[image: image61.png]




隔热检查计算书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-咸宁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2022年1月4日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13437273926


目  录
3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

5

4
边界条件参数设置

5

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

6

4.3
室外太阳辐射照度

7

4.4
室内空气温度

7

5
工程材料

8

6
工程构造

8

6.1
屋顶构造

8

6.1.1
屋顶构造一

9

6.2
外墙构造

9

6.2.1
外墙构造一

12

7
验算结论

12

7.1
自然通风房间



建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-咸宁

	地理位置
	北纬：29.85°
	东经：114.27°

	气候子区
	夏热冬冷

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上1474㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	9.0m

	结构类型
	


评价依据
1. 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ 134-2010
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]


—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image53.png]50

45

35

30

25

20

B REATAR (FLT)

012 3456 7 8 910111213 1415 1617 18 19 20 21 22 23
Bt





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.00
	33.00
	34.20
	32.00
	32.00
	32.60
	31.00
	32.00
	34.60
	36.00
	37.00
	37.50

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.00
	39.00
	39.00
	39.00
	39.00
	39.30
	38.00
	37.00
	35.60
	34.00
	34.00
	34.30


注：气象数据参考 湖北-武汉

室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	6.63
	5.06
	4.63
	3.07
	8.00

	6:00
	122.03
	58.26
	56.82
	34.78
	116.70

	7:00
	244.91
	136.31
	117.21
	89.34
	268.90

	8:00
	440.28
	236.95
	176.69
	144.68
	535.80

	9:00
	462.46
	338.32
	224.52
	185.29
	736.50

	10:00
	400.01
	419.69
	265.56
	219.27
	875.30

	11:00
	284.52
	450.50
	284.52
	234.35
	915.60

	12:00
	270.19
	414.97
	390.22
	221.70
	836.60

	13:00
	264.91
	387.34
	502.38
	216.91
	803.10

	14:00
	234.47
	310.83
	541.10
	190.97
	671.50

	15:00
	197.17
	223.57
	528.22
	148.05
	519.30

	16:00
	147.25
	134.34
	416.06
	75.24
	336.10

	17:00
	85.26
	22.62
	366.88
	12.27
	181.60

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 湖北-武汉

室内空气温度

[image: image55.png]50

45

35

30

25

20

ERHE TR R (R pnT) =R

012 3456 7 8 910111213 14151617 18 19 20 21 22 23
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.64
	35.09
	34.67
	34.40
	34.31
	34.40
	34.67
	35.09
	35.64
	36.28
	36.96
	37.65

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.29
	38.84
	39.26
	39.52
	39.61
	39.52
	39.26
	38.84
	38.29
	37.65
	36.96
	36.28


工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	10.0
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	7.3
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77

	重质/轻质
	重质围护结构


自然通风房间：逐时温度

[image: image56.png]38

35

33

30

28

25

IR AT B (67 C) —e-REE

-l__l_ JAPRRSRYPERIRAER])

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	38.07
	37.78
	37.49
	37.23
	37.02
	36.86
	36.77
	36.74
	36.79
	36.90
	37.06
	37.27

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.52
	37.80
	38.08
	38.35
	38.59
	38.77
	38.89
	38.93
	38.89
	38.78
	38.59
	38.35


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.13

	重质/轻质
	重质围护结构


自然通风房间：东向逐时温度

[image: image57.png]38

35

33

30

28

25

IR AT B (67 C) —e-REE

JRRNRRRSabSEBARRRE]|

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	37.44
	37.14
	36.86
	36.63
	36.45
	36.33
	36.28
	36.30
	36.40
	36.56
	36.79
	37.08

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.40
	37.72
	38.02
	38.26
	38.45
	38.57
	38.61
	38.57
	38.46
	38.27
	38.02
	37.74


自然通风房间：西向逐时温度

[image: image58.png]38

35

33

30

28

25

IR AT B (67 C) —e-REE

JIRRPSRRSFerS SRRy

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	37.69
	37.38
	37.09
	36.85
	36.66
	36.53
	36.47
	36.48
	36.56
	36.71
	36.91
	37.16

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.43
	37.72
	38.00
	38.25
	38.47
	38.64
	38.73
	38.75
	38.68
	38.51
	38.28
	37.99


自然通风房间：南向逐时温度

[image: image59.png]38

35

33

30

28

25

IR AT B (67 C) e REE

JIRDIRRPURSBORNI RN}

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	37.45
	37.15
	36.88
	36.64
	36.46
	36.34
	36.29
	36.31
	36.40
	36.55
	36.77
	37.03

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.34
	37.65
	37.96
	38.23
	38.44
	38.58
	38.63
	38.60
	38.48
	38.29
	38.04
	37.75


自然通风房间：北向逐时温度

[image: image60.png]38

35

33

30

28

25

I I AT 2k B (947 °C)

——WERE

!

I

LU

iy

01234567 8 91011121314151617 181920212223

]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	37.14
	36.85
	36.59
	36.37
	36.20
	36.10
	36.06
	36.09
	36.19
	36.35
	36.56
	36.82

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.11
	37.40
	37.67
	37.91
	38.10
	38.22
	38.26
	38.23
	38.11
	37.93
	37.70
	37.43


验算结论

自然通风房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	19:00
	38.93
	39.30
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	18:00
	38.61
	39.30
	满足

	
	西:外墙构造一
	18:45
	38.75
	39.30
	满足

	
	南:外墙构造一
	18:05
	38.63
	39.30
	满足

	
	北:外墙构造一
	18:00
	38.26
	39.30
	满足


 5 / 5

[image: image61.png]_1234567890.unknown

