[image: image17.png]




空调照明系统节能率计算书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-咸宁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15527407236 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


56
围护结构概况


67
设计建筑


67.1
房间类型


67.1.1
房间表


77.1.2
作息时间表


77.2
系统类型


77.3
制冷系统


77.3.1
多联机/单元式空调能耗


77.4
供暖系统


77.4.1
多联机/单元式热泵能耗


87.5
负荷分项统计


97.6
逐月负荷表


107.7
逐月电耗


118
参照建筑


118.1
房间类型


118.1.1
房间表


118.1.2
作息时间表


118.2
系统类型


118.3
制冷系统


118.4
供暖系统


118.5
负荷分项统计


128.6
逐月负荷表


138.7
逐月电耗


149
计算结果


1810
附录


1810.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1810.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1910.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1910.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-咸宁

	地理位置
	北纬：29.85°
	东经：114.27°

	建筑面积(m2)
	地上1163    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	3976.13

	建筑外表面积(m2)
	2313.64

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 气象数据
4.1 气象地点
湖北-武汉, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME

M2 31 41 51 e/t 7/ 8 91 10/1 11 1271




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

400

BRERE(M)/m) WAPE WEREES

|
|
I
|
1
|
1
1 2 3 5 6 7 8 9 10 il 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月31日15时
	38.9
	27.8
	19.6
	89.5

	最冷
	01月24日04时
	-3.9
	-3.9
	2.5
	2.3


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.381
	30.0
	2220.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.391
	30.0
	2120.0
	0.0000
	

	灰砂砖(240）
	1.100
	12.723
	1900.0
	1065.0
	0.0000
	

	双层纸面石膏板
	0.330
	3.622
	400.0
	1367.0
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板
	0.045
	0.819
	140.0
	1464.0
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1062.0
	0.0000
	

	垂直空气夹层20mm
	0.140
	0.111
	1.2
	1005.0
	0.0000
	


6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.58

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.569

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.716

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.569

	楼板K [W/(m2·K)]
	0.783

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.10
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.55、
凸窗－
	普窗0.55、
凸窗－

	
	北向
	0.08
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.59、
凸窗－
	普窗0.59、
凸窗－

	
	东向
	0.07
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.54、
凸窗－
	普窗0.54、
凸窗－

	
	西向
	0.03
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.54、
凸窗－
	普窗0.54、
凸窗－


7 设计建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	多联式空调(热泵)机组
	3.50
	3.50
	557.11
	所有房间


7.3 制冷系统
7.3.1 多联机/单元式空调能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	默认
	[image: image4.png]a5

35

25

10%

20%

453

30%

463

20%

447

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	3.50
	30151
	6831


7.4 供暖系统
7.4.1 多联机/单元式热泵能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	默认
	[image: image5.png]a5

35

25

425

432

422

10%

20%

30%

20%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	3.50
	20586
	5098


7.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-14.66
	2.55
	3.32
	-8.91
	0.00
	-17.71

	供冷需求(kWh/㎡)
	5.82
	2.86
	3.84
	13.42
	0.00
	25.94


[image: image6.png]-10

-15

-20





[image: image7.png]30

25

20

15

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





7.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	8039
	0
	18.108
	01月24日06时
	0.000
	--

	2月
	6563
	0
	17.480
	02月15日06时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	5734
	0.000
	--
	35.232
	06月14日00时

	7月
	0
	12062
	0.000
	--
	25.773
	07月31日12时

	8月
	0
	12355
	0.000
	--
	23.851
	08月09日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	191
	0
	15.094
	11月30日00时
	0.000
	--

	12月
	5793
	0
	15.498
	12月26日06时
	0.000
	--


[image: image8.png]14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER




[image: image9.png]35
30
2
20
15
10

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





7.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.74
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.41
	－
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	6
	1.09
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	7
	2.41
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	8
	2.38
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.04
	－
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.20
	－
	－
	－
	
	
	

	合计
	5.88
	4.39
	－
	－
	－
	－
	－
	－


8 参照建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
同设计建筑
8.1.2 作息时间表
同设计建筑
8.2 系统类型
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


8.3 制冷系统
	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	30151
	13109


8.4 供暖系统
	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	20586
	10835


8.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-14.66
	2.55
	3.32
	-8.91
	0.00
	-17.71

	供冷需求(kWh/㎡)
	5.82
	2.86
	3.84
	13.42
	0.00
	25.94


[image: image10.png]-10

-15

-20





[image: image11.png]30

25

20

15

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





8.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	8039
	0
	18.108
	01月24日06时
	0.000
	--

	2月
	6563
	0
	17.480
	02月15日06时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	5734
	0.000
	--
	35.232
	06月14日00时

	7月
	0
	12062
	0.000
	--
	25.773
	07月31日12时

	8月
	0
	12355
	0.000
	--
	23.851
	08月09日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	191
	0
	15.094
	11月30日00时
	0.000
	--

	12月
	5793
	0
	15.498
	12月26日06时
	0.000
	--


[image: image12.png]14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER




[image: image13.png]35
30
2
20
15
10

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





8.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.64
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.97
	－
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	6
	2.14
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	7
	4.51
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	8
	4.62
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.09
	－
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	2.62
	－
	－
	－
	
	
	

	合计
	11.28
	9.32
	－
	－
	－
	－
	－
	－


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	25.94
	－

	
	耗热量
	17.71
	－

	
	冷热合计
	43.64
	－

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	47.89%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	5.88
	11.28
	

	
	供冷合计
	5.88
	11.28
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	52.95%

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	4.39
	9.32
	

	
	供暖合计
	4.39
	9.32
	

	建筑电耗
	10.26
	20.60
	50.18%


[image: image14.png]BT AR

7%

A
=B HKR
= A HKE
E2ISIWE ST |
RS H
» (KSR
LE2IWE vt



[image: image15.png]ZIREREFEHI L

55%

A
=B HKR
= A HKE
E2ISIWE ST |
RS H
» (KSR
LE2IWE vt




[image: image16.png]oo

AT

%
XK

BEFEXS HL B 7 Bl (kwh/mr)

#

Sa

R

SRR HE /SRR
SR HE /SRR

i

W




10 附录
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image17.png]