[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


新建项目
全年负荷计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2022年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18617194364


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20


34.2
外墙构造


34.2.1
耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20


34.3
户墙构造


34.3.1
双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24


34.4
楼板构造


34.4.1
1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12


44.5
周边地面构造


44.5.1
碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30


44.6
非周边地面构造


44.6.1
碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30


44.7
门构造


54.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


67.2
全年冷暖需求


67.3
能耗分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	湖北-咸宁

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	29.85

	东经
	114.27

	建筑名称
	新建项目

	建筑类型
	居住建筑
	

	建筑面积
	地上 117.00 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 9.00 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
湖北-武汉, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]SESATRES() —BAE —FE —2NE





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400

200

100

=R

(MJ/n) LES

SiEs §EEEE

1 2 s s 7 s 00 o112




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	07月03日14时
	37.2
	27.8
	20.5
	90.1

	最小值
	01月15日02时
	-3.3
	-3.3
	2.8
	3.6


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建斯维尔暖通负荷BECH2020，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板
	50
	0.030
	0.381
	1.10
	1.515
	0.635

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.607
	2.056

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.57

	修正后K, D
	K = 0.57, D = 2.03

	修正原因
	


4.2 外墙构造
4.2.1 耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.20
	1.010
	0.474

	灰砂砖(240）
	240
	1.100
	12.723
	1.00
	0.218
	2.776

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	305
	－
	－
	－
	1.257
	3.555

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.71

	修正后K, D
	K = 0.72, D = 3.51

	修正原因
	


4.3 户墙构造
4.3.1 双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	双层纸面石膏板
	24
	0.330
	3.622
	1.00
	0.073
	0.263

	矿棉、岩棉、玻璃棉板
	50
	0.045
	0.819
	1.00
	1.111
	0.910

	双层纸面石膏板
	24
	0.330
	3.622
	1.00
	0.073
	0.263

	各层之和∑
	98
	－
	－
	－
	1.257
	1.437

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.68

	修正后K, D
	K = 0.77, D = 1.36

	修正原因
	


4.4 楼板构造
4.4.1 1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土（2）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.20
	1.010
	0.474

	双层纸面石膏板
	12
	0.330
	3.622
	1.00
	0.036
	0.132

	各层之和∑
	192
	－
	－
	－
	1.137
	2.027

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.74

	修正后K, D
	K = 0.78, D = 1.98

	修正原因
	


4.5 周边地面构造
4.5.1 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	30
	0.060
	1.020
	1.00
	0.500
	0.510

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.610
	2.246

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.41

	
	
	
	
	
	
	


4.6 非周边地面构造
4.6.1 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	30
	0.060
	1.020
	1.00
	0.500
	0.510

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.610
	2.246

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	

	2
	多功能户门
	1.500
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	双层普通玻璃窗(木、塑料窗框)
	2.300
	0.700
	1.000
	窗框窗洞面积比30~40%


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0(m^3/h.人)
	36.6(m^2/人)
	2(W/m^2)
	4.3(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(m^2/人)
	6(W/m^2)
	0(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(m^2/人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	起居室
	26
	18
	0(m^3/h.人)
	36.6(m^2/人)
	2(W/m^2)
	4.3(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	Sys
	无
	--
	--
	--
	94.73
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	Sys
	5291
	56
	8723
	92

	总计
	5291
	56
	8723
	92


[image: image4.png]REERS

- SEHETRUWN)  « SEELER(WD)




7.3 能耗分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh)
	-6286
	2067
	888
	-1960
	0
	-5291

	供冷需求(kWh)
	1433
	2136
	1447
	3706
	0
	8723


[image: image5.png]3000

2000

1000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

FRGT(KWh)





[image: image6.png]FLHT(KWh)
10000

5000

8000

7000

5000

5000

4000

3000

2000

1000





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	1797
	0
	4.166
	01月15日07时
	0.000
	--

	2月
	1181
	0
	3.604
	02月05日06时
	0.000
	--

	3月
	906
	0
	2.967
	03月05日06时
	0.000
	--

	4月
	323
	21
	1.375
	04月14日06时
	1.053
	04月20日16时

	5月
	31
	346
	0.926
	05月01日05时
	1.880
	05月11日16时

	6月
	0
	1264
	0.000
	--
	4.028
	06月30日16时

	7月
	0
	2737
	0.000
	--
	5.699
	07月10日20时

	8月
	0
	2801
	0.000
	--
	5.427
	08月04日22时

	9月
	0
	1342
	0.000
	--
	4.240
	09月06日17时

	10月
	0
	214
	0.000
	--
	1.382
	10月04日19时

	11月
	74
	0
	1.171
	11月29日06时
	0.000
	--

	12月
	979
	0
	2.919
	12月21日08时
	0.000
	--


[image: image7.png]3000

2500

2000

1500

1000

500

ERFELERRKWN)

1III
N

s

5 7 & o

10

T

nEEER
wEER





[image: image8.png]ZREEREKW)

SEE
| nEwESE
T2 s 4 5 6 7 8

5 10 1 12




8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


