[image: image26.jpg]




冷负荷计算书

新建项目
冷负荷计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2022年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18617194364


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20


74.2
耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20


75
内围护构造


75.1
双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24


85.2
1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12


86
封闭阳台构造


87
地下围护构造


87.1
周边地面


87.1.1
碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30


97.2
非周边地面


97.2.1
碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30


98
窗构造


99
门构造


910
负荷指标


1011
建筑按楼层汇总表


1012
新风负荷表


1113
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	湖北-咸宁

	北纬
	29.85

	东经
	114.27

	建筑名称
	新建项目

	建筑面积
	地上 117.00 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 9.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	90°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	30
	30
	29
	29
	29
	29
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	湿度(%)
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	34
	35
	35
	35
	35
	34
	34
	33
	32
	31
	31
	30

	湿度(%)
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	1
	25
	42
	52
	42
	25
	1
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	SE
	直射
	111
	226
	287
	291
	234
	133
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	E
	直射
	272
	445
	487
	435
	292
	108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	NE
	直射
	255
	376
	363
	263
	121
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	N
	直射
	64
	45
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	45
	64

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	H
	直射
	27
	155
	333
	500
	626
	706
	734
	706
	626
	500
	333
	155
	27

	
	
	散射
	50
	78
	92
	108
	109
	114
	110
	114
	109
	108
	92
	78
	50


1.4 其他气象参数
	大气透明度等级
	4

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	31.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	35.2

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	6.3

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.52

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	28.2

	夏季大气压力(Pa)
	100170


2 计算依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005
3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008
4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板
	50
	0.03
	0.381
	1.1
	1.515
	0.635

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.607
	2.056

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.566

	修正后传热系数
	0.566


	衰减度ν
	49.44

	延迟时间ξ(h)
	4.48

	衰减倍数β
	0.16


备注：
4.2 耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.2
	1.01
	0.474

	灰砂砖(240）
	240
	1.1
	12.723
	1
	0.218
	2.776

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	305
	－
	－
	－
	1.257
	3.555

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.706

	修正后传热系数
	0.711

	衰减度ν
	91.35

	延迟时间ξ(h)
	8.51

	衰减倍数β
	0.07


备注：
5 内围护构造
5.1 双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	双层纸面石膏板
	24
	0.33
	3.622
	1
	0.073
	0.263

	矿棉、岩棉、玻璃棉板
	50
	0.045
	0.819
	1
	1.111
	0.91

	双层纸面石膏板
	24
	0.33
	3.622
	1
	0.073
	0.263

	各层之和∑
	98
	－
	－
	－
	1.257
	1.437

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.677

	修正后传热系数
	0.774

	衰减度ν
	13.23

	延迟时间ξ(h)
	1.78

	衰减倍数β
	0.49


备注：
5.2 1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土（2）
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.2
	1.01
	0.474

	双层纸面石膏板
	12
	0.33
	3.622
	1
	0.036
	0.132

	各层之和∑
	192
	－
	－
	－
	1.137
	2.027

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.737

	修正后传热系数
	0.783

	衰减度ν
	37.28

	延迟时间ξ(h)
	4.70

	衰减倍数β
	0.16


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.51
	15.36
	1
	0.02
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	30
	0.06
	1.02
	1
	0.5
	0.51

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.610
	2.246

	夏季传热系数K
	0.413


	修正后传热系数
	1.388

	衰减度ν
	150.34

	延迟时间ξ(h)
	6.38

	衰减倍数β
	0.07


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.51
	15.36
	1
	0.02
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	30
	0.06
	1.02
	1
	0.5
	0.51

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.610
	2.246

	夏季传热系数K
	0.261

	修正后传热系数
	1.388

	衰减度ν
	150.34

	延迟时间ξ(h)
	6.38

	衰减倍数β
	0.11


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	双层普通玻璃窗(木、塑料窗框)
	2.30
	0.70


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	多功能户门
	1.50


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	6144
	117.00
	52.51

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	102.55
	59.91


11 建筑按楼层汇总表
	楼层
	户型
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	0001[起居室]
	55.91
	18
	3049
	2335
	715
	1.00
	892
	54.54

	
	整层
	55.91
	18
	3049
	2335
	715
	1.00
	892
	54.54

	2层
	
	X027[主卧室]
	26.50
	17
	1725
	1310
	415
	0.58
	530
	65.10

	
	
	X042[主卧室]
	20.14
	17
	1381
	1066
	316
	0.44
	403
	68.59

	
	整层
	46.64
	17
	3107
	2376
	731
	1.02
	933
	66.61

	建筑
	102.55
	18
	6144
	4698
	1446
	2.02
	1825
	59.91


12 新风负荷表
	楼层
	户型
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	0001[起居室]
	55.91
	83.86
	892
	257
	635
	0.88
	15.95

	
	合计
	56
	83.86
	892
	257
	635
	0.88
	15.95

	2层
	
	X027[主卧室]
	26.50
	49.83
	530
	152
	378
	0.52
	20.00

	
	
	X042[主卧室]
	20.14
	37.87
	403
	116
	287
	0.40
	20.00

	
	合计
	47
	87.70
	933
	268
	665
	0.92
	20.00

	总计
	103
	171.56
	1825
	525
	1300
	1.81
	17.80


13 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	0001[起居室]
	3.00
	55.91
	26
	60
	2334.7
	18
	3049.5
	18
	1.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	6.0(W/㎡)
	新风
	0.50(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=12.23
K=0.57 D=2.03
	74.4
86.4
	72.2
97.2
	70.4
105.9
	68.9
112.8
	67.7
117.0
	66.0
118.5
	65.0
116.6
	63.9
111.8
	63.0
103.4
	62.3
94.4
	67.2
84.6
	76.2
77.0

	西南外墙
	F=27.51
K=0.71 D=3.51
	230.1
186.6
	230.2
185.7
	226.5
185.0
	215.8
187.2
	199.5
190.3
	196.9
193.5
	194.8
196.8
	193.1
199.5
	191.6
202.0
	190.4
205.7
	188.7
216.2
	187.7
224.7

	东南外墙
	F=21.90
K=0.71 D=3.51
	147.8
130.7
	146.0
130.2
	144.4
129.7
	141.9
133.1
	138.9
138.9
	137.2
144.7
	135.9
149.6
	134.8
152.3
	133.9
153.4
	133.2
152.5
	132.1
149.8
	131.4
148.4

	西北外墙
	F=21.18
K=0.71 D=3.51
	146.3
124.5
	148.3
123.9
	148.8
123.4
	144.3
125.2
	133.1
127.6
	131.4
130.1
	130.0
132.7
	128.8
134.8
	127.8
136.7
	127.1
138.2
	125.9
139.2
	125.2
142.3

	东北外墙
	F=13.30
K=0.71 D=3.51
	103.1
92.2
	102.0
91.8
	100.9
91.5
	99.3
102.2
	97.4
108.3
	96.4
110.9
	95.5
111.4
	94.8
109.5
	94.2
106.4
	93.8
103.4
	93.1
103.7
	92.7
103.7

	西北外窗
	F=2.70
K=2.30 SC=0.70
	87.6
232.0
	77.9
240.9
	71.2
265.3
	64.7
322.1
	59.1
386.2
	54.3
425.8
	80.4
377.8
	110.4
145.9
	140.5
130.0
	170.8
116.7
	195.6
105.5
	217.0
95.6

	东北外窗
	F=1.40
K=2.30 SC=0.70
	46.4
146.1
	41.3
148.1
	37.7
146.1
	34.2
140.0
	31.3
128.3
	28.7
115.2
	199.8
97.3
	294.0
77.2
	336.0
68.8
	340.5
61.8
	299.2
55.9
	239.4
50.6

	西南阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	15.8
31.5
	13.7
33.3
	13.0
34.3
	12.1
34.1
	11.3
32.2
	10.9
31.2
	12.3
28.6
	15.4
25.3
	19.2
22.0
	22.7
19.6
	25.8
18.0
	28.8
16.5

	西北阳台外门
	F=2.52
K=1.97
	21.1
41.9
	18.3
44.5
	17.3
45.7
	16.1
45.4
	15.1
42.9
	14.5
41.6
	16.4
38.2
	20.5
33.7
	25.5
29.3
	30.3
26.2
	34.4
24.0
	38.5
22.1

	内墙1
	F=15.51
K=0.77
	70.8
70.8
	70.8
70.8
	70.8
70.8
	70.8
70.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8
	70.8
106.8

	户墙1
	F=10.11
K=0.77
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2

	内门1
	F=1.89
K=1.50
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2
	16.7
25.2

	户门1
	F=1.89
K=1.50
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7

	周边地面
	F=49.67
K=0.41
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9
	120.9
120.9

	设备
	负荷(W)
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6
	279.6
279.6

	照明
	显热(W)
	164.4
13.4
	97.3
13.4
	77.2
10.1
	63.7
10.1
	53.7
6.7
	43.6
6.7
	36.9
124.1
	30.2
194.6
	26.8
221.4
	20.1
241.5
	20.1
258.3
	16.8
268.4

	人体
	显热(W)
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7

	
	全热(W)
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0
	189.0
189.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12

	新风
	显热(W)
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5
	256.5
256.5

	
	全热(W)
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0
	892.0
892.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88
	0.88
0.88

	含新风全热冷负荷(W)
	2669
2717
	2579
2741
	2539
2769
	2493
2844
	2439
2955
	2412
2995
	2599
3049
	2718
2861
	2790
2850
	2823
2837
	2814
2832
	2786
2826

	含新风显热冷负荷(W)
	1954
2003
	1864
2026
	1825
2054
	1778
2129
	1724
2240
	1697
2280
	1884
2335
	2003
2146
	2076
2135
	2108
2122
	2099
2117
	2071
2111

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	1777
1825
	1687
1849
	1647
1877
	1601
1952
	1547
2063
	1520
2103
	1707
2157
	1826
1969
	1898
1958
	1931
1945
	1922
1940
	1894
1934

	不含新风显热冷负荷(W)
	1698
1746
	1608
1770
	1568
1798
	1522
1873
	1468
1983
	1440
2023
	1628
2078
	1747
1890
	1819
1879
	1852
1865
	1843
1860
	1814
1855

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	X027[主卧室]
	3.00
	26.50
	26
	60
	1310.0
	17
	1725.2
	17
	0.58
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	6.0(W/㎡)
	新风
	0.50(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=30.60
K=0.57 D=2.03
	172.6
200.0
	167.4
224.2
	163.2
243.7
	159.5
259.2
	156.7
268.5
	152.7
271.7
	150.2
267.4
	147.7
256.5
	145.6
237.6
	143.8
217.7
	155.3
198.5
	176.3
178.8

	东南外墙
	F=12.75
K=0.71 D=3.51
	86.0
76.1
	85.0
75.8
	84.1
75.5
	82.6
77.5
	80.9
80.9
	79.9
84.2
	79.1
87.1
	78.5
88.7
	77.9
89.3
	77.6
88.8
	76.9
87.2
	76.5
86.4

	西南外墙
	F=19.93
K=0.71 D=3.51
	166.7
135.2
	166.8
134.6
	164.1
134.0
	156.3
135.7
	144.6
137.8
	142.7
140.2
	141.1
142.6
	139.9
144.5
	138.8
146.3
	138.0
149.0
	136.7
156.7
	136.0
162.8

	西北外墙
	F=12.71
K=0.71 D=3.51
	87.8
74.7
	89.0
74.3
	89.3
74.0
	86.6
75.1
	79.9
76.5
	78.8
78.1
	78.0
79.6
	77.3
80.9
	76.7
82.0
	76.2
82.9
	75.5
83.5
	75.1
85.4

	东南外窗
	F=2.25
K=2.30 SC=0.70
	66.4
273.9
	59.0
217.5
	54.0
211.3
	49.1
204.0
	44.9
187.2
	41.3
168.0
	76.0
141.0
	132.1
110.3
	197.8
98.2
	256.5
88.1
	288.0
79.7
	293.1
72.3

	西北外窗
	F=2.25
K=2.30 SC=0.70
	73.0
193.4
	64.9
200.8
	59.4
217.0
	53.9
268.4
	49.2
321.8
	45.2
354.9
	67.0
314.8
	92.0
121.6
	117.1
108.3
	142.3
97.3
	163.0
88.0
	180.8
79.7

	设备
	负荷(W)
	63.6
9.3
	49.0
8.0
	39.8
6.6
	33.1
6.6
	27.8
5.3
	23.9
5.3
	21.2
4.0
	18.6
38.4
	15.9
55.7
	14.6
68.9
	11.9
78.2
	10.6
86.1

	照明
	显热(W)
	77.9
6.4
	46.1
6.4
	36.6
4.8
	30.2
4.8
	25.4
3.2
	20.7
3.2
	17.5
58.8
	14.3
92.2
	12.7
104.9
	9.5
114.5
	9.5
122.4
	8.0
127.2

	人体
	显热(W)
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0
	52.0
52.0

	
	全热(W)
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6
	89.6
89.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	新风
	显热(W)
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4
	152.4
152.4

	
	全热(W)
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0
	530.0
530.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52

	含新风全热冷负荷(W)
	1414
1589
	1347
1561
	1310
1587
	1271
1651
	1229
1701
	1205
1725
	1250
1715
	1320
1553
	1402
1542
	1478
1527
	1537
1514
	1576
1498

	含新风显热冷负荷(W)
	998
1173
	932
1146
	895
1171
	856
1236
	814
1286
	790
1310
	835
1300
	905
1138
	987
1127
	1063
1112
	1121
1099
	1161
1083

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58

	不含新风全热冷负荷(W)
	884
1059
	817
1031
	780
1057
	741
1121
	699
1171
	675
1195
	720
1185
	790
1023
	872
1012
	948
997
	1007
984
	1046
968

	不含新风显热冷负荷(W)
	846
1021
	779
994
	742
1019
	703
1083
	661
1133
	637
1158
	682
1147
	752
985
	834
974
	911
959
	969
946
	1008
931

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	X042[主卧室]
	3.00
	20.14
	26
	60
	1065.8
	17
	1381.4
	17
	0.44
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	6.0(W/㎡)
	新风
	0.50(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=23.26
K=0.57 D=2.03
	131.2
152.0
	127.3
170.4
	124.1
185.2
	121.2
197.0
	119.1
204.0
	116.0
206.5
	114.2
203.2
	112.2
195.0
	110.6
180.6
	109.3
165.5
	118.0
150.8
	134.0
135.9

	东南外墙
	F=8.88
K=0.71 D=3.51
	59.9
53.0
	59.2
52.8
	58.6
52.6
	57.5
54.0
	56.3
56.3
	55.6
58.7
	55.1
60.6
	54.7
61.8
	54.3
62.2
	54.0
61.8
	53.5
60.7
	53.3
60.2

	东北外墙
	F=19.93
K=0.71 D=3.51
	154.6
138.2
	152.8
137.6
	151.3
137.2
	148.8
153.1
	146.0
162.3
	144.4
166.2
	143.1
166.9
	142.1
164.1
	141.2
159.5
	140.6
155.0
	139.5
155.5
	138.9
155.3

	西北外墙
	F=9.12
K=0.71 D=3.51
	63.0
53.6
	63.9
53.3
	64.1
53.1
	62.1
53.9
	57.3
54.9
	56.6
56.0
	55.9
57.1
	55.5
58.0
	55.0
58.9
	54.7
59.5
	54.2
59.9
	53.9
61.2

	西北外窗
	F=2.25
K=2.30 SC=0.70
	73.0
193.4
	64.9
200.8
	59.4
217.0
	53.9
268.4
	49.2
321.8
	45.2
354.9
	67.0
314.8
	92.0
121.6
	117.1
108.3
	142.3
97.3
	163.0
88.0
	180.8
79.7

	东南阳台外门
	F=2.52
K=1.97
	21.1
41.9
	18.3
44.5
	17.3
45.7
	16.1
45.4
	15.1
42.9
	14.5
41.6
	16.4
38.2
	20.5
33.7
	25.5
29.3
	30.3
26.2
	34.4
24.0
	38.5
22.1

	底板1
	F=2.89
K=0.78
	13.4
13.4
	13.4
13.4
	13.4
13.4
	13.4
13.4
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1
	13.4
20.1

	设备
	负荷(W)
	48.3
7.0
	37.3
6.0
	30.2
5.0
	25.2
5.0
	21.1
4.0
	18.1
4.0
	16.1
3.0
	14.1
29.2
	12.1
42.3
	11.1
52.4
	9.1
59.4
	8.1
65.5

	照明
	显热(W)
	59.2
4.8
	35.0
4.8
	27.8
3.6
	23.0
3.6
	19.3
2.4
	15.7
2.4
	13.3
44.7
	10.9
70.1
	9.7
79.8
	7.3
87.0
	7.3
93.0
	6.0
96.7

	人体
	显热(W)
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5
	39.5
39.5

	
	全热(W)
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1
	68.1
68.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	新风
	显热(W)
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8
	115.8
115.8

	
	全热(W)
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8
	402.8
402.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40

	含新风全热冷负荷(W)
	1095
1128
	1043
1155
	1017
1184
	992
1265
	968
1340
	950
1381
	965
1380
	986
1224
	1010
1212
	1034
1196
	1063
1182
	1098
1168

	含新风显热冷负荷(W)
	779
813
	727
839
	701
868
	677
949
	652
1024
	635
1066
	650
1064
	671
909
	694
896
	718
880
	748
867
	782
852

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44

	不含新风全热冷负荷(W)
	692
725
	640
752
	614
781
	589
862
	565
937
	548
979
	563
977
	583
822
	607
809
	631
793
	660
780
	695
765

	不含新风显热冷负荷(W)
	663
697
	612
723
	586
752
	561
833
	536
908
	519
950
	534
948
	555
793
	578
780
	602
764
	632
751
	666
736

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04



[image: image26.jpg]