新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18617194364 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20	7

4.2	耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20	7

5	内围护构造	7

5.1	双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24	7

5.2	1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12	8

6	封闭阳台构造	8

7	地下围护构造	8

7.1	周边地面	8

7.1.1	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30	8

7.2	非周边地面	9

7.2.1	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30	9

8	窗构造	9

9	门构造	9

10	负荷指标	9

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	10

13	房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖北-咸宁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.85 |  |
| 东经 | 114.27 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 117.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 52 | 42 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | SE | 直射 | 111 | 226 | 287 | 291 | 234 | 133 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | E | 直射 | 272 | 445 | 487 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | NE | 直射 | 255 | 376 | 363 | 263 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | N | 直射 | 64 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 64 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | H | 直射 | 27 | 155 | 333 | 500 | 626 | 706 | 734 | 706 | 626 | 500 | 333 | 155 | 27 |
|  |  | 散射 | 50 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 50 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.52 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100170 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+钢筋混凝土120＋石灰水泥砂浆20

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.03 | 0.381 | 1.1 | 1.515 | 0.635 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.607 | 2.056 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.566 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.566 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 49.44 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.48 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

耐碱玻纤网布抗裂砂浆5+聚氨酯硬泡沫塑料40+灰砂砖240+石灰水泥砂浆20

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 40 | 0.033 | 0.391 | 1.2 | 1.01 | 0.474 |
| 灰砂砖(240） | 240 | 1.1 | 12.723 | 1 | 0.218 | 2.776 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.257 | 3.555 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.706 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.711 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 91.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

双层纸面石膏板24+矿棉、岩棉、玻璃棉板50+双层纸面石膏板24

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 双层纸面石膏板 | 24 | 0.33 | 3.622 | 1 | 0.073 | 0.263 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板 | 50 | 0.045 | 0.819 | 1 | 1.111 | 0.91 |
| 双层纸面石膏板 | 24 | 0.33 | 3.622 | 1 | 0.073 | 0.263 |
| 各层之和∑ | 98 | － | － | － | 1.257 | 1.437 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.677 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.774 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 13.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.49 |  |  |  |  |

备注：

1:3水泥砂浆找平层20+钢筋混凝土120+聚氨酯硬泡沫塑料40+双层纸面石膏板12

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土（2） | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 40 | 0.033 | 0.391 | 1.2 | 1.01 | 0.474 |
| 双层纸面石膏板 | 12 | 0.33 | 3.622 | 1 | 0.036 | 0.132 |
| 各层之和∑ | 192 | － | － | － | 1.137 | 2.027 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.737 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.783 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.70 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 30 | 0.06 | 1.02 | 1 | 0.5 | 0.51 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.610 | 2.246 |
| 夏季传热系数K |  | 0.413 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.388 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.38 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

碎石、卵石混凝土(ρ=2300)30+钢筋混凝土120+水泥砂浆20+聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)30

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 30 | 0.06 | 1.02 | 1 | 0.5 | 0.51 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.610 | 2.246 |
| 夏季传热系数K |  | 0.261 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.388 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.38 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 双层普通玻璃窗(木、塑料窗框) | 2.30 | 0.70 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 多功能户门 | 1.50 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 6144 | 117.00 | 52.51 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 102.55 | 59.91 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 0001[起居室] | 55.91 | 18 | 3049 | 2335 | 715 | 1.00 | 892 | 54.54 |
|  | 整层 |  | 55.91 | 18 | 3049 | 2335 | 715 | 1.00 | 892 | 54.54 |
| 2层 |  | X027[主卧室] | 26.50 | 17 | 1725 | 1310 | 415 | 0.58 | 530 | 65.10 |
|  |  | X042[主卧室] | 20.14 | 17 | 1381 | 1066 | 316 | 0.44 | 403 | 68.59 |
|  | 整层 |  | 46.64 | 17 | 3107 | 2376 | 731 | 1.02 | 933 | 66.61 |
| 建筑 |  |  | 102.55 | 18 | 6144 | 4698 | 1446 | 2.02 | 1825 | 59.91 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 0001[起居室] | 55.91 | 83.86 | 892 | 257 | 635 | 0.88 | 15.95 |
|  | 合计 |  | 56 | 83.86 | 892 | 257 | 635 | 0.88 | 15.95 |
| 2层 |  | X027[主卧室] | 26.50 | 49.83 | 530 | 152 | 378 | 0.52 | 20.00 |
|  |  | X042[主卧室] | 20.14 | 37.87 | 403 | 116 | 287 | 0.40 | 20.00 |
|  | 合计 |  | 47 | 87.70 | 933 | 268 | 665 | 0.92 | 20.00 |
| 总计 |  |  | 103 | 171.56 | 1825 | 525 | 1300 | 1.81 | 17.80 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0001[起居室] |  | 3.00 | 55.91 | 26 | 60 | 2334.7 | 18 | 3049.5 | 18 | 1.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.23 K=0.57 D=2.03 | 74.4 86.4 | 72.2 97.2 | 70.4 105.9 | 68.9 112.8 | 67.7 117.0 | 66.0 118.5 | 65.0 116.6 | 63.9 111.8 | 63.0 103.4 | 62.3 94.4 | 67.2 84.6 | 76.2 77.0 |
| 西南外墙 | F=27.51 K=0.71 D=3.51 | 230.1 186.6 | 230.2 185.7 | 226.5 185.0 | 215.8 187.2 | 199.5 190.3 | 196.9 193.5 | 194.8 196.8 | 193.1 199.5 | 191.6 202.0 | 190.4 205.7 | 188.7 216.2 | 187.7 224.7 |
| 东南外墙 | F=21.90 K=0.71 D=3.51 | 147.8 130.7 | 146.0 130.2 | 144.4 129.7 | 141.9 133.1 | 138.9 138.9 | 137.2 144.7 | 135.9 149.6 | 134.8 152.3 | 133.9 153.4 | 133.2 152.5 | 132.1 149.8 | 131.4 148.4 |
| 西北外墙 | F=21.18 K=0.71 D=3.51 | 146.3 124.5 | 148.3 123.9 | 148.8 123.4 | 144.3 125.2 | 133.1 127.6 | 131.4 130.1 | 130.0 132.7 | 128.8 134.8 | 127.8 136.7 | 127.1 138.2 | 125.9 139.2 | 125.2 142.3 |
| 东北外墙 | F=13.30 K=0.71 D=3.51 | 103.1 92.2 | 102.0 91.8 | 100.9 91.5 | 99.3 102.2 | 97.4 108.3 | 96.4 110.9 | 95.5 111.4 | 94.8 109.5 | 94.2 106.4 | 93.8 103.4 | 93.1 103.7 | 92.7 103.7 |
| 西北外窗 | F=2.70 K=2.30 SC=0.70 | 87.6 232.0 | 77.9 240.9 | 71.2 265.3 | 64.7 322.1 | 59.1 386.2 | 54.3 425.8 | 80.4 377.8 | 110.4 145.9 | 140.5 130.0 | 170.8 116.7 | 195.6 105.5 | 217.0 95.6 |
| 东北外窗 | F=1.40 K=2.30 SC=0.70 | 46.4 146.1 | 41.3 148.1 | 37.7 146.1 | 34.2 140.0 | 31.3 128.3 | 28.7 115.2 | 199.8 97.3 | 294.0 77.2 | 336.0 68.8 | 340.5 61.8 | 299.2 55.9 | 239.4 50.6 |
| 西南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 15.8 31.5 | 13.7 33.3 | 13.0 34.3 | 12.1 34.1 | 11.3 32.2 | 10.9 31.2 | 12.3 28.6 | 15.4 25.3 | 19.2 22.0 | 22.7 19.6 | 25.8 18.0 | 28.8 16.5 |
| 西北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 21.1 41.9 | 18.3 44.5 | 17.3 45.7 | 16.1 45.4 | 15.1 42.9 | 14.5 41.6 | 16.4 38.2 | 20.5 33.7 | 25.5 29.3 | 30.3 26.2 | 34.4 24.0 | 38.5 22.1 |
| 内墙1 | F=15.51 K=0.77 | 70.8 70.8 | 70.8 70.8 | 70.8 70.8 | 70.8 70.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 | 70.8 106.8 |
| 户墙1 | F=10.11 K=0.77 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 |
| 内门1 | F=1.89 K=1.50 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 | 16.7 25.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=1.50 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
| 周边地面 | F=49.67 K=0.41 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 | 279.6 279.6 |
| 照明 | 显热(W) | 164.4 13.4 | 97.3 13.4 | 77.2 10.1 | 63.7 10.1 | 53.7 6.7 | 43.6 6.7 | 36.9 124.1 | 30.2 194.6 | 26.8 221.4 | 20.1 241.5 | 20.1 258.3 | 16.8 268.4 |
| 人体 | 显热(W) | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
|  | 全热(W) | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 | 256.5 256.5 |
|  | 全热(W) | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 | 892.0 892.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2669 2717 | 2579 2741 | 2539 2769 | 2493 2844 | 2439 2955 | 2412 2995 | 2599 3049 | 2718 2861 | 2790 2850 | 2823 2837 | 2814 2832 | 2786 2826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1954 2003 | 1864 2026 | 1825 2054 | 1778 2129 | 1724 2240 | 1697 2280 | 1884 2335 | 2003 2146 | 2076 2135 | 2108 2122 | 2099 2117 | 2071 2111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1777 1825 | 1687 1849 | 1647 1877 | 1601 1952 | 1547 2063 | 1520 2103 | 1707 2157 | 1826 1969 | 1898 1958 | 1931 1945 | 1922 1940 | 1894 1934 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1698 1746 | 1608 1770 | 1568 1798 | 1522 1873 | 1468 1983 | 1440 2023 | 1628 2078 | 1747 1890 | 1819 1879 | 1852 1865 | 1843 1860 | 1814 1855 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027[主卧室] |  | 3.00 | 26.50 | 26 | 60 | 1310.0 | 17 | 1725.2 | 17 | 0.58 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.60 K=0.57 D=2.03 | 172.6 200.0 | 167.4 224.2 | 163.2 243.7 | 159.5 259.2 | 156.7 268.5 | 152.7 271.7 | 150.2 267.4 | 147.7 256.5 | 145.6 237.6 | 143.8 217.7 | 155.3 198.5 | 176.3 178.8 |
| 东南外墙 | F=12.75 K=0.71 D=3.51 | 86.0 76.1 | 85.0 75.8 | 84.1 75.5 | 82.6 77.5 | 80.9 80.9 | 79.9 84.2 | 79.1 87.1 | 78.5 88.7 | 77.9 89.3 | 77.6 88.8 | 76.9 87.2 | 76.5 86.4 |
| 西南外墙 | F=19.93 K=0.71 D=3.51 | 166.7 135.2 | 166.8 134.6 | 164.1 134.0 | 156.3 135.7 | 144.6 137.8 | 142.7 140.2 | 141.1 142.6 | 139.9 144.5 | 138.8 146.3 | 138.0 149.0 | 136.7 156.7 | 136.0 162.8 |
| 西北外墙 | F=12.71 K=0.71 D=3.51 | 87.8 74.7 | 89.0 74.3 | 89.3 74.0 | 86.6 75.1 | 79.9 76.5 | 78.8 78.1 | 78.0 79.6 | 77.3 80.9 | 76.7 82.0 | 76.2 82.9 | 75.5 83.5 | 75.1 85.4 |
| 东南外窗 | F=2.25 K=2.30 SC=0.70 | 66.4 273.9 | 59.0 217.5 | 54.0 211.3 | 49.1 204.0 | 44.9 187.2 | 41.3 168.0 | 76.0 141.0 | 132.1 110.3 | 197.8 98.2 | 256.5 88.1 | 288.0 79.7 | 293.1 72.3 |
| 西北外窗 | F=2.25 K=2.30 SC=0.70 | 73.0 193.4 | 64.9 200.8 | 59.4 217.0 | 53.9 268.4 | 49.2 321.8 | 45.2 354.9 | 67.0 314.8 | 92.0 121.6 | 117.1 108.3 | 142.3 97.3 | 163.0 88.0 | 180.8 79.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.6 9.3 | 49.0 8.0 | 39.8 6.6 | 33.1 6.6 | 27.8 5.3 | 23.9 5.3 | 21.2 4.0 | 18.6 38.4 | 15.9 55.7 | 14.6 68.9 | 11.9 78.2 | 10.6 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 77.9 6.4 | 46.1 6.4 | 36.6 4.8 | 30.2 4.8 | 25.4 3.2 | 20.7 3.2 | 17.5 58.8 | 14.3 92.2 | 12.7 104.9 | 9.5 114.5 | 9.5 122.4 | 8.0 127.2 |
| 人体 | 显热(W) | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
|  | 全热(W) | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 | 152.4 152.4 |
|  | 全热(W) | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 1589 | 1347 1561 | 1310 1587 | 1271 1651 | 1229 1701 | 1205 1725 | 1250 1715 | 1320 1553 | 1402 1542 | 1478 1527 | 1537 1514 | 1576 1498 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 1173 | 932 1146 | 895 1171 | 856 1236 | 814 1286 | 790 1310 | 835 1300 | 905 1138 | 987 1127 | 1063 1112 | 1121 1099 | 1161 1083 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 884 1059 | 817 1031 | 780 1057 | 741 1121 | 699 1171 | 675 1195 | 720 1185 | 790 1023 | 872 1012 | 948 997 | 1007 984 | 1046 968 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 846 1021 | 779 994 | 742 1019 | 703 1083 | 661 1133 | 637 1158 | 682 1147 | 752 985 | 834 974 | 911 959 | 969 946 | 1008 931 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X042[主卧室] |  | 3.00 | 20.14 | 26 | 60 | 1065.8 | 17 | 1381.4 | 17 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.26 K=0.57 D=2.03 | 131.2 152.0 | 127.3 170.4 | 124.1 185.2 | 121.2 197.0 | 119.1 204.0 | 116.0 206.5 | 114.2 203.2 | 112.2 195.0 | 110.6 180.6 | 109.3 165.5 | 118.0 150.8 | 134.0 135.9 |
| 东南外墙 | F=8.88 K=0.71 D=3.51 | 59.9 53.0 | 59.2 52.8 | 58.6 52.6 | 57.5 54.0 | 56.3 56.3 | 55.6 58.7 | 55.1 60.6 | 54.7 61.8 | 54.3 62.2 | 54.0 61.8 | 53.5 60.7 | 53.3 60.2 |
| 东北外墙 | F=19.93 K=0.71 D=3.51 | 154.6 138.2 | 152.8 137.6 | 151.3 137.2 | 148.8 153.1 | 146.0 162.3 | 144.4 166.2 | 143.1 166.9 | 142.1 164.1 | 141.2 159.5 | 140.6 155.0 | 139.5 155.5 | 138.9 155.3 |
| 西北外墙 | F=9.12 K=0.71 D=3.51 | 63.0 53.6 | 63.9 53.3 | 64.1 53.1 | 62.1 53.9 | 57.3 54.9 | 56.6 56.0 | 55.9 57.1 | 55.5 58.0 | 55.0 58.9 | 54.7 59.5 | 54.2 59.9 | 53.9 61.2 |
| 西北外窗 | F=2.25 K=2.30 SC=0.70 | 73.0 193.4 | 64.9 200.8 | 59.4 217.0 | 53.9 268.4 | 49.2 321.8 | 45.2 354.9 | 67.0 314.8 | 92.0 121.6 | 117.1 108.3 | 142.3 97.3 | 163.0 88.0 | 180.8 79.7 |
| 东南阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 21.1 41.9 | 18.3 44.5 | 17.3 45.7 | 16.1 45.4 | 15.1 42.9 | 14.5 41.6 | 16.4 38.2 | 20.5 33.7 | 25.5 29.3 | 30.3 26.2 | 34.4 24.0 | 38.5 22.1 |
| 底板1 | F=2.89 K=0.78 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 | 13.4 20.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.3 7.0 | 37.3 6.0 | 30.2 5.0 | 25.2 5.0 | 21.1 4.0 | 18.1 4.0 | 16.1 3.0 | 14.1 29.2 | 12.1 42.3 | 11.1 52.4 | 9.1 59.4 | 8.1 65.5 |
| 照明 | 显热(W) | 59.2 4.8 | 35.0 4.8 | 27.8 3.6 | 23.0 3.6 | 19.3 2.4 | 15.7 2.4 | 13.3 44.7 | 10.9 70.1 | 9.7 79.8 | 7.3 87.0 | 7.3 93.0 | 6.0 96.7 |
| 人体 | 显热(W) | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 | 39.5 39.5 |
|  | 全热(W) | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 |
|  | 全热(W) | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1095 1128 | 1043 1155 | 1017 1184 | 992 1265 | 968 1340 | 950 1381 | 965 1380 | 986 1224 | 1010 1212 | 1034 1196 | 1063 1182 | 1098 1168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 779 813 | 727 839 | 701 868 | 677 949 | 652 1024 | 635 1066 | 650 1064 | 671 909 | 694 896 | 718 880 | 748 867 | 782 852 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 692 725 | 640 752 | 614 781 | 589 862 | 565 937 | 548 979 | 563 977 | 583 822 | 607 809 | 631 793 | 660 780 | 695 765 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 663 697 | 612 723 | 586 752 | 561 833 | 536 908 | 519 950 | 534 948 | 555 793 | 578 780 | 602 764 | 632 751 | 666 736 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |