公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 绿色营建·诗意栖居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17865812869 |

建筑概况

| 工程名称 | 绿色营建·诗意栖居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  绿色营建·诗意栖居相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 19935.35 | ㎡ |
| 总面积 | 22046.16 | ㎡ |
| 面积比例RR | 90.43 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 1001[走廊] | 599.04 | 124.80 | 34.96 |
| 1009[房间] | 4402.18 | 917.12 | 78.50 |
| 1677[健身房] | 1228.80 | 256.00 | 57.22 |
| 1678[兵乓球室] | 614.40 | 128.00 | 115.83 |
| 1715[咖啡厅] | 268.80 | 56.00 | 257.36 |
| 1716[水果店] | 345.60 | 72.00 | 135.48 |
| 1721[茶室] | 268.80 | 56.00 | 308.36 |
| 1722[美容] | 345.60 | 72.00 | 129.90 |
| 1726[简餐] | 268.80 | 56.00 | 279.18 |
| 1727[美发] | 345.60 | 72.00 | 135.36 |
| 1735[物业办公室] | 460.80 | 96.00 | 34.21 |
| 1737[值班室兼网络监控室] | 422.40 | 88.00 | 0.00 |
| 1738[药店] | 345.60 | 72.00 | 155.15 |
| 1752[接待室] | 629.76 | 131.20 | 14.24 |
| 1814[物流收发室] | 614.40 | 128.00 | 27.41 |
| 1816[医务室] | 614.40 | 128.00 | 15.35 |
| 1854[超市] | 1766.40 | 368.00 | 149.19 |
| 第2层 |  |  |  |
| 1718[活动室] | 394.24 | 82.13 | 16.84 |
| 1724[棋牌室] | 394.24 | 82.13 | 35.86 |
| 1729[声乐室] | 394.24 | 82.13 | 13.78 |
| 1833[舞蹈室] | 1372.80 | 286.00 | 12.21 |
| 1835[乐器室] | 394.24 | 82.13 | 26.91 |
| 1864[陶艺创作] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1866[摄影室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1868[书法室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1873[活动室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1874[活动室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1875[活动室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1876[活动室] | 307.20 | 64.00 | 0.00 |
| 1877[画室] | 844.80 | 176.00 | 22.81 |
| 2010[羽毛球室] | 2442.24 | 508.80 | 46.68 |
| 2011[房间] | 5780.36 | 1204.24 | 86.79 |
| 2031[房间] | 77.76 | 16.20 | 0.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 1682[阅览室] | 1766.40 | 368.00 | 20.69 |
| 1719[图书室] | 279.04 | 58.13 | 208.97 |
| 1725[电子阅览室] | 279.04 | 58.13 | 223.87 |
| 1878[会议室] | 558.08 | 116.27 | 25.86 |
| 3001[羽毛球室] | 2250.24 | 468.80 | 96.62 |
| 3001[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3007[教练休息室] | 192.77 | 40.16 | 0.00 |
| 3011[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3012[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3013[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3014[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3015[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3016[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3017[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3018[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3019[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3026[房间] | 19.20 | 4.00 | 0.00 |
| 3032[房间] | 6222.34 | 1296.32 | 72.67 |
| 3048[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3052[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3054[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3056[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3058[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3060[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3062[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3064[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3066[公寓] | 134.40 | 28.00 | 0.00 |
| 3068[房间] | 268.80 | 56.00 | 0.00 |
| 3069[房间] | 614.40 | 128.00 | 0.00 |
| 第4层 |  |  |  |
| 4001[房间] | 936.96 | 195.20 | 313.29 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.05 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.35 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.41 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.48 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.67 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 15.27 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.30 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 41.64 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 46.09 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 55.42 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.43 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.54 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.76 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.46 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.42 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 11.61 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 16.20 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 11.96 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 17.69 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.24 |
| 第5层 |  |  |  |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 17.53 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 18.86 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.06 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.22 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.73 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.44 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.78 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 36.95 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 45.13 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.69 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.00 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.07 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.97 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.13 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.98 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.24 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.58 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.30 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 18.75 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.32 |
| 5010[房间] | 936.96 | 195.20 | 133.46 |
| 第6层 |  |  |  |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.55 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.36 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.52 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.18 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.49 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.52 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 26.21 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 44.77 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 44.65 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 49.25 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.08 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.49 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.95 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.94 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.18 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.28 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 13.91 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 16.62 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 17.08 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.29 |
| 6011[房间] | 936.96 | 195.20 | 174.67 |
| 第7层 |  |  |  |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.47 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.26 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.61 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.11 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.74 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.80 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.69 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 46.60 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 48.36 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 37.52 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.34 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.84 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.05 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.67 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.98 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 11.66 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.65 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 16.93 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 15.71 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.56 |
| 7012[房间] | 936.96 | 195.20 | 133.48 |
| 第8层 |  |  |  |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.93 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.47 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.15 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 26.25 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.50 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 34.85 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 37.53 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 56.96 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 51.50 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 48.49 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.39 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.46 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.64 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.48 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.96 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.65 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.34 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.09 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.26 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.37 |
| 8013[房间] | 936.96 | 195.20 | 176.14 |
| 第9层 |  |  |  |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.65 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.82 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.57 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.15 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.38 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 26.40 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.27 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 62.56 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 43.45 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 38.39 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.80 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.47 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.61 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.22 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.52 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.84 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.27 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 15.67 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.47 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 13.63 |
| 9006[房间] | 936.96 | 195.20 | 155.28 |
| 第10层 |  |  |  |
| 10007[房间] | 936.96 | 195.20 | 187.18 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.40 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.30 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.85 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.32 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.31 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.55 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 34.53 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 58.23 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 57.34 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 38.54 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.78 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.72 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.57 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.93 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.88 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.15 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.68 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.81 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.23 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 14.25 |
| 第11层 |  |  |  |
| 11008[房间] | 936.96 | 195.20 | 152.36 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.74 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.58 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.22 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.46 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 32.57 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 38.23 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.57 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 65.06 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 50.52 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 49.49 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.16 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.62 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.98 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.50 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.37 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.58 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 13.61 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.90 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 16.03 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.69 |
| 第12层 |  |  |  |
| 12009[房间] | 936.96 | 195.20 | 188.41 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.03 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 17.57 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.89 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.60 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 32.33 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.84 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 38.50 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 58.67 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 52.69 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 49.84 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.88 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.84 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.35 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.49 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.11 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.78 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.32 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.95 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.11 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 11.66 |
| 第13层 |  |  |  |
| 13002[房间] | 936.96 | 195.20 | 164.21 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.31 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.56 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.94 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.40 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 33.41 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.56 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 33.09 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 64.68 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 58.59 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.48 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.22 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.06 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.10 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.38 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.40 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.06 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.89 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.04 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 15.26 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.03 |
| 第14层 |  |  |  |
| 14003[房间] | 936.96 | 195.20 | 201.31 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.08 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.11 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.86 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.90 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.74 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 38.57 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 32.35 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 44.54 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 58.80 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 50.87 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.23 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.86 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.98 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 0.40 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.97 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.68 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.26 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.65 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.36 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 12.66 |
| 第15层 |  |  |  |
| 15004[房间] | 936.96 | 195.20 | 178.96 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.49 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.30 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.36 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.49 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.31 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 34.66 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.77 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 60.59 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 46.87 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.90 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.86 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.34 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.04 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.71 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.90 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.72 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.31 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.87 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 13.10 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.25 |
| 第16层 |  |  |  |
| 16005[房间] | 936.96 | 195.20 | 204.04 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.94 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 19.47 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.87 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.77 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 32.85 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.11 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 35.44 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 52.13 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 58.95 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 51.08 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.39 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.40 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.42 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.93 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.47 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.45 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.63 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.08 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 10.59 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 0.92 |
| 4066[房间] | 20.40 | 4.25 | 0.00 |
| 第17层 |  |  |  |
| 4001[房间] | 936.96 | 195.20 | 178.82 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.05 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.82 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.74 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.71 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.27 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 37.11 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 36.70 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 61.00 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 50.96 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 51.29 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.84 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.90 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.96 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.10 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.56 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.23 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.69 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 0.94 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.05 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 0.38 |
| 第18层 |  |  |  |
| 4001[房间] | 936.96 | 195.20 | 202.62 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 29.01 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.35 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.31 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 25.62 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.08 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 26.39 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 30.78 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 49.14 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 43.09 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 0.00 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 2.41 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 1.47 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.50 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.87 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.00 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.63 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.07 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.66 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.20 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.56 |
| 第19层 |  |  |  |
| 4001[房间] | 936.96 | 195.20 | 262.45 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 42.68 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.83 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 23.29 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.14 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 24.13 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.88 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 31.15 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 44.12 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 44.49 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.30 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.35 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 3.61 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.08 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.54 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.74 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.68 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.24 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.60 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.00 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.55 |
| 第20层 |  |  |  |
| 20001[房间] | 936.96 | 195.20 | 236.49 |
| 4002[公寓] | 131.52 | 27.40 | 35.66 |
| 4003[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.78 |
| 4004[公寓] | 131.52 | 27.40 | 22.33 |
| 4005[公寓] | 131.52 | 27.40 | 51.42 |
| 4006[公寓] | 131.52 | 27.40 | 49.53 |
| 4007[公寓] | 131.52 | 27.40 | 27.33 |
| 4008[公寓] | 131.52 | 27.40 | 28.33 |
| 4009[公寓] | 131.52 | 27.40 | 61.34 |
| 4010[公寓] | 131.52 | 27.40 | 37.99 |
| 4011[公寓] | 131.52 | 27.40 | 20.20 |
| 4035[公寓] | 147.84 | 30.80 | 0.00 |
| 4042[公寓] | 131.52 | 27.40 | 9.47 |
| 4045[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.24 |
| 4047[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.38 |
| 4050[公寓] | 131.52 | 27.40 | 8.28 |
| 4052[公寓] | 131.52 | 27.40 | 7.79 |
| 4055[公寓] | 131.52 | 27.40 | 6.13 |
| 4057[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.86 |
| 4060[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.49 |
| 4062[公寓] | 131.52 | 27.40 | 5.92 |
| 4065[公寓] | 131.52 | 27.40 | 4.00 |
| 第21层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为90.43%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。