# 检  测  报  告

| 项目名称 | 安全设施建设项目A包 |  | 检测类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称 | 北京中凯路元科技有限公司 |  | 监理单位地址 |  |  |
| 业主单位名称 |  |  | 业主单位地址 |  |  |
| 施工单位名称 | 工程股份有限公司 |  | 施工单位地址 |  |  |
| 检测日期 |  |  | 检测站点 |  |  |
| 主要检测仪器 | 清晰度测试卡、灰度测试卡、场强仪（型号：DS1283B编号：zn11）、照度计（型号：TES-1332A编号：zn03）、噪声频谱分析仪（型号：AWA6270+A编号：zn02）、电子秒表（DM1-002编号：CL106）、接地电阻测试仪（型号：DY1100编号：zn06）、绝缘电阻测试仪（型号：DY30-2编号：zn07）、泄漏电流测试仪（型号：MS2006B编号：zn05）、音频信号发生器（型号：GAG-810编号：zn01） |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2003、《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 见报告第2页至第X页 |  |  |  |  |
| 检测范围 | 1、施工质量、设备安装工艺 2、防盗报警系统 3、巡更新系统 4、视频监控系统 5、UPS电源 |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 日期： |  | 监理单位： 日期： |  | 建设单位： 日期： |  |

一、施工质量、设备安装工艺检验

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称和 设备型号 | 设备名称和设备型号是否符合设计要求。 | 符合 |  |  |
| 2 | 摄像机的安装 | 安装的高度，室内应距地面2.5~5m；室外应距地面3.5~10m，并不得底于3.5m。 | 符合 |  |  |
| 3 | 前端防雷与接地 | 防雷设施是否符合设备要求； 在前端室外进行接地电阻测试，接地电阻应不大于10Ω | 符合 |  |  |
| 4 | 线路的 敷设 | 电源线宜与信号线、控制线分开敷设。 | 符合 |  |  |
|  |  | 线路通过交通要道时，应穿钢管保护。 管道电缆或直埋电缆在引出地面时，均应采用钢管保护。钢管伸出地面不宜小于2.5m；埋入地下宜为0.3~0.5m。 | 符合 |  |  |
|  | 监控中心防雷与 接地 | 接地母线的安装应采用铜质线； 采用单独设置接地体时，接地电阻应不大于4Ω。采用联合接地体时，接地电阻不应大于1Ω。 | 符合 |  |  |
|  | 泄漏电流 | 主要设备工作时对保护接地端的漏泄电流值不应超过5mA 。 | 符合 |  |  |
|  | 绝缘电阻 | 主要设备的电源插头或电源引入端与设备外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应不小于5MΩ | 符合 |  |  |

以下空白

二、入侵报警系统：

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控设备操作功能 | a.系统提供给操作者的控制及遥控功能、可编程功能、可预置功能、信息传递等功能应准确、可靠、操作自如 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.接警过程应自动完成，无需任何操作；信息应自动显示、存贮或打印 | 符合 | 合格 | / |
| 2 | 入侵瞬时报警 | 一旦探测到入侵信号，立即发出声、光报警并指示入侵发生的部位，报警信息应能保持至手动复位 | 符合 | 合格 | 声报警 |
| 3 | 紧急报警 | 具有多路报警功能，提供24h紧急报警。紧急报警按钮应有防误触发措施，报警后能自锁 | 符合 | 合格 | / |
| 4 | 防拆报警 | 前端入侵探测器和控制器应有防拆开关或触点，主控设备应能提供24h防拆保护 | 符合 | 合格 | / |
| 5 | 延时报警 | 实现可调的进入延迟及外出延迟 | 符合 | 合格 | / |
| 6 | 线路故障报警 | 系统信号及控制连线发生断路、短路，并接入负载时，应有故障报警并指示发生部位至故障排除。故障报警不应影响非故障回路的报警功能 | 符合 | 合格 | / |
| 7 | 报警线路备用 | 对特别重要场所，当主线路发生故障时，系统应自动转换到有线或无线的备用方式实现报警 | 符合 | 合格 | / |
| 8 | 解除与恢复受警 | 系统应能对任意一路入侵报警信号解除受警，并能显示已被解除受警的入侵部位；还应能对已被解除受警的入侵报警信号恢复受警 | 符合 | 合格 | / |
| 9 | 记录功能 | 主控设备应能对开、关机时间、入侵报警、紧急报警和故障报警的部位和时间做出记录 | 符合 | 合格 | / |
|  | 自检功能 | 系统应有工作正常的自检功能，应能对所有显示器和声响器件进行自检 | 符合 | 合格 | / |
|  | 探测灵敏度及探测范围 | 探测器的探测灵敏度应符合国家标准及设计要求的规定；安装位置应合理，应能有效覆盖设计要求中被防护区域 | 符合 | 合格 | / |
|  | 报警联动功能 | 系统包含防盗报警系统与监视电视系统时，在重点防护区域应具有报警联动功能 | 符合 | 合格 | / |
|  | 报警反应速度 | a.紧急报警≤2s | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b. 入侵探测及防拆报警≤2s | 符合 | 合格 | / |
|  |  | c. 故障报警≤4S | 符合 | 合格 | / |
|  |  | e.需采用公共电话网传输的报警信号，其报警响应时间：应≤20s；但报警启动（探测报警至抢占电话线自动拨号）时间应符合a—c要求 | / | / | / |
|  |  | f.报警联动启动时间：应满足系统设计要求 | / | / | / |
|  | 报警声级 | 室内≥80dB；室外≥100dB | 95.3dB（室内） | 合格 | 无室外报警 |

以下空白

三、视频安防监控系统：

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统控制设备功能 | a.控制设备对云台、镜头等前端设备的控制应符合产品性能指标的规定 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.矩阵应具有单路调动，任意切换显示功能 |  |  |  |
|  |  | c.系统的程序及可编程功能应准确可靠 |  |  |  |
|  |  | d.图像显示方式的控制应具有多、单画面转换和手动、自动切换功能 |  |  |  |
|  |  | e.字符显示应准确无误，无抖动，具有编制，记忆功能 |  |  |  |
| 2 | 摄像机监视功能 | a.覆盖设计要求中应被监控区域 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.监视区域内照度应符合设计要求，如不符合要求，应有辅助光源 |  |  |  |
| 3 | 系统图像质量的主观评价 | 按五级损伤制评定，图像质量应不低于4级 |  | 合格 | / |
| 4 | 图像记录功能 | a. 前端摄像机所摄图像应能按设计要求进行记录，对设计要求中必须记录的图像应连续、稳定 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b. 记录画面上应有记录日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码 |  |  |  |
|  |  | c. 应具有储存功能。在停电或关机时，对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址等均可存储，一旦恢复供电，系统应自动进入正常工作状态 |  |  |  |
|  |  | d. 系统的录像设备，应能保留发生警情时的图像信号。回放图像质量应不低于3级；回放报警的稳定图像质量应不低于3.5级 | 符合 | 合格 | / |

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 图像分辨力 | a.黑白电视系统图像水平分辨率应≥400线 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.彩色电视系统图像水平分辨率应≥270线 |  |  |  |
|  |  | c.回放图像水平分辨率应≥220线 |  |  |  |
| 6 | 亮度鉴别等级 | 应不低于8级 | 符合 | 合格 | / |
| 7 | 视频信号幅度 | 系统的各路视频信号，在监视器输入端的电平值应为0.7Vp-p～1.4Vp-p | 符合 | 合格 | / |
| 8 | 探测区与摄像机视场联动关系 | 摄像机视场应能有效覆盖探测器的探测区域；应能有效记录现场图像 | 符合 | 合格 | / |
| 9 | 图像丢失报警功能 | 视频信号丢失时，系统应立即报警 | 符合 | 合格 | / |
| 10 | 系统多画面显示图像质量要求 | 系统多画面图像应满幅，图像分割及轮廓清晰，无明显缺陷；图像稳定，无明显跳动、扭曲和滚动；无令人讨厌的亮度失真；无明显偏色；无明显干扰和讨厌的损伤。画面分割器产生的字符应清晰、无明显抖动 | 符合 | 合格 | / |

以下空白

四、巡更管理系统：

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警响应时间（在线式巡更系统） | 在线式巡更系统应具有及时报警功能 | / | / | / |
| 2 | 巡查设置功能 | 在线式的电子寻更系统应能设置保安人员巡查程序，应能对保安人员巡逻的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行实时监督、记录。当发生保安人员不到位时，应具有报警功能。当与入侵报警系统、出入口控制系统联动时，应保证对联动设备的控制准确、可靠 | / | / | / |
|  |  | 离线式的电子寻更系统应能保证信息识读准确、可靠 | 符合 | 合格 | / |
| 3 | 记录打印功能 | 应能记录打印执行器编号，执行时间，与设置程序的比对等信息。 | 符合 | 合格 | / |
| 4 | 管理功能 | a.应具有多级系统管理密码，对系统中的各种状态均应有记录 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.系统应具有巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示，归档、查询、打印等功能 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | c.巡更系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求 | 符合 | 合格 | / |

以下空白

五、出入口控制（门禁）系统：

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制功能 | a．每一次有效的出入，主机应能储存出入人员的相关信息，对非有效出入应具有阻止和记录功能 | 符合 | 合格 | / |
|  |  | b.电控开锁功能应准确可靠 | 符合 | 合格 | / |
| 2 | 门禁状态探测功能 | a．当所控制的门体未正常关闭时，应立即发出警示音 | / | / | / |
|  |  | b.门体开启时间应可调 | / | / | / |
| 3 | 管理功能 | 由CPU或计算机控制的系统，应具有时间、逻辑、区域、事件和级别分档等判别和处理功能。 | 符合 | 合格 | / |
| 4 | 报警功能 | 对具有报警功能的系统，防劫、求助、紧急报警等功能应正常，并具有异地声光报警 | / | / | / |

以下空白

六、电源及安全性：

| 序号 | 检测项目 |  | 标准要求 | 检测结果 | 单项检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 |  | 系统所用设备及其安装部件的机械强度（以产品检测报告为依据），应有足够的强度，应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢，突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害，系统的任何操作不应对现场人员的安全造成危害 | 符合 | 合格 | / |
| 2 | 主要控制设备的安全性 | a.绝缘电阻 | 在正常大气条件下，控制设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻不应小于20MΩ | ≥1000MΩ | 合格 | / |
|  |  | b.泄漏电流 | 控制设备泄漏电流应小于5mA | 1.2mA | 合格 | / |
| 3 | 主、备电源转换 |  | a.对有备用电源的系统 ，应检查当主电源断电时，能否自动转换为备用电源供电，主电源恢复时应能自动转换为主电源供电，在电源转换过程中，系统应能正常工作 | / | 合格 | 单路供电 |
|  |  |  | b.对于双路供电的系统，主、备电源应能自动切换 | / |  |  |
|  |  |  | c.对于配置UPS电源装置的供电系统，主、备电源应能自动切换 | / |  |  |
|  |  |  | d. 可视楼宇对讲电控防盗门系统在备用电源供电时，允许视频部分不工作或视频性能有所下降 | / |  |  |
| 4 | 电源电压适应范围 |  | 当主电源电压在额定值的85%～110%范围内（187V～242V）变化时，不调整系统（或设备），应仍能正常工作 | 符合 | 合格 | / |
| 5 | 备用电源 |  | a.检查入侵报警系统备用电源的容量，能否满足系统在设防状下，满负荷连续工作时间的设计要求 | 符合 | 合格 | / |
|  |  |  | b.检查防盗报警控制器的备用电源是否有欠压指示，欠压指示值应符合设计要求 | 符合 |  |  |
| 6 | 欠压报警功能 |  | 当电源欠压时，系统应自动报警 | 符合 | 合格 | / |
| 7 | 接地装置 |  | 安全防范系统的接地母线应采用铜质线，接地端子应有地线符号标记，接地电阻不得大于4Ω（采用专用接地装置时接地电阻不得大于4Ω，采用综合接地网时接地电阻不得大于1Ω） | 0.8Ω | 合格 | / |