## 内外表面换热系数
内表面换热系数
| α(W/m2K) | R(m2K/W) | 表面特征
冬季和夏季 | 8.7 | 0.11494 | 墙面、地面平整或有柱状突出物的顶棚，当h/s≤0.3时，h为助高，s为助间净距
| 7.6 | 0.13158 | 有柱状突出物的顶棚，当h/s〉0.3时
外表面换热系数
| α(W/m2K) | R(m2K/W) | 表面特征
冬季 | 23 | 0.043478 | 外墙、屋顶、与室外空气直接接触的表面
| 17 | 0.058824 | 与室外空气相同的不采暖地下室上面的楼板
| 12 | 0.083333 | 闷顶、外墙上有窗的不采暖地下室上面的楼板
| 6 | 0.16667 | 外墙上无窗的不采暖地下室上面的楼板
夏季 | 19 | 0.052632 | 外墙和屋顶
根据《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93 编制
参考《实用供热空调设计手册》

## 防结露计算 (2)
| 需要输入 | 需要查 | 需要查 |  | 需要查
外墙 | 厚度 mm | 导热系数 | 修正系数 | 修正后导热系W/( m.K) | 蓄热系数S | 修正后蓄热系数SW/( m2.k) | 热阻值R | 热惰性指标D=R.S
每层材料名称 |  | W/( m.K) |  |  | W/( m2.k) |  | (m2.K)/W
高弹涂料 | 0 | － | － | － | － | － | － | －
聚合物砂浆 | 6 | 0.93 | 1 | 0.93 | 11.31 | 11.31 | 0.0064516 | 0.072968
HX保温板 | 47 | 0.041 | 1.2 | 0.0492 | 0.36 | 0.432 | 0.95528 | 0.41268
水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 1 | 0.93 | 11.37 | 11.37 | 0.021505 | 0.24452
混凝土双排孔砌块190 | 200 | 0.68 | 1 | 0.68 | 6 | 6 | 0.29412 | 1.7647
外墙各层之和 | 273 | － | － | － | － | － | 1.2774 | 2.4949
外墙传热阻(m2.K)/W |  | R0 = Ri+∑R+Re = |  | 1.4274 |  | 注：Ri取0.11，Re取0.04
外墙传热系数W/( m2.K) |  | K = 1/R0 = |  |  |  | 0.70059
墙体所属类型 | III
需要输入计算值
防结露计算
[9 empty] | 维护结构部位 | 室外采暖计算温度 | 室内设计温度 | 室内相对湿度 | 室内露点温度 | 围护结构传热系数 | 内表面换热系数 | 内表面温度 | 内表面温度-室内露点温度 | 结论
[10 empty] | tw | tn | Ф | td | K | α | tnd
[10 empty] | ℃ | ℃ | % | ℃ | W/(m2)℃ | W/m2K | ℃ | ℃
[9 empty] | 外墙 | -14 | 20 | 40% | 6 | 1.4274 | 8.7 | 14.4218 | 8.4218 | 不会结露
[10 empty] | -14 | 20 | 40% | 6 | 0.42 | 8.7 | 18.3586 | 12.3586 | 不会结露
[10 empty] | -14 | 20 | 40% | 6 | 2.2 | 8.7 | 11.4023 | 5.4023 | 不会结露
[10 empty] | -14 | 20 | 40% | 6 | 2.2 | 8.7 | 11.4023 | 5.4023 | 不会结露
防结露计算
[9 empty] | 游泳池维护结构部位 | 室外采暖计算温度 | 室内设计温度 | 室内相对湿度 | 室内露点温度 | 围护结构传热系数 | 内表面换热系数 | 内表面温度 | 内表面温度-室内露点温度 | 结论
[10 empty] | tw | tn | Ф | td | K | α | tnd
[10 empty] | ℃ | ℃ | % | ℃ | W/(m2)℃ | W/m2K | ℃ | ℃
[9 empty] | 外墙 | -14 | 28 | 70% | 22 | 0.35 | 8.7 | 26.3103 | 4.3103 | 不会结露
[9 empty] | 屋面 | -14 | 28 | 70% | 22 | 0.81 | 8.7 | 24.0897 | 2.0897 | 不会结露
[9 empty] | 屋顶天窗 | -14 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.3793 | -4.6207 | 结露
[9 empty] | 外窗 | -14 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.3793 | -4.6207 | 结露

## 防结露计算
防结露计算
游泳池维护结构部位 | 室外采暖计算温度 | 室内设计温度 | 室内相对湿度 | 室内露点温度 | 围护结构传热系数 | 内表面换热系数 | 内表面温度 | 内表面温度-室内露点温度 | 结论
| tw | tn | Ф | td | K | α | tnd
| ℃ | ℃ | % | ℃ | W/(m2)℃ | W/m2K | ℃ | ℃
外墙 | -12 | 28 | 70% | 22 | 0.35 | 8.7 | 26.3908 | 4.3908 | 不会结露
屋面 | -12 | 28 | 70% | 22 | 0.42 | 8.7 | 26.069 | 4.069 | 不会结露
屋顶天窗 | -12 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.8851 | -4.1149 | 结露
外窗 | -12 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.8851 | -4.1149 | 结露
防结露计算
二层观众休息平台维护结构部位 | 室外采暖计算温度 | 室内设计温度 | 室内相对湿度 | 室内露点温度 | 围护结构传热系数 | 内表面换热系数 | 内表面温度 | 内表面温度-室内露点温度 | 结论
| tw | tn | Ф | td | K | α | tnd
| ℃ | ℃ | % | ℃ | W/(m2)℃ | W/m2K | ℃ | ℃
外墙 | -12 | 16 | 50% | 5.6 | 0.35 | 8.7 | 14.8736 | 9.2736 | 不会结露
屋面 | -12 | 16 | 50% | 5.6 | 0.42 | 8.7 | 14.6483 | 9.0483 | 不会结露
屋顶天窗 | -12 | 16 | 50% | 5.6 | 2.2 | 8.7 | 8.9195 | 3.3195 | 不会结露
外窗 | -12 | 16 | 50% | 5.6 | 2.2 | 8.7 | 8.9195 | 3.3195 | 不会结露
防结露计算
游泳池维护结构部位 | 室外采暖计算温度 | 室内设计温度 | 室内相对湿度 | 室内露点温度 | 围护结构传热系数 | 内表面换热系数 | 内表面温度 | 内表面温度-室内露点温度 | 结论
| tw | tn | Ф | td | K | α | tnd
| ℃ | ℃ | % | ℃ | W/(m2)℃ | W/m2K | ℃ | ℃
外墙 | -12 | 28 | 70% | 22 | 0.35 | 8.7 | 26.3908 | 4.3908 | 不会结露
屋面 | 0 | 28 | 70% | 22 | 0.81 | 8.7 | 25.3931 | 3.3931 | 不会结露
屋顶天窗 | -12 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.8851 | -4.1149 | 结露
外窗 | -12 | 28 | 70% | 22 | 2.2 | 8.7 | 17.8851 | -4.1149 | 结露

## 静压箱
围护结构热工性能计算表-静压箱
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 100 | 1.74 | 0.057471
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 20 | 0.041 | 0.4878
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 0 | 0.028 | 0
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 0 | 0.04 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 0 | 203 | 0
空气层 | 空气层 |  |  |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 0.77516
规范规定最小热阻 | R(m2K/W) | 0.74
传热系数 | K(W/m2K) | 1.2901

## 隔墙
围护结构热工性能计算表-隔墙(非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙)
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
砂浆 | 石灰水泥砂浆 | 1700 | 20 | 0.87 | 0.022989 | 内摸灰
| 石灰水泥砂浆 | 1700 | 20 | 0.87 | 0.022989 | 外摸灰
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 200 | 0.22 | 0.90909
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 0 | 0.028 | 0
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 0 | 0.04 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 0 | 203 | 0
空气层 | 垂直空气间层 |  | 0 |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 1.185
传热系数 | K(W/m2K) | 0.84392
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 1.5
内墙 |  | 200厚加气混凝土砌块

## 楼板
围护结构热工性能计算表-隔墙(非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板)
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
砂浆 | 石灰水泥砂浆 | 1700 | 0 | 0.87 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 保温水泥砂浆 | 800 | 0 | 0.29 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 150 | 1.74 | 0.086207
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 30 | 0.028 | 1.0714
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 0 | 0.04 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 0 | 203 | 0
空气层 | 垂直空气间层 |  | 0 |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 1.3875
传热系数 | K(W/m2K) | 0.72071
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 1.5
内墙 |  | 200厚加气混凝土砌块

## 屋顶二
围护结构热工性能计算表-屋顶二
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
外表面换热系数 |  | - | - | - | 0.043478
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 岩棉保温板 | ≤80 | 100 | 0.05 | 2 | 4.100mm厚袋装岩棉保温板
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 0 | 0.028 | 0
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 25 | 0.037 | 0.67568 | 2. 50mm超细玻璃棉（24kg/m3)，压实至25mm
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 40 | 0 | 0.054 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 9 | 0.52 | 0.017308 | 3. 9mm厚FC高强纤维水泥加压板
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 2 | 203 | 9.8522e-06 | 1. 铝镁锰合金板屋面
空气层 | 空气层 |  |  |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 2.8514
传热系数 | K(W/m2K) | 0.3507
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 0.55
屋3-1 | 铝镁锰合金直立锁边金属保温屋面 | 1. 铝镁锰合金板屋面
2. 50mm超细玻璃棉（24kg/m3)，压实至25mm，玻璃棉与上下紧贴不留缝隙
3. 9mm厚FC高强纤维水泥加压板
|  | 4.100mm厚袋装岩棉保温板 |  |  |  | 隔声用
|  | 5.聚乙烯薄膜隔汽层 |  |  |  | 隔气用
6.铝板网衬底
7.钢檩条
8.100mm空腔构造
|  | 9.100厚玻璃丝棉板（容重32kg/m3 憎水率〉98%）包白玻璃丝布 |  |  |  | 吸声用
|  | 10. 0.6厚穿孔钢板（穿孔率25%），内衬无纺布 |  |  |  | 吸声用
11.钢桁架

## 屋顶一
围护结构热工性能计算表-屋顶一
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
外表面换热系数 |  | - | - | - | 0.043478
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0 | ?
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 30 | 0.028 | 1.0714
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | <80 | 0 | 0.054 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0 | ?
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 3 | 203 | 1.4778e-05
空气层 | 空气层 |  |  |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 1.2298
传热系数 | K(W/m2K) | 0.81311
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 0.55
屋1 | 烧毛花岗石板上人屋面 | 1.铺30厚烧毛花岗石板（正、背面及四周满涂防污剂），稀水泥浆填缝
2. 撒素水泥面（洒适量清水）
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4.20厚聚合物水泥砂浆保护层
5.50厚挤塑聚苯板保温层
6. 1.5+1.5厚单/双面自粘橡胶沥青防水卷材
7.20厚1：3水泥砂浆找平层
8.CL7.5轻集料混凝土从门口向排水方向找1%坡 最薄处20厚
9.现浇钢筋混凝土屋面板

## 外墙三
围护结构热工性能计算表-外墙三
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
外表面换热系数 |  | - | - | - | 0.043478
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 200 | 0.22 | 0.90909
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 30 | 0.028 | 1.0714
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 0 | 0.04 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 25 | 3.49 | 0.0071633
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 0 | 203 | 0
空气层 | 垂直空气间层 |  | 0 |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 2.1461
传热系数 | K(W/m2K) | 0.46596
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 0.6
外墙3 | 干挂石材外墙 | 1. 25厚磨光花岗石板，上下边钻肖孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻一个孔，孔径5mm,安装时孔内先填云石胶，再插入Φ4不锈钢销钉。固定于4厚钢板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后用3厚50宽燕尾钢板勾住石板（燕尾钢板左右各勾住一块石板），石板四周接缝6-8，用弹性密封膏封严，钢板托和燕尾钢板均用Φ5螺栓固定于竖向角钢龙骨上
2. L60x6竖向角钢龙骨（根据石板大小调整角钢尺寸），中距为石板宽度+缝宽
3. 角钢龙骨，焊于墙内预埋伸出的角钢头上（或在墙内预埋钢板，用角钢焊连竖向角钢龙骨），角钢龙骨与墙面之间50厚空隙内用聚合物砂浆满贴30厚挤塑聚苯板，与连接件交接处用软质泡沫塑料塞严
4.200厚加气混凝土砌块，墙内有构造柱和水平加强梁

## 外墙二
围护结构热工性能计算表-外墙二
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
外表面换热系数 |  | - | - | - | 0.043478
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 200 | 0.22 | 0.90909
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 50 | 0.028 | 1.7857
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 0 | 0.04 | 0
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 3 | 203 | 1.4778e-05 | 3MM银灰色（银色）铝板接缝处填充聚乙烯发泡条
空气层 | 垂直空气间层 |  | 10 |  | 0.14
总热阻 | R(m2K/W) | 2.8532
传热系数 | K(W/m2K) | 0.35048
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 0.6
外墙1-2 | 干挂铝板墙面 | 1.3MM银灰色（银色）铝板接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭封
2.型材龙骨用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体构造柱和水平加强梁上
3.30厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴，聚苯板与龙骨交接处不得有缝隙，粘贴面积20%
4.10厚空气层
5.200厚加气混凝土砌块

## 外墙一
围护结构热工性能计算表-外墙一
维护结构组成 |  | ρ（kg/m3) | δ(mm) | λ(W/mK) | R(m2K/W)
内表面换热系数 |  | - | - | - | 0.11494
外表面换热系数 |  | - | - | - | 0.043478
砂浆 | 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
| 聚合物水泥砂浆 | 1500 | 0 | 0.76 | 0
| 水泥砂浆 | 1800 | 0 | 0.93 | 0
混凝土 | 钢筋混凝土 | 2500 | 0 | 1.74 | 0
| 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0 | 0.53 | 0
| 素混凝土 | 2200 | 0 | 1.28 | 0
| 加气混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
| 轻集料混凝土 | 700 | 0 | 0.22 | 0
砌块 | 普通砖 | 1800 | 0 | 0.81 | 0
| 空心砖 | 1400 | 0 | 0.58 | 0
| 粘土砖砌体 | 1700 | 0 | 0.76 | 0
保温材料 | 袋装岩棉保温板 | <80 | 0 | 0.05 | 0
| 膨胀聚苯板(简称ESP板抹灰系统） | 30 | 0 | 0.041 | 0
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 30~40 | 0 | 0.028 | 0
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30 | 0 | 0.033 | 0
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0 | 0.048 | 0
| 玻璃棉粘 | 40 | 0 | 0.037 | 0
| 岩棉粘 | ≤80 | 0 | 0.05 | 0
| 玻璃丝棉 | 25~50 | 100 | 0.04 | 2.5
建筑板材 | 胶合板 | 600 | 0 | 0.17 | 0
| 石膏水泥板 | 1800 | 0 | 0.52 | 0
| 石膏板 | 1050 | 0 | 0.33 | 0
石材 | 花钢岩 | 2800 | 0 | 3.49 | 0
卷材 | 石油沥青油毡 | 1050 | 0 | 0.17 | 0
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1050 | 0 | 0.23 | 0
玻璃 | 平板玻璃 | 2500 | 0 | 0.76 | 0
金属 | 建筑钢材 | 7850 | 0 | 58.2 | 0
| 铝板 | 2700 | 3 | 203 | 1.4778e-05
空气层 | 空气层 |  |  |  | 0
总热阻 | R(m2K/W) | 2.6584
传热系数 | K(W/m2K) | 0.37616
节能规范要求传热系数 | K(W/m2K) | 0.6
外墙1-1 | 铝板复合保温墙 | 1.3MM银灰色（银色）铝板外墙
2.型钢龙骨
3.100厚玻璃棉保温层（容重32㎏/m3，憎水率〉95%）紧贴穿孔板内侧包白色玻璃丝布
|  | 4.聚乙烯薄膜隔汽层 |  |  |  | 隔汽用
5.金属穿孔板（穿孔率15%）

## 窗户
围护结构热工性能计算表-窗户
门窗框材料 | 类型 | 空气层厚度(mm) | 玻璃厚度(mm) | 传热系数[W/(m2)℃]
钢、铝 | 单层窗或门 | —— | 6 | 6.4
| 单框中空玻璃窗或门 | 12 | 6 | 3.9
|  | 16 | 6 | 3.7
|  | 20～30 | 6 | 3.6
| 双层单玻璃 | 100～140 | 6 | 3
| 单层窗+单框中空玻璃窗 | 100～140 | 6 | 2.5
木、塑料 | 单层木窗或玻璃木门 | —— | 6 | 5.8
| 单框中空玻璃窗或门 | —— | 6 | 4.7
|  | 12 | 6 | 2.7
|  | 16 | 6 | 2.6
|  | 20～30 | 6 | 2.5
| 双层窗 | 100～140 | 6 | 2.3
| 单层窗+单框双玻窗 |  | 6 | 2
| 单框Low-E中空 | 9~12 | 6 | 2.2
| Low-E镀膜中空玻璃 | 9A | 6 | 1.98 | 中空6+9A+6
| 木外门 |  |  | 4.5
| 木内门 |  |  | 2.9