新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月10日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13298116206 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	13

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1416.05 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -5.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.29 |
| 外墙构造一 | 0.543 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.31 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.08 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 1.60 | 0.62 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 24209 | 1416.05 | 17.10 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1346.93 | 17.97 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001@1 | 卧室 | 22 | 18 | 306 | 27 | 0 | 0 | 0 | 333 | 15.0 |
|  |  | 1002@1 | 卧室 | 22 | 18 | 336 | 52 | 0 | 0 | 0 | 388 | 18.0 |
|  |  | 1003@1 | 餐厅 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.8 |
|  |  | 1004@1 | 卧室 | 21 | 18 | 511 | 44 | 0 | 0 | 0 | 555 | 26.3 |
|  |  | 1005@1 | 起居室 | 20 | 18 | 244 | 13 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12.7 |
|  |  | 1006@1 | 过道 | 20 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.8 |
|  |  | 1007@1 | 卧室 | 18 | 18 | 235 | 21 | 0 | 0 | 0 | 256 | 14.0 |
|  |  | 1008@1 | 卧室 | 18 | 18 | 483 | 38 | 0 | 0 | 0 | 521 | 29.7 |
|  |  | 1009@1 | 起居室 | 18 | 18 | 449 | 34 | 0 | 0 | 0 | 483 | 27.5 |
|  |  | 1010@1 | 过道 | 17 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.8 |
|  |  | 1011@1 | 起居室 | 17 | 18 | 212 | 14 | 0 | 0 | 0 | 225 | 13.6 |
|  |  | 1012@1 | 卧室 | 16 | 18 | 246 | 17 | 0 | 0 | 0 | 263 | 16.7 |
|  |  | 1013@1 | 卧室 | 15 | 18 | 224 | 17 | 0 | 0 | 0 | 241 | 15.9 |
|  |  | 1014@1 | 起居室 | 14 | 18 | 178 | 21 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.9 |
|  |  | 1015@1 | 起居室 | 14 | 18 | 289 | 17 | 0 | 0 | 0 | 306 | 21.9 |
|  |  | 1016@1 | 走廊 | 14 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.8 |
|  |  | 1017@1 | 卧室 | 14 | 18 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0 | 195 | 14.3 |
|  |  | 1018@1 | 餐厅 | 12 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.8 |
|  |  | 1019@1 | 过道 | 11 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8 |
|  |  | 1020@1 | 楼梯间 | 10 | 18 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 72.0 |
|  |  | 1021@1 | 过道 | 9 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.8 |
|  |  | 1022@1 | 楼梯间 | 9 | 18 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 75.2 |
|  |  | 1023@1 | 厨房 | 8 | 18 | 314 | 21 | 0 | 0 | 0 | 335 | 40.3 |
|  |  | 1024@1 | 卫生间 | 8 | 18 | 266 | 17 | 0 | 0 | 0 | 283 | 36.4 |
|  |  | 1025@1 | 厨房 | 7 | 18 | 132 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 20.5 |
|  |  | 1026@1 | 厨房 | 7 | 18 | 124 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 20.0 |
|  |  | 1027@1 | 餐厅 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.8 |
|  |  | 1028@1 | 卫生间 | 6 | 18 | 101 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.1 |
|  |  | 1029@1 | 卫生间 | 5 | 18 | 97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 21.5 |
|  |  | 1030@1 | 卫生间 | 5 | 18 | 97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 21.5 |
|  |  | 1031@1 | 厨房 | 5 | 18 | 234 | 21 | 0 | 0 | 0 | 255 | 48.7 |
|  |  | 1032@1 | 卫生间 | 5 | 18 | 95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 21.6 |
|  |  | 1033@1 | 卫生间 | 5 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 23.6 |
|  |  | 1034@1 | 餐厅 | 5 | 18 | 146 | 17 | 0 | 0 | 0 | 163 | 35.2 |
|  |  | 1035@1 | 卫生间 | 5 | 18 | 97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 25.3 |
|  |  | 1036@1 | 厨房 | 4 | 18 | 172 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206 | 50.2 |
|  |  | 1037@1 | 餐厅 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8 |
|  |  | 1038@1 | 过道 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 |
|  |  | 1039@1 | 房间 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 |
|  |  | 1040@1 | 房间 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8 |
|  |  | 1041@1 | 房间 | 1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.7 |
|  |  | 1042@1 | 房间 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32.2 |
|  |  | 1043@1 | 房间 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35.0 |
|  |  | 1044@1 | 房间 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33.0 |
|  |  | 1045@1 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.0 |
|  |  | 1046@1 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.0 |
|  |  | 1047@1 | 房间 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35.7 |
|  |  | 1048@1 | 房间 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.2 |
|  |  | 1049@1 | 房间 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35.7 |
|  |  | 1050@1 | 房间 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35.7 |
|  | 合计 |  |  | 449 |  | 7736 | 563 | 0 | 0 | 0 | 8299 | 18.5 |
| 2层 |  | 1001@2 | 卧室 | 22 | 18 | 214 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226 | 10.2 |
|  |  | 1002@2 | 卧室 | 22 | 18 | 247 | 39 | 0 | 0 | 0 | 286 | 13.3 |
|  |  | 1003@2 | 餐厅 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1004@2 | 卧室 | 21 | 18 | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 424 | 20.1 |
|  |  | 1005@2 | 起居室 | 20 | 18 | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8.7 |
|  |  | 1006@2 | 过道 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1007@2 | 卧室 | 18 | 18 | 166 | 19 | 0 | 0 | 0 | 184 | 10.1 |
|  |  | 1008@2 | 卧室 | 18 | 18 | 387 | 31 | 0 | 0 | 0 | 418 | 23.8 |
|  |  | 1009@2 | 起居室 | 18 | 18 | 352 | 24 | 0 | 0 | 0 | 376 | 21.4 |
|  |  | 1010@2 | 过道 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.7 |
|  |  | 1011@2 | 起居室 | 17 | 18 | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155 | 9.3 |
|  |  | 1012@2 | 卧室 | 16 | 18 | 181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 194 | 12.3 |
|  |  | 1013@2 | 卧室 | 15 | 18 | 160 | 13 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11.4 |
|  |  | 1014@2 | 起居室 | 14 | 18 | 127 | 19 | 0 | 0 | 0 | 145 | 10.2 |
|  |  | 1015@2 | 起居室 | 14 | 18 | 219 | 13 | 0 | 0 | 0 | 231 | 16.6 |
|  |  | 1016@2 | 走廊 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1017@2 | 卧室 | 14 | 18 | 127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10.3 |
|  |  | 1018@2 | 餐厅 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1019@2 | 过道 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1020@2 | 楼梯间 | 10 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 66.4 |
|  |  | 1021@2 | 过道 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1022@2 | 楼梯间 | 9 | 18 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 69.8 |
|  |  | 1023@2 | 厨房 | 8 | 18 | 255 | 18 | 0 | 0 | 0 | 273 | 32.9 |
|  |  | 1024@2 | 卫生间 | 8 | 18 | 213 | 12 | 0 | 0 | 0 | 225 | 29.0 |
|  |  | 1025@2 | 厨房 | 7 | 18 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 14.8 |
|  |  | 1026@2 | 厨房 | 7 | 18 | 92 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 14.8 |
|  |  | 1027@2 | 餐厅 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1028@2 | 卫生间 | 6 | 18 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15.2 |
|  |  | 1029@2 | 卫生间 | 5 | 18 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15.5 |
|  |  | 1030@2 | 卫生间 | 5 | 18 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15.5 |
|  |  | 1031@2 | 厨房 | 5 | 18 | 197 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215 | 41.2 |
|  |  | 1032@2 | 卫生间 | 5 | 18 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 15.7 |
|  |  | 1033@2 | 卫生间 | 5 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.4 |
|  |  | 1034@2 | 餐厅 | 5 | 18 | 114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 127 | 27.5 |
|  |  | 1035@2 | 卫生间 | 5 | 18 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.9 |
|  |  | 1036@2 | 厨房 | 4 | 18 | 143 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168 | 40.8 |
|  |  | 1037@2 | 餐厅 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1038@2 | 过道 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1039@2 | 房间 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1040@2 | 房间 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 1041@2 | 房间 | 1 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.6 |
|  |  | 1042@2 | 房间 | 1 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.1 |
|  |  | 1043@2 | 房间 | 1 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.9 |
|  |  | 1044@2 | 房间 | 1 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.8 |
|  |  | 1045@2 | 房间 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.8 |
|  |  | 1046@2 | 房间 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.8 |
|  |  | 1047@2 | 房间 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28.6 |
|  |  | 1048@2 | 房间 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.1 |
|  |  | 1049@2 | 房间 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.6 |
|  |  | 1050@2 | 房间 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.6 |
|  | 合计 |  |  | 449 |  | 5920 | 403 | 0 | 0 | 0 | 6323 | 14.1 |
| 3层 |  | 1001@3 | 卧室 | 22 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 17.3 |
|  |  | 1002@3 | 卧室 | 22 | 18 | 413 | 20 | 0 | 0 | 0 | 434 | 20.1 |
|  |  | 1003@3 | 餐厅 | 21 | 18 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 7.7 |
|  |  | 1004@3 | 卧室 | 21 | 18 | 562 | 6 | 0 | 0 | 0 | 568 | 27.0 |
|  |  | 1005@3 | 起居室 | 20 | 18 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 16.2 |
|  |  | 1006@3 | 过道 | 20 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7.7 |
|  |  | 1007@3 | 卧室 | 18 | 18 | 306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 321 | 17.6 |
|  |  | 1008@3 | 卧室 | 18 | 18 | 522 | 21 | 0 | 0 | 0 | 543 | 30.9 |
|  |  | 1009@3 | 起居室 | 18 | 18 | 487 | 15 | 0 | 0 | 0 | 502 | 28.6 |
|  |  | 1010@3 | 过道 | 17 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 8.4 |
|  |  | 1011@3 | 起居室 | 17 | 18 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 16.7 |
|  |  | 1012@3 | 卧室 | 16 | 18 | 302 | 6 | 0 | 0 | 0 | 308 | 19.6 |
|  |  | 1013@3 | 卧室 | 15 | 18 | 277 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284 | 18.6 |
|  |  | 1014@3 | 起居室 | 14 | 18 | 237 | 15 | 0 | 0 | 0 | 252 | 17.6 |
|  |  | 1015@3 | 起居室 | 14 | 18 | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333 | 23.8 |
|  |  | 1016@3 | 走廊 | 14 | 18 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7.7 |
|  |  | 1017@3 | 卧室 | 14 | 18 | 232 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17.5 |
|  |  | 1018@3 | 餐厅 | 12 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.7 |
|  |  | 1019@3 | 过道 | 11 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.7 |
|  |  | 1020@3 | 楼梯间 | 10 | 18 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 74.0 |
|  |  | 1021@3 | 过道 | 9 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7.7 |
|  |  | 1022@3 | 楼梯间 | 9 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 77.4 |
|  |  | 1023@3 | 厨房 | 8 | 18 | 319 | 15 | 0 | 0 | 0 | 334 | 40.1 |
|  |  | 1024@3 | 卫生间 | 8 | 18 | 273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 278 | 35.8 |
|  |  | 1025@3 | 厨房 | 7 | 18 | 152 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 21.6 |
|  |  | 1026@3 | 厨房 | 7 | 18 | 146 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153 | 21.6 |
|  |  | 1027@3 | 餐厅 | 7 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.7 |
|  |  | 1028@3 | 卫生间 | 6 | 18 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21.7 |
|  |  | 1029@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 22.0 |
|  |  | 1030@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 22.0 |
|  |  | 1031@3 | 厨房 | 5 | 18 | 237 | 15 | 0 | 0 | 0 | 252 | 48.2 |
|  |  | 1032@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 22.1 |
|  |  | 1033@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 24.1 |
|  |  | 1034@3 | 餐厅 | 5 | 18 | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157 | 33.8 |
|  |  | 1035@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25.1 |
|  |  | 1036@3 | 厨房 | 4 | 18 | 174 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186 | 45.3 |
|  |  | 1037@3 | 餐厅 | 3 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
|  |  | 1038@3 | 过道 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.7 |
|  |  | 1039@3 | 房间 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.7 |
|  |  | 1040@3 | 房间 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
|  |  | 1041@3 | 房间 | 1 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31.3 |
|  |  | 1042@3 | 房间 | 1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32.8 |
|  |  | 1043@3 | 房间 | 1 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35.6 |
|  |  | 1044@3 | 房间 | 1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33.5 |
|  |  | 1045@3 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.5 |
|  |  | 1046@3 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.5 |
|  |  | 1047@3 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.3 |
|  |  | 1048@3 | 房间 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.8 |
|  |  | 1049@3 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36.3 |
|  |  | 1050@3 | 房间 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36.3 |
|  | 合计 |  |  | 449 |  | 9377 | 211 | 0 | 0 | 0 | 9587 | 21.4 |
| 总计 |  |  |  | 1347 |  | 23033 | 1177 | 0 | 0 |  | 24209 | 18.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001@1[卧室] | 南外墙 | 9.15 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 非周边地面 | 12.66 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 23.3 |  |  | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 周边地面 | 9.56 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 68.1 |  |  | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 1002@1[卧室] | 北外墙 | 9.29 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 116.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 非周边地面 | 12.30 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 22.6 |  |  | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 周边地面 | 9.28 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.2 |  |  | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 1003@1[餐厅] | 非周边地面 | 21.33 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.2 |  |  | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 1004@1[卧室] | 东外墙 | 8.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 南外墙 | 8.81 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 东外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 非周边地面 | 7.44 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 13.7 |  |  | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 周边地面 | 13.64 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 97.3 |  |  | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| 1005@1[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 68.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 非周边地面 | 13.49 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.8 |  |  | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
|  | 周边地面 | 6.74 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 48.1 |  |  | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 1006@1[过道] | 非周边地面 | 19.94 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 36.7 |  |  | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 1007@1[卧室] | 西外墙 | 6.55 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 81.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 非周边地面 | 11.50 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 21.2 |  |  | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
|  | 周边地面 | 6.72 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 47.9 |  |  | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |
| 1008@1[卧室] | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 非周边地面 | 5.40 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 周边地面 | 12.14 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 86.6 |  |  | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |
| 1009@1[起居室] | 南外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
|  | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 非周边地面 | 5.40 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 周边地面 | 12.14 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 86.6 |  |  | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |
| 1010@1[过道] | 北外墙 | 0.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 11.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
|  | 非周边地面 | 16.24 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.9 |  |  | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 周边地面 | 0.68 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.8 |  |  | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 1011@1[起居室] | 南外墙 | 5.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 南外窗 | 2.94 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 108.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 非周边地面 | 10.46 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 周边地面 | 6.14 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.8 |  |  | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 1012@1[卧室] | 北外墙 | 6.73 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 非周边地面 | 8.96 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.5 |  |  | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 周边地面 | 6.76 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 1013@1[卧室] | 东外墙 | 6.91 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 东外窗 | 2.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 82.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 非周边地面 | 8.43 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 15.5 |  |  | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
|  | 周边地面 | 6.78 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 48.3 |  |  | 0.00 | 48.3 | 0.00 | 48.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 1014@1[起居室] | 西外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 非周边地面 | 9.51 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 17.5 |  |  | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 17.5 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 34.2 |  |  | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 1015@1[起居室] | 东外墙 | 7.82 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.00 | 92.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 非周边地面 | 5.50 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 10.1 |  |  | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 周边地面 | 8.46 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 60.3 |  |  | 0.00 | 60.3 | 0.00 | 60.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 1016@1[走廊] | 非周边地面 | 13.63 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 25.1 |  |  | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1017@1[卧室] | 东外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 非周边地面 | 8.82 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 34.2 |  |  | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |
| 1018@1[餐厅] | 非周边地面 | 11.54 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 21.2 |  |  | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 1019@1[过道] | 非周边地面 | 10.98 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 20.2 |  |  | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1020@1[楼梯间] | 内墙 | 15.37 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 680.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.00 | 680.4 |
|  | 非周边地面 | 2.93 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 5.4 |  |  | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 周边地面 | 7.32 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 52.2 |  |  | 0.00 | 52.2 | 0.00 | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| 1021@1[过道] | 非周边地面 | 9.21 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.9 |  |  | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1022@1[楼梯间] | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 597.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.7 | 0.00 | 597.7 |
|  | 非周边地面 | 2.69 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.9 |  |  | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
|  | 周边地面 | 5.88 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 41.9 |  |  | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |
| 1023@1[厨房] | 西外墙 | 10.07 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 125.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
|  | 南外墙 | 4.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 60.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 周边地面 | 8.32 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 59.3 |  |  | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 1024@1[卫生间] | 东外墙 | 6.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 101.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.2 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 非周边地面 | 0.46 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 周边地面 | 7.30 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 52.0 |  |  | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |
| 1025@1[厨房] | 东外墙 | 4.88 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 61.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.00 | 57.9 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 非周边地面 | 2.87 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 周边地面 | 4.42 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 1026@1[厨房] | 东外墙 | 3.47 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 东外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 非周边地面 | 3.41 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.3 |  |  | 0.00 | 6.3 | 0.00 | 6.3 |
|  | 周边地面 | 3.64 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 26.0 |  |  | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 1027@1[餐厅] | 非周边地面 | 6.88 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 12.7 |  |  | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1028@1[卫生间] | 东外墙 | 3.78 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 47.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 非周边地面 | 2.21 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.1 |  |  | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 1029@1,1030@1[卫生间] | 东外墙 | 3.51 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 非周边地面 | 2.08 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 3.8 |  |  | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 周边地面 | 3.20 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 22.8 |  |  | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 22.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 1031@1[厨房] | 西外墙 | 3.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 北外墙 | 6.65 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 非周边地面 | 0.06 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 周边地面 | 5.17 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 36.8 |  |  | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 1032@1[卫生间] | 东外墙 | 3.43 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 非周边地面 | 2.04 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 3.8 |  |  | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 周边地面 | 3.14 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 1033@1[卫生间] | 西外墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 周边地面 | 4.88 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 34.8 |  |  | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 1034@1[餐厅] | 北外墙 | 4.46 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 55.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 北外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 非周边地面 | 0.26 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 4.37 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 31.2 |  |  | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 1035@1[卫生间] | 北外墙 | 3.19 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 非周边地面 | 1.55 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 2.8 |  |  | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 周边地面 | 2.96 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 21.1 |  |  | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 1036@1[厨房] | 东外墙 | 5.67 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 70.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 周边地面 | 4.11 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 1037@1[餐厅] | 非周边地面 | 3.36 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.2 |  |  | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1038@1[过道] | 非周边地面 | 2.37 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.4 |  |  | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1039@1[房间] | 非周边地面 | 2.25 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.1 |  |  | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1040@1[房间] | 非周边地面 | 1.65 | 0.08 | 18 | 23.0 | 1.0 | 3.0 |  |  | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1041@1[房间] | 西外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 周边地面 | 0.98 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 7.0 |  |  | 0.00 | 7.0 | 0.00 | 7.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1042@1[房间] | 南外墙 | 2.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 27.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 周边地面 | 0.91 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.5 |  |  | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 1043@1[房间] | 北外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 周边地面 | 0.91 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.5 |  |  | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 1044@1[房间] | 东外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 周边地面 | 0.89 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 1045@1[房间] | 西外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 周边地面 | 0.60 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1046@1[房间] | 东外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 周边地面 | 0.60 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1047@1[房间] | 北外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 0.60 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 1048@1[房间] | 南外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
|  | 周边地面 | 0.60 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1049@1,1050@1[房间] | 东外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 周边地面 | 0.54 | 0.31 | 18 | 23.0 | 1.0 | 3.8 |  |  | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8299 |
| 1001@2[卧室] | 南外墙 | 9.15 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 1002@2[卧室] | 北外墙 | 9.29 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 116.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 1003@2,1018@2,1027@2,1037@2[餐厅];1006@2,1019@2,1021@2,1038@2[过道];1016@2[走廊];1039@2,1040@2[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1004@2[卧室] | 东外墙 | 8.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 南外墙 | 8.81 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 东外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
| 1005@2[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 68.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 1007@2[卧室] | 西外墙 | 6.55 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 81.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |
| 1008@2[卧室] | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 1009@2[起居室] | 南外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
|  | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| 1010@2[过道] | 北外墙 | 0.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 11.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1011@2[起居室] | 南外墙 | 5.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 南外窗 | 2.94 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 108.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 1012@2[卧室] | 北外墙 | 6.73 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 1013@2[卧室] | 东外墙 | 6.91 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 东外窗 | 2.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 82.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |
| 1014@2[起居室] | 西外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| 1015@2[起居室] | 东外墙 | 7.82 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.00 | 92.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
| 1017@2[卧室] | 东外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 1020@2[楼梯间] | 内墙 | 15.37 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 680.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.00 | 680.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |
| 1022@2[楼梯间] | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 597.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.7 | 0.00 | 597.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |
| 1023@2[厨房] | 西外墙 | 10.07 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 125.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
|  | 南外墙 | 4.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 60.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |
| 1024@2[卫生间] | 东外墙 | 6.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 101.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.2 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 1025@2[厨房] | 东外墙 | 4.88 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 61.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.00 | 57.9 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| 1026@2[厨房] | 东外墙 | 3.47 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 东外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 1028@2[卫生间] | 东外墙 | 3.78 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 47.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 1029@2,1030@2[卫生间] | 东外墙 | 3.51 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 1031@2[厨房] | 西外墙 | 3.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 北外墙 | 6.65 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 1032@2[卫生间] | 东外墙 | 3.43 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
| 1033@2[卫生间] | 西外墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 1034@2[餐厅] | 北外墙 | 4.46 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 55.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 北外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| 1035@2[卫生间] | 北外墙 | 3.19 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 1036@2[厨房] | 东外墙 | 5.67 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 70.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 1041@2[房间] | 西外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 1042@2[房间] | 南外墙 | 2.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 27.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 1043@2[房间] | 北外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1044@2[房间] | 东外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 1045@2[房间] | 西外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1046@2,1049@2,1050@2[房间] | 东外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1047@2[房间] | 北外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1048@2[房间] | 南外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6323 |
| 1001@3[卧室] | 屋顶 | 25.61 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 170.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 9.15 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |
| 1002@3[卧室] | 屋顶 | 24.91 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外墙 | 9.29 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 116.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |
| 1003@3[餐厅] | 屋顶 | 24.63 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 164.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.00 | 164.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 1004@3[卧室] | 屋顶 | 24.35 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 162.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.00 | 162.4 |
|  | 东外墙 | 8.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 南外墙 | 8.81 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 东外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
| 1005@3[起居室] | 屋顶 | 23.36 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 155.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 南外墙 | 5.50 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 68.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |
| 1006@3[过道] | 屋顶 | 23.03 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 153.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 1007@3[卧室] | 屋顶 | 21.04 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 140.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.00 | 140.3 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 81.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 1008@3[卧室] | 屋顶 | 20.25 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 135.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.1 | 0.00 | 135.1 |
|  | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 1009@3[起居室] | 屋顶 | 20.24 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 135.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
|  | 南外墙 | 6.83 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 85.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
|  | 西外墙 | 10.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| 1010@3[过道] | 屋顶 | 19.54 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 130.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 北外墙 | 0.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 11.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 1011@3[起居室] | 屋顶 | 19.16 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.00 | 127.8 |
|  | 南外墙 | 5.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 南外窗 | 2.94 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 108.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |
| 1012@3[卧室] | 屋顶 | 18.15 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 北外墙 | 6.73 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 1013@3[卧室] | 屋顶 | 17.56 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 117.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
|  | 东外墙 | 6.91 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 东外窗 | 2.24 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 82.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 1014@3[起居室] | 屋顶 | 16.52 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 1015@3[起居室] | 屋顶 | 16.12 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 107.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.5 | 0.00 | 107.5 |
|  | 东外墙 | 7.82 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.00 | 92.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 132.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 1016@3[走廊] | 屋顶 | 15.79 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 1017@3[卧室] | 屋顶 | 15.72 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 1018@3[餐厅] | 屋顶 | 13.32 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 1019@3[过道] | 屋顶 | 12.68 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | 84.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 1020@3[楼梯间] | 屋顶 | 11.76 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 内墙 | 15.37 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 680.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.00 | 680.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |
| 1021@3[过道] | 屋顶 | 10.63 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 70.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.00 | 70.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 1022@3[楼梯间] | 屋顶 | 9.80 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 18 | 23.0 | 1.0 | 597.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.7 | 0.00 | 597.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 |
| 1023@3[厨房] | 屋顶 | 9.60 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 西外墙 | 10.07 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 125.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
|  | 南外墙 | 4.86 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 60.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 1024@3[卫生间] | 屋顶 | 8.95 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 东外墙 | 6.35 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 101.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.2 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |
| 1025@3[厨房] | 屋顶 | 8.41 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.00 | 56.1 |
|  | 东外墙 | 4.88 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 61.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.00 | 57.9 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 1026@3[厨房] | 屋顶 | 8.14 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 54.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.3 | 0.00 | 54.3 |
|  | 东外墙 | 3.47 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 东外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 1027@3[餐厅] | 屋顶 | 7.94 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 1028@3[卫生间] | 屋顶 | 6.48 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 东外墙 | 3.78 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 47.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 1029@3,1030@3[卫生间] | 屋顶 | 6.10 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 40.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
| 1031@3[厨房] | 屋顶 | 6.03 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 西外墙 | 3.92 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 北外墙 | 6.65 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 66.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 1032@3[卫生间] | 屋顶 | 5.99 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 东外墙 | 3.43 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 1033@3[卫生间] | 屋顶 | 5.63 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 84.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 1034@3[餐厅] | 屋顶 | 5.35 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 北外墙 | 4.46 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 55.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 北外窗 | 1.44 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 53.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 1035@3[卫生间] | 屋顶 | 5.20 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 北外墙 | 3.19 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 39.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外窗 | 0.81 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 29.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 1036@3[厨房] | 屋顶 | 4.74 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 东外墙 | 5.67 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 70.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.60 | 18 | 23.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 1037@3[餐厅] | 屋顶 | 3.88 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 1038@3[过道] | 屋顶 | 2.74 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1039@3[房间] | 屋顶 | 2.60 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1040@3[房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1041@3[房间] | 屋顶 | 1.13 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 西外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1042@3[房间] | 屋顶 | 1.06 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.00 | 7.0 |
|  | 南外墙 | 2.16 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 27.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1043@3[房间] | 屋顶 | 1.06 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.00 | 7.0 |
|  | 北外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 1044@3[房间] | 屋顶 | 1.03 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 东外墙 | 1.94 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 24.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1045@3[房间] | 屋顶 | 0.69 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 西外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1046@3[房间] | 屋顶 | 0.69 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 东外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1047@3[房间] | 屋顶 | 0.69 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 北外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 1048@3[房间] | 屋顶 | 0.69 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 南外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1049@3,1050@3[房间] | 屋顶 | 0.62 | 0.29 | 18 | 23.0 | 1.0 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 东外墙 | 1.30 | 0.54 | 18 | 23.0 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9587 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24209 |