**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13298120994 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc92390121)

[2 气象参数 1](#_Toc92390122)

[3 计算依据 1](#_Toc92390123)

[4 计算原理 1](#_Toc92390124)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc92390125)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc92390126)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc92390127)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc92390128)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc92390129)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc92390130)

[5 外围护构造 4](#_Toc92390131)

[6 内围护构造 4](#_Toc92390132)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc92390133)

[8 地下围护构造 4](#_Toc92390134)

[8.1 周边地面 4](#_Toc92390135)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc92390136)

[9 窗构造 4](#_Toc92390137)

[10 门构造 5](#_Toc92390138)

[11 负荷指标 5](#_Toc92390139)

[12 房间热负荷汇总表(按系统) 5](#_Toc92390140)

[13 房间热负荷汇总表(按楼层) 10](#_Toc92390141)

[14 房间热负荷详细表 16](#_Toc92390142)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 河南-郑州 | |
| 北纬 | 35.00 | |
| 东经 | 113.65 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 12697.33 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -5.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造一 | 0.4 |
| 外墙构造一 | 0.41(修正前：0.407) |
| 挑空楼板构造一 | 0.45(修正前：0.452) |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.46(修正前：0.447) |
| 控温房间楼板构造一 | 0.42(修正前：0.412) |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.328 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 非周边地面构造一 | 0.203 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 2.30 | 0.50 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 203424 | 12697.33 | 16.02 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 12505.01 | 16.27 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[无隔声要求房间] | 127 | 20 | 2630 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 21.1 |
| 1002[走道] | 236 | 20 | 2409 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 10.4 |
| 1003[无隔声要求房间] | 63 | 20 | 760 | 14 | 0 | 0 | 0 | 774 | 12.3 |
| 1004[无隔声要求房间] | 161 | 20 | 2982 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 18.9 |
| 1006[宴会厅] | 455 | 20 | 7547 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7676 | 16.9 |
| 1007[无隔声要求房间] | 32 | 20 | 613 | 15 | 0 | 0 | 0 | 628 | 19.8 |
| 1008[无隔声要求房间] | 95 | 20 | 1838 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 19.8 |
| 1010[无隔声要求房间] | 27 | 20 | 926 | 15 | 0 | 0 | 0 | 942 | 35.2 |
| 1011[无隔声要求房间] | 126 | 20 | 2921 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 23.6 |
| 1012[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.1 |
| 1013[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 24.8 |
| 1014[走道] | 96 | 20 | 1802 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 19.1 |
| 1015[无隔声要求房间] | 63 | 20 | 2153 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 34.4 |
| 1016[楼梯间] | 22 | 20 | 653 | 17 | 0 | 0 | 0 | 670 | 30.3 |
| 1017[房间] | 162 | 20 | 2025 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 12.7 |
| 1018[旅馆餐厅] | 335 | 22 | 7706 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7791 | 23.2 |
| 1019[旅馆餐厅] | 21 | 20 | 866 | 17 | 0 | 0 | 0 | 883 | 41.6 |
| 1020[旅馆餐厅] | 21 | 20 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7.0 |
| 1022[无隔声要求房间] | 138 | 20 | 1140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 8.4 |
| 1023[旅馆办公室] | 45 | 20 | 1561 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 35.7 |
| 1024[旅馆餐厅] | 18 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5.1 |
| 1025[旅馆餐厅] | 18 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5.1 |
| 1026[无隔声要求房间] | 39 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.1 |
| 1027[房间] | 115 | 20 | 1157 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 10.3 |
| 1028[无隔声要求房间] | 13 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.1 |
| 1029[无隔声要求房间] | 5 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.1 |
| 1030[旅馆餐厅] | 17 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5.1 |
| 1031[旅馆餐厅] | 16 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.1 |
| 1032[无隔声要求房间] | 120 | 20 | 3170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 27.0 |
| 1033[无隔声要求房间] | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.1 |
| 1034[无隔声要求房间] | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.1 |
| 1035[无隔声要求房间] | 26 | 20 | 786 | 15 | 0 | 0 | 0 | 802 | 30.7 |
| 1036[卫生间] | 20 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5.1 |
| 1037[无隔声要求房间] | 26 | 20 | 855 | 15 | 0 | 0 | 0 | 870 | 33.8 |
| 1038[无隔声要求房间] | 8 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
| 1039[无隔声要求房间] | 31 | 20 | 716 | 15 | 0 | 0 | 0 | 732 | 23.9 |
| 1040[无隔声要求房间] | 11 | 20 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 25.9 |
| 2001[客房] | 26 | 22 | 736 | 10 | 0 | 0 | 0 | 746 | 29.1 |
| 2002,2003,2006,2007[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2004[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2005[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2008[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2009[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2010[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2011[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2012[客房] | 26 | 22 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 426 | 16.6 |
| 2013[客房] | 46 | 22 | 1062 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 23.4 |
| 2014[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 |
| 2015,2018,2021,2024,2027,2030[办公-普通办公室];2065,2066,2067,2068,2069,3065,3066,3067,3068,3069[无隔声要求房间];3015,3018,3021,3024,3027,3030[卫生间] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016,2017,2019,2020,2022,2023,2025,2026,2028,2029,2031,2040,2041,2043,2044,2046,2048,2049,2051[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2032[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.4 |
| 2033[无隔声要求房间] | 211 | 20 | 793 | 13 | 0 | 0 | 0 | 806 | 3.8 |
| 2034[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2035,2036,2037,2038,2042,2047,2050[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2039[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2045[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2052[无隔声要求房间] | 27 | 22 | 341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354 | 13.0 |
| 2053[客房] | 26 | 22 | 538 | 13 | 0 | 0 | 0 | 552 | 21.6 |
| 2054[客房] | 26 | 22 | 530 | 13 | 0 | 0 | 0 | 543 | 21.2 |
| 2055[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20.4 |
| 2056[客房] | 26 | 22 | 511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 524 | 20.5 |
| 2057[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20.4 |
| 2058[客房] | 26 | 22 | 500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 513 | 20.0 |
| 2059[客房] | 25 | 22 | 827 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840 | 33.0 |
| 2060,2061[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 523 | 20.5 |
| 2063[楼梯间] | 28 | 20 | 290 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302 | 10.8 |
| 2064[楼梯间] | 25 | 20 | 543 | 13 | 0 | 0 | 0 | 556 | 22.4 |
| 2070[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2071[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 16.0 |
| 2072[走道] | 96 | 20 | 1560 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 16.6 |
| 2073[楼梯间] | 22 | 20 | 286 | 15 | 0 | 0 | 0 | 301 | 13.5 |
| 2074[房间] | 359 | 20 | 1938 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 5.5 |
| 2075[会议厅] | 41 | 20 | 840 | 15 | 0 | 0 | 0 | 855 | 21.0 |
| 2077[房间] | 301 | 20 | 3969 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4034 | 13.4 |
| 2078[办公-其它] | 74 | 20 | 407 | 10 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5.7 |
| 2083[房间] | 50 | 20 | 986 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 20.4 |
| 2086[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2087[楼梯间] | 26 | 20 | 560 | 13 | 0 | 0 | 0 | 573 | 22.0 |
| 2088[卫生间] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2093[卫生间] | 31 | 20 | 483 | 12 | 0 | 0 | 0 | 496 | 16.2 |
| 3001[客房] | 26 | 22 | 755 | 5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 29.7 |
| 3002,3003,3006,3007[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.2 |
| 3004[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3005[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3008[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3009[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3010[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3011[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3012[客房] | 26 | 22 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 16.8 |
| 3013[客房] | 46 | 22 | 850 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859 | 18.5 |
| 3014,3016,3017,3019,3020,3022,3026,3028,3029,3031,3044,3047,3049,3050,3052[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.0 |
| 3023,3025[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.0 |
| 3032[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 12.2 |
| 3033[无隔声要求房间] | 205 | 16 | 465 | 18 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2.4 |
| 3034,3035,3036,3037,3038,3043,3048,3051[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20.5 |
| 3039[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.0 |
| 3040[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.0 |
| 3041[无隔声要求房间];3042[卫生间] | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.0 |
| 3045[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.6 |
| 3046[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.0 |
| 3053[客房] | 27 | 22 | 377 | 10 | 0 | 0 | 0 | 387 | 14.2 |
| 3054[客房] | 26 | 22 | 606 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615 | 24.0 |
| 3055,3056[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 529 | 20.7 |
| 3057[客房] | 26 | 22 | 520 | 9 | 0 | 0 | 0 | 530 | 20.7 |
| 3058[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 528 | 20.6 |
| 3059[客房] | 26 | 22 | 510 | 9 | 0 | 0 | 0 | 519 | 20.3 |
| 3060[客房] | 25 | 22 | 846 | 9 | 0 | 0 | 0 | 856 | 33.6 |
| 3061,3062[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 529 | 20.7 |
| 3063[客房] | 28 | 22 | 496 | 10 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18.1 |
| 3064[楼梯间] | 25 | 20 | 600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 609 | 24.5 |
| 3070[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8.7 |
| 3071[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22.0 |
| 3073[楼梯间] | 22 | 20 | 811 | 12 | 0 | 0 | 0 | 823 | 36.9 |
| 3074[走道] | 217 | 16 | 3180 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 14.7 |
| 3076[会议厅] | 82 | 20 | 2030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 25.2 |
| 3077[走道] | 362 | 16 | 6977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7022 | 19.4 |
| 3078[办公-普通办公室] | 39 | 20 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 14.2 |
| 3084[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 17.8 |
| 3085[楼梯间] | 26 | 20 | 876 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885 | 33.9 |
| 3086[卫生间] | 20 | 20 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 11.4 |
| 3088[办公-普通办公室] | 8 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15.1 |
| 3089[卫生间] | 31 | 20 | 828 | 9 | 0 | 0 | 0 | 837 | 27.3 |
| 3090[房间] | 11 | 20 | 486 | 9 | 0 | 0 | 0 | 494 | 44.6 |
| 4001@4,4001@5,4001@6[客房] | 26 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.3 |
| 4002@4,4003@4,4006@4,4007@4,4002@5,4003@5,4006@5,4007@5,4002@6,4003@6,4006@6,4007@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4004@4,4004@5,4004@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4005@4,4005@5,4005@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4008@4,4008@5,4008@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4009@4,4009@5,4009@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4010@4,4010@5,4010@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4011@4,4011@5,4011@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4012@4,4012@5,4012@6[客房] | 26 | 22 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 14.4 |
| 4013@4,4013@5,4013@6[客房] | 46 | 22 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 15.7 |
| 4032@4,4032@5,4032@6[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.9 |
| 4033@4[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1484 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7.3 |
| 4054@4[客房] | 26 | 22 | 482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 486 | 19.0 |
| 4055@4[客房] | 26 | 22 | 474 | 4 | 0 | 0 | 0 | 478 | 18.7 |
| 4056@4[客房] | 26 | 22 | 457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.0 |
| 4057@4[客房] | 26 | 22 | 458 | 4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 18.1 |
| 4058@4[客房] | 26 | 22 | 456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.0 |
| 4059@4[客房] | 26 | 22 | 447 | 4 | 0 | 0 | 0 | 451 | 17.6 |
| 4060@4[客房] | 21 | 22 | 296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14.2 |
| 4061@4[客房] | 25 | 22 | 734 | 4 | 0 | 0 | 0 | 738 | 29.0 |
| 4062@4,4063@4[客房] | 26 | 22 | 457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.1 |
| 4064@4[客房] | 28 | 20 | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268 | 9.6 |
| 4065@4[客房] | 25 | 20 | 479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 483 | 19.5 |
| 4072@4,4072@5,4072@6[电梯间] | 6 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.6 |
| 4033@5[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 5.6 |
| 4054@5,4054@6[客房] | 26 | 22 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 18.8 |
| 4055@5,4055@6[客房] | 26 | 22 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 18.5 |
| 4056@5,4056@6[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4057@5,4057@6[客房] | 26 | 22 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 17.9 |
| 4058@5,4058@6[客房] | 26 | 22 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 17.8 |
| 4059@5,4059@6[客房] | 26 | 22 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 17.5 |
| 4060@5,4060@6[客房] | 21 | 22 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 14.0 |
| 4061@5,4061@6[客房] | 25 | 22 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 28.8 |
| 4062@5,4063@5,4062@6,4063@6[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4064@5,4064@6[客房] | 28 | 20 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 9.4 |
| 4065@5,4065@6[客房] | 25 | 20 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 19.3 |
| 4033@6[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 5.6 |
| **合计** | **9273** |  | **140876** | **1745** | **0** | **0** | **0** | **142621** | **15.4** |
| Sys0 | 1005[淋浴间] | 51 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5.1 |
| 1009[棋牌室] | 91 | 20 | 1545 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 17.3 |
| 1021[门厅] | 449 | 22 | 11497 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11639 | 25.9 |
| 2062[办公-普通办公室] | 403 | 20 | 9084 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9196 | 22.8 |
| 2076[办公-普通办公室] | 42 | 20 | 652 | 15 | 0 | 0 | 0 | 667 | 16.0 |
| 2079[办公-其它] | 61 | 20 | 378 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6.4 |
| 2080[财务办公] | 68 | 20 | 1549 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 23.3 |
| 2081[储藏室] | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2082[表演空间] | 207 | 20 | 1689 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8.3 |
| 2084[办公-普通办公室] | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2085[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2089[办公-普通办公室] | 26 | 20 | 671 | 12 | 0 | 0 | 0 | 683 | 26.5 |
| 2090[会议室] | 119 | 20 | 2668 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 22.9 |
| 2091[观影室] | 79 | 20 | 1926 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 24.6 |
| 2092[办公-普通办公室] | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2094[办公-普通办公室] | 11 | 20 | 344 | 12 | 0 | 0 | 0 | 356 | 32.1 |
| 3072[办公-走廊] | 96 | 16 | 1981 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20.9 |
| 3075[休闲室] | 120 | 20 | 3003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 25.1 |
| 3079[文化沙龙] | 178 | 20 | 5756 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5773 | 32.5 |
| 3080[办公-普通办公室] | 308 | 20 | 7234 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7268 | 23.6 |
| 3081[办公-其它] | 359 | 20 | 8799 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 24.7 |
| 3082[办公-普通办公室] | 13 | 20 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 12.6 |
| 3083[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16.2 |
| 3087[办公-普通办公室] | 26 | 20 | 887 | 8 | 0 | 0 | 0 | 895 | 34.7 |
| **合计** | **2778** |  | **60178** | **625** | **0** | **0** | **0** | **60803** | **21.9** |
| Sys | 4014@4,4016@4,4017@4,4019@4,4020@4,4022@4,4023@4,4025@4,4026@4,4028@4,4029@4,4031@4,4041@4,4044@4,4045@4,4047@4,4049@4,4050@4,4052@4,4014@5,4016@5,4017@5,4019@5,4020@5,4022@5,4023@5,4025@5,4026@5,4028@5,4029@5,4031@5,4041@5,4044@5,4045@5,4047@5,4049@5,4050@5,4052@5,4014@6,4016@6,4017@6,4019@6,4020@6,4022@6,4023@6,4025@6,4026@6,4028@6,4029@6,4031@6,4041@6,4044@6,4045@6,4047@6,4049@6,4050@6,4052@6[无隔声要求房间];4042@4,4042@5,4042@6[卫生间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4015@4,4018@4,4021@4,4024@4,4027@4,4030@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4,4015@5,4018@5,4021@5,4024@5,4027@5,4030@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5,4015@6,4018@6,4021@6,4024@6,4027@6,4030@6,4066@6,4067@6,4068@6,4069@6,4070@6[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4034@4,4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4040@4,4043@4,4048@4,4051@4,4034@5,4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4040@5,4043@5,4048@5,4051@5,4034@6,4035@6,4036@6,4037@6,4038@6,4040@6,4043@6,4048@6,4051@6[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4039@4,4039@5,4039@6[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4046@4,4046@5,4046@6[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4053@4,4053@5,4053@6[客房] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4071@4,4071@5,4071@6[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合计** | **454** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.0** |
| **总计** | | **12505** |  | **201054** | **2370** | **0** | **0** |  | **203424** | **16.3** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[无隔声要求房间] | 127 | 20 | 2630 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 21.1 |
| 1002[走道] | 236 | 20 | 2409 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 10.4 |
| 1003[无隔声要求房间] | 63 | 20 | 760 | 14 | 0 | 0 | 0 | 774 | 12.3 |
| 1004[无隔声要求房间] | 161 | 20 | 2982 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 18.9 |
| 1005[淋浴间] | 51 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5.1 |
| 1006[宴会厅] | 455 | 20 | 7547 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7676 | 16.9 |
| 1007[无隔声要求房间] | 32 | 20 | 613 | 15 | 0 | 0 | 0 | 628 | 19.8 |
| 1008[无隔声要求房间] | 95 | 20 | 1838 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 19.8 |
| 1009[棋牌室] | 91 | 20 | 1545 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 17.3 |
| 1010[无隔声要求房间] | 27 | 20 | 926 | 15 | 0 | 0 | 0 | 942 | 35.2 |
| 1011[无隔声要求房间] | 126 | 20 | 2921 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 23.6 |
| 1012[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.1 |
| 1013[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 24.8 |
| 1014[走道] | 96 | 20 | 1802 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 19.1 |
| 1015[无隔声要求房间] | 63 | 20 | 2153 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 34.4 |
| 1016[楼梯间] | 22 | 20 | 653 | 17 | 0 | 0 | 0 | 670 | 30.3 |
| 1017[房间] | 162 | 20 | 2025 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 12.7 |
| 1018[旅馆餐厅] | 335 | 22 | 7706 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7791 | 23.2 |
| 1019[旅馆餐厅] | 21 | 20 | 866 | 17 | 0 | 0 | 0 | 883 | 41.6 |
| 1020[旅馆餐厅] | 21 | 20 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7.0 |
| 1021[门厅] | 449 | 22 | 11497 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11639 | 25.9 |
| 1022[无隔声要求房间] | 138 | 20 | 1140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 8.4 |
| 1023[旅馆办公室] | 45 | 20 | 1561 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 35.7 |
| 1024[旅馆餐厅] | 18 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5.1 |
| 1025[旅馆餐厅] | 18 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5.1 |
| 1026[无隔声要求房间] | 39 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.1 |
| 1027[房间] | 115 | 20 | 1157 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 10.3 |
| 1028[无隔声要求房间] | 13 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.1 |
| 1029[无隔声要求房间] | 5 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.1 |
| 1030[旅馆餐厅] | 17 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5.1 |
| 1031[旅馆餐厅] | 16 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.1 |
| 1032[无隔声要求房间] | 120 | 20 | 3170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 27.0 |
| 1033[无隔声要求房间] | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.1 |
| 1034[无隔声要求房间] | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.1 |
| 1035[无隔声要求房间] | 26 | 20 | 786 | 15 | 0 | 0 | 0 | 802 | 30.7 |
| 1036[卫生间] | 20 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5.1 |
| 1037[无隔声要求房间] | 26 | 20 | 855 | 15 | 0 | 0 | 0 | 870 | 33.8 |
| 1038[无隔声要求房间] | 8 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
| 1039[无隔声要求房间] | 31 | 20 | 716 | 15 | 0 | 0 | 0 | 732 | 23.9 |
| 1040[无隔声要求房间] | 11 | 20 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 25.9 |
| **合计** | **3319** |  | **61959** | **1007** | **0** | **0** |  | **62965** | **19.0** |
| 2层 | 2001[客房] | 26 | 22 | 736 | 10 | 0 | 0 | 0 | 746 | 29.1 |
| 2002,2003,2006,2007[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2004[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2005[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2008[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2009[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2010[客房] | 26 | 22 | 424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.0 |
| 2011[客房] | 26 | 22 | 425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 17.0 |
| 2012[客房] | 26 | 22 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 426 | 16.6 |
| 2013[客房] | 46 | 22 | 1062 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 23.4 |
| 2014[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 |
| 2015,2018,2021,2024,2027,2030[办公-普通办公室];2065,2066,2067,2068,2069[无隔声要求房间] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016,2017,2019,2020,2022,2023,2025,2026,2028,2029,2031,2040,2041,2043,2044,2046,2048,2049,2051[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2032[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.4 |
| 2033[无隔声要求房间] | 211 | 20 | 793 | 13 | 0 | 0 | 0 | 806 | 3.8 |
| 2034[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2035,2036,2037,2038,2042,2047,2050[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2039[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2045[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2052[无隔声要求房间] | 27 | 22 | 341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354 | 13.0 |
| 2053[客房] | 26 | 22 | 538 | 13 | 0 | 0 | 0 | 552 | 21.6 |
| 2054[客房] | 26 | 22 | 530 | 13 | 0 | 0 | 0 | 543 | 21.2 |
| 2055[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20.4 |
| 2056[客房] | 26 | 22 | 511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 524 | 20.5 |
| 2057[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20.4 |
| 2058[客房] | 26 | 22 | 500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 513 | 20.0 |
| 2059[客房] | 25 | 22 | 827 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840 | 33.0 |
| 2060,2061[客房] | 26 | 22 | 509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 523 | 20.5 |
| 2062[办公-普通办公室] | 403 | 20 | 9084 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9196 | 22.8 |
| 2063[楼梯间] | 28 | 20 | 290 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302 | 10.8 |
| 2064[楼梯间] | 25 | 20 | 543 | 13 | 0 | 0 | 0 | 556 | 22.4 |
| 2070[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2071[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 16.0 |
| 2072[走道] | 96 | 20 | 1560 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 16.6 |
| 2073[楼梯间] | 22 | 20 | 286 | 15 | 0 | 0 | 0 | 301 | 13.5 |
| 2074[房间] | 359 | 20 | 1938 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 5.5 |
| 2075[会议厅] | 41 | 20 | 840 | 15 | 0 | 0 | 0 | 855 | 21.0 |
| 2076[办公-普通办公室] | 42 | 20 | 652 | 15 | 0 | 0 | 0 | 667 | 16.0 |
| 2077[房间] | 301 | 20 | 3969 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4034 | 13.4 |
| 2078[办公-其它] | 74 | 20 | 407 | 10 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5.7 |
| 2079[办公-其它] | 61 | 20 | 378 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6.4 |
| 2080[财务办公] | 68 | 20 | 1549 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 23.3 |
| 2081[储藏室] | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2082[表演空间] | 207 | 20 | 1689 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8.3 |
| 2083[房间] | 50 | 20 | 986 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 20.4 |
| 2084[办公-普通办公室] | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2085[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2086[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2087[楼梯间] | 26 | 20 | 560 | 13 | 0 | 0 | 0 | 573 | 22.0 |
| 2088[卫生间] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2089[办公-普通办公室] | 26 | 20 | 671 | 12 | 0 | 0 | 0 | 683 | 26.5 |
| 2090[会议室] | 119 | 20 | 2668 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 22.9 |
| 2091[观影室] | 79 | 20 | 1926 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 24.6 |
| 2092[办公-普通办公室] | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2093[卫生间] | 31 | 20 | 483 | 12 | 0 | 0 | 0 | 496 | 16.2 |
| 2094[办公-普通办公室] | 11 | 20 | 344 | 12 | 0 | 0 | 0 | 356 | 32.1 |
| **合计** | **3137** |  | **43558** | **829** | **0** | **0** |  | **44388** | **14.2** |
| 3层 | 3001[客房] | 26 | 22 | 755 | 5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 29.7 |
| 3002,3003,3006,3007[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.2 |
| 3004[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3005[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3008[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3009[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3010[客房] | 26 | 22 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 17.1 |
| 3011[客房] | 26 | 22 | 435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 17.2 |
| 3012[客房] | 26 | 22 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 16.8 |
| 3013[客房] | 46 | 22 | 850 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859 | 18.5 |
| 3014,3016,3017,3019,3020,3022,3026,3028,3029,3031,3044,3047,3049,3050,3052[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.0 |
| 3015,3018,3021,3024,3027,3030[卫生间];3065,3066,3067,3068,3069[无隔声要求房间] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3023,3025[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.0 |
| 3032[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 12.2 |
| 3033[无隔声要求房间] | 205 | 16 | 465 | 18 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2.4 |
| 3034,3035,3036,3037,3038,3043,3048,3051[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20.5 |
| 3039[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.0 |
| 3040[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.0 |
| 3041[无隔声要求房间];3042[卫生间] | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.0 |
| 3045[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.6 |
| 3046[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.0 |
| 3053[客房] | 27 | 22 | 377 | 10 | 0 | 0 | 0 | 387 | 14.2 |
| 3054[客房] | 26 | 22 | 606 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615 | 24.0 |
| 3055,3056[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 529 | 20.7 |
| 3057[客房] | 26 | 22 | 520 | 9 | 0 | 0 | 0 | 530 | 20.7 |
| 3058[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 528 | 20.6 |
| 3059[客房] | 26 | 22 | 510 | 9 | 0 | 0 | 0 | 519 | 20.3 |
| 3060[客房] | 25 | 22 | 846 | 9 | 0 | 0 | 0 | 856 | 33.6 |
| 3061,3062[客房] | 26 | 22 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0 | 529 | 20.7 |
| 3063[客房] | 28 | 22 | 496 | 10 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18.1 |
| 3064[楼梯间] | 25 | 20 | 600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 609 | 24.5 |
| 3070[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8.7 |
| 3071[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22.0 |
| 3072[办公-走廊] | 96 | 16 | 1981 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20.9 |
| 3073[楼梯间] | 22 | 20 | 811 | 12 | 0 | 0 | 0 | 823 | 36.9 |
| 3074[走道] | 217 | 16 | 3180 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 14.7 |
| 3075[休闲室] | 120 | 20 | 3003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 25.1 |
| 3076[会议厅] | 82 | 20 | 2030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 25.2 |
| 3077[走道] | 362 | 16 | 6977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7022 | 19.4 |
| 3078[办公-普通办公室] | 39 | 20 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 14.2 |
| 3079[文化沙龙] | 178 | 20 | 5756 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5773 | 32.5 |
| 3080[办公-普通办公室] | 308 | 20 | 7234 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7268 | 23.6 |
| 3081[办公-其它] | 359 | 20 | 8799 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 24.7 |
| 3082[办公-普通办公室] | 13 | 20 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 12.6 |
| 3083[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16.2 |
| 3084[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 17.8 |
| 3085[楼梯间] | 26 | 20 | 876 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885 | 33.9 |
| 3086[卫生间] | 20 | 20 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 11.4 |
| 3087[办公-普通办公室] | 26 | 20 | 887 | 8 | 0 | 0 | 0 | 895 | 34.7 |
| 3088[办公-普通办公室] | 8 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15.1 |
| 3089[卫生间] | 31 | 20 | 828 | 9 | 0 | 0 | 0 | 837 | 27.3 |
| 3090[房间] | 11 | 20 | 486 | 9 | 0 | 0 | 0 | 494 | 44.6 |
| **合计** | **2960** |  | **58341** | **462** | **0** | **0** |  | **58802** | **19.9** |
| 4层 | 4001@4[客房] | 26 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.3 |
| 4002@4,4003@4,4006@4,4007@4[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4004@4[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4005@4[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4008@4[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4009@4[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4010@4[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4011@4[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4012@4[客房] | 26 | 22 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 14.4 |
| 4013@4[客房] | 46 | 22 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 15.7 |
| 4014@4,4016@4,4017@4,4019@4,4020@4,4022@4,4023@4,4025@4,4026@4,4028@4,4029@4,4031@4,4041@4,4044@4,4045@4,4047@4,4049@4,4050@4,4052@4[无隔声要求房间];4042@4[卫生间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4015@4,4018@4,4021@4,4024@4,4027@4,4030@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4032@4[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.9 |
| 4033@4[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1484 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7.3 |
| 4034@4,4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4040@4,4043@4,4048@4,4051@4[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4039@4[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4046@4[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4053@4[客房] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4054@4[客房] | 26 | 22 | 482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 486 | 19.0 |
| 4055@4[客房] | 26 | 22 | 474 | 4 | 0 | 0 | 0 | 478 | 18.7 |
| 4056@4[客房] | 26 | 22 | 457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.0 |
| 4057@4[客房] | 26 | 22 | 458 | 4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 18.1 |
| 4058@4[客房] | 26 | 22 | 456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.0 |
| 4059@4[客房] | 26 | 22 | 447 | 4 | 0 | 0 | 0 | 451 | 17.6 |
| 4060@4[客房] | 21 | 22 | 296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14.2 |
| 4061@4[客房] | 25 | 22 | 734 | 4 | 0 | 0 | 0 | 738 | 29.0 |
| 4062@4,4063@4[客房] | 26 | 22 | 457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 18.1 |
| 4064@4[客房] | 28 | 20 | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268 | 9.6 |
| 4065@4[客房] | 25 | 20 | 479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 483 | 19.5 |
| 4071@4[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4072@4[电梯间] | 6 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.6 |
| **合计** | **1030** |  | **12628** | **67** | **0** | **0** |  | **12695** | **12.3** |
| 5层 | 4001@5[客房] | 26 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.3 |
| 4002@5,4003@5,4006@5,4007@5[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4004@5[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4005@5[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4008@5[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4009@5[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4010@5[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4011@5[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4012@5[客房] | 26 | 22 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 14.4 |
| 4013@5[客房] | 46 | 22 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 15.7 |
| 4014@5,4016@5,4017@5,4019@5,4020@5,4022@5,4023@5,4025@5,4026@5,4028@5,4029@5,4031@5,4041@5,4044@5,4045@5,4047@5,4049@5,4050@5,4052@5[无隔声要求房间];4042@5[卫生间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4015@5,4018@5,4021@5,4024@5,4027@5,4030@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4032@5[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.9 |
| 4033@5[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 5.6 |
| 4034@5,4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4040@5,4043@5,4048@5,4051@5[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4039@5[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4046@5[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4053@5[客房] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4054@5[客房] | 26 | 22 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 18.8 |
| 4055@5[客房] | 26 | 22 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 18.5 |
| 4056@5[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4057@5[客房] | 26 | 22 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 17.9 |
| 4058@5[客房] | 26 | 22 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 17.8 |
| 4059@5[客房] | 26 | 22 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 17.5 |
| 4060@5[客房] | 21 | 22 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 14.0 |
| 4061@5[客房] | 25 | 22 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 28.8 |
| 4062@5,4063@5[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4064@5[客房] | 28 | 20 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 9.4 |
| 4065@5[客房] | 25 | 20 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 19.3 |
| 4071@5[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4072@5[电梯间] | 6 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.6 |
| **合计** | **1030** |  | **12284** | **5** | **0** | **0** |  | **12290** | **11.9** |
| 6层 | 4001@6[客房] | 26 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.3 |
| 4002@6,4003@6,4006@6,4007@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4004@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4005@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4008@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4009@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4010@6[客房] | 26 | 22 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 14.7 |
| 4011@6[客房] | 26 | 22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14.8 |
| 4012@6[客房] | 26 | 22 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 14.4 |
| 4013@6[客房] | 46 | 22 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 15.7 |
| 4014@6,4016@6,4017@6,4019@6,4020@6,4022@6,4023@6,4025@6,4026@6,4028@6,4029@6,4031@6,4041@6,4044@6,4045@6,4047@6,4049@6,4050@6,4052@6[无隔声要求房间];4042@6[卫生间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4015@6,4018@6,4021@6,4024@6,4027@6,4030@6,4066@6,4067@6,4068@6,4069@6,4070@6[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4032@6[无隔声要求房间] | 10 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.9 |
| 4033@6[无隔声要求房间] | 205 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 5.6 |
| 4034@6,4035@6,4036@6,4037@6,4038@6,4040@6,4043@6,4048@6,4051@6[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4039@6[无隔声要求房间] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4046@6[无隔声要求房间] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4053@6[客房] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4054@6[客房] | 26 | 22 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 18.8 |
| 4055@6[客房] | 26 | 22 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 18.5 |
| 4056@6[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4057@6[客房] | 26 | 22 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 17.9 |
| 4058@6[客房] | 26 | 22 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 17.8 |
| 4059@6[客房] | 26 | 22 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 17.5 |
| 4060@6[客房] | 21 | 22 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 14.0 |
| 4061@6[客房] | 25 | 22 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 28.8 |
| 4062@6,4063@6[客房] | 26 | 22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 17.9 |
| 4064@6[客房] | 28 | 20 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 9.4 |
| 4065@6[客房] | 25 | 20 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 19.3 |
| 4071@6[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4072@6[电梯间] | 6 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.6 |
| **合计** | **1030** |  | **12284** | **0** | **0** | **0** |  | **12284** | **11.9** |
| **总计** | | **12505** |  | **201054** | **2370** | **0** | **0** |  | **203424** | **16.3** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[无隔声要求房间] | 南外墙 | 46.03 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 471.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 402.6 |
| 西外墙 | 34.03 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 348.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.4 | 0.00 | 332.7 |
| 北外墙 | 12.23 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 125.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.00 | 132.2 |
| 南外窗 | 19.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1138.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 967.7 | 0.00 | 971.6 |
| 非周边地面 | 81.80 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 415.1 |  |  | 0.00 | 415.1 | 0.00 | 416.8 |
| 周边地面 | 45.39 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 372.2 |  |  | 0.00 | 372.2 | 0.00 | 373.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2685** |
| 1002[走道] | 东外墙 | 8.62 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 88.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 84.3 |
| 南外墙 | 38.61 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 395.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.4 | 0.00 | 337.7 |
| 西外墙 | 9.21 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 90.0 |
| 南外窗 | 5.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
| 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.7 |
| 西外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 165.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 158.0 |
| 非周边地面 | 206.63 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1048.6 |  |  | 0.00 | 1048.6 | 0.00 | 1052.8 |
| 周边地面 | 29.57 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 242.5 |  |  | 0.00 | 242.5 | 0.00 | 243.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2456** |
| 1003[无隔声要求房间] | 南外墙 | 30.40 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 311.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.00 | 266.0 |
| 南外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.7 |
| 非周边地面 | 47.45 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 240.8 |  |  | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 241.8 |
| 周边地面 | 15.62 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.1 |  |  | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **774** |
| 1004[无隔声要求房间] | 南外墙 | 59.81 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 613.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 521.1 | 0.00 | 523.2 |
| 东外墙 | 34.11 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 349.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.2 | 0.00 | 333.5 |
| 南外窗 | 23.30 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1339.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1138.8 | 0.00 | 1143.3 |
| 非周边地面 | 108.90 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 552.7 |  |  | 0.00 | 552.7 | 0.00 | 554.9 |
| 周边地面 | 51.82 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 424.9 |  |  | 0.00 | 424.9 | 0.00 | 426.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3037** |
| 1005[淋浴间] | 非周边地面 | 51.26 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 260.1 |  |  | 0.00 | 260.1 | 0.00 | 261.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 1006[宴会厅] | 东外墙 | 48.72 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 499.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.4 | 0.00 | 476.3 |
| 南外墙 | 77.84 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 797.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 678.2 | 0.00 | 680.9 |
| 西外墙 | 68.45 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 701.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 666.5 | 0.00 | 669.2 |
| 东外窗 | 32.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1863.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1769.9 | 0.00 | 1776.9 |
| 南外窗 | 25.92 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1490.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1266.8 | 0.00 | 1271.9 |
| 非周边地面 | 342.42 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1737.8 |  |  | 0.00 | 1737.8 | 0.00 | 1744.7 |
| 周边地面 | 112.63 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 923.6 |  |  | 0.00 | 923.6 | 0.00 | 927.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7676** |
| 1007[无隔声要求房间] | 北外墙 | 11.46 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.8 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.9 | 0.00 | 303.1 |
| 非周边地面 | 23.82 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 120.9 |  |  | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 121.4 |
| 周边地面 | 7.84 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **628** |
| 1008[无隔声要求房间] | 北外墙 | 34.38 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 352.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.0 | 0.00 | 371.4 |
| 北外窗 | 15.00 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 862.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.6 | 0.00 | 909.2 |
| 非周边地面 | 71.47 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 362.7 |  |  | 0.00 | 362.7 | 0.00 | 364.2 |
| 周边地面 | 23.51 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 192.8 |  |  | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 193.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1884** |
| 1009[棋牌室] | 北外墙 | 37.38 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 383.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.3 | 0.00 | 403.9 |
| 北外窗 | 10.00 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 575.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 603.8 | 0.00 | 606.2 |
| 非周边地面 | 68.58 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 348.1 |  |  | 0.00 | 348.1 | 0.00 | 349.4 |
| 周边地面 | 22.56 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.0 |  |  | 0.00 | 185.0 | 0.00 | 185.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1576** |
| 1010[无隔声要求房间] | 东外墙 | 33.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 347.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.4 | 0.00 | 331.8 |
| 北外墙 | 8.91 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 91.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 96.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.9 | 0.00 | 303.1 |
| 非周边地面 | 7.97 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 40.5 |  |  | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.6 |
| 周边地面 | 18.78 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.0 |  |  | 0.00 | 154.0 | 0.00 | 154.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **942** |
| 1011[无隔声要求房间] | 北外墙 | 46.03 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 471.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.4 | 0.00 | 497.4 |
| 西外墙 | 33.85 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 347.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.6 | 0.00 | 330.9 |
| 南外墙 | 12.23 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 125.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 107.0 |
| 北外窗 | 19.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1138.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1195.4 | 0.00 | 1200.2 |
| 非周边地面 | 81.04 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 411.3 |  |  | 0.00 | 411.3 | 0.00 | 412.9 |
| 周边地面 | 45.29 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 371.4 |  |  | 0.00 | 371.4 | 0.00 | 372.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2983** |
| 1012[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 6.04 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 30.7 |  |  | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31** |
| 1013[无隔声要求房间] | 北外墙 | 9.61 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 98.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.9 |
| 非周边地面 | 1.42 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7.2 |  |  | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 周边地面 | 4.58 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 37.5 |  |  | 0.00 | 37.5 | 0.00 | 37.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149** |
| 1014[走道] | 东外墙 | 26.53 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 271.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 0.00 | 259.4 |
| 西外墙 | 71.65 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 734.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 697.6 | 0.00 | 700.4 |
| 西外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.6 |
| 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 155.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 148.1 |
| 非周边地面 | 47.21 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.6 |  |  | 0.00 | 239.6 | 0.00 | 240.6 |
| 周边地面 | 48.71 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 399.4 |  |  | 0.00 | 399.4 | 0.00 | 401.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1835** |
| 1015[无隔声要求房间] | 屋顶 | 63.45 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 634.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.5 | 0.00 | 637.0 |
| 东外墙 | 32.85 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 336.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.8 | 0.00 | 321.1 |
| 南外墙 | 26.07 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 267.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 228.1 |
| 东外窗 | 10.08 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 579.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 550.6 | 0.00 | 552.8 |
| 非周边地面 | 34.59 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 |  |  | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 176.2 |
| 周边地面 | 28.86 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.6 |  |  | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 237.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2184** |
| 1016[楼梯间] | 北外墙 | 19.47 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 199.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 210.3 |
| 西外墙 | 8.89 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 91.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.9 |
| 西外窗 | 3.78 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 217.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.00 | 207.3 |
| 非周边地面 | 10.81 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 54.9 |  |  | 0.00 | 54.9 | 0.00 | 55.1 |
| 周边地面 | 11.30 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.7 |  |  | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 93.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **670** |
| 1017[房间] | 西外墙 | 18.38 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 188.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.7 |
| 东外墙 | 12.62 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 129.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.9 | 0.00 | 123.4 |
| 东外窗 | 10.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 621.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.0 | 0.00 | 592.3 |
| 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 248.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.0 | 0.00 | 237.0 |
| 非周边地面 | 139.22 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 706.5 |  |  | 0.00 | 706.5 | 0.00 | 709.4 |
| 周边地面 | 22.31 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 182.9 |  |  | 0.00 | 182.9 | 0.00 | 183.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2058** |
| 1018[旅馆餐厅] | 顶板 | 149.82 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 125.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.8 | 0.00 | 126.3 |
| 顶板 | 67.87 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
| 顶板 | 67.63 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 57.0 |
| 顶板 | 49.92 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 42.1 |
| 西外墙 | 44.39 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 491.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.8 | 0.00 | 468.7 |
| 北外墙 | 60.56 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 670.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 703.9 | 0.00 | 706.7 |
| 西外窗 | 16.20 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 1006.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 955.7 | 0.00 | 959.5 |
| 北外窗 | 43.20 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 2682.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2816.9 | 0.00 | 2828.1 |
| 内墙 | 50.71 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
| 内墙 | 37.34 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 内墙 | 13.78 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
| 内墙 | 16.46 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内墙 | 16.95 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
| 内墙 | 34.09 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
| 内墙 | 52.17 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 内墙 | 49.89 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 非周边地面 | 260.99 | 0.20 | 22 | 27.0 | 1.0 | 1430.5 |  |  | 0.00 | 1430.5 | 0.00 | 1436.2 |
| 周边地面 | 74.26 | 0.33 | 22 | 27.0 | 1.0 | 657.7 |  |  | 0.00 | 657.7 | 0.00 | 660.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7791** |
| 1019[旅馆餐厅] | 南外墙 | 15.67 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 160.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.5 | 0.00 | 137.1 |
| 西外墙 | 16.34 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 167.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.8 |
| 西外窗 | 7.56 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 434.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.0 | 0.00 | 414.6 |
| 非周边地面 | 6.39 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 |  |  | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.6 |
| 周边地面 | 14.84 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 121.7 |  |  | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 122.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **883** |
| 1020[旅馆餐厅] | 南外墙 | 3.79 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 38.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.2 |
| 非周边地面 | 18.97 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 96.2 |  |  | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.6 |
| 周边地面 | 1.81 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 14.8 |  |  | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **145** |
| 1021[门厅] | 屋顶 | 153.10 | 0.40 | 22 | 27.0 | 1.0 | 1653.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1653.5 | 0.00 | 1660.1 |
| 顶板 | 205.50 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.00 | 173.3 |
| 顶板 | 90.58 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 76.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.4 |
| 北外墙 | 47.79 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 529.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.5 | 0.00 | 557.7 |
| 南外墙 | 66.35 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 734.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 624.3 | 0.00 | 626.8 |
| 北外窗 | 33.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 2049.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2151.8 | 0.00 | 2160.4 |
| 南外窗 | 47.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 2928.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2489.3 | 0.00 | 2499.3 |
| 北外门 | 9.20 | 1.97 | 22 | 27.0 | 1.0 | 489.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 514.3 | 0.00 | 516.4 |
| 内墙 | 14.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 内墙 | 11.36 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
| 内墙 | 15.00 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
| 内墙 | 6.98 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 内墙 | 70.62 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 内墙 | 7.35 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 内墙 | 14.05 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 9.31 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.00 | 8.6 |
| 内墙 | 17.12 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
| 内墙 | 18.17 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
| 内墙 | 18.26 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
| 内墙 | 34.21 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
| 内窗 | 2.31 | 2.30 | 22 | 2.0 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.7 |
| 内门 | 6.93 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
| 非周边地面 | 352.27 | 0.20 | 22 | 27.0 | 1.0 | 1930.8 |  |  | 0.00 | 1930.8 | 0.00 | 1938.5 |
| 周边地面 | 96.97 | 0.33 | 22 | 27.0 | 1.0 | 858.8 |  |  | 0.00 | 858.8 | 0.00 | 862.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11639** |
| 1022[无隔声要求房间] | 南外墙 | 38.02 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 389.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 331.3 | 0.00 | 332.6 |
| 南外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 47.1 |
| 非周边地面 | 119.22 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 605.0 |  |  | 0.00 | 605.0 | 0.00 | 607.4 |
| 周边地面 | 18.56 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 152.2 |  |  | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1155** |
| 1023[旅馆办公室] | 南外墙 | 26.55 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 272.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.00 | 232.2 |
| 东外墙 | 13.11 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 134.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 128.1 |
| 南外窗 | 6.30 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 362.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.9 | 0.00 | 309.1 |
| 东外窗 | 10.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 621.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.0 | 0.00 | 592.3 |
| 非周边地面 | 21.49 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.1 |  |  | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.5 |
| 周边地面 | 23.03 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 188.8 |  |  | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 189.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1590** |
| 1024[旅馆餐厅] | 非周边地面 | 18.30 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.9 |  |  | 0.00 | 92.9 | 0.00 | 93.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **93** |
| 1025[旅馆餐厅] | 非周边地面 | 18.28 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.8 |  |  | 0.00 | 92.8 | 0.00 | 93.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **93** |
| 1026[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 39.16 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.7 |  |  | 0.00 | 198.7 | 0.00 | 199.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **200** |
| 1027[房间] | 东外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 223.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.00 | 213.1 |
| 东外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 138.2 |
| 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.7 |
| 非周边地面 | 101.68 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 516.0 |  |  | 0.00 | 516.0 | 0.00 | 518.1 |
| 周边地面 | 13.38 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.7 |  |  | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 110.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1188** |
| 1028[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 13.39 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.0 |  |  | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68** |
| 1029[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 5.27 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 26.7 |  |  | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 1030[旅馆餐厅] | 非周边地面 | 17.30 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 87.8 |  |  | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 88.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **88** |
| 1031[旅馆餐厅] | 非周边地面 | 16.26 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.5 |  |  | 0.00 | 82.5 | 0.00 | 82.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **83** |
| 1032[无隔声要求房间] | 北外墙 | 32.57 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 333.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.5 | 0.00 | 351.9 |
| 西外墙 | 14.20 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 145.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.8 |
| 北外窗 | 32.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1863.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1956.2 | 0.00 | 1964.0 |
| 非周边地面 | 85.92 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 436.0 |  |  | 0.00 | 436.0 | 0.00 | 437.8 |
| 周边地面 | 33.70 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 276.3 |  |  | 0.00 | 276.3 | 0.00 | 277.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3230** |
| 1033[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 2.13 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10.8 |  |  | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 1034[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 4.97 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.2 |  |  | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25** |
| 1035[无隔声要求房间] | 东外墙 | 32.49 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 333.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.3 | 0.00 | 317.6 |
| 北外墙 | 11.64 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.8 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.8 |
| 非周边地面 | 7.86 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 39.9 |  |  | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 40.0 |
| 周边地面 | 18.21 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 149.3 |  |  | 0.00 | 149.3 | 0.00 | 149.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **802** |
| 1036[卫生间] | 非周边地面 | 19.51 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 |  |  | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **99** |
| 1037[无隔声要求房间] | 北外墙 | 5.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 64.1 |
| 东外墙 | 14.20 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 145.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.8 |
| 北外窗 | 8.10 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 465.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.0 | 0.00 | 491.0 |
| 非周边地面 | 16.33 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 |  |  | 0.00 | 82.8 | 0.00 | 83.2 |
| 周边地面 | 9.44 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 |  |  | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **870** |
| 1038[无隔声要求房间] | 非周边地面 | 7.66 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 38.9 |  |  | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 39.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39** |
| 1039[无隔声要求房间] | 北外墙 | 29.65 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 303.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 320.3 |
| 北外窗 | 3.15 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 181.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.9 |
| 非周边地面 | 14.99 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 76.1 |  |  | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.4 |
| 周边地面 | 15.62 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.1 |  |  | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **732** |
| 1040[无隔声要求房间] | 北外墙 | 18.77 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 192.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.0 | 0.00 | 202.9 |
| 非周边地面 | 2.14 | 0.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10.9 |  |  | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
| 周边地面 | 8.94 | 0.33 | 20 | 25.0 | 1.0 | 73.3 |  |  | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **287** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **62965** |
| 2001[客房] | 西外墙 | 31.29 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 346.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.1 | 0.00 | 329.1 |
| 南外墙 | 10.48 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 116.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.00 | 98.6 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 17.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **746** |
| 2002,2003[客房] | 南外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2004[客房] | 南外墙 | 10.35 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 2005[客房] | 南外墙 | 10.21 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.41 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 底板 | 0.18 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2006[客房] | 南外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.35 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 底板 | 0.21 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 底板 | 0.03 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2007[客房] | 南外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 19.41 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
| 底板 | 6.19 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2008[客房] | 南外墙 | 10.23 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.54 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2009[客房] | 南外墙 | 10.34 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 18.73 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
| 底板 | 6.91 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 2010[客房] | 南外墙 | 10.24 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.00 | 96.4 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2011[客房] | 南外墙 | 10.32 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 2012[客房] | 南外墙 | 10.44 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 115.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.2 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **426** |
| 2013[客房] | 东外墙 | 22.78 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 252.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.6 | 0.00 | 239.6 |
| 南外墙 | 15.29 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 169.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.00 | 143.9 |
| 南外窗 | 11.10 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 689.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.9 | 0.00 | 585.9 |
| 内墙 | 23.90 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
| 内墙 | 10.06 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 45.61 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
| 底板 | 0.74 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1083** |
| 2014[无隔声要求房间] | 挑空楼板 | 0.36 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| 2015,2018,2021,2024,2027,2030,2084,2085,2086,2092[办公-普通办公室];2016,2017,2019,2020,2022,2023,2025,2026,2028,2029,2031,2035,2036,2037,2038,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2065,2066,2067,2068,2069,2070[无隔声要求房间];2081[储藏室];2088[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2032[无隔声要求房间] | 东外墙 | 9.97 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **97** |
| 2033[无隔声要求房间] | 顶板 | 204.69 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 343.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.9 | 0.00 | 343.9 |
| 西外墙 | 12.29 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
| 东外墙 | 11.63 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.00 | 113.2 |
| 东外窗 | 2.24 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
| 挑空楼板 | 8.34 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 93.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.9 | 0.00 | 93.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **806** |
| 2034,2039[无隔声要求房间] | 挑空楼板 | 0.01 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2052[无隔声要求房间] | 北外墙 | 10.67 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.0 |
| 北外窗 | 2.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 134.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
| 内墙 | 17.13 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
| 内墙 | 28.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 26.65 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.4 |
| 底板 | 0.63 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **354** |
| 2053[客房] | 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.4 | 0.00 | 119.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 35.95 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **552** |
| 2054[客房] | 北外墙 | 10.35 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.3 | 0.00 | 120.3 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 21.11 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **543** |
| 2055[客房] | 北外墙 | 10.22 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **522** |
| 2056[客房] | 北外墙 | 10.36 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524** |
| 2057[客房] | 北外墙 | 10.21 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 118.6 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **522** |
| 2058[客房] | 北外墙 | 10.55 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.00 | 122.7 |
| 北外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.59 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **513** |
| 2059[客房] | 西外墙 | 31.11 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 344.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.2 | 0.00 | 327.2 |
| 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 22.13 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.49 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **840** |
| 2060,2061[客房] | 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.58 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 25.52 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 2062[办公-普通办公室] | 屋顶 | 402.62 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4026.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4026.2 | 0.00 | 4026.2 |
| 东外墙 | 41.96 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 430.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.6 | 0.00 | 408.6 |
| 南外墙 | 70.43 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 721.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 613.6 | 0.00 | 613.6 |
| 西外墙 | 41.96 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 430.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.6 | 0.00 | 408.6 |
| 东外窗 | 21.60 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1242.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1179.9 | 0.00 | 1179.9 |
| 南外窗 | 25.92 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1490.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1266.8 | 0.00 | 1266.8 |
| 西外窗 | 21.60 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1242.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1179.9 | 0.00 | 1179.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9196** |
| 2063[楼梯间] | 北外墙 | 12.76 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 130.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.4 | 0.00 | 137.4 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **302** |
| 2064[楼梯间] | 东外墙 | 28.08 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.5 | 0.00 | 273.5 |
| 北外墙 | 10.92 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.5 | 0.00 | 117.5 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **556** |
| 2071[无隔声要求房间] | 北外墙 | 8.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 91.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **96** |
| 2072[走道] | 顶板 | 95.92 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 161.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.1 | 0.00 | 161.1 |
| 东外墙 | 66.46 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 681.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 647.2 | 0.00 | 647.2 |
| 西外墙 | 66.46 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 681.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 647.2 | 0.00 | 647.2 |
| 东外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
| 西外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1589** |
| 2073[楼梯间] | 西外墙 | 8.08 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
| 西外窗 | 3.78 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 217.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.00 | 206.5 |
| 挑空楼板 | 0.11 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **301** |
| 2074[房间] | 顶板 | 217.28 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 365.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
| 东外墙 | 33.52 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 343.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.4 | 0.00 | 326.4 |
| 南外墙 | 21.88 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 224.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.6 | 0.00 | 190.6 |
| 南外窗 | 21.60 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1242.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1055.7 | 0.00 | 1055.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1957** |
| 2075[会议厅] | 西外墙 | 14.10 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
| 西外窗 | 7.56 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 434.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.0 | 0.00 | 413.0 |
| 挑空楼板 | 25.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 289.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.6 | 0.00 | 289.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **855** |
| 2076[办公-普通办公室] | 西外墙 | 12.47 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 127.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
| 西外窗 | 9.72 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 558.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 531.0 | 0.00 | 531.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **667** |
| 2077[房间] | 顶板 | 188.96 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
| 东外墙 | 24.75 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 北外墙 | 30.62 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 313.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.6 | 0.00 | 329.6 |
| 西外墙 | 12.84 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 131.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 302.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 257.2 | 0.00 | 257.2 |
| 东外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 北外窗 | 16.20 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 931.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 978.1 | 0.00 | 978.1 |
| 南外窗 | 32.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1863.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1583.6 | 0.00 | 1583.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4034** |
| 2078[办公-其它] | 顶板 | 47.52 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
| 南外墙 | 32.22 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 330.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.7 | 0.00 | 280.7 |
| 南外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **418** |
| 2079[办公-其它] | 顶板 | 60.58 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
| 南外墙 | 26.27 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 269.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
| 南外窗 | 0.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 2080[财务办公] | 顶板 | 67.95 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.00 | 114.2 |
| 东外墙 | 23.06 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.6 | 0.00 | 224.6 |
| 南外墙 | 21.68 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 222.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
| 东外窗 | 10.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 621.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.0 | 0.00 | 590.0 |
| 南外窗 | 8.82 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 507.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 431.1 | 0.00 | 431.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1580** |
| 2082[表演空间] | 北外墙 | 33.70 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 345.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 362.7 | 0.00 | 362.7 |
| 北外窗 | 21.96 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1262.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1325.8 | 0.00 | 1325.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1713** |
| 2083[房间] | 西外墙 | 10.39 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
| 西外窗 | 16.20 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 931.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 884.9 | 0.00 | 884.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1016** |
| 2087[楼梯间] | 东外墙 | 30.16 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 309.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.00 | 293.7 |
| 北外墙 | 10.63 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **573** |
| 2089[办公-普通办公室] | 北外墙 | 4.98 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
| 东外墙 | 13.19 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 135.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
| 北外窗 | 8.10 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 465.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.0 | 0.00 | 489.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **683** |
| 2090[会议室] | 西外墙 | 6.89 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 70.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
| 北外墙 | 27.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 286.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.6 | 0.00 | 300.6 |
| 西外窗 | 6.30 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 362.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.1 | 0.00 | 344.1 |
| 北外窗 | 32.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1863.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1956.2 | 0.00 | 1956.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2731** |
| 2091[观影室] | 北外墙 | 26.28 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 269.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.9 | 0.00 | 282.9 |
| 西外墙 | 18.88 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 193.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
| 北外窗 | 14.40 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 828.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 869.4 | 0.00 | 869.4 |
| 西外窗 | 10.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 621.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.0 | 0.00 | 590.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1953** |
| 2093[卫生间] | 北外墙 | 27.25 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
| 北外窗 | 3.15 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 181.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **496** |
| 2094[办公-普通办公室] | 北外墙 | 14.28 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.7 |
| 北外窗 | 3.15 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 181.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **356** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **44388** |
| 3001[客房] | 西外墙 | 31.29 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 346.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.1 | 0.00 | 329.1 |
| 南外墙 | 10.48 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 116.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.00 | 98.6 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **760** |
| 3002,3003,3006,3007[客房] | 南外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **439** |
| 3004[客房] | 南外墙 | 10.35 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **440** |
| 3005[客房] | 南外墙 | 10.21 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **439** |
| 3008[客房] | 南外墙 | 10.23 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **439** |
| 3009[客房] | 南外墙 | 10.34 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **440** |
| 3010[客房] | 南外墙 | 10.24 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.00 | 96.4 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **439** |
| 3011[客房] | 南外墙 | 10.32 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **440** |
| 3012[客房] | 南外墙 | 10.44 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 115.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.2 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **430** |
| 3013[客房] | 东外墙 | 22.78 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 252.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.6 | 0.00 | 239.6 |
| 南外墙 | 20.24 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 224.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.4 | 0.00 | 190.4 |
| 南外窗 | 6.15 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 381.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
| 内墙 | 23.90 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
| 内墙 | 10.06 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **859** |
| 3014,3016,3017,3019,3020,3022,3026,3028,3029,3031,3044,3047,3049,3050,3052[无隔声要求房间] | 内墙 | 6.19 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 3015,3018,3021,3024,3027,3030[卫生间];3065,3066,3067,3068,3069[无隔声要求房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3023,3025[无隔声要求房间] | 内墙 | 12.74 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 3032[无隔声要求房间] | 东外墙 | 9.97 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
| 内墙 | 15.85 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **126** |
| 3033[无隔声要求房间] | 东外墙 | 11.63 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 100.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
| 西外墙 | 7.88 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 东外窗 | 2.24 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 108.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
| 西外窗 | 4.41 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 213.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **482** |
| 3034,3035,3036,3037,3038,3043,3048,3051[无隔声要求房间] | 内墙 | 6.75 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28** |
| 3039,3041[无隔声要求房间];3042[卫生间] | 内墙 | 6.37 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12** |
| 3040[无隔声要求房间] | 内墙 | 8.05 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15** |
| 3045[无隔声要求房间] | 内墙 | 8.30 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15** |
| 3046[无隔声要求房间] | 内墙 | 6.55 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12** |
| 3053[客房] | 顶板 | 6.12 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
| 北外墙 | 10.67 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.0 |
| 北外窗 | 2.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 134.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
| 内墙 | 17.13 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 内墙 | 28.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **387** |
| 3054[客房] | 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.4 | 0.00 | 119.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 35.95 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **615** |
| 3055,3056[客房] | 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **529** |
| 3057[客房] | 北外墙 | 10.36 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 114.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **530** |
| 3058[客房] | 北外墙 | 10.21 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 118.6 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **528** |
| 3059[客房] | 北外墙 | 10.55 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.00 | 122.7 |
| 北外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.76 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **519** |
| 3060[客房] | 西外墙 | 31.11 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 344.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.2 | 0.00 | 327.2 |
| 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 15.62 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 内墙 | 4.62 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **856** |
| 3061,3062[客房] | 北外墙 | 10.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 113.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 4.66 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
| 内墙 | 1.27 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
| 内墙 | 15.58 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **529** |
| 3063[客房] | 顶板 | 27.99 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 北外墙 | 12.76 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 141.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.00 | 164.3 |
| 内墙 | 5.24 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
| 内墙 | 4.29 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 内墙 | 19.85 | 0.46 | 22 | 6.0 | 1.0 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.00 | 54.8 |
| 内墙 | 10.30 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
| 内墙 | 10.22 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
| 内门 | 3.00 | 3.00 | 22 | 6.0 | 1.0 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 底板 | 27.99 | 0.42 | 22 | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **506** |
| 3064[楼梯间] | 东外墙 | 28.08 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.5 | 0.00 | 273.5 |
| 北外墙 | 10.92 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.5 | 0.00 | 117.5 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 内墙 | 10.29 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **609** |
| 3070[无隔声要求房间] | 内墙 | 16.91 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 内窗 | 2.31 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52** |
| 3071[无隔声要求房间] | 北外墙 | 8.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 91.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
| 内墙 | 7.91 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **132** |
| 3072[办公-走廊] | 屋顶 | 95.92 | 0.40 | 16 | 21.0 | 1.0 | 805.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.7 | 0.00 | 805.7 |
| 东外墙 | 66.46 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 572.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 543.6 | 0.00 | 543.6 |
| 西外墙 | 66.46 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 572.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 543.6 | 0.00 | 543.6 |
| 东外窗 | 0.96 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 46.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 0.96 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 46.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2000** |
| 3073[楼梯间] | 屋顶 | 22.28 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 222.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.8 | 0.00 | 222.8 |
| 南外墙 | 28.58 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.0 | 0.00 | 249.0 |
| 西外墙 | 8.08 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
| 西外窗 | 3.78 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 217.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.00 | 206.5 |
| 内墙 | 8.71 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **823** |
| 3074[走道] | 屋顶 | 217.28 | 0.40 | 16 | 21.0 | 1.0 | 1825.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1825.2 | 0.00 | 1825.2 |
| 南外墙 | 28.57 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 246.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 209.1 | 0.00 | 209.1 |
| 南外窗 | 25.20 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 1217.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1034.6 | 0.00 | 1034.6 |
| 南外门 | 3.15 | 1.97 | 16 | 21.0 | 1.0 | 130.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3191** |
| 3075[休闲室] | 屋顶 | 119.72 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1197.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1197.2 | 0.00 | 1197.2 |
| 东外墙 | 33.52 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 343.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.4 | 0.00 | 326.4 |
| 南外墙 | 34.89 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 357.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.0 | 0.00 | 304.0 |
| 南外窗 | 19.44 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 950.1 | 0.00 | 950.1 |
| 内墙 | 81.55 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 150.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
| 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3011** |
| 3076[会议厅] | 屋顶 | 81.64 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 816.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.4 | 0.00 | 816.4 |
| 西外墙 | 28.33 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 290.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.9 | 0.00 | 275.9 |
| 西外窗 | 15.12 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 869.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 825.9 | 0.00 | 825.9 |
| 内墙 | 40.30 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2055** |
| 3077[走道] | 屋顶 | 361.93 | 0.40 | 16 | 21.0 | 1.0 | 3040.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3040.2 | 0.00 | 3040.2 |
| 南外墙 | 121.69 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 1047.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 890.6 | 0.00 | 890.6 |
| 东外墙 | 26.69 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 229.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.00 | 218.3 |
| 北外墙 | 7.12 | 0.41 | 16 | 21.0 | 1.0 | 61.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
| 南外窗 | 31.14 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 1504.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1278.5 | 0.00 | 1278.5 |
| 东外窗 | 21.60 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 1043.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 991.1 | 0.00 | 991.1 |
| 北外窗 | 6.30 | 2.30 | 16 | 21.0 | 1.0 | 304.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.5 | 0.00 | 319.5 |
| 挑空楼板 | 18.42 | 0.45 | 16 | 21.0 | 1.0 | 174.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7022** |
| 3078[办公-普通办公室] | 屋顶 | 39.16 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 391.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.6 | 0.00 | 391.6 |
| 内墙 | 14.23 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
| 内墙 | 51.08 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.00 | 94.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **557** |
| 3079[文化沙龙] | 屋顶 | 177.84 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1778.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1778.4 | 0.00 | 1778.4 |
| 北外墙 | 22.53 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 230.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.5 | 0.00 | 242.5 |
| 北外窗 | 25.20 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1449.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1521.5 | 0.00 | 1521.5 |
| 内墙 | 81.72 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
| 内窗 | 16.38 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 150.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 挑空楼板 | 163.33 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1837.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1837.4 | 0.00 | 1837.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5773** |
| 3080[办公-普通办公室] | 屋顶 | 308.30 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3083.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3083.0 | 0.00 | 3083.0 |
| 北外墙 | 35.94 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 368.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 386.8 | 0.00 | 386.8 |
| 北外窗 | 46.80 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2691.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2825.6 | 0.00 | 2825.6 |
| 内墙 | 105.18 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 193.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
| 内窗 | 15.12 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
| 内门 | 9.45 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 挑空楼板 | 43.79 | 0.45 | 20 | 25.0 | 1.0 | 492.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.6 | 0.00 | 492.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7268** |
| 3081[办公-其它] | 屋顶 | 358.97 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3589.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3589.7 | 0.00 | 3589.7 |
| 西外墙 | 29.67 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.9 | 0.00 | 288.9 |
| 北外墙 | 53.15 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 544.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 572.0 | 0.00 | 572.0 |
| 西外窗 | 27.00 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1552.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1474.9 | 0.00 | 1474.9 |
| 北外窗 | 43.20 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2484.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2608.2 | 0.00 | 2608.2 |
| 内墙 | 102.85 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 189.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
| 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8859** |
| 3082[办公-普通办公室] | 屋顶 | 13.39 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
| 内墙 | 6.69 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.00 | 12.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **169** |
| 3083[办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.27 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
| 内墙 | 6.31 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86** |
| 3084[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.10 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
| 内墙 | 18.50 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内窗 | 2.31 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **126** |
| 3085[楼梯间] | 屋顶 | 26.07 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 260.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.7 | 0.00 | 260.7 |
| 东外墙 | 30.16 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 309.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.00 | 293.7 |
| 北外墙 | 10.63 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 内墙 | 10.14 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
| 内门 | 3.00 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **885** |
| 3086[卫生间] | 屋顶 | 19.51 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 195.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.00 | 195.1 |
| 内墙 | 14.80 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **222** |
| 3087[办公-普通办公室] | 屋顶 | 25.77 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 257.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.7 | 0.00 | 257.7 |
| 北外墙 | 4.93 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
| 北外窗 | 8.10 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 465.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.0 | 0.00 | 489.0 |
| 内墙 | 26.89 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **895** |
| 3088[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.65 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
| 内墙 | 8.75 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **115** |
| 3089[卫生间] | 屋顶 | 30.61 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 306.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.1 | 0.00 | 306.1 |
| 北外墙 | 27.30 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 279.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
| 北外窗 | 3.15 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 181.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
| 内墙 | 8.51 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **837** |
| 3090[房间] | 屋顶 | 11.08 | 0.40 | 20 | 25.0 | 1.0 | 110.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.00 | 110.8 |
| 北外墙 | 14.28 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.7 |
| 北外窗 | 3.15 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 181.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
| 内墙 | 4.60 | 0.46 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 8.5 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **494** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **58802** |
| 4001@4[客房] | 西外墙 | 26.48 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
| 南外墙 | 8.13 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **647** |
| 4002@4,4003@4,4006@4,4007@4[客房] | 南外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4004@4[客房] | 南外墙 | 7.99 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4005@4[客房] | 南外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4008@4[客房] | 南外墙 | 7.89 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4009@4[客房] | 南外墙 | 7.98 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4010@4[客房] | 南外墙 | 7.90 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4011@4[客房] | 南外墙 | 7.96 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4012@4[客房] | 南外墙 | 8.09 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 89.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.1 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **369** |
| 4013@4[客房] | 东外墙 | 19.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 213.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
| 南外墙 | 16.18 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 179.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
| 南外窗 | 6.15 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 381.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
| 内墙 | 19.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
| 内墙 | 8.22 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4014@4,4016@4,4017@4,4019@4,4020@4,4022@4,4023@4,4025@4,4026@4,4028@4,4029@4,4031@4,4034@4,4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4039@4,4040@4,4041@4,4043@4,4044@4,4045@4,4046@4,4047@4,4048@4,4049@4,4050@4,4051@4,4052@4[无隔声要求房间];4015@4,4018@4,4021@4,4024@4,4027@4,4030@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4,4071@4[办公-普通办公室];4042@4[卫生间];4053@4[客房] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4032@4[无隔声要求房间] | 东外墙 | 8.43 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 86.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82** |
| 4033@4[无隔声要求房间] | 东外墙 | 9.49 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
| 西外墙 | 5.99 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 东外窗 | 2.24 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
| 西外窗 | 4.41 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.00 | 240.9 |
| 北外窗 | 8.64 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 496.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.6 | 0.00 | 521.6 |
| 底板 | 204.69 | 0.42 | 20 | 4.0 | 1.0 | 343.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.9 | 0.00 | 343.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1501** |
| 4054@4[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 30.13 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **486** |
| 4055@4[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 17.86 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 4056@4[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 4057@4[客房] | 北外墙 | 8.00 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **462** |
| 4058@4[客房] | 北外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 4059@4[客房] | 北外墙 | 8.19 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.2 | 0.00 | 95.2 |
| 北外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **451** |
| 4060@4[客房] | 北外墙 | 8.70 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
| 北外窗 | 2.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 134.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
| 内墙 | 2.24 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
| 内墙 | 13.53 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 17.85 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| 4061@4[客房] | 西外墙 | 26.33 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 291.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.00 | 276.9 |
| 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 12.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内墙 | 3.62 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **738** |
| 4062@4,4063@4[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 12.89 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 4064@4[客房] | 北外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **268** |
| 4065@4[客房] | 东外墙 | 23.76 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 243.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 231.4 |
| 北外墙 | 8.85 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **483** |
| 4072@4[电梯间] | 北外墙 | 7.55 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **12695** |
| 4001@5[客房] | 西外墙 | 26.48 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
| 南外墙 | 8.13 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **647** |
| 4002@5,4003@5,4006@5,4007@5[客房] | 南外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4004@5[客房] | 南外墙 | 7.99 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4005@5[客房] | 南外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4008@5[客房] | 南外墙 | 7.89 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4009@5[客房] | 南外墙 | 7.98 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4010@5[客房] | 南外墙 | 7.90 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4011@5[客房] | 南外墙 | 7.96 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4012@5[客房] | 南外墙 | 8.09 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 89.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.1 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **369** |
| 4013@5[客房] | 东外墙 | 19.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 213.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
| 南外墙 | 16.18 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 179.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
| 南外窗 | 6.15 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 381.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
| 内墙 | 19.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
| 内墙 | 8.22 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4014@5,4016@5,4017@5,4019@5,4020@5,4022@5,4023@5,4025@5,4026@5,4028@5,4029@5,4031@5,4034@5,4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4039@5,4040@5,4041@5,4043@5,4044@5,4045@5,4046@5,4047@5,4048@5,4049@5,4050@5,4051@5,4052@5[无隔声要求房间];4015@5,4018@5,4021@5,4024@5,4027@5,4030@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5,4071@5[办公-普通办公室];4042@5[卫生间];4053@5[客房] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4032@5[无隔声要求房间] | 东外墙 | 8.43 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 86.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82** |
| 4033@5[无隔声要求房间] | 东外墙 | 9.49 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
| 西外墙 | 5.99 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 东外窗 | 2.24 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
| 西外窗 | 4.41 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.00 | 240.9 |
| 北外窗 | 8.64 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 496.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.6 | 0.00 | 521.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1145** |
| 4054@5[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 30.13 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **482** |
| 4055@5[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 17.86 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **474** |
| 4056@5[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **457** |
| 4057@5[客房] | 北外墙 | 8.00 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **458** |
| 4058@5[客房] | 北外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456** |
| 4059@5[客房] | 北外墙 | 8.19 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.2 | 0.00 | 95.2 |
| 北外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 4060@5[客房] | 北外墙 | 8.70 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
| 北外窗 | 2.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 134.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
| 内墙 | 2.24 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
| 内墙 | 13.53 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 17.85 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **296** |
| 4061@5[客房] | 西外墙 | 26.33 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 291.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.00 | 276.9 |
| 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 12.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内墙 | 3.62 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **734** |
| 4062@5,4063@5[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 12.89 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **457** |
| 4064@5[客房] | 北外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **264** |
| 4065@5[客房] | 东外墙 | 23.76 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 243.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 231.4 |
| 北外墙 | 8.85 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **479** |
| 4072@5[电梯间] | 北外墙 | 7.55 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **12290** |
| 4001@6[客房] | 西外墙 | 26.48 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
| 南外墙 | 8.13 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **647** |
| 4002@6,4003@6,4006@6,4007@6[客房] | 南外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4004@6[客房] | 南外墙 | 7.99 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4005@6[客房] | 南外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4008@6[客房] | 南外墙 | 7.89 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4009@6[客房] | 南外墙 | 7.98 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4010@6[客房] | 南外墙 | 7.90 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.3 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **377** |
| 4011@6[客房] | 南外墙 | 7.96 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
| 南外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **378** |
| 4012@6[客房] | 南外墙 | 8.09 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 89.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.1 |
| 南外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **369** |
| 4013@6[客房] | 东外墙 | 19.28 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 213.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
| 南外墙 | 16.18 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 179.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
| 南外窗 | 6.15 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 381.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
| 内墙 | 19.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
| 内墙 | 8.22 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4014@6,4016@6,4017@6,4019@6,4020@6,4022@6,4023@6,4025@6,4026@6,4028@6,4029@6,4031@6,4034@6,4035@6,4036@6,4037@6,4038@6,4039@6,4040@6,4041@6,4043@6,4044@6,4045@6,4046@6,4047@6,4048@6,4049@6,4050@6,4051@6,4052@6[无隔声要求房间];4015@6,4018@6,4021@6,4024@6,4027@6,4030@6,4066@6,4067@6,4068@6,4069@6,4070@6,4071@6[办公-普通办公室];4042@6[卫生间];4053@6[客房] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4032@6[无隔声要求房间] | 东外墙 | 8.43 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 86.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82** |
| 4033@6[无隔声要求房间] | 东外墙 | 9.49 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
| 西外墙 | 5.99 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 东外窗 | 2.24 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
| 西外窗 | 4.41 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.00 | 240.9 |
| 北外窗 | 8.64 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 496.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.6 | 0.00 | 521.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1140** |
| 4054@6[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 30.13 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **482** |
| 4055@6[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 17.86 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **474** |
| 4056@6[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **457** |
| 4057@6[客房] | 北外墙 | 8.00 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **458** |
| 4058@6[客房] | 北外墙 | 7.87 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456** |
| 4059@6[客房] | 北外墙 | 8.19 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.2 | 0.00 | 95.2 |
| 北外窗 | 4.80 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 298.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 13.04 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 4060@6[客房] | 北外墙 | 8.70 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
| 北外窗 | 2.16 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 134.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
| 内墙 | 2.24 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
| 内墙 | 13.53 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 17.85 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **296** |
| 4061@6[客房] | 西外墙 | 26.33 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 291.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.00 | 276.9 |
| 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 12.93 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内墙 | 3.62 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **734** |
| 4062@6,4063@6[客房] | 北外墙 | 7.93 | 0.41 | 22 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.2 |
| 北外窗 | 5.00 | 2.30 | 22 | 27.0 | 1.0 | 310.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
| 内墙 | 3.65 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 1.08 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 内墙 | 12.89 | 0.46 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **457** |
| 4064@6[客房] | 北外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **264** |
| 4065@6[客房] | 东外墙 | 23.76 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 243.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 231.4 |
| 北外墙 | 8.85 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
| 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **479** |
| 4072@6[电梯间] | 北外墙 | 7.55 | 0.41 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **12284** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **203424** |