[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


新建项目
全年负荷计算书
	工程名称
	福州老仓山社区活动中心

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2021年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18760306493


目  录
1

1
建筑概况

1

2
气象数据

1

2.1
气象地点

1

2.2
逐日干球温度表

2

2.3
逐月辐照量表

2

2.4
峰值工况

2

3
软件介绍

2

4
围护结构

2

4.1
屋顶构造

2

4.1.1
屋顶构造一

3

4.2
外墙构造

3

4.2.1
外墙构造一

3

4.3
挑空楼板构造

3

4.3.1
挑空楼板构造一

4

4.4
楼板构造

4

4.4.1
控温房间楼板构造一

4

4.5
周边地面构造

4

4.5.1
周边地面构造一

4

4.6
非周边地面构造

4

4.6.1
地面构造一

4

4.7
门构造

5

4.8
窗构造

5

5
房间类型

5

5.1
房间表

5

5.2
作息时间表

5

6
系统设置

5

6.1
系统划分

5

6.2
运行时间表

5

7
计算结果

5

7.1
模拟周期

6

7.2
全年冷暖需求

6

7.3
能耗分项统计

7

7.4
逐月负荷表

9

8
附录




建筑概况

	地理位置
	福建-福州

	气候分区
	夏热冬暖北区

	北纬
	26.08

	东经
	119.28

	建筑名称
	新建项目

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 3367.29 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 22.50 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 4
	地下 0

	北向角度
	55°


气象数据

气象地点
福建-福州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表

[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME





逐月辐照量表
[image: image3.png]400
300
200
100

0

BEREBE(M/n) WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 il 1





峰值工况

	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	06月03日14时
	37.8
	25.6
	15.5
	77.8

	最小值
	12月22日07时
	3.9
	1.7
	3.5
	12.7


软件介绍
本报告采用的软件为绿建斯维尔暖通负荷BECH2020，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
围护结构

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	低标号砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	泡沫混凝土
	110
	0.144
	3.370
	1.00
	0.764
	2.574

	钢筋混凝土屋面板
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	0.943
	4.825

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.92

	修正后K, D
	K = 0.83, D = 5.66

	修正原因
	


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.06)
	30
	0.060
	0.950
	1.15
	0.435
	0.475

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.120
	2.810
	1.20
	1.389
	4.683

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	10.112
	1.00
	0.022
	0.217

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.845
	5.376

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.50

	修正后K, D
	K = 0.81, D = 4.64

	修正原因
	


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


楼板构造

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52

	
	
	
	
	
	
	


非周边地面构造

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30

	
	
	
	
	
	
	


门构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


窗构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	2.040
	0.320
	0.800
	

	2
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	2.040
	0.320
	1.000
	


房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)


作息时间表

详见附录

系统设置

系统划分

	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	Sys
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.00, 暖:0.00
	1.00
	3123.45
	所有房间


运行时间表

详见附录

计算结果

模拟周期

供冷季(5.1-10.1) 供暖季(12.1-2.1)

全年冷暖需求

	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	Sys
	15930
	5
	420162
	135

	总计
	15930
	5
	420162
	135


[image: image4.png]REERAL,

15930,4%

:ﬁ?’%ﬁﬁﬁ(kwh) » 2EESERKWhH)




能耗分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh)
	-26425
	22628
	1989
	-14122
	0
	-15930

	供冷需求(kWh)
	51235
	166465
	21784
	180678
	0
	420162


[image: image5.png]FHRHST(Wh)
30000

20000

10000

-10000

-20000

-30000





[image: image6.png]450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

FLHM(kWh)

W SRR
WERER
nERER
mEES





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	10996
	0
	191.840
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	317
	0
	67.085
	02月01日07时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	53787
	0.000
	--
	276.802
	05月07日14时

	6月
	0
	75876
	0.000
	--
	352.876
	06月28日15时

	7月
	0
	109305
	0.000
	--
	346.071
	07月01日15时

	8月
	0
	106922
	0.000
	--
	343.357
	08月05日13时

	9月
	0
	72996
	0.000
	--
	268.175
	09月05日14时

	10月
	0
	1276
	0.000
	--
	158.286
	10月01日12时

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	4617
	0
	160.279
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image7.png]120000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

3 4 5 6 7 8 9 10 1

12

WEEER
WEESER





[image: image8.png]400
350
300
250
200
150
100

50

BAIEEREKW)

ETEE

2

3 4 5 6 7 8

9

I F WS TRTEEE
0 1 12





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	50
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	30
	70
	70
	70
	70
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	67
	67
	80
	80
	80
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	67
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	50
	100
	100
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


