建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13938224612 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	开间窗墙比	5

3.4	屋顶	5

3.4.1	屋顶构造一	5

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙线性热桥	6

3.5.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	7

3.5.4	外墙平均热工特性	7

3.6	架空或外挑楼板	8

3.6.1	挑空楼板构造一	8

3.7	非采暖地下室顶板	8

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	8

3.9	分隔采暖与非采暖空间的户门	8

3.10	阳台门下部门芯板	8

3.11	外窗	9

3.11.1	外窗构造	9

3.11.2	总体热工性能	9

3.11.3	外遮阳类型	9

3.11.4	外窗遮阳系数	9

3.12	凸窗透明部分	9

3.13	凸窗板	9

3.14	周边地面	10

3.14.1	周边地面构造一	10

3.15	非周边地面	10

3.15.1	非周边地面构造一	10

3.16	地下墙	10

3.17	封闭阳台	10

3.18	隔热检查	10

3.19	结露检查	11

3.19.1	环境参数	11

3.19.2	检查项(最不利构造)	11

3.20	外窗气密性	12

3.21	幕墙气密性	12

3.22	规定性指标检查结论	13

4	热工性能权衡判断	13

4.1	说明	13

4.2	强制窗墙比	13

4.3	外窗气密性	13

4.4	幕墙气密性	14

4.5	权衡计算	14

4.6	综合权衡判断结论	14

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上21740㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上10 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 30.8m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 88 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 2.50 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平99 | 南106 | 北33 | 东56 | 西56 |

# 设计依据

1. 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 29267.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 64846.94 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

## 开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1007 | 7.200 | 36.241 | 0.20 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1106 | 2.310 | 7.744 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 2036@3 | 1.200 | 4.557 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 2001@3 | 1.200 | 5.291 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出最多10个不达标房间

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.808 | 4.371 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.849 | 3.395 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.50 + 1071.62/18617.36 = 0.56 |  |  |  |  |  |

### 外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.240 | 442.08 | 106.10 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.240 | 465.80 | 111.79 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.240 | 286.68 | 68.80 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.240 | 274.73 | 65.94 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.100 | 508.40 | 50.84 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.100 | 835.20 | 83.52 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.100 | 405.20 | 40.52 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.100 | 512.80 | 51.28 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.100 | 426.40 | 42.64 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.100 | 591.50 | 59.15 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.100 | 270.80 | 27.08 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.100 | 341.60 | 34.16 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.100 | 426.40 | 42.64 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.100 | 484.70 | 48.47 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.100 | 270.80 | 27.08 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.100 | 274.40 | 27.44 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 515.20 | 2.58 |
|  | 北 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 358.40 | 1.79 |
|  | 东 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 224.00 | 1.12 |
|  | 西 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 649.60 | 3.25 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | OW-FW2 | 0.210 | 243.54 | 51.14 |
|  | 北 | OW-FW2 | 0.210 | 241.07 | 50.63 |
|  | 东 | OW-FW2 | 0.210 | 173.39 | 36.41 |
|  | 西 | OW-FW2 | 0.210 | 177.40 | 37.25 |
| 合计 | － | － | － | － | 1071.62 |

### 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4997.80 | 1.000 | 0.50 | 3.40 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 295.94/4997.80 = 0.56 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5835.62 | 1.000 | 0.50 | 3.40 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 355.35/5835.62 = 0.56 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3844.93 | 1.000 | 0.50 | 3.40 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 201.02/3844.93 = 0.55 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3939.01 | 1.000 | 0.50 | 3.40 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 219.32/3939.01 = 0.56 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 18617.36 | 1.000 | 0.50 | 3.40 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 1071.62/18617.36 = 0.56 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.70) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

## 架空或外挑楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.356 | 2.826 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

## 分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项内容

## 阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 1391.04 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 外窗

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | 18 | 2.40 | 0.50 | 0.800 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1004 | 18 | 2.40 | 2.60 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 2.40 | 2.60 | 0.08 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 2.40 | 2.60 | 0.16 | 满足 |
| 西向 | 1016 | 18 | 2.40 | 2.60 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.2-1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

### 外遮阳类型

本工程无此内容

### 外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.16 | 满足 |
| 西向 | 1016 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2-1的限值(R(不要求)) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

本工程无此项内容

## 封闭阳台

本工程无此项内容

## 隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.50 | 3.40 | 606 | 3844.93 | 37.73 | 41.20 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.50 | 3.40 | 606 | 3939.01 | 37.72 | 41.20 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.34 | 4.37 | 519 | 5000.29 | 37.85 | 41.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.3.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 结露检查

### 环境参数

| 计算地点 | 河南-郑州 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -6.00 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -3.50 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

### 检查项(最不利构造)

#### 外墙：外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.68 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.849 | 3.395 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -5.25 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

#### 屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.41 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.91 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.38 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.19 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.808 | 4.371 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.96 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.6tw+0.4te.min | -4.50 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 17.16 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 1~6层建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 7层及7层以上建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017第4.2.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）第5.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 6 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 10 | 结露检查 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 | 可 |

□结论：本建筑按照《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41/062-2017进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标不能全部满足标准规定，需要按标准规定的方法进行权衡判断。

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)(DBJ41／062-2017)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 强制窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1007 | 7.200 | 36.241 | 0.20 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1106 | 2.310 | 7.744 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2036@3 | 1.200 | 4.557 | 0.26 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 2001@3 | 1.200 | 5.291 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不得超过表4.1.4规定的最大限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 1~6层建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 7层及7层以上建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017第4.2.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）第5.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

## 权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 9.26 | 9.40 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017第4.4.2条 |  |
| 标准要求 | 建筑物耗热量指标应符合表A.0.1-2的限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 架空或外挑楼板 | 满足 |
| 3 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |
| 4 | 结露检查 | 满足 |
| 5 | 外窗气密性 | 满足 |
| 6 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 7 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41／062-2017规定的要求。节能符合要求