[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑－规定性指标
	工程名称
	绿海明珠宿舍园

	工程地点
	云南省普洱市思茅区学苑路6号

	设计编号
	BK40701

	建设单位
	普洱学院

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19995896272


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
工程材料

4

4
窗墙比

4

4.1
窗墙比

4

4.2
外窗表

5

5
屋顶构造

5

5.1
屋顶构造一

6

6
外墙构造

6

6.1
外墙相关构造

6

6.1.1
外墙构造一

6

6.1.2
热桥柱构造一

6

6.1.3
阳台隔墙构造一

7

6.1.4
热桥梁构造一

7

6.2
外墙平均热工特性

8

7
天窗

8

7.1
天窗屋顶比

8

7.2
天窗类型

9

8
外窗热工

9

8.1
外窗构造

9

8.2
外遮阳类型

9

8.2.1
平板遮阳

9

8.3
平均遮阳系数

11

9
可开启面积

11

10
隔热检查

12

11
外窗气密性

12

12
结论




建筑概况
	工程名称
	宜园节能计算

	工程地点
	云南-普洱

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：101.40°

	建筑面积
	地上4030㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	23.1m

	建筑（节能计算）体积
	14007.17

	建筑（节能计算）外表面积
	3972.35

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002)

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	抗裂砂浆
	0.930
	10.000
	1800.0
	1000.0
	0.0000
	

	建筑节能保温砂浆
	0.060
	10.000
	300.0
	1000.0
	0.0000
	修正系数=1.02

	粘土实心砖
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	保温砂浆
	0.030
	10.000
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	多孔砖
	0.580
	7.209
	1400.0
	880.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	混凝土空心砌块
	0.950
	11.438
	1700.0
	1114.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	页岩多孔砖
	0.680
	6.836
	900.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	粘土多孔砖(承重型)
	0.580
	7.874
	1400.0
	1050.0
	0.0140
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	106.20
	701.91
	0.15
	0.50
	满足

	北向
	233.10
	1381.05
	0.17
	0.45
	满足

	东向
	89.10
	594.00
	0.15
	0.30
	满足

	西向
	5.40
	459.36
	0.01
	0.30
	满足

	平均
	433.80
	3136.32
	0.14
	0.45
	满足

	标准依据
	《标准1》第4.1.4条和表4.1.7-2

	标准要求
	各朝向窗墙比和平均窗墙比不超过限值

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
106.20
	C0615
	0.60×1.50
	1~6
	6
	0.90
	5.40

	
	C0715
	0.70×1.50
	1~6
	96
	1.05
	100.80

	北向
233.10
	C0715
	0.75×1.50
	1~6
	72
	1.13
	81.00

	
	C0815
	0.85×1.50
	1~6
	6
	1.28
	7.65

	
	C0815
	0.75×1.50
	1~6
	106
	1.13
	119.25

	
	C0815
	0.75×1.50
	2~3
	2
	1.13
	2.25

	
	C0915
	0.85×1.50
	1~6
	18
	1.28
	22.95

	东向
89.10
	
	4.50×3.30
	1
	2
	14.85
	29.70

	
	
	0.81×3.30
	2~3
	2
	2.66
	5.31

	
	
	1.50×0.90
	2~3
	16
	1.35
	21.60

	
	
	0.32×3.30
	2~3
	2
	1.06
	2.12

	
	
	0.75×3.30
	2~3
	2
	2.48
	4.95

	
	
	0.75×3.30
	2~3
	2
	2.47
	4.94

	
	
	0.38×3.30
	2~3
	2
	1.24
	2.48

	
	C1515
	1.50×1.50
	2~3
	8
	2.25
	18.00

	西向
5.40
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	4
	0.930
	10.000
	1.00
	0.004
	0.043

	建筑节能保温砂浆
	25
	0.060
	10.000
	1.02
	0.408
	4.167

	粘土实心砖
	240
	0.810
	10.551
	1.00
	0.296
	3.126

	保温砂浆
	20
	0.030
	10.000
	1.00
	0.667
	6.667

	各层之和∑
	289
	－
	－
	－
	1.376
	14.003

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65

	数据来源
	XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆

	标准依据
	《标准1》第4.1.6条

	标准要求
	K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.5

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	4
	0.930
	10.000
	1.00
	0.004
	0.043

	建筑节能保温砂浆
	25
	0.060
	10.000
	1.02
	0.408
	4.167

	多孔砖
	240
	0.580
	7.209
	1.00
	0.414
	2.983

	保温砂浆
	20
	0.030
	10.000
	1.00
	0.667
	6.667

	各层之和∑
	289
	－
	－
	－
	1.493
	13.859

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.61

	数据来源
	XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	4
	0.930
	10.000
	1.00
	0.004
	0.043

	建筑节能保温砂浆
	35
	0.060
	10.000
	1.02
	0.572
	5.833

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	保温砂浆
	20
	0.030
	10.000
	1.00
	0.667
	6.667

	各层之和∑
	259
	－
	－
	－
	1.358
	14.520

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.66

	数据来源
	XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆


阳台隔墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	4
	0.930
	10.000
	1.00
	0.004
	0.043

	建筑节能保温砂浆
	25
	0.060
	10.000
	1.02
	0.408
	4.167

	多孔砖
	240
	0.580
	7.209
	1.00
	0.414
	2.983

	保温砂浆
	20
	0.030
	10.000
	1.00
	0.667
	6.667

	各层之和∑
	289
	－
	－
	－
	1.493
	13.859

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.61

	数据来源
	XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（1）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD泡沫混凝土保温板
	80
	0.045
	1.050
	1.05
	1.693
	1.867

	水泥砂浆找平层
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	415
	－
	－
	－
	1.905
	5.259

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.48

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	345.00
	0.660
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	76.07
	0.145
	0.66
	14.52
	0.75

	阳台隔墙构造一
	阳台隔墙
	72.84
	0.139
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	29.11
	0.056
	0.48
	5.26
	0.75

	合计
	
	523.02
	1.000
	0.61
	13.48
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	733.83
	0.768
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	146.52
	0.153
	0.66
	14.52
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	74.82
	0.078
	0.48
	5.26
	0.75

	合计
	
	955.17
	1.000
	0.60
	13.29
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	279.00
	0.630
	0.61
	13.86
	0.75

	阳台隔墙构造一
	阳台隔墙
	80.25
	0.181
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	65.34
	0.148
	0.66
	14.52
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	18.00
	0.041
	0.48
	5.26
	0.75

	合计
	
	442.59
	1.000
	0.61
	13.61
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	345.48
	0.773
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	78.28
	0.175
	0.66
	14.52
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	23.10
	0.052
	0.48
	5.26
	0.75

	合计
	
	446.85
	1.000
	0.61
	13.53
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1703.32
	0.719
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	366.20
	0.155
	0.66
	14.52
	0.75

	阳台隔墙构造一
	阳台隔墙
	153.09
	0.065
	0.61
	13.86
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	145.03
	0.061
	0.48
	5.26
	0.75

	合计
	
	2367.63
	1.000
	0.61
	13.43
	0.75

	标准依据
	《标准1》第4.1.6条

	标准要求
	K≤2.0,D≥3.0 或 K≤1.5,D≥3.0 或 K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）
	65
	1.98
	0.66
	1.000
	

	2
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	18
	2.10
	0.31
	0.800
	


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image2.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C0615
	1~6
	6
	0.900
	5.400
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.82
	0.25

	2
	C0715
	1~6
	96
	1.050
	100.800
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.82
	0.25

	朝向总面积(㎡)
	106.200
	朝向综合遮阳系数
	0.82
	0.25


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C0715
	1~6
	72
	1.125
	81.000
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.89
	0.28

	2
	C0815
	1~6
	6
	1.275
	7.650
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.89
	0.28

	3
	C0815
	1~6
	106
	1.125
	119.250
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.89
	0.28

	4
	C0815
	2~3
	2
	1.125
	2.250
	18
	0.31
	
	1.00
	0.31

	5
	C0915
	1~6
	18
	1.275
	22.950
	18
	0.31
	平板遮阳0
	0.89
	0.28

	朝向总面积(㎡)
	233.100
	朝向综合遮阳系数
	0.89
	0.28


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	2
	14.850
	29.700
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	2
	
	2~3
	2
	2.657
	5.313
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	3
	
	2~3
	16
	1.350
	21.600
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	4
	
	2~3
	2
	1.059
	2.119
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	5
	
	2~3
	2
	2.475
	4.950
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	6
	
	2~3
	2
	2.468
	4.937
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	7
	
	2~3
	2
	1.241
	2.482
	65
	0.66
	
	1.00
	0.66

	8
	C1515
	2~3
	8
	2.250
	18.000
	18
	0.31
	
	1.00
	0.31

	朝向总面积(㎡)
	89.100
	朝向综合遮阳系数
	1.00
	0.59


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.31
	
	1.00
	0.31

	朝向总面积(㎡)
	5.400
	朝向综合遮阳系数
	1.00
	0.31


5. 平均遮阳系数：

	[image: image3.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.34


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	106.200
	1.00
	0.25

	北向
	233.100
	1.00
	0.28

	东向
	89.100
	1.00
	0.59

	西向
	5.400
	1.00
	0.31

	整个建筑平均遮阳系数
	0.34

	外墙热工
	K＝0.61, D＝13.43, ρ＝0.75

	检查依据
	《标准1》第4.1.7条

	标准要求
	根据外墙K,D,ρ查表4.1.7-2

	检查结论
	满足


可开启面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	透光面积/房间面积
	开启面积/房间面积
	门窗开启比
	幕墙开启比
	结论

	1
	1003(最不利房间)
	30.78
	未编号
	14.85
	0.00
	幕墙
	0.57
	0.06
	0.51
	0.00
	满足

	
	
	
	M0621
	1.18
	1.00
	外门
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	标准依据
	《标准1》第4.1.10条

	标准要求
	可开启面积不小于地面积8%或窗面积45%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	外墙构造一
	外墙
	东
	0.61
	13.86
	361
	279.00
	－
	39.80
	无需验算

	外墙构造一
	外墙
	西
	0.61
	13.86
	361
	345.48
	－
	39.80
	无需验算

	屋顶构造一
	屋顶
	上
	0.65
	14.00
	457
	785.87
	－
	39.80
	无需验算

	标准依据
	《标准1》第4.0.6条和《标准2》

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	4级  C0615
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》
	《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》

	标准要求
	1～9层外窗气密性不应低于3级
	10层以及10层以上外窗气密性不应低于4级

	结论
	满足
	－


结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	满足
	

	2
	屋顶构造
	满足
	

	3
	外墙构造
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	可开启面积
	满足
	

	7
	隔热检查
	满足
	

	8
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


 12 / 12

[image: image4.png]