[image: image17.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	绿海明珠宿舍园

	工程地点
	云南普洱市思茅区学苑路6号

	设计编号
	BK40701

	建设单位
	普洱学院

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19995896272 


目  录
3

1
建筑概况

3

2
计算依据

3

3
软件介绍

4

4
气象数据

4

4.1
气象地点

4

4.2
逐日干球温度表

4

4.3
逐月辐照量表

4

4.4
峰值工况

5

5
建筑大样

13

6
围护结构

13

7
围护结构概况

13

8
房间类型

13

8.1
房间表

13

8.2
作息时间表

14

9
暖通空调系统

14

9.1
系统类型

14

9.2
制冷系统

14

9.3
供暖系统

14

9.4
空调风机

14

10
照明

14

11
插座设备

15

12
排风机

15

13
生活热水

15

14
电梯

15

15
光伏发电

15

16
风力发电

16

17
计算结果

16

17.1
建材生产运输碳排放

16

17.2
建筑建造拆除碳排放

16

17.3
碳汇

16

17.4
建筑运行碳排放

17

17.5
全生命周期

20

18
附录

20

18.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

20

18.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

20

18.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

21

18.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	绿海明珠——高校宿舍新建

	工程地点
	云南-普洱

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：101.40°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上4030    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上23.1     地下0.0

	建筑体积(m3)
	14004.37

	建筑外表面积(m2)
	3980.27

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
气象地点
云南-思茅, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATREE(C) —BKE —F9E —BME

20

15

10

5

0

”n 21 31 4an sn 6N 11 8/ 91 101 1/ 12/




逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

EREREMI/) WAFESES WiEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月13日16时
	32.2
	16.7
	7.3
	51.1

	最冷
	01月03日05时
	3.3
	3.3
	5.5
	17.1


建筑大样

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4~6层平面

[image: image8.wmf]
7层平面

[image: image9.png]



左视图

[image: image10.png]Il [
I I




右视图

[image: image11.png]



西南轴侧图

[image: image12.png]



东南轴侧图

[image: image13.png]



西北轴侧图

[image: image14.png]



东北轴侧图

围护结构

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.28

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数(夏季)
	遮阳
系数(冬季)

	
	南向
	0.16
	3.90
	0.62
	0.65

	
	北向
	0.17
	3.90
	0.67
	0.75

	
	东向
	0.15
	3.90
	0.75
	0.75

	
	西向
	0.01
	3.90
	0.75
	0.75

	天窗
	
	－
	－
	－


房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	封闭阳台
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	2814.41
	所有房间


制冷系统

供暖系统

空调风机

	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	19258
	0.5271
	508

	风机盘管
	758
	
	20

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	528


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	卫生间
	15.33
	204
	355
	5442
	0.5271
	143

	封闭阳台
	12.05
	18
	106
	1275
	
	34

	空房间
	0.00
	85
	527
	0
	
	0

	起居室
	5.11
	105
	2950
	15076
	
	397

	总计
	574


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	卫生间
	0.00
	204
	355
	0
	0.5271
	0

	封闭阳台
	18.21
	18
	106
	1928
	
	51

	空房间
	0.00
	85
	527
	0
	
	0

	起居室
	37.67
	105
	2950
	111128
	
	2929

	总计
	2980


排风机

无

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	起居室
	0.9
	10
	612
	245
	29249.2
	100
	0.45
	0.15
	21624.5

	总计
	29249
	
	21625


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	29249
	0.5271
	771

	太阳能
	21625
	
	570

	合计
	1341


电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	500
	0.4
	0.8
	0.9
	238564
	0.5271
	6287

	总计
	6287


风力发电

	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142
	4

	总计
	4


计算结果

建材生产运输碳排放

	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	C30混凝土
	m3
	1756
	0
	132

	
	C50混凝土
	m3
	878
	0
	86

	金属材料
	普通碳钢
	t
	287
	0
	149

	
	焊接直缝钢管
	t
	71
	0
	46

	窗
	断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3)
	m2
	189
	0
	9

	管材
	聚乙烯管
	kg
	2
	0
	0

	合计
	422


建筑建造拆除碳排放

	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	0
	0
	0
	0

	拆除阶段
	0
	0
	0
	0

	合计
	0


碳汇

	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	50
	50
	11

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	100
	
	1

	合计
	12


建筑运行碳排放

	电力
	子类
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳

排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.5271
	0
	0

	
	冷却水泵
	0
	
	
	0

	
	冷冻水泵
	0
	
	
	0

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	
	0

	
	供冷合计
	0
	
	
	0

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.5271
	0
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	0
	
	
	0

	空调
风机(Ef)
	新排风
	244
	0.5271
	528
	129

	
	风机盘管
	10
	
	
	5

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	254
	
	
	134

	照明
	277
	0.5271
	574
	146

	插座设备
	1435
	0.5271
	2980
	757

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.5271
	201
	0

	
	排风机
	0
	
	
	0

	
	生活热水
	97
	
	
	51
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	97
	
	
	51

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	275
	0.5271
	6861
	145

	
	光伏(Ep)
	3029
	
	
	1596

	
	风力(Ew)
	2
	
	
	1

	
	合计
	3305
	
	
	1742

	建筑运行碳排放合计
	0
	0


全生命周期

	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	1662
	9
	422

	建筑建造和拆除
	0
	0
	0

	建筑运行
	0
	0
	0

	碳汇
	-48
	0
	-12

	合计
	1614
	9
	410


[image: image15.png]SBHEBA L

i BELT

JLZ e )

RIS

100%



[image: image16.png]EHUSATHHI L

HEits
5%

kLR
13%

HERE
70%

AL
HEI) L FE

B
m LR





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	封闭阳台
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image17.png]