序号	系统项目	具体内容
1	电气工

程系统	接地系统测试、变配电系统（包括柴油发电机组系统）、低压配电系统、照明系统调试。
2	通风空调

工程系统	空调水系统、空调风系统、防排烟系统、暖气片采暖系统、蒸汽系统调试。
3	给排水

工程系统	生活给水系统、中水给水系统、生活热水系统、生活排水系统、重力雨水系统调试。
4	电梯工

程系统	电梯系统在正常供电后，按照电梯安装完成顺序逐部进行检查、调试。
5	建筑智能化

工程系统	智能化集成系统、通信接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动通信覆盖系统、无线对讲系统、有线电视及卫星接收系统、公共广播系统、停车引导系统、排队叫号系统、医护对讲系统、能耗监测管理系统、建筑设备监控系统、安全技术防范系统、火灾自动报警系统、应急联动系统调试。
6	消防工

程系统	消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体消防自动灭火系统、厨房湿式灭火系统调试。
序号	系统名称	系统概况
1	气体终端	（1）手术室分别设医用吊塔用气终端及墙面用气终端，其中每套7 种气体端口；

（2）抢救室、DSA 室、ICU 室、CCU 室、苏醒室等每间（床位）分别配置2套氧气、压缩空气、真空吸引用气终端；

（3）CT、DR、MRI、胃镜、肠镜、预麻室等每间（床位）分别配置1套氧气、压缩空气、真空吸引用气终端；

（4）治疗室、B超、心电室、普通病房等每间（床位）分别配置1套氧气、真空吸引用气终端；

（5）保健病房卫生间及会客区等每间（床位）分别配置1套氧气终端。
2	氧气系统	氧源为院区原液氧站，从液氧站引出2条氧气管道（0.6MPa），供气压力，通过室外直埋管道送至门诊住院楼地下一层气体进线间，通过室内气体管道井送至楼内各用气点。两条管道中1条专供手术室、苏醒室、CCU、ICU、DSA 等生命支持区域，另1条管道供普通区域用氧。
3	真空吸

引系统	从一期真空吸引泵房引出2条真空吸引管道，通过室外直埋管道送至门诊住院楼地下一层气体进线间，通过室内气体管道井，送至楼内各用气点。管道供应范围同氧气系统。
4	压缩空

气系统	从一期空压站房引出 2 条压缩空气管道，供气压力 0.8MPa，通过室外直埋管道送至门诊住院楼地下一层气体进线间，通过室内气体管道井送至楼内各用气点。管道供应范围同氧气系统。
5	笑气、二氧化碳、氮气系统	气源在五层（设备层）设汇流排供应站，站内设有汇流排。笑气、二氧化碳等汇流排均为5瓶一组（共两组，瓶组自动切换互为备用），氮气为15瓶一组（共两组，瓶组自动切换互为备用）。
6	麻醉废气

排放系统	在五层（设备层）设置气环真空泵为手术部排放麻醉废气，废气排放终端额定真空压力15kPa。计算总排气量为33.6m3/h。
序号	管道连接方式	连接方法
1	HDPE管电

熔连接	管件端需磨砂纸或刮削器除去氧化表层。管箍内侧保持干净、无油脂。把管件嵌入管箍连接，接通电熔焊机，开始焊接直至红色显示灯停止亮起。
2	柔性铸铁管RC型法兰承插连接	安装前将管道及管件内外表面粘结的污垢、杂物清理干净。在插口端先套法兰压盖，再套入橡胶密封圈，橡胶密封圈右边缘与安装线对齐。将法兰压盖套入插口端，再套入橡胶密封圈。将直管或管件插口端插入承口，保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上。使橡胶密封圈双面45°密封，均匀紧贴在承口倒角上。将法兰压盖与承口法兰螺孔对正，均匀紧固螺栓。
3	钢管丝扣连接	用套丝机套丝，在丝扣处涂抹铅油、缠麻后带入管件（缠麻方向要顺管件上紧方向），然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2～3扣。
4	钢管沟槽连接	采用专门的滚槽机，保证沟槽圆心与管壁同心，沟槽宽度和深度符合要求。先在橡胶圈上涂抹润滑剂，套在管道两端。在橡胶圈外侧安装卡箍件，卡在沟槽中心部位，压紧卡箍件至端面闭合后，均匀交替拧紧螺栓。
序号	项目	工艺
1	变频供水泵组	采用弹簧减振器进行减振，安装前对基础进行验收，确保基础的水平度及安装位置符合设计及规范要求。水泵采用简易龙门架吊装就位，并保证就位过程中不能损坏设备基础及已安装好的减震器。水泵的进出水管及阀件应进行固定，确保水泵本体处于自由状态，水泵和管路之间采用柔性连接。
2	生活水箱安装	采用不锈钢板水箱现场拼接，钢架放在基础上，用地脚螺栓固定。组装底部板，放在钢架上，用装配零件固定在钢架上。组装侧面板，安装内部加强件，组装顶部面板。水箱上接管及人孔应在出厂前加工完成，避免现场开孔。
序号	项目	简介
1	室外消火栓系统	由室外给水管网直接供给，市政水压约0.40MPa。在室外环形管网上设一定数量的地下式室外消火栓，供室外消防及消防车取水向建筑物室内消防水泵结合器供水。
2	室内消火栓系统	消防水池有效容积为972m3，屋顶消防水箱的有效容积为36m3。消火栓系统设2台消火栓给水泵，一用一备，双电源供电，并配置低频自动巡检电控柜。消火栓选用SN65消火栓和DN25的消防卷盘，动压超过0.5MPa处采用SNJZ65型减压稳压消火栓。消火栓箱采用带灭火器箱的组合式消防柜，箱内设置2具MF/ABC 5型手提灭火器。
3	自动喷水灭火系统	本工程采用湿式自动喷水灭火系统，共设17套湿式报警阀，2套自动喷水给水泵，其中地下车库设3台自动喷水给水泵，两用一备，其余部分设2台自动喷水给水泵，一用一备。给水泵均采用双电源供电，并配置低频自动巡检电控柜。
4	泡沫-水喷淋

联动灭火系统	地下二、三层机械车库设置泡沫-水喷淋联动灭火系统，地下二层、三层均设置一间泡沫液储罐间，该房间分别储存2套有效容积3000L的泡沫液储罐。
5	气体灭火系统	变配电室、信息中心机房等电气房间及医学影像科等贵重检验设备房间设置七氟丙烷气体灭火系统。
6	灭火器配置	本工程各单体均配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器随消火栓箱体设置，每个消火栓箱体下摆放不少于两具。地下车库以及变配电室、信息机房等局部区域增设MFT/ABC20推车式磷酸铵盐干粉灭火器，最大保护距离为30m。
7	厨房自动灭火系统	厨房区域按排油烟罩位置，设置相应厨房自动灭火系统。
8	消防电源	两路35kV市政电源同时向本工程同时供电，且两路电源不同时断电。变电所内为消防负荷供电的变压器两两互为备用,保证不同时断电，设柴油发电机，为消防备用段供电
9	火灾自动报警系统	火灾自动报警系统的形式为集中报警系统。本楼消防控制室设置在一层，其作为全院总的消防控制室，建成后将一期的消防系统引至本楼。本系统包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等。
10	广播系统	广播系统由日常广播及消防广播两部分组成，前端分别设在一层消防控制室。日常广播和紧急广播合用一套广播线路及扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控制相关楼层自动切换为紧急广播。本工程采用智能数字广播系统，可同时对不同分区提供不同的节目，紧急广播应具有最高级别的优先权。
11	防排烟系统	排烟系统：无外窗且长度超过20m的内走道或虽有外窗但长度超过60m的内走道、地上和地下无外窗且面积超过50m2的房间、中庭等部位均设置机械排烟系统。地下排烟系统设消防补风系统。车库内排风系统兼作排烟系统。

防烟系统：带有消防电梯的防烟楼梯间的合用前室、不满足自然排烟的楼梯间设置机械加压送风系统。
12	气体灭火和

事故通风系统	变配电室、信息机房、直线加速器、CT、DR等医疗设备间设置气体灭火后排风系统；柴油发电机房、油箱间合用排风系统，排风机采用防爆风机；厨房操作间及燃气表间设机械排风，排风机采用防爆风机，并与燃气浓度报警装置联锁。