天津某医院

热负荷计算书

| 工程名称 | 天津某医院 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年11月29日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18835318330 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	32

建筑概况

| 地理位置 | 天津-天津 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.08 |  |
| 东经 | 117.07 |  |
| 建筑名称 | 天津某医院 |  |
| 建筑面积 | 地上 59875.02 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 61.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 12 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -9.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 4860111 | 59875.02 | 81.17 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 51909.05 | 93.63 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[房间] | 583 | 20 | 11403 | 31075 | 0 | 0 | 0 | 42477 | 72.9 |
|  | 1004[房间] | 636 | 20 | 31919 | 33924 | 0 | 0 | 0 | 65843 | 103.5 |
|  | 1005[房间] | 345 | 20 | 18796 | 18385 | 0 | 0 | 0 | 37181 | 107.9 |
|  | 1007[房间] | 457 | 20 | 19407 | 24356 | 0 | 0 | 0 | 43763 | 95.8 |
|  | 1011[房间] | 126 | 20 | 2775 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 9483 | 75.4 |
|  | 1014[房间] | 198 | 20 | 7979 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 18563 | 93.5 |
|  | 1015[房间] | 191 | 20 | 6917 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 17122 | 89.5 |
|  | 1016[房间] | 171 | 20 | 5434 | 9125 | 0 | 0 | 0 | 14559 | 85.1 |
|  | 1017[房间] | 148 | 20 | 11209 | 7903 | 0 | 0 | 0 | 19112 | 129.0 |
|  | 1018[房间] | 146 | 20 | 14357 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 22128 | 151.9 |
|  | 1019[房间] | 92 | 20 | 2264 | 4894 | 0 | 0 | 0 | 7158 | 78.0 |
|  | 1021[房间] | 129 | 20 | 1536 | 6892 | 0 | 0 | 0 | 8429 | 65.2 |
|  | 1022[房间] | 120 | 20 | 9709 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 16108 | 134.2 |
|  | 1023[房间] | 118 | 20 | 7223 | 6289 | 0 | 0 | 0 | 13512 | 114.6 |
|  | 1024[房间] | 113 | 20 | 7306 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 13356 | 117.7 |
|  | 1025[房间] | 111 | 20 | 6132 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 12062 | 108.5 |
|  | 1026[房间] | 108 | 20 | 6435 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 12215 | 112.7 |
|  | 1028[房间] | 106 | 20 | 8105 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 129.5 |
|  | 1029[房间] | 103 | 20 | 2067 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 7573 | 73.3 |
|  | 1030[房间] | 103 | 20 | 6497 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 11985 | 116.5 |
|  | 1031[房间] | 102 | 20 | 5528 | 5466 | 0 | 0 | 0 | 10994 | 107.3 |
|  | 1032[房间] | 100 | 20 | 7038 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 12372 | 123.7 |
|  | 1033[房间] | 53 | 20 | 2330 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 97.0 |
|  | 1034[房间] | 53 | 20 | 3085 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 5930 | 111.2 |
|  | 1035[房间] | 92 | 20 | 7172 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 12092 | 131.1 |
|  | 1036[房间] | 90 | 20 | 4507 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 9282 | 103.7 |
|  | 1037[房间] | 89 | 20 | 3501 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 8246 | 92.7 |
|  | 1038[房间] | 88 | 20 | 3125 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 7845 | 88.6 |
|  | 1039[房间] | 88 | 20 | 3145 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 7833 | 89.1 |
|  | 1040[房间] | 49 | 20 | 3683 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 6310 | 128.1 |
|  | 1042[房间] | 86 | 20 | 7192 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 11785 | 136.9 |
|  | 1044[房间] | 82 | 20 | 3978 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 101.9 |
|  | 1045[房间] | 80 | 20 | 3087 | 4293 | 0 | 0 | 0 | 7379 | 91.7 |
|  | 1047[房间] | 76 | 20 | 4057 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 106.8 |
|  | 1048[房间] | 73 | 20 | 5015 | 3889 | 0 | 0 | 0 | 8904 | 122.1 |
|  | 1049[房间] | 70 | 20 | 2090 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 5839 | 83.1 |
|  | 1050[房间] | 71 | 20 | 1002 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 4804 | 67.4 |
|  | 1051[房间] | 36 | 20 | 151 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 57.6 |
|  | 1052[房间] | 68 | 20 | 2917 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 6528 | 96.4 |
|  | 1053[房间] | 67 | 20 | 2766 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 6358 | 94.4 |
|  | 1054[房间] | 67 | 20 | 3494 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 105.5 |
|  | 1055[房间] | 66 | 20 | 6916 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 10444 | 157.9 |
|  | 1057[房间] | 61 | 20 | 2807 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 6083 | 99.0 |
|  | 1058[房间] | 61 | 20 | 938 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 4201 | 68.7 |
|  | 1059[房间] | 61 | 20 | 2273 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 5521 | 90.7 |
|  | 1060[房间] | 28 | 20 | 1601 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 3083 | 110.9 |
|  | 1061[房间] | 58 | 20 | 5262 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 144.1 |
|  | 1063[房间] | 87 | 20 | 11495 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 16116 | 186.0 |
|  | 1064[房间] | 57 | 20 | 4175 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 7194 | 127.1 |
|  | 1065[房间] | 56 | 20 | 4999 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 142.9 |
|  | 1066[房间] | 54 | 20 | 1444 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 80.2 |
|  | 1067[房间] | 51 | 20 | 3962 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 6675 | 131.2 |
|  | 1068[房间] | 50 | 20 | 2225 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 4913 | 97.5 |
|  | 1070[房间] | 49 | 20 | 3040 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 115.2 |
|  | 1071[房间] | 48 | 20 | 5319 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 7885 | 163.9 |
|  | 1072[房间] | 48 | 20 | 3007 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 116.2 |
|  | 1073[房间] | 47 | 20 | 2666 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 110.1 |
|  | 1074[房间] | 46 | 20 | 2483 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 106.7 |
|  | 1076[房间] | 45 | 20 | 3184 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 124.7 |
|  | 1077[房间] | 44 | 20 | 2352 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 106.4 |
|  | 1078[房间] | 44 | 20 | 2893 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 5242 | 119.0 |
|  | 1079[房间] | 44 | 20 | 2455 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 4787 | 109.5 |
|  | 1080[房间] | 44 | 20 | 3484 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 5811 | 133.2 |
|  | 1081[房间] | 40 | 20 | 1087 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 3228 | 80.4 |
|  | 1082[房间] | 13 | 20 | 612 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 102.2 |
|  | 1083[房间] | 39 | 20 | 3453 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 5507 | 143.0 |
|  | 1086[房间] | 37 | 20 | 829 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 75.5 |
|  | 1087[房间] | 37 | 20 | 1434 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3414 | 92.0 |
|  | 1088[房间] | 33 | 20 | 1384 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 3143 | 95.3 |
|  | 1089[房间] | 36 | 20 | 880 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 2798 | 77.8 |
|  | 1090[房间] | 11 | 20 | 818 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 128.4 |
|  | 1091[房间] | 34 | 20 | 2138 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 3939 | 116.6 |
|  | 1092[房间] | 31 | 20 | 1391 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 98.0 |
|  | 1093[房间] | 11 | 20 | 1606 | 568 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 204.2 |
|  | 1094[房间] | 30 | 20 | 594 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 73.2 |
|  | 1095[房间] | 29 | 20 | 2762 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 148.2 |
|  | 1096[房间] | 28 | 20 | 1721 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 3223 | 114.4 |
|  | 1097[房间] | 9 | 20 | 2077 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2579 | 273.7 |
|  | 1098[房间] | 28 | 20 | 582 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 74.3 |
|  | 1099[房间] | 27 | 20 | 546 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 73.3 |
|  | 1100[房间] | 26 | 20 | 1243 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 100.5 |
|  | 1101[房间] | 8 | 20 | 51 | 431 | 0 | 0 | 0 | 482 | 59.6 |
|  | 1102[房间] | 20 | 20 | 1279 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 118.0 |
|  | 1103[房间] | 25 | 20 | 3336 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 4654 | 188.2 |
|  | 1104[房间] | 7 | 20 | 1016 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 206.5 |
|  | 1105[房间] | 24 | 20 | 405 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 70.4 |
|  | 1106[房间] | 23 | 20 | 701 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 83.5 |
|  | 1107[房间] | 23 | 20 | 1807 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 132.6 |
|  | 1108[房间] | 23 | 20 | 1255 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 108.6 |
|  | 1109[房间] | 22 | 20 | 872 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 92.9 |
|  | 1110[房间] | 22 | 20 | 2289 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 3446 | 158.8 |
|  | 1111[房间] | 21 | 20 | 491 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 76.3 |
|  | 1112[房间] | 20 | 20 | 60 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 56.3 |
|  | 1113[房间] | 19 | 20 | 2819 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 3827 | 202.5 |
|  | 1114[房间] | 17 | 20 | 22 | 907 | 0 | 0 | 0 | 929 | 54.6 |
|  | 1115[房间] | 17 | 20 | 1814 | 881 | 0 | 0 | 0 | 2695 | 163.1 |
|  | 1116[房间] | 4 | 20 | 165 | 191 | 0 | 0 | 0 | 356 | 99.5 |
|  | 1117[房间] | 21 | 20 | 1198 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 109.4 |
|  | 1118[房间] | 16 | 20 | 17 | 853 | 0 | 0 | 0 | 870 | 54.4 |
|  | 1119[房间] | 16 | 20 | 16 | 840 | 0 | 0 | 0 | 856 | 54.4 |
|  | 1120[房间] | 15 | 20 | 286 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 72.2 |
|  | 1121[房间] | 14 | 20 | 565 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 94.4 |
|  | 1122[房间] | 14 | 20 | 7 | 724 | 0 | 0 | 0 | 732 | 53.9 |
|  | 1124[房间] | 28 | 20 | 3305 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 172.8 |
|  | 1125[房间] | 21 | 20 | 2342 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 166.2 |
|  | 合计 | 7772 |  | 396586 | 414482 | 0 | 0 |  | 811069 | 104.4 |
| 2层 | 2001[房间] | 188 | 20 | 10940 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 20968 | 111.5 |
|  | 2002[房间] | 174 | 20 | 1068 | 9291 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 59.5 |
|  | 2003[房间] | 154 | 20 | 8783 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 17001 | 110.3 |
|  | 2004[房间] | 122 | 20 | 805 | 6530 | 0 | 0 | 0 | 7335 | 59.9 |
|  | 2005[房间] | 107 | 20 | 224 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 55.4 |
|  | 2006[房间] | 96 | 20 | 9591 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 14713 | 153.2 |
|  | 2007[房间] | 54 | 20 | 4425 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 7283 | 135.9 |
|  | 2008[房间] | 45 | 20 | 2704 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 112.8 |
|  | 2009[房间] | 41 | 20 | 3125 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 129.2 |
|  | 2010[房间] | 35 | 20 | 1811 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 105.3 |
|  | 2011[房间] | 243 | 20 | 3176 | 12976 | 0 | 0 | 0 | 16152 | 66.4 |
|  | 2012[房间] | 297 | 20 | 9266 | 15851 | 0 | 0 | 0 | 25117 | 84.5 |
|  | 2013[房间] | 26 | 20 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 53.3 |
|  | 2014,2015[房间] | 24 | 20 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 53.3 |
|  | 2016[房间] | 40 | 20 | 549 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 67.0 |
|  | 2017[房间] | 23 | 20 | 2137 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 147.3 |
|  | 2018[房间] | 22 | 20 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 53.3 |
|  | 2019[房间] | 19 | 20 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 53.3 |
|  | 2020[房间] | 19 | 20 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 53.3 |
|  | 2021[房间] | 19 | 20 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 53.3 |
|  | 2022[房间] | 17 | 20 | 1638 | 908 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 149.6 |
|  | 2023[房间] | 16 | 20 | 21 | 865 | 0 | 0 | 0 | 886 | 54.6 |
|  | 2024[房间] | 16 | 20 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 842 | 53.3 |
|  | 2025[房间] | 15 | 20 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 53.3 |
|  | 2026[房间] | 15 | 20 | 1571 | 797 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 158.4 |
|  | 2027[房间] | 15 | 20 | 1898 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2683 | 182.3 |
|  | 2028[房间] | 15 | 20 | 262 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 71.3 |
|  | 2029[房间] | 15 | 20 | 262 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 71.3 |
|  | 2030[房间] | 14 | 20 | 3641 | 766 | 0 | 0 | 0 | 4407 | 306.9 |
|  | 2031[房间] | 14 | 20 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 764 | 53.3 |
|  | 2032[房间] | 14 | 20 | 1534 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 164.5 |
|  | 2033[房间] | 14 | 20 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 53.3 |
|  | 2034[房间] | 14 | 20 | 789 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 111.0 |
|  | 2035[房间] | 13 | 20 | 1141 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 141.9 |
|  | 2036[房间] | 13 | 20 | 1323 | 687 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 156.0 |
|  | 2037[房间] | 13 | 20 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 53.3 |
|  | 2038[房间] | 13 | 20 | 1134 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 142.9 |
|  | 2039[房间] | 13 | 20 | 2284 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2956 | 234.6 |
|  | 2040[房间] | 12 | 20 | 449 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 89.4 |
|  | 2041[房间] | 12 | 20 | 1308 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 158.7 |
|  | 2042[房间] | 39 | 20 | 5231 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 7313 | 187.3 |
|  | 2043[房间] | 12 | 20 | 443 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 89.4 |
|  | 2044[房间] | 12 | 20 | 443 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 89.4 |
|  | 2045[房间] | 12 | 20 | 435 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 89.4 |
|  | 2046[房间] | 12 | 20 | 433 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 89.4 |
|  | 2047[房间] | 11 | 20 | 89 | 581 | 0 | 0 | 0 | 670 | 61.5 |
|  | 2048[房间] | 11 | 20 | 392 | 580 | 0 | 0 | 0 | 972 | 89.4 |
|  | 2049[房间] | 11 | 20 | 89 | 570 | 0 | 0 | 0 | 659 | 61.6 |
|  | 2050[房间] | 10 | 20 | 360 | 551 | 0 | 0 | 0 | 911 | 88.2 |
|  | 2051[房间] | 9 | 20 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 53.3 |
|  | 2052[房间] | 9 | 20 | 1088 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 176.4 |
|  | 2053[房间] | 9 | 20 | 310 | 459 | 0 | 0 | 0 | 770 | 89.4 |
|  | 2054[房间] | 7 | 20 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 53.3 |
|  | 2055[房间] | 7 | 20 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 53.3 |
|  | 2056[房间] | 7 | 20 | 404 | 358 | 0 | 0 | 0 | 762 | 113.5 |
|  | 2057[房间] | 6 | 20 | 229 | 338 | 0 | 0 | 0 | 567 | 89.4 |
|  | 2058[房间] | 5 | 20 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 53.3 |
|  | 2059[房间] | 5 | 20 | 168 | 248 | 0 | 0 | 0 | 415 | 89.4 |
|  | 2060[房间] | 67 | 20 | 2086 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 5639 | 84.6 |
|  | 2061[房间] | 4 | 20 | 133 | 197 | 0 | 0 | 0 | 330 | 89.4 |
|  | 2062[房间] | 4 | 20 | 43 | 195 | 0 | 0 | 0 | 238 | 65.1 |
|  | 2063[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 2064[房间] | 3 | 20 | 116 | 171 | 0 | 0 | 0 | 287 | 89.4 |
|  | 2065[房间] | 20 | 20 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 53.3 |
|  | 2066[房间] | 3 | 20 | 11 | 169 | 0 | 0 | 0 | 181 | 56.9 |
|  | 2067[房间] | 3 | 20 | 453 | 157 | 0 | 0 | 0 | 609 | 207.3 |
|  | 2068[房间] | 2 | 20 | 133 | 120 | 0 | 0 | 0 | 253 | 112.4 |
|  | 2069[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 2070[房间] | 10 | 20 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 53.3 |
|  | 2071[房间] | 1 | 20 | 194 | 67 | 0 | 0 | 0 | 261 | 207.3 |
|  | 2072[房间] | 1 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 53.3 |
|  | 2073[房间] | 1 | 20 | 3029 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 3348.0 |
|  | 2074[房间] | 1 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 53.3 |
|  | 2075[房间] | 1 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.3 |
|  | 2076[房间] | 9 | 20 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 53.3 |
|  | 2077[房间] | 1 | 20 | 138 | 29 | 0 | 0 | 0 | 166 | 310.2 |
|  | 2078[房间] | 0 | 20 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 89.4 |
|  | 2080[房间] | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53.3 |
|  | 2081[房间] | 0 | 20 | 117 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132 | 479.2 |
|  | 2082[房间] | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87.0 |
|  | 2083[房间] | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53.3 |
|  | 2084[房间] | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53.3 |
|  | 2085[房间] | 0 | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 81.6 |
|  | 2086[房间] | 1254 | 20 | 91651 | 66889 | 0 | 0 | 0 | 158540 | 126.4 |
|  | 2087[房间] | 0 | 20 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 323.5 |
|  | 2088[房间] | 0 | 20 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1546.3 |
|  | 2089[房间] | 0 | 20 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1512.1 |
|  | 2090[房间] | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.8 |
|  | 2091[房间] | 621 | 20 | 27417 | 33113 | 0 | 0 | 0 | 60530 | 97.5 |
|  | 2092[房间] | 1 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53.3 |
|  | X003[房间] | 76 | 20 | 7434 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 150.8 |
|  | 合计 | 4336 |  | 221241 | 231262 | 0 | 0 |  | 452502 | 104.4 |
| 3层 | 3001[房间] | 253 | 20 | 37716 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 51196 | 202.6 |
|  | 3002[房间] | 196 | 20 | 11501 | 10434 | 0 | 0 | 0 | 21935 | 112.1 |
|  | 3003[房间] | 266 | 20 | 24331 | 14190 | 0 | 0 | 0 | 38520 | 144.8 |
|  | 3004[房间] | 1 | 20 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84 | 114.4 |
|  | 3005[房间] | 39 | 20 | 7710 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 9792 | 250.8 |
|  | 3006[房间] | 188 | 20 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 10040 | 53.3 |
|  | 3007[房间] | 177 | 20 | 0 | 9443 | 0 | 0 | 0 | 9443 | 53.3 |
|  | 3008[房间] | 171 | 20 | 7860 | 9110 | 0 | 0 | 0 | 16969 | 99.3 |
|  | 3009[房间] | 170 | 20 | 11749 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 20839 | 122.3 |
|  | 3010[房间] | 4 | 20 | 954 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 283.9 |
|  | 3011[房间] | 154 | 20 | 1521 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 9728 | 63.2 |
|  | 3012[房间] | 145 | 20 | 0 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 7753 | 53.3 |
|  | 3013[房间] | 137 | 20 | 3261 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 10586 | 77.1 |
|  | 3014[房间] | 95 | 20 | 27843 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 32933 | 345.0 |
|  | 3015[房间] | 78 | 20 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 53.3 |
|  | 3016[房间] | 68 | 20 | 5240 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 8876 | 130.2 |
|  | 3017[房间] | 67 | 20 | 9 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 3582 | 53.5 |
|  | 3018[房间] | 65 | 20 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 53.3 |
|  | 3019[房间] | 59 | 20 | 0 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 53.3 |
|  | 3020[房间] | 57 | 20 | 2043 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 5066 | 89.4 |
|  | 3021[房间] | 54 | 20 | 7074 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 9953 | 184.4 |
|  | 3022[房间] | 50 | 20 | 6337 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 8991 | 180.7 |
|  | 3023[房间] | 48 | 20 | 0 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 53.3 |
|  | 3024[房间] | 47 | 20 | 1862 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 93.0 |
|  | 3025[房间] | 47 | 20 | 1774 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 4255 | 91.5 |
|  | 3026[房间] | 46 | 20 | 0 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 2469 | 53.3 |
|  | 3027[房间] | 46 | 20 | 19389 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 21853 | 473.1 |
|  | 3028[房间] | 45 | 20 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 53.3 |
|  | 3029[房间] | 44 | 20 | 1532 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 3853 | 88.5 |
|  | 3030[房间] | 39 | 20 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 53.3 |
|  | 3031[房间] | 38 | 20 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 53.3 |
|  | 3032[房间] | 37 | 20 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 53.3 |
|  | 3033[房间] | 37 | 20 | 2241 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 4199 | 114.4 |
|  | 3034[房间] | 29 | 20 | 1532 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 106.3 |
|  | 3035[房间] | 36 | 20 | 1716 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 100.9 |
|  | 3036[房间] | 36 | 20 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 53.3 |
|  | 3037[房间] | 33 | 20 | 1989 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 113.5 |
|  | 3038[房间] | 33 | 20 | 1594 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 101.6 |
|  | 3040[房间] | 33 | 20 | 2552 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 131.7 |
|  | 3041[房间] | 309 | 20 | 18301 | 16459 | 0 | 0 | 0 | 34760 | 112.6 |
|  | 3042[房间] | 32 | 20 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 53.3 |
|  | 3043[房间] | 30 | 20 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 53.3 |
|  | 3044[房间] | 30 | 20 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 53.3 |
|  | 3047[房间] | 30 | 20 | 962 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 85.9 |
|  | 3048[房间] | 29 | 20 | 1091 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 90.5 |
|  | 3049[房间] | 29 | 20 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 53.3 |
|  | 3050[房间] | 29 | 20 | 1050 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 89.4 |
|  | 3051[房间] | 29 | 20 | 1071 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 90.5 |
|  | 3053[房间] | 26 | 20 | 2622 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 153.7 |
|  | 3054[房间] | 26 | 20 | 968 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 90.6 |
|  | 3055[房间] | 25 | 20 | 1174 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 100.1 |
|  | 3056[房间] | 25 | 20 | 909 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 90.3 |
|  | 3057[房间] | 24 | 20 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 53.3 |
|  | 3058[房间] | 203 | 20 | 920 | 10818 | 0 | 0 | 0 | 11737 | 57.9 |
|  | 3059[房间] | 23 | 20 | 231 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 63.2 |
|  | 3060[房间] | 23 | 20 | 3463 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 4684 | 204.6 |
|  | 3062[房间] | 22 | 20 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 53.3 |
|  | 3063[房间] | 22 | 20 | 3472 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 4648 | 210.8 |
|  | 3064[房间] | 22 | 20 | 215 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 63.2 |
|  | 3065[房间] | 21 | 20 | 3409 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 4540 | 214.0 |
|  | 3066[房间] | 21 | 20 | 3024 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 4119 | 200.6 |
|  | 3067[房间] | 20 | 20 | 2692 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 185.3 |
|  | 3068[房间] | 20 | 20 | 1588 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 133.0 |
|  | 3069[房间] | 20 | 20 | 925 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 100.3 |
|  | 3070[房间] | 20 | 20 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 53.3 |
|  | 3071[房间] | 86 | 20 | 9719 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 14292 | 166.7 |
|  | 3072[房间] | 19 | 20 | 2125 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 163.3 |
|  | 3073[房间] | 19 | 20 | 1153 | 997 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 115.1 |
|  | 3074[房间] | 19 | 20 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 53.3 |
|  | 3075[房间] | 18 | 20 | 1303 | 964 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 125.5 |
|  | 3076[房间] | 18 | 20 | 1108 | 957 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 115.1 |
|  | 3077[房间] | 17 | 20 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | 53.3 |
|  | 3078[房间] | 17 | 20 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 53.3 |
|  | 3079[房间] | 17 | 20 | 817 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 101.1 |
|  | 3080[房间] | 17 | 20 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | 53.3 |
|  | 3081[房间] | 17 | 20 | 2171 | 898 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 182.3 |
|  | 3082[房间] | 17 | 20 | 2164 | 896 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 182.1 |
|  | 3083[房间] | 17 | 20 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 53.3 |
|  | 3084[房间] | 16 | 20 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | 53.3 |
|  | 3085[房间] | 16 | 20 | 976 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 114.4 |
|  | 3086[房间] | 16 | 20 | 576 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 89.4 |
|  | 3087[房间] | 16 | 20 | 561 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 89.4 |
|  | 3088[房间] | 16 | 20 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 53.3 |
|  | 3089[房间] | 15 | 20 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 812 | 53.3 |
|  | 3090[房间] | 15 | 20 | 546 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 89.8 |
|  | 3091[房间] | 15 | 20 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 | 53.3 |
|  | 3092[房间] | 15 | 20 | 24 | 785 | 0 | 0 | 0 | 809 | 55.0 |
|  | 3093[房间] | 15 | 20 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 784 | 53.3 |
|  | 3094[房间] | 15 | 20 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 53.3 |
|  | 3095,3096,3098[房间] | 15 | 20 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 | 53.3 |
|  | 3097[房间] | 15 | 20 | 889 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 114.4 |
|  | 3099[房间] | 15 | 20 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 774 | 53.3 |
|  | 3101[房间] | 14 | 20 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | 53.3 |
|  | 3102[房间] | 14 | 20 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 53.3 |
|  | 3103[房间] | 14 | 20 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 53.3 |
|  | 3104[房间] | 14 | 20 | 1845 | 739 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 186.5 |
|  | 3105[房间] | 14 | 20 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 737 | 53.3 |
|  | 3106[房间] | 14 | 20 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 53.3 |
|  | 3108[房间] | 14 | 20 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 53.3 |
|  | 3110[房间] | 13 | 20 | 7 | 713 | 0 | 0 | 0 | 720 | 53.8 |
|  | 3111[房间] | 13 | 20 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 53.3 |
|  | 3112[房间] | 13 | 20 | 907 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 121.8 |
|  | 3113[房间] | 13 | 20 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 | 53.3 |
|  | 3115[房间] | 13 | 20 | 801 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 114.4 |
|  | 3116[房间] | 13 | 20 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 53.3 |
|  | 3117[房间] | 13 | 20 | 795 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 114.4 |
|  | 3118[房间] | 13 | 20 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 694 | 53.3 |
|  | 3119[房间] | 13 | 20 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 53.3 |
|  | 3120[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 3121[房间] | 13 | 20 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 53.3 |
|  | 3122[房间] | 13 | 20 | 1257 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 151.1 |
|  | 3123[房间] | 13 | 20 | 1258 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 151.2 |
|  | 3124[房间] | 13 | 20 | 1248 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 150.9 |
|  | 3125[房间] | 13 | 20 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 53.3 |
|  | 3126[房间] | 13 | 20 | 1247 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 151.2 |
|  | 3127[房间] | 13 | 20 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 678 | 53.3 |
|  | 3128[房间] | 13 | 20 | 471 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 90.6 |
|  | 3129[房间] | 13 | 20 | 1237 | 674 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 151.3 |
|  | 3130[房间] | 13 | 20 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 53.3 |
|  | 3131[房间] | 13 | 20 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 53.3 |
|  | 3132[房间] | 12 | 20 | 890 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 124.7 |
|  | 3133[房间] | 12 | 20 | 1976 | 661 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 212.8 |
|  | 3134[房间] | 12 | 20 | 1951 | 661 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 210.8 |
|  | 3135[房间] | 12 | 20 | 1975 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2633 | 213.3 |
|  | 3136[房间] | 12 | 20 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 53.3 |
|  | 3137[房间] | 12 | 20 | 540 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 97.7 |
|  | 3138[房间] | 12 | 20 | 450 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 90.3 |
|  | 3139[房间] | 12 | 20 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 53.3 |
|  | 3140[房间] | 12 | 20 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 53.3 |
|  | 3141[房间] | 12 | 20 | 314 | 637 | 0 | 0 | 0 | 952 | 79.6 |
|  | 3142[房间] | 12 | 20 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 53.3 |
|  | 3143[房间] | 12 | 20 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 53.3 |
|  | 3144[房间] | 12 | 20 | 420 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 89.4 |
|  | 3145[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 3146[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 3147[房间] | 12 | 20 | 416 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 89.4 |
|  | 3149[房间] | 11 | 20 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53.3 |
|  | 3150[房间] | 11 | 20 | 127 | 578 | 0 | 0 | 0 | 705 | 65.1 |
|  | 3151[房间] | 11 | 20 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 53.3 |
|  | 3152[房间] | 11 | 20 | 123 | 567 | 0 | 0 | 0 | 689 | 64.9 |
|  | 3153[房间] | 35 | 20 | 8210 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 10073 | 288.4 |
|  | 3154[房间] | 10 | 20 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 | 53.3 |
|  | 3155[房间] | 10 | 20 | 118 | 555 | 0 | 0 | 0 | 673 | 64.7 |
|  | 3156[房间] | 10 | 20 | 1295 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 178.1 |
|  | 3157[房间] | 10 | 20 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 53.3 |
|  | 3158[房间] | 10 | 20 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 53.3 |
|  | 3159[房间] | 10 | 20 | 1266 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 177.9 |
|  | 3160[房间] | 10 | 20 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 53.3 |
|  | 3161[房间] | 10 | 20 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 53.3 |
|  | 3162[房间] | 10 | 20 | 393 | 516 | 0 | 0 | 0 | 909 | 93.9 |
|  | 3163[房间] | 10 | 20 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 53.3 |
|  | 3164[房间] | 10 | 20 | 345 | 510 | 0 | 0 | 0 | 856 | 89.4 |
|  | 3165[房间] | 9 | 20 | 964 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 155.7 |
|  | 3166[房间] | 9 | 20 | 1031 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 162.0 |
|  | 3167[房间] | 9 | 20 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 53.3 |
|  | 3168[房间] | 9 | 20 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 53.3 |
|  | 3169[房间] | 9 | 20 | 1099 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 176.1 |
|  | 3171[房间] | 9 | 20 | 373 | 492 | 0 | 0 | 0 | 865 | 93.7 |
|  | 3172[房间] | 19 | 20 | 2090 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 3122 | 161.3 |
|  | 3173[房间] | 9 | 20 | 403 | 483 | 0 | 0 | 0 | 886 | 97.8 |
|  | 3175[房间] | 9 | 20 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 53.3 |
|  | 3176[房间] | 9 | 20 | 322 | 476 | 0 | 0 | 0 | 798 | 89.4 |
|  | 3177[房间] | 9 | 20 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 53.3 |
|  | 3178[房间] | 9 | 20 | 1807 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 256.1 |
|  | 3179[房间] | 9 | 20 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 53.3 |
|  | 3180[房间] | 9 | 20 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 53.3 |
|  | 3183[房间] | 9 | 20 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 53.3 |
|  | 3184[房间] | 9 | 20 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 53.3 |
|  | 3185[房间] | 8 | 20 | 334 | 453 | 0 | 0 | 0 | 787 | 92.6 |
|  | 3186[房间] | 8 | 20 | 463 | 453 | 0 | 0 | 0 | 916 | 107.8 |
|  | 3187[房间] | 8 | 20 | 373 | 448 | 0 | 0 | 0 | 821 | 97.7 |
|  | 3188[房间] | 8 | 20 | 657 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 134.0 |
|  | 3189[房间] | 8 | 20 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 53.3 |
|  | 3190[房间] | 8 | 20 | 480 | 426 | 0 | 0 | 0 | 905 | 113.4 |
|  | 3192[房间] | 8 | 20 | 1417 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 234.1 |
|  | 3193[房间] | 8 | 20 | 282 | 417 | 0 | 0 | 0 | 699 | 89.4 |
|  | 3194[房间] | 8 | 20 | 611 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 131.7 |
|  | 3195[房间] | 8 | 20 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 | 53.3 |
|  | 3196[房间] | 8 | 20 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 53.3 |
|  | 3197[房间] | 8 | 20 | 470 | 411 | 0 | 0 | 0 | 881 | 114.4 |
|  | 3198[房间] | 8 | 20 | 1391 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 234.1 |
|  | 3199[房间] | 8 | 20 | 1159 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 207.0 |
|  | 3200[房间] | 7 | 20 | 260 | 384 | 0 | 0 | 0 | 644 | 89.4 |
|  | 3201[房间] | 7 | 20 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 53.3 |
|  | 3202[房间] | 7 | 20 | 252 | 373 | 0 | 0 | 0 | 626 | 89.4 |
|  | 3203[房间] | 7 | 20 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 53.3 |
|  | 3204[房间] | 7 | 20 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 | 53.3 |
|  | 3205[房间] | 7 | 20 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 53.3 |
|  | 3206[房间] | 6 | 20 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 53.3 |
|  | 3208[房间] | 6 | 20 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 53.3 |
|  | 3210[房间] | 6 | 20 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 53.3 |
|  | 3211[房间] | 6 | 20 | 223 | 330 | 0 | 0 | 0 | 553 | 89.4 |
|  | 3212[房间] | 6 | 20 | 215 | 319 | 0 | 0 | 0 | 534 | 89.4 |
|  | 3213[房间] | 6 | 20 | 206 | 305 | 0 | 0 | 0 | 511 | 89.4 |
|  | 3214[房间] | 6 | 20 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 53.3 |
|  | 3215[房间] | 6 | 20 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 53.3 |
|  | 3216,3217[房间] | 5 | 20 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 53.3 |
|  | 3218[房间] | 5 | 20 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 53.3 |
|  | 3219[房间] | 5 | 20 | 192 | 284 | 0 | 0 | 0 | 477 | 89.4 |
|  | 3220[房间] | 5 | 20 | 189 | 280 | 0 | 0 | 0 | 469 | 89.4 |
|  | 3221[房间] | 5 | 20 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 53.3 |
|  | 3222[房间] | 5 | 20 | 184 | 272 | 0 | 0 | 0 | 457 | 89.4 |
|  | 3223[房间] | 5 | 20 | 183 | 270 | 0 | 0 | 0 | 453 | 89.4 |
|  | 3224[房间] | 5 | 20 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 53.3 |
|  | 3225[房间] | 5 | 20 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 53.3 |
|  | 3226[房间] | 5 | 20 | 218 | 258 | 0 | 0 | 0 | 476 | 98.3 |
|  | 3227,3228[房间] | 5 | 20 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 53.3 |
|  | 3229[房间] | 5 | 20 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 53.3 |
|  | 3231[房间] | 4 | 20 | 274 | 239 | 0 | 0 | 0 | 513 | 114.4 |
|  | 3232[房间] | 4 | 20 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 53.3 |
|  | 3233[房间] | 4 | 20 | 264 | 235 | 0 | 0 | 0 | 499 | 113.3 |
|  | 3234[房间] | 4 | 20 | 265 | 232 | 0 | 0 | 0 | 497 | 114.4 |
|  | 3235[房间] | 4 | 20 | 2819 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 714.2 |
|  | 3236[房间] | 4 | 20 | 153 | 226 | 0 | 0 | 0 | 379 | 89.4 |
|  | 3238[房间] | 4 | 20 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 53.3 |
|  | 3239[房间] | 4 | 20 | 159 | 216 | 0 | 0 | 0 | 375 | 92.7 |
|  | 3240[房间] | 4 | 20 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 53.3 |
|  | 3241,3242[房间] | 4 | 20 | 131 | 194 | 0 | 0 | 0 | 325 | 89.4 |
|  | 3244[房间] | 4 | 20 | 128 | 190 | 0 | 0 | 0 | 318 | 89.4 |
|  | 3245[房间] | 4 | 20 | 119 | 189 | 0 | 0 | 0 | 308 | 86.9 |
|  | 3246[房间] | 4 | 20 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 53.3 |
|  | 3247[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 3250[房间] | 3 | 20 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 53.3 |
|  | 3251[房间] | 3 | 20 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 53.3 |
|  | 3252[房间] | 3 | 20 | 16 | 157 | 0 | 0 | 0 | 172 | 58.7 |
|  | 3253[房间] | 3 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 53.3 |
|  | 3254[房间] | 3 | 20 | 175 | 153 | 0 | 0 | 0 | 328 | 114.4 |
|  | 3256[房间] | 3 | 20 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 53.3 |
|  | 3257[房间] | 3 | 20 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 53.3 |
|  | 3258[房间] | 2 | 20 | 81 | 120 | 0 | 0 | 0 | 202 | 89.4 |
|  | 3259[房间] | 2 | 20 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 53.3 |
|  | 3260[房间] | 2 | 20 | 76 | 112 | 0 | 0 | 0 | 188 | 89.4 |
|  | 3261[房间] | 2 | 20 | 338 | 107 | 0 | 0 | 0 | 445 | 222.4 |
|  | 3262[房间] | 2 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 53.3 |
|  | 3263[房间] | 2 | 20 | 64 | 95 | 0 | 0 | 0 | 158 | 89.4 |
|  | 3264[房间] | 2 | 20 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 58.7 |
|  | 3265[房间] | 1 | 20 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53.3 |
|  | 3266[房间] | 1 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53.3 |
|  | 3267[房间] | 1 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 53.3 |
|  | 3268[房间] | 1 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53.3 |
|  | 3269[房间] | 1 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53.3 |
|  | 3270[房间] | 1 | 20 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 123 | 114.4 |
|  | 3271[房间] | 1 | 20 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89.4 |
|  | 3272[房间] | 1 | 20 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96.8 |
|  | 3273[房间] | 1 | 20 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89.4 |
|  | 3274[房间] | 1 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53.3 |
|  | 3276[房间] | 1 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53.3 |
|  | 3277[房间] | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.3 |
|  | 3278[房间] | 189 | 20 | 10633 | 10063 | 0 | 0 | 0 | 20696 | 109.7 |
|  | 3279[房间] | 11 | 20 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 | 53.3 |
|  | 3280[房间] | 9 | 20 | 5 | 491 | 0 | 0 | 0 | 496 | 53.9 |
|  | 3281[房间] | 17 | 20 | 2779 | 897 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 218.7 |
|  | 3282[房间] | 33 | 20 | 2047 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 115.0 |
|  | 3283[房间] | 13 | 20 | 957 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 124.8 |
|  | 3284[房间] | 5 | 20 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 53.3 |
|  | 3285[房间] | 123 | 20 | 3354 | 6543 | 0 | 0 | 0 | 9897 | 80.7 |
|  | 3286[房间] | 68 | 20 | 3500 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 7119 | 104.9 |
|  | 3287[房间] | 66 | 20 | 0 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 53.3 |
|  | 3288[房间] | 34 | 20 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 53.3 |
|  | 3289[房间] | 21 | 20 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 53.3 |
|  | 3290[房间] | 7 | 20 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 53.3 |
|  | 3291[房间] | 7 | 20 | 237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 588 | 89.4 |
|  | 3292[房间] | 263 | 20 | 0 | 14023 | 0 | 0 | 0 | 14023 | 53.3 |
|  | 3296[房间] | 24 | 20 | 1826 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 129.0 |
|  | 3297[房间] | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53.3 |
|  | 合计 | 6986 |  | 344050 | 372589 | 0 | 0 |  | 716639 | 102.6 |
| 4层 | 4001[房间] | 31 | 20 | 3303 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 158.3 |
|  | 4003[房间] | 299 | 20 | 7340 | 15963 | 0 | 0 | 0 | 23303 | 77.9 |
|  | 4004[房间] | 291 | 20 | 16648 | 15524 | 0 | 0 | 0 | 32173 | 110.5 |
|  | 4005[房间] | 223 | 20 | 3329 | 11909 | 0 | 0 | 0 | 15238 | 68.2 |
|  | 4006[房间] | 223 | 20 | 0 | 11886 | 0 | 0 | 0 | 11886 | 53.3 |
|  | 4007[房间] | 206 | 20 | 0 | 10984 | 0 | 0 | 0 | 10984 | 53.3 |
|  | 4008[房间] | 188 | 20 | 2844 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 12873 | 68.5 |
|  | 4009[房间] | 184 | 20 | 0 | 9807 | 0 | 0 | 0 | 9807 | 53.3 |
|  | 4010[房间] | 153 | 20 | 10272 | 8164 | 0 | 0 | 0 | 18436 | 120.4 |
|  | 4012[房间] | 618 | 20 | 4416 | 32981 | 0 | 0 | 0 | 37397 | 60.5 |
|  | 4013[房间] | 138 | 20 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 53.3 |
|  | 4014[房间] | 134 | 20 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 7141 | 53.3 |
|  | 4015[房间] | 112 | 20 | 4280 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 91.5 |
|  | 4016[房间] | 94 | 20 | 5650 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 10659 | 113.5 |
|  | 4017[房间] | 89 | 20 | 0 | 4738 | 0 | 0 | 0 | 4738 | 53.3 |
|  | 4018[房间] | 81 | 20 | 4601 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 8938 | 109.9 |
|  | 4019[房间] | 71 | 20 | 1873 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 5635 | 79.9 |
|  | 4020[房间] | 62 | 20 | 2874 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 6179 | 99.7 |
|  | 4021[房间] | 55 | 20 | 0 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 53.3 |
|  | 4022[房间] | 53 | 20 | 5004 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 7820 | 148.1 |
|  | 4023[房间] | 53 | 20 | 0 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 53.3 |
|  | 4024[房间] | 49 | 20 | 644 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 66.4 |
|  | 4025[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 4026[房间] | 47 | 20 | 2139 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 4623 | 99.3 |
|  | 4027[房间] | 46 | 20 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 53.3 |
|  | 4028[房间] | 44 | 20 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 53.3 |
|  | 4029[房间] | 44 | 20 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 53.3 |
|  | 4030[房间] | 44 | 20 | 5350 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 175.8 |
|  | 4031[房间] | 43 | 20 | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 53.3 |
|  | 4032[房间] | 40 | 20 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 53.3 |
|  | 4033[房间] | 40 | 20 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 53.3 |
|  | 4034[房间] | 115 | 20 | 5340 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 11464 | 99.8 |
|  | 4035[房间] | 38 | 20 | 2186 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 4193 | 111.4 |
|  | 4036[房间] | 34 | 20 | 1288 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 3112 | 91.0 |
|  | 4037[房间] | 34 | 20 | 2609 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 130.6 |
|  | 4038[房间] | 32 | 20 | 1593 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 102.4 |
|  | 4039[房间] | 32 | 20 | 3142 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 151.8 |
|  | 4040[房间] | 31 | 20 | 1267 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 94.1 |
|  | 4041[房间] | 31 | 20 | 1267 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 94.1 |
|  | 4042[房间] | 31 | 20 | 1267 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 94.1 |
|  | 4043[房间] | 31 | 20 | 1524 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 3177 | 102.5 |
|  | 4044[房间] | 31 | 20 | 1267 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 94.4 |
|  | 4045,4046[房间] | 31 | 20 | 1267 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 94.4 |
|  | 4047[房间] | 31 | 20 | 1266 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 94.3 |
|  | 4048[房间] | 27 | 20 | 1018 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 90.8 |
|  | 4049[房间] | 27 | 20 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 53.3 |
|  | 4050[房间] | 27 | 20 | 1040 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 92.4 |
|  | 4051[房间] | 26 | 20 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 53.3 |
|  | 4052[房间] | 64 | 20 | 1648 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 5051 | 79.2 |
|  | 4053[房间] | 25 | 20 | 1063 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 95.7 |
|  | 4054[房间] | 25 | 20 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 53.3 |
|  | 4055[房间] | 20 | 20 | 4168 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 5226 | 263.2 |
|  | 4056[房间] | 19 | 20 | 1100 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 110.2 |
|  | 4057[房间] | 18 | 20 | 413 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 75.9 |
|  | 4058[房间] | 18 | 20 | 1486 | 956 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 136.2 |
|  | 4059,4060[房间] | 17 | 20 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 53.3 |
|  | 4061[房间] | 17 | 20 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 53.3 |
|  | 4062[房间] | 17 | 20 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 | 53.3 |
|  | 4063[房间] | 17 | 20 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 892 | 53.3 |
|  | 4064[房间] | 15 | 20 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 53.3 |
|  | 4065[房间] | 13 | 20 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 53.3 |
|  | 4066[房间] | 13 | 20 | 843 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 118.6 |
|  | 4067,4068,4069[房间] | 13 | 20 | 936 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 126.8 |
|  | 4070[房间] | 12 | 20 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 53.3 |
|  | 4071[房间] | 12 | 20 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 53.3 |
|  | 4072[房间] | 12 | 20 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 53.3 |
|  | 4073[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 4075[房间] | 10 | 20 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 53.3 |
|  | 4076[房间] | 9 | 20 | 697 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 128.0 |
|  | 4077[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 4078[房间] | 9 | 20 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 53.3 |
|  | 4079[房间] | 8 | 20 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 53.3 |
|  | 4080[房间] | 8 | 20 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 53.3 |
|  | 4081[房间] | 176 | 20 | 11521 | 9369 | 0 | 0 | 0 | 20890 | 118.9 |
|  | 4082[房间] | 8 | 20 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 53.3 |
|  | 4083[房间] | 7 | 20 | 1625 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 277.2 |
|  | 4084[房间] | 7 | 20 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 53.3 |
|  | 4085[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 4086[房间] | 7 | 20 | 404 | 349 | 0 | 0 | 0 | 753 | 115.1 |
|  | 4087[房间] | 7 | 20 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 53.3 |
|  | 4088[房间] | 6 | 20 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 53.3 |
|  | 4089[房间] | 6 | 20 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 53.3 |
|  | 4090[房间] | 6 | 20 | 2128 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 395.1 |
|  | 4091[房间] | 6 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53.3 |
|  | 4092[房间] | 6 | 20 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 53.3 |
|  | 4093[房间] | 6 | 20 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 53.3 |
|  | 4094[房间] | 5 | 20 | 2063 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 446.3 |
|  | 4095[房间] | 5 | 20 | 2090 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 451.4 |
|  | 4096[房间] | 5 | 20 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 53.3 |
|  | 4097[房间] | 5 | 20 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 53.3 |
|  | 4098[房间] | 5 | 20 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 53.3 |
|  | 4099[房间] | 4 | 20 | 797 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 243.7 |
|  | 4100[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 4102[房间] | 3 | 20 | 589 | 181 | 0 | 0 | 0 | 770 | 226.9 |
|  | 4103[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 4104[房间] | 3 | 20 | 536 | 164 | 0 | 0 | 0 | 700 | 227.8 |
|  | 4105,4106[房间] | 3 | 20 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 53.3 |
|  | 4107[房间] | 3 | 20 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 53.3 |
|  | 4108[房间] | 3 | 20 | 1583 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 605.4 |
|  | 4109[房间] | 3 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 53.3 |
|  | 4110[房间] | 2 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 53.3 |
|  | 4111,4112[房间] | 2 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53.3 |
|  | 4113[房间] | 2 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53.3 |
|  | 4114[房间] | 2 | 20 | 133 | 120 | 0 | 0 | 0 | 253 | 112.4 |
|  | 4115[房间] | 2 | 20 | 1186 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 634.7 |
|  | 4116[房间] | 2 | 20 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 53.3 |
|  | 4117[房间] | 2 | 20 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53.3 |
|  | 4118[房间] | 2 | 20 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 53.3 |
|  | 4119[房间] | 2 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 53.3 |
|  | 4120[房间] | 2 | 20 | 1162 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 745.2 |
|  | 4121[房间] | 2 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 53.3 |
|  | 4122,4124,4125,4129[房间] | 1 | 20 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61.7 |
|  | 4123[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 4126,4127[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 4128[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 4130[房间] | 1 | 20 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61.4 |
|  | 4131[房间] | 1 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53.3 |
|  | 4132[房间] | 1 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53.3 |
|  | 4133[房间] | 1 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53.3 |
|  | 4134,4135[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 4136[房间] | 1 | 20 | 223 | 54 | 0 | 0 | 0 | 277 | 273.4 |
|  | 4137[房间] | 1 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53.3 |
|  | 4138,4139[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 4140,4141[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 4142[房间] | 1 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.3 |
|  | 4143[房间] | 1 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53.3 |
|  | 4144[房间] | 1 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53.3 |
|  | 4145[房间] | 1 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53.3 |
|  | 4146[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 4147[房间] | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.3 |
|  | 4148[房间] | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.3 |
|  | 4149[房间] | 0 | 20 | 187 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207 | 551.4 |
|  | 4150[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | 4151[房间] | 385 | 20 | 17248 | 20527 | 0 | 0 | 0 | 37776 | 98.1 |
|  | 4152[房间] | 225 | 20 | 24817 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 36826 | 163.5 |
|  | 4153[房间] | 120 | 20 | 692 | 6374 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 59.1 |
|  | 4154[房间] | 50 | 20 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 53.3 |
|  | 4155[房间] | 76 | 20 | 7253 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 11312 | 148.6 |
|  | 合计 | 6118 |  | 202372 | 326275 | 0 | 0 |  | 528647 | 86.4 |
| 5层 | 1001[房间] | 1179 | 20 | 22344 | 62883 | 0 | 0 | 0 | 85227 | 72.3 |
|  | 1003[房间] | 728 | 20 | 13184 | 38815 | 0 | 0 | 0 | 51999 | 71.4 |
|  | 1006[房间] | 368 | 20 | 35171 | 19643 | 0 | 0 | 0 | 54813 | 148.8 |
|  | 1008[房间] | 292 | 20 | 19232 | 15568 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 119.2 |
|  | 1010[房间] | 243 | 20 | 1055 | 12985 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 57.7 |
|  | 1012[房间] | 189 | 20 | 1055 | 10092 | 0 | 0 | 0 | 11147 | 58.9 |
|  | 1020[房间] | 90 | 20 | 5799 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 10615 | 117.5 |
|  | 1027[房间] | 72 | 20 | 749 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 4605 | 63.7 |
|  | 1046[房间] | 57 | 20 | 2776 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 5834 | 101.8 |
|  | 1056[房间] | 49 | 20 | 1606 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 4237 | 85.9 |
|  | 1062[房间] | 42 | 20 | 1070 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 78.8 |
|  | 1069[房间] | 38 | 20 | 1322 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 87.8 |
|  | 1075[房间] | 36 | 20 | 1654 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 99.5 |
|  | 1084[房间] | 29 | 20 | 749 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 79.1 |
|  | 1085[房间] | 29 | 20 | 295 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 63.5 |
|  | 1123[房间] | 13 | 20 | 429 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 87.6 |
|  | 1126[房间] | 12 | 20 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 53.3 |
|  | 1128[房间] | 11 | 20 | 1192 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 163.5 |
|  | 1129[房间] | 10 | 20 | 18 | 541 | 0 | 0 | 0 | 559 | 55.1 |
|  | 1130[房间] | 10 | 20 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 53.3 |
|  | 1131[房间] | 10 | 20 | 697 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 125.5 |
|  | 1132[房间] | 9 | 20 | 695 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 128.0 |
|  | 1133[房间] | 9 | 20 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 53.3 |
|  | 1134[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 1135[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 1136[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 1137[房间] | 8 | 20 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 53.3 |
|  | 1138[房间] | 8 | 20 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 53.3 |
|  | 1139[房间] | 8 | 20 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 53.3 |
|  | 1140[房间] | 8 | 20 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 438 | 53.5 |
|  | 1142[房间] | 8 | 20 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | 53.3 |
|  | 1143[房间] | 7 | 20 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 53.3 |
|  | 1144[房间] | 7 | 20 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 53.3 |
|  | 1145[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 1146[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 1147[房间] | 7 | 20 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 53.3 |
|  | 1148[房间] | 7 | 20 | 2 | 364 | 0 | 0 | 0 | 366 | 53.6 |
|  | 1149[房间] | 7 | 20 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 53.3 |
|  | 1150[房间] | 7 | 20 | 1391 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 266.0 |
|  | 1151[房间] | 6 | 20 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 53.3 |
|  | 1152,1153[房间] | 6 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53.3 |
|  | 1154[房间] | 6 | 20 | 141 | 301 | 0 | 0 | 0 | 441 | 78.3 |
|  | 1155[房间] | 6 | 20 | 138 | 294 | 0 | 0 | 0 | 432 | 78.3 |
|  | 1156[房间] | 5 | 20 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 53.3 |
|  | 1158[房间] | 5 | 20 | 439 | 252 | 0 | 0 | 0 | 691 | 146.3 |
|  | 1159[房间] | 5 | 20 | 117 | 249 | 0 | 0 | 0 | 366 | 78.3 |
|  | 1160[房间] | 4 | 20 | 862 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 259.5 |
|  | 1161[房间] | 4 | 20 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 53.3 |
|  | 1162[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 1163[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 1165[房间] | 3 | 20 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 265 | 78.3 |
|  | 1166,1167[房间] | 3 | 20 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 53.3 |
|  | 1168[房间] | 3 | 20 | 475 | 173 | 0 | 0 | 0 | 648 | 200.2 |
|  | 1170[房间] | 3 | 20 | 460 | 164 | 0 | 0 | 0 | 624 | 203.0 |
|  | 1171[房间] | 3 | 20 | 460 | 164 | 0 | 0 | 0 | 624 | 203.0 |
|  | 1172[房间] | 3 | 20 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 53.3 |
|  | 1173[房间] | 3 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 53.3 |
|  | 1174[房间] | 3 | 20 | 747 | 153 | 0 | 0 | 0 | 900 | 314.0 |
|  | 1175[房间] | 3 | 20 | 72 | 153 | 0 | 0 | 0 | 225 | 78.3 |
|  | 1176[房间] | 3 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 53.3 |
|  | 1177[房间] | 3 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 53.3 |
|  | 1178[房间] | 2 | 20 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53.3 |
|  | 1179[房间] | 2 | 20 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 53.3 |
|  | 1182[房间] | 2 | 20 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 53.3 |
|  | 1183[房间] | 2 | 20 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 53.3 |
|  | 1184[房间] | 2 | 20 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 53.3 |
|  | 1185[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 1187[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 1188[房间] | 2 | 20 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 53.6 |
|  | 1191[房间] | 2 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 53.3 |
|  | 1192[房间] | 2 | 20 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 53.8 |
|  | 1194[房间] | 2 | 20 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120 | 78.3 |
|  | 1196,1199,1200,1201,1203[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 1197,1198,1202[房间] | 1 | 20 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88 | 66.2 |
|  | 1204[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 1205[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 1206[房间] | 1 | 20 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88 | 66.2 |
|  | 1207,1208[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 1209[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 1210[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 1211[房间] | 1 | 20 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67.3 |
|  | 1213[房间] | 1 | 20 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78.3 |
|  | 1214[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 1215[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 1216[房间] | 1 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53.3 |
|  | 1217[房间] | 1 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53.3 |
|  | 1218,1219[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 1220[房间] | 1 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53.3 |
|  | 1221[房间] | 1 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53.3 |
|  | 1222[房间] | 1 | 20 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78.3 |
|  | 1223[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 1224[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 1225[房间] | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.3 |
|  | 1226[房间] | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.3 |
|  | 1227,1228[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | 5001[房间] | 429 | 20 | 12236 | 22868 | 0 | 0 | 0 | 35104 | 81.9 |
|  | 5002[房间] | 223 | 20 | 5570 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 17458 | 78.3 |
|  | 5003[房间] | 11 | 20 | 670 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 113.5 |
|  | 5004[房间] | 466 | 20 | 13099 | 24846 | 0 | 0 | 0 | 37945 | 81.4 |
|  | 5005[房间] | 24 | 20 | 2465 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 157.2 |
|  | 5006[房间] | 18 | 20 | 1486 | 956 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 136.2 |
|  | 5007[房间] | 3 | 20 | 281 | 165 | 0 | 0 | 0 | 447 | 144.2 |
|  | 5008[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 5009[房间] | 237 | 20 | 13039 | 12656 | 0 | 0 | 0 | 25695 | 108.3 |
|  | 5010[房间] | 50 | 20 | 607 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 3263 | 65.5 |
|  | 合计 | 5275 |  | 166105 | 281329 | 0 | 0 |  | 447434 | 84.8 |
| 6层 | 6001[房间] | 398 | 20 | 16579 | 21225 | 0 | 0 | 0 | 37805 | 95.0 |
|  | 6002[房间] | 603 | 20 | 15479 | 32170 | 0 | 0 | 0 | 47649 | 79.0 |
|  | 6003[房间] | 34 | 20 | 4113 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 5902 | 176.0 |
|  | 6004[房间] | 379 | 20 | 39074 | 20229 | 0 | 0 | 0 | 59302 | 156.3 |
|  | 6005[房间] | 64 | 20 | 2908 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 99.0 |
|  | 6006[房间] | 62 | 20 | 2616 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5921 | 95.5 |
|  | 6007[房间] | 62 | 20 | 2643 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 5947 | 96.0 |
|  | 6008[房间] | 61 | 20 | 3038 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 6281 | 103.3 |
|  | 6009[房间] | 56 | 20 | 4055 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 7058 | 125.3 |
|  | 6010[房间] | 36 | 20 | 8374 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 10308 | 284.1 |
|  | 6011[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 6012[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 6013[房间] | 49 | 20 | 0 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 53.3 |
|  | 6014[房间] | 44 | 20 | 1102 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 3453 | 78.3 |
|  | 6015[房间] | 39 | 20 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 53.3 |
|  | 6016[房间] | 38 | 20 | 940 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2947 | 78.3 |
|  | 6017[房间] | 37 | 20 | 927 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 78.3 |
|  | 6018[房间] | 36 | 20 | 847 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 77.0 |
|  | 6019[房间] | 35 | 20 | 2434 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 123.8 |
|  | 6020[房间] | 33 | 20 | 1610 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 3347 | 102.8 |
|  | 6021[房间] | 31 | 20 | 1301 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 95.2 |
|  | 6022[房间] | 31 | 20 | 1312 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 95.6 |
|  | 6023[房间] | 31 | 20 | 1061 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 87.5 |
|  | 6024[房间] | 31 | 20 | 1085 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 2743 | 88.3 |
|  | 6025[房间] | 31 | 20 | 1073 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 87.9 |
|  | 6026[房间] | 31 | 20 | 1303 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 95.5 |
|  | 6027[房间] | 31 | 20 | 730 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 77.0 |
|  | 6028[房间] | 31 | 20 | 1322 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 96.1 |
|  | 6029[房间] | 31 | 20 | 1310 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 95.8 |
|  | 6030[房间] | 31 | 20 | 1068 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 88.0 |
|  | 6031[房间] | 28 | 20 | 1143 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 2663 | 93.4 |
|  | 6032[房间] | 28 | 20 | 538 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 72.6 |
|  | 6033[房间] | 28 | 20 | 652 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 76.7 |
|  | 6034[房间] | 28 | 20 | 537 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 72.6 |
|  | 6035[房间] | 28 | 20 | 539 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 72.7 |
|  | 6036[房间] | 28 | 20 | 792 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 81.8 |
|  | 6037[房间] | 28 | 20 | 538 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 72.8 |
|  | 6038[房间] | 28 | 20 | 539 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 72.8 |
|  | 6039[房间] | 28 | 20 | 533 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 72.6 |
|  | 6040[房间] | 28 | 20 | 531 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 72.6 |
|  | 6041[房间] | 28 | 20 | 537 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 72.8 |
|  | 6042[房间] | 28 | 20 | 532 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 72.6 |
|  | 6043[房间] | 27 | 20 | 857 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 84.9 |
|  | 6044[房间] | 210 | 20 | 5240 | 11183 | 0 | 0 | 0 | 16423 | 78.3 |
|  | 6045[房间] | 27 | 20 | 799 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 83.4 |
|  | 6046[房间] | 25 | 20 | 1055 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 95.4 |
|  | 6047[房间] | 25 | 20 | 1096 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 97.3 |
|  | 6048[房间] | 25 | 20 | 3210 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 182.8 |
|  | 6049[房间] | 111 | 20 | 5438 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 11356 | 102.3 |
|  | 6050[房间] | 23 | 20 | 993 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 96.4 |
|  | 6051[房间] | 23 | 20 | 578 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 78.3 |
|  | 6052[房间] | 22 | 20 | 1255 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 110.6 |
|  | 6053[房间] | 22 | 20 | 546 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 78.3 |
|  | 6054[房间] | 21 | 20 | 5276 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 6419 | 299.5 |
|  | 6056[房间] | 20 | 20 | 359 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 71.5 |
|  | 6057[房间] | 19 | 20 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 53.3 |
|  | 6058,6059[房间] | 19 | 20 | 1225 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 118.2 |
|  | 6061[房间] | 18 | 20 | 1190 | 968 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 118.9 |
|  | 6062[房间] | 17 | 20 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 53.3 |
|  | 6063[房间] | 17 | 20 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 53.3 |
|  | 6064[房间] | 17 | 20 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 53.3 |
|  | 6065[房间] | 17 | 20 | 422 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 78.3 |
|  | 6066[房间] | 17 | 20 | 800 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 101.4 |
|  | 6067[房间] | 15 | 20 | 363 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 78.3 |
|  | 6068[房间] | 14 | 20 | 355 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 78.3 |
|  | 6069[房间] | 13 | 20 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 53.3 |
|  | 6070[房间] | 13 | 20 | 811 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 115.9 |
|  | 6071[房间] | 13 | 20 | 1464 | 691 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 166.3 |
|  | 6072[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 6073,6074[房间] | 13 | 20 | 322 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 78.3 |
|  | 6075[房间] | 13 | 20 | 321 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 78.3 |
|  | 6076[房间] | 13 | 20 | 843 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 119.9 |
|  | 6077[房间] | 13 | 20 | 843 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 119.9 |
|  | 6078[房间] | 12 | 20 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 53.3 |
|  | 6079[房间] | 12 | 20 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 53.3 |
|  | 6080[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 6081[房间] | 11 | 20 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 53.3 |
|  | 6082[房间] | 11 | 20 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 53.3 |
|  | 6083,6084[房间] | 11 | 20 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53.3 |
|  | 6086[房间] | 10 | 20 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 53.3 |
|  | 6087[房间] | 10 | 20 | 1181 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 171.4 |
|  | 6088[房间] | 9 | 20 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 53.3 |
|  | 6089[房间] | 9 | 20 | 706 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 129.0 |
|  | 6090[房间] | 9 | 20 | 706 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 129.0 |
|  | 6091[房间] | 9 | 20 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 53.3 |
|  | 6092[房间] | 8 | 20 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 53.3 |
|  | 6093[房间] | 8 | 20 | 200 | 426 | 0 | 0 | 0 | 625 | 78.3 |
|  | 6095[房间] | 7 | 20 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 53.3 |
|  | 6096,6097[房间] | 7 | 20 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 53.3 |
|  | 6098[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 6099[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 6100[房间] | 7 | 20 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 53.3 |
|  | 6101[房间] | 6 | 20 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 53.3 |
|  | 6102[房间] | 5 | 20 | 126 | 269 | 0 | 0 | 0 | 395 | 78.3 |
|  | 6104[房间] | 5 | 20 | 118 | 252 | 0 | 0 | 0 | 370 | 78.3 |
|  | 6105,6106[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 6107[房间] | 4 | 20 | 833 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 269.4 |
|  | 6108[房间] | 3 | 20 | 85 | 181 | 0 | 0 | 0 | 266 | 78.3 |
|  | 6109[房间] | 3 | 20 | 853 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 312.6 |
|  | 6110[房间] | 3 | 20 | 661 | 173 | 0 | 0 | 0 | 833 | 257.6 |
|  | 6111[房间] | 3 | 20 | 539 | 173 | 0 | 0 | 0 | 712 | 220.1 |
|  | 6112[房间] | 3 | 20 | 540 | 173 | 0 | 0 | 0 | 712 | 220.1 |
|  | 6113[房间] | 3 | 20 | 531 | 173 | 0 | 0 | 0 | 704 | 217.5 |
|  | 6114[房间] | 3 | 20 | 585 | 173 | 0 | 0 | 0 | 757 | 234.1 |
|  | 6115[房间] | 3 | 20 | 537 | 173 | 0 | 0 | 0 | 709 | 219.2 |
|  | 6116[房间] | 3 | 20 | 537 | 173 | 0 | 0 | 0 | 710 | 219.4 |
|  | 6117[房间] | 3 | 20 | 533 | 173 | 0 | 0 | 0 | 706 | 218.1 |
|  | 6118[房间] | 3 | 20 | 539 | 173 | 0 | 0 | 0 | 711 | 219.8 |
|  | 6119[房间] | 3 | 20 | 538 | 171 | 0 | 0 | 0 | 709 | 221.1 |
|  | 6120[房间] | 3 | 20 | 537 | 171 | 0 | 0 | 0 | 708 | 220.8 |
|  | 6121[房间] | 3 | 20 | 540 | 171 | 0 | 0 | 0 | 711 | 221.7 |
|  | 6122[房间] | 3 | 20 | 539 | 171 | 0 | 0 | 0 | 710 | 221.4 |
|  | 6123[房间] | 3 | 20 | 544 | 171 | 0 | 0 | 0 | 715 | 222.8 |
|  | 6124[房间] | 3 | 20 | 652 | 171 | 0 | 0 | 0 | 823 | 256.4 |
|  | 6125[房间] | 3 | 20 | 650 | 171 | 0 | 0 | 0 | 821 | 255.8 |
|  | 6127[房间] | 3 | 20 | 530 | 171 | 0 | 0 | 0 | 701 | 218.4 |
|  | 6128[房间] | 3 | 20 | 73 | 157 | 0 | 0 | 0 | 230 | 78.3 |
|  | 6129[房间] | 3 | 20 | 72 | 153 | 0 | 0 | 0 | 225 | 78.3 |
|  | 6130[房间] | 2 | 20 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 53.3 |
|  | 6131[房间] | 2 | 20 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53.3 |
|  | 6133[房间] | 2 | 20 | 147 | 125 | 0 | 0 | 0 | 272 | 116.2 |
|  | 6134[房间] | 2 | 20 | 58 | 123 | 0 | 0 | 0 | 181 | 78.3 |
|  | 6135[房间] | 2 | 20 | 51 | 109 | 0 | 0 | 0 | 160 | 78.3 |
|  | 6136[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 6137[房间] | 2 | 20 | 193 | 96 | 0 | 0 | 0 | 289 | 160.4 |
|  | 6140[房间] | 2 | 20 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132 | 78.3 |
|  | 6141[房间] | 2 | 20 | 245 | 82 | 0 | 0 | 0 | 327 | 212.6 |
|  | 6143,6144,6145,6146,6147,6148[房间] | 1 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 53.3 |
|  | 6149,6150[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 6151[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 6162,6163[房间] | 1 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53.3 |
|  | 6165,6166[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 6167[房间] | 1 | 20 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78.3 |
|  | 6168,6169,6170[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 6171,6172[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 6173[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 6174[房间] | 1 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.3 |
|  | 6175[房间] | 1 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53.3 |
|  | 6177[房间] | 1 | 20 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 78.3 |
|  | 6178[房间] | 1 | 20 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78.3 |
|  | 6179,6180[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 6181[房间] | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.3 |
|  | 6182[房间] | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.3 |
|  | 6183,6184[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | X001[房间] | 1176 | 20 | 12724 | 62732 | 0 | 0 | 0 | 75456 | 64.1 |
|  | X002[房间] | 29 | 20 | 2001 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 121.5 |
|  | 合计 | 5244 |  | 198285 | 279696 | 0 | 0 |  | 477981 | 91.1 |
| 7层 | 7001[房间] | 36 | 20 | 840 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 76.6 |
|  | 7002[房间] | 350 | 20 | 913 | 18658 | 0 | 0 | 0 | 19571 | 55.9 |
|  | 7003[房间] | 328 | 20 | 884 | 17519 | 0 | 0 | 0 | 18403 | 56.0 |
|  | 7005[房间] | 235 | 20 | 9827 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 22354 | 95.2 |
|  | 7006[房间] | 162 | 20 | 6028 | 8654 | 0 | 0 | 0 | 14682 | 90.5 |
|  | 7007[房间] | 154 | 20 | 7800 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 16019 | 103.9 |
|  | 7008[房间] | 85 | 20 | 3052 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 89.4 |
|  | 7009[房间] | 82 | 20 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 4391 | 53.3 |
|  | 7010[房间] | 72 | 20 | 5197 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 125.8 |
|  | 7011[房间] | 62 | 20 | 4471 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 7795 | 125.1 |
|  | 7012[房间] | 55 | 20 | 1370 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 4325 | 78.1 |
|  | 7013[房间] | 55 | 20 | 1375 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 4330 | 78.2 |
|  | 7014,7015,7016,7017,7019[房间] | 55 | 20 | 1070 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 72.6 |
|  | 7018,7020[房间] | 55 | 20 | 591 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 64.0 |
|  | 7021[房间] | 52 | 20 | 1176 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 76.1 |
|  | 7022[房间] | 49 | 20 | 2725 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5319 | 109.4 |
|  | 7023[房间] | 49 | 20 | 2759 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5353 | 110.1 |
|  | 7025[房间] | 39 | 20 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 53.3 |
|  | 7026[房间] | 39 | 20 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 53.3 |
|  | 7027[房间] | 38 | 20 | 3860 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5885 | 155.0 |
|  | 7028[房间] | 33 | 20 | 6 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 53.5 |
|  | 7029[房间] | 33 | 20 | 652 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 73.4 |
|  | 7030[房间] | 32 | 20 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 53.3 |
|  | 7031[房间] | 31 | 20 | 2087 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 121.3 |
|  | 7032[房间] | 29 | 20 | 989 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 87.1 |
|  | 7033[房间] | 29 | 20 | 956 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 86.0 |
|  | 7034[房间] | 28 | 20 | 548 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 72.8 |
|  | 7035[房间] | 28 | 20 | 664 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 77.1 |
|  | 7036[房间] | 28 | 20 | 667 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 77.1 |
|  | 7037[房间] | 28 | 20 | 661 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 76.9 |
|  | 7038[房间] | 27 | 20 | 988 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 89.4 |
|  | 7039[房间] | 27 | 20 | 666 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 77.6 |
|  | 7040[房间] | 27 | 20 | 671 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 77.8 |
|  | 7041[房间] | 27 | 20 | 669 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 77.7 |
|  | 7042[房间] | 27 | 20 | 551 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 73.5 |
|  | 7043[房间] | 27 | 20 | 2379 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 141.8 |
|  | 7044[房间] | 27 | 20 | 3005 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 4439 | 165.1 |
|  | 7045[房间] | 27 | 20 | 3275 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 4708 | 175.2 |
|  | 7046[房间] | 27 | 20 | 2069 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 130.3 |
|  | 7047[房间] | 26 | 20 | 2274 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 142.1 |
|  | 7048[房间] | 26 | 20 | 2275 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 142.2 |
|  | 7049[房间] | 26 | 20 | 2276 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 142.2 |
|  | 7050[房间] | 26 | 20 | 2277 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 142.3 |
|  | 7051[房间] | 26 | 20 | 2278 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 142.3 |
|  | 7052[房间] | 26 | 20 | 2279 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3644 | 142.4 |
|  | 7053[房间] | 26 | 20 | 2280 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3645 | 142.4 |
|  | 7054[房间] | 26 | 20 | 2281 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3646 | 142.4 |
|  | 7055[房间] | 25 | 20 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 53.3 |
|  | 7056[房间] | 25 | 20 | 660 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 79.6 |
|  | 7057[房间] | 24 | 20 | 1036 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 95.8 |
|  | 7058[房间] | 24 | 20 | 862 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 89.4 |
|  | 7059[房间] | 23 | 20 | 350 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 68.6 |
|  | 7060[房间] | 23 | 20 | 1960 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 139.9 |
|  | 7061[房间] | 22 | 20 | 1618 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 127.4 |
|  | 7062[房间] | 22 | 20 | 800 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 90.0 |
|  | 7063[房间] | 20 | 20 | 251 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 66.0 |
|  | 7064[房间] | 20 | 20 | 711 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 89.4 |
|  | 7065[房间] | 19 | 20 | 409 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 74.7 |
|  | 7066[房间] | 19 | 20 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 53.3 |
|  | 7067[房间] | 19 | 20 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 53.3 |
|  | 7068[房间] | 19 | 20 | 667 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 89.4 |
|  | 7069[房间] | 18 | 20 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 53.3 |
|  | 7070[房间] | 18 | 20 | 1521 | 956 | 0 | 0 | 0 | 2477 | 138.2 |
|  | 7071[房间] | 17 | 20 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 53.3 |
|  | 7072[房间] | 17 | 20 | 622 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 89.4 |
|  | 7073[房间] | 17 | 20 | 403 | 918 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 76.7 |
|  | 7074[房间] | 17 | 20 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 53.3 |
|  | 7075[房间] | 14 | 20 | 1312 | 751 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 146.5 |
|  | 7076[房间] | 13 | 20 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 53.3 |
|  | 7077[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 7078[房间] | 13 | 20 | 876 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 122.4 |
|  | 7079[房间] | 13 | 20 | 880 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 122.9 |
|  | 7080[房间] | 13 | 20 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 53.3 |
|  | 7081[房间] | 12 | 20 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 53.3 |
|  | 7082[房间] | 12 | 20 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 53.3 |
|  | 7083[房间] | 12 | 20 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 53.3 |
|  | 7084[房间] | 12 | 20 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 619 | 53.3 |
|  | 7085,7086[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 7087[房间] | 11 | 20 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53.3 |
|  | 7088[房间] | 11 | 20 | 391 | 578 | 0 | 0 | 0 | 968 | 89.4 |
|  | 7089[房间] | 10 | 20 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 53.3 |
|  | 7090[房间] | 10 | 20 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 53.3 |
|  | 7091[房间] | 10 | 20 | 774 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 134.4 |
|  | 7092[房间] | 9 | 20 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 53.3 |
|  | 7093[房间] | 9 | 20 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 53.3 |
|  | 7094[房间] | 9 | 20 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 53.3 |
|  | 7095[房间] | 9 | 20 | 432 | 498 | 0 | 0 | 0 | 930 | 99.6 |
|  | 7096[房间] | 9 | 20 | 721 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 130.6 |
|  | 7097,7098[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 7099[房间] | 9 | 20 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 486 | 53.3 |
|  | 7100[房间] | 9 | 20 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 53.3 |
|  | 7101[房间] | 8 | 20 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 53.3 |
|  | 7102[房间] | 8 | 20 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 53.3 |
|  | 7103[房间] | 8 | 20 | 282 | 418 | 0 | 0 | 0 | 700 | 89.4 |
|  | 7104[房间] | 8 | 20 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | 53.3 |
|  | 7105[房间] | 8 | 20 | 467 | 403 | 0 | 0 | 0 | 870 | 115.2 |
|  | 7106[房间] | 8 | 20 | 272 | 402 | 0 | 0 | 0 | 674 | 89.4 |
|  | 7107[房间] | 7 | 20 | 263 | 388 | 0 | 0 | 0 | 651 | 89.4 |
|  | 7108[房间] | 7 | 20 | 258 | 381 | 0 | 0 | 0 | 639 | 89.4 |
|  | 7109,7110[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 7111[房间] | 7 | 20 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 53.3 |
|  | 7112[房间] | 7 | 20 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 53.3 |
|  | 7113[房间] | 7 | 20 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 53.3 |
|  | 7114[房间] | 7 | 20 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 53.3 |
|  | 7115[房间] | 6 | 20 | 1070 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 218.7 |
|  | 7116[房间] | 6 | 20 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 53.3 |
|  | 7117[房间] | 6 | 20 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 53.3 |
|  | 7118[房间] | 6 | 20 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 53.3 |
|  | 7119[房间] | 6 | 20 | 1127 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 232.7 |
|  | 7120[房间] | 6 | 20 | 124 | 307 | 0 | 0 | 0 | 431 | 74.9 |
|  | 7121[房间] | 6 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53.3 |
|  | 7122,7123[房间] | 6 | 20 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 53.3 |
|  | 7124[房间] | 5 | 20 | 638 | 281 | 0 | 0 | 0 | 920 | 174.4 |
|  | 7125[房间] | 5 | 20 | 180 | 267 | 0 | 0 | 0 | 447 | 89.4 |
|  | 7126[房间] | 4 | 20 | 1025 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 297.5 |
|  | 7127,7128[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 7129[房间] | 4 | 20 | 140 | 208 | 0 | 0 | 0 | 348 | 89.4 |
|  | 7130[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 7131[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 7132[房间] | 3 | 20 | 572 | 179 | 0 | 0 | 0 | 752 | 223.7 |
|  | 7133[房间] | 3 | 20 | 572 | 176 | 0 | 0 | 0 | 749 | 226.8 |
|  | 7134[房间] | 3 | 20 | 775 | 173 | 0 | 0 | 0 | 947 | 292.6 |
|  | 7135[房间] | 3 | 20 | 295 | 173 | 0 | 0 | 0 | 468 | 144.6 |
|  | 7136,7140,7149,7151,7159[房间] | 3 | 20 | 295 | 173 | 0 | 0 | 0 | 468 | 144.6 |
|  | 7137,7141,7143,7146,7150,7163,7164,7165[房间] | 3 | 20 | 775 | 173 | 0 | 0 | 0 | 947 | 292.8 |
|  | 7138[房间] | 3 | 20 | 662 | 173 | 0 | 0 | 0 | 835 | 258.0 |
|  | 7139[房间] | 3 | 20 | 664 | 173 | 0 | 0 | 0 | 837 | 258.6 |
|  | 7142[房间] | 3 | 20 | 688 | 173 | 0 | 0 | 0 | 861 | 266.1 |
|  | 7144[房间] | 3 | 20 | 668 | 173 | 0 | 0 | 0 | 841 | 259.8 |
|  | 7145[房间] | 3 | 20 | 689 | 173 | 0 | 0 | 0 | 862 | 266.3 |
|  | 7147[房间] | 3 | 20 | 691 | 173 | 0 | 0 | 0 | 863 | 266.9 |
|  | 7148[房间] | 3 | 20 | 755 | 173 | 0 | 0 | 0 | 927 | 286.7 |
|  | 7152[房间] | 3 | 20 | 684 | 173 | 0 | 0 | 0 | 857 | 264.8 |
|  | 7153[房间] | 3 | 20 | 671 | 173 | 0 | 0 | 0 | 843 | 260.6 |
|  | 7154[房间] | 3 | 20 | 670 | 173 | 0 | 0 | 0 | 842 | 260.4 |
|  | 7155[房间] | 3 | 20 | 683 | 173 | 0 | 0 | 0 | 856 | 264.6 |
|  | 7156[房间] | 3 | 20 | 667 | 173 | 0 | 0 | 0 | 840 | 259.7 |
|  | 7157[房间] | 3 | 20 | 686 | 173 | 0 | 0 | 0 | 858 | 265.4 |
|  | 7158[房间] | 3 | 20 | 687 | 173 | 0 | 0 | 0 | 859 | 265.6 |
|  | 7160[房间] | 3 | 20 | 665 | 173 | 0 | 0 | 0 | 838 | 258.9 |
|  | 7161[房间] | 3 | 20 | 663 | 172 | 0 | 0 | 0 | 835 | 258.4 |
|  | 7162[房间] | 3 | 20 | 775 | 173 | 0 | 0 | 0 | 947 | 292.7 |
|  | 7166[房间] | 3 | 20 | 115 | 171 | 0 | 0 | 0 | 286 | 89.4 |
|  | 7167[房间] | 3 | 20 | 445 | 164 | 0 | 0 | 0 | 609 | 198.2 |
|  | 7168[房间] | 3 | 20 | 445 | 164 | 0 | 0 | 0 | 609 | 198.1 |
|  | 7169[房间] | 3 | 20 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 53.3 |
|  | 7170[房间] | 3 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 53.3 |
|  | 7171[房间] | 2 | 20 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53.3 |
|  | 7172[房间] | 2 | 20 | 87 | 128 | 0 | 0 | 0 | 215 | 89.4 |
|  | 7173[房间] | 2 | 20 | 86 | 127 | 0 | 0 | 0 | 213 | 89.4 |
|  | 7174[房间] | 2 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53.3 |
|  | 7175[房间] | 2 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53.3 |
|  | 7176[房间] | 2 | 20 | 81 | 120 | 0 | 0 | 0 | 201 | 89.4 |
|  | 7178[房间] | 2 | 20 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 53.3 |
|  | 7179[房间] | 2 | 20 | 66 | 97 | 0 | 0 | 0 | 163 | 89.4 |
|  | 7180[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 7181[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 7182[房间] | 2 | 20 | 65 | 96 | 0 | 0 | 0 | 161 | 89.4 |
|  | 7183[房间] | 2 | 20 | 61 | 91 | 0 | 0 | 0 | 152 | 89.4 |
|  | 7185[房间] | 2 | 20 | 55 | 82 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89.4 |
|  | 7186[房间] | 1 | 20 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | 122 | 89.4 |
|  | 7187,7188,7189,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7200[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 7190[房间] | 1 | 20 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56.8 |
|  | 7201[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 7202,7203[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 7204[房间] | 1 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53.3 |
|  | 7205[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 7206[房间] | 1 | 20 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106 | 89.4 |
|  | 7207[房间] | 1 | 20 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54.6 |
|  | 7208,7209[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 7210[房间] | 1 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53.3 |
|  | 7211,7212,7213[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 7214,7215[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 7216[房间] | 1 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53.3 |
|  | 7217[房间] | 1 | 20 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67 | 89.4 |
|  | 7218[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 7219[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | 7220[房间] | 113 | 20 | 9002 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 15050 | 132.7 |
|  | 合计 | 4265 |  | 153828 | 227440 | 0 | 0 |  | 381267 | 89.4 |
| 8层 | 8001[房间] | 277 | 20 | 2560 | 14768 | 0 | 0 | 0 | 17328 | 62.6 |
|  | 8002[房间] | 198 | 20 | 5984 | 10564 | 0 | 0 | 0 | 16548 | 83.5 |
|  | 8003[房间] | 129 | 20 | 0 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 53.3 |
|  | 8004[房间] | 104 | 20 | 1605 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 7133 | 68.8 |
|  | 8005[房间] | 98 | 20 | 0 | 5237 | 0 | 0 | 0 | 5237 | 53.3 |
|  | 8006[房间] | 94 | 20 | 5299 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 10308 | 109.7 |
|  | 8007[房间] | 79 | 20 | 13267 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 17475 | 221.5 |
|  | 8008[房间] | 62 | 20 | 2354 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5658 | 91.3 |
|  | 8009[房间] | 62 | 20 | 2348 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5653 | 91.2 |
|  | 8010[房间] | 62 | 20 | 2359 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5664 | 91.4 |
|  | 8011[房间] | 62 | 20 | 2643 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5948 | 96.0 |
|  | 8012,8014[房间] | 62 | 20 | 2643 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 5948 | 96.0 |
|  | 8013[房间] | 62 | 20 | 4750 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 8055 | 130.0 |
|  | 8015[房间] | 62 | 20 | 2441 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 5746 | 92.7 |
|  | 8016[房间] | 61 | 20 | 2439 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 5674 | 93.5 |
|  | 8017[房间] | 53 | 20 | 2527 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 5342 | 101.2 |
|  | 8018[房间] | 52 | 20 | 252 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 58.1 |
|  | 8019[房间] | 51 | 20 | 252 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 58.3 |
|  | 8020[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 8021[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 8022[房间] | 46 | 20 | 2119 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 4578 | 99.3 |
|  | 8023[房间] | 37 | 20 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 53.3 |
|  | 8024[房间] | 35 | 20 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 53.3 |
|  | 8025[房间] | 33 | 20 | 1614 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 102.9 |
|  | 8026[房间] | 33 | 20 | 1606 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 3342 | 102.6 |
|  | 8027[房间] | 32 | 20 | 4379 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 6109 | 188.3 |
|  | 8028[房间] | 32 | 20 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 53.3 |
|  | 8029[房间] | 31 | 20 | 1181 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 91.0 |
|  | 8030[房间] | 31 | 20 | 1219 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 92.5 |
|  | 8031[房间] | 31 | 20 | 1618 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 105.4 |
|  | 8032[房间] | 31 | 20 | 1225 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 92.7 |
|  | 8033[房间] | 31 | 20 | 1322 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 95.8 |
|  | 8034[房间] | 31 | 20 | 1472 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 100.8 |
|  | 8035[房间] | 31 | 20 | 1322 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 96.1 |
|  | 8036[房间] | 31 | 20 | 1216 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 92.7 |
|  | 8037[房间] | 31 | 20 | 1223 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 93.0 |
|  | 8038[房间] | 31 | 20 | 1226 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 93.1 |
|  | 8039[房间] | 29 | 20 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 53.3 |
|  | 8040[房间] | 27 | 20 | 984 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 89.5 |
|  | 8041[房间] | 27 | 20 | 2299 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 138.9 |
|  | 8042[房间] | 27 | 20 | 3070 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 4504 | 167.5 |
|  | 8043[房间] | 26 | 20 | 4303 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 220.1 |
|  | 8044[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8045[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8046[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8047[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8048[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8049[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8050[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8051[房间] | 26 | 20 | 1322 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 105.0 |
|  | 8052[房间] | 61 | 20 | 2793 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 6058 | 99.0 |
|  | 8053[房间] | 25 | 20 | 2766 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 163.7 |
|  | 8054[房间] | 24 | 20 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 53.3 |
|  | 8055[房间] | 22 | 20 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 53.3 |
|  | 8056[房间] | 21 | 20 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.3 |
|  | 8057[房间] | 19 | 20 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 53.3 |
|  | 8058[房间] | 19 | 20 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 53.3 |
|  | 8059[房间] | 19 | 20 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | 53.3 |
|  | 8060[房间] | 18 | 20 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 53.3 |
|  | 8061[房间] | 18 | 20 | 1486 | 956 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 136.2 |
|  | 8062,8063[房间] | 17 | 20 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 53.3 |
|  | 8064[房间] | 17 | 20 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 53.3 |
|  | 8065[房间] | 13 | 20 | 174 | 711 | 0 | 0 | 0 | 885 | 66.3 |
|  | 8066[房间] | 13 | 20 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 53.3 |
|  | 8067[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 8068[房间] | 13 | 20 | 843 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 118.6 |
|  | 8069[房间] | 13 | 20 | 556 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 97.3 |
|  | 8070[房间] | 12 | 20 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 53.3 |
|  | 8071[房间] | 12 | 20 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 53.3 |
|  | 8072[房间] | 12 | 20 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 53.3 |
|  | 8073[房间] | 11 | 20 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 53.3 |
|  | 8074,8075,8076[房间] | 11 | 20 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53.3 |
|  | 8077[房间] | 11 | 20 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 53.3 |
|  | 8078[房间] | 10 | 20 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 53.3 |
|  | 8079,8080[房间] | 9 | 20 | 697 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 128.0 |
|  | 8081[房间] | 9 | 20 | 697 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 128.8 |
|  | 8082[房间] | 8 | 20 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 53.3 |
|  | 8083[房间] | 8 | 20 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 53.3 |
|  | 8084[房间] | 8 | 20 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 53.3 |
|  | 8085[房间] | 7 | 20 | 2972 | 399 | 0 | 0 | 0 | 3371 | 450.7 |
|  | 8086[房间] | 7 | 20 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 53.3 |
|  | 8087[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 8088[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 8089,8090[房间] | 7 | 20 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 53.3 |
|  | 8092[房间] | 6 | 20 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 53.3 |
|  | 8093[房间] | 6 | 20 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 53.3 |
|  | 8094,8095[房间] | 6 | 20 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 53.3 |
|  | 8096[房间] | 5 | 20 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 53.3 |
|  | 8097[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 8098[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 8099[房间] | 4 | 20 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53.3 |
|  | 8100,8101[房间] | 3 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 53.3 |
|  | 8102[房间] | 3 | 20 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 53.3 |
|  | 8103[房间] | 3 | 20 | 518 | 164 | 0 | 0 | 0 | 681 | 222.0 |
|  | 8104[房间] | 3 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 53.3 |
|  | 8105[房间] | 2 | 20 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 53.3 |
|  | 8106,8107[房间] | 2 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53.3 |
|  | 8108[房间] | 2 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 53.3 |
|  | 8109[房间] | 2 | 20 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 53.3 |
|  | 8110[房间] | 2 | 20 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53.3 |
|  | 8111[房间] | 2 | 20 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 53.3 |
|  | 8112[房间] | 2 | 20 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 53.3 |
|  | 8113[房间] | 2 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 53.3 |
|  | 8114[房间] | 2 | 20 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53.3 |
|  | 8115[房间] | 1 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53.3 |
|  | 8116[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 8117,8118[房间] | 1 | 20 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62.4 |
|  | 8119,8120[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8130[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 8129[房间] | 1 | 20 | 741 | 66 | 0 | 0 | 0 | 807 | 653.4 |
|  | 8131[房间] | 1 | 20 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62.6 |
|  | 8132[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 8133[房间] | 1 | 20 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62.6 |
|  | 8134[房间] | 1 | 20 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62.3 |
|  | 8135[房间] | 1 | 20 | 728 | 64 | 0 | 0 | 0 | 792 | 663.8 |
|  | 8136[房间] | 1 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53.3 |
|  | 8137,8138[房间] | 1 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53.3 |
|  | 8139,8140,8141,8142,8143[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 8144,8145[房间] | 1 | 20 | 349 | 51 | 0 | 0 | 0 | 400 | 416.6 |
|  | 8146[房间] | 1 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.3 |
|  | 8147[房间] | 1 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53.3 |
|  | 8148[房间] | 1 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53.3 |
|  | 8149,8150[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 8151[房间] | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.3 |
|  | 8152[房间] | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.3 |
|  | 8153,8154[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | 8157[房间] | 309 | 20 | 3485 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 19964 | 64.6 |
|  | 8158[房间] | 464 | 20 | 3484 | 24730 | 0 | 0 | 0 | 28214 | 60.8 |
|  | 合计 | 4135 |  | 129092 | 220515 | 0 | 0 |  | 349607 | 84.6 |
| 9层 | 1009[房间] | 57 | 20 | 2765 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 5797 | 101.9 |
|  | 1013[房间] | 55 | 20 | 1497 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 80.4 |
|  | 1041[房间] | 26 | 20 | 2074 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 3439 | 134.4 |
|  | 1043[房间] | 26 | 20 | 2073 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 3436 | 134.4 |
|  | 1127[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 9001[房间] | 333 | 20 | 8900 | 17741 | 0 | 0 | 0 | 26641 | 80.1 |
|  | 合计 | 497 |  | 17309 | 26508 | 0 | 0 |  | 43817 | 88.2 |
| 10层 | 10001[房间] | 587 | 20 | 4588 | 31283 | 0 | 0 | 0 | 35871 | 61.2 |
|  | 10002[房间] | 249 | 20 | 1260 | 13288 | 0 | 0 | 0 | 14548 | 58.4 |
|  | 10003[房间] | 109 | 20 | 0 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 53.3 |
|  | 10004[房间] | 59 | 20 | 2106 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 5237 | 89.2 |
|  | 10005,10006[房间] | 55 | 20 | 1240 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 4152 | 76.0 |
|  | 10007[房间] | 53 | 20 | 2491 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 5306 | 100.5 |
|  | 10008[房间] | 49 | 20 | 2682 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 108.5 |
|  | 10009[房间] | 39 | 20 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 53.3 |
|  | 10010[房间] | 38 | 20 | 3761 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 5809 | 151.3 |
|  | 10011[房间] | 33 | 20 | 2790 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 138.8 |
|  | 10012[房间] | 33 | 20 | 1587 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 102.1 |
|  | 10013[房间] | 33 | 20 | 1446 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 97.7 |
|  | 10014[房间] | 32 | 20 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 53.3 |
|  | 10015[房间] | 31 | 20 | 1404 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 98.5 |
|  | 10016[房间] | 31 | 20 | 1402 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 98.4 |
|  | 10017[房间] | 31 | 20 | 1404 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 98.5 |
|  | 10018[房间] | 31 | 20 | 1450 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 3107 | 100.0 |
|  | 10019[房间] | 31 | 20 | 1318 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 95.8 |
|  | 10020,10022,10023[房间] | 31 | 20 | 1240 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 93.3 |
|  | 10021[房间] | 31 | 20 | 1303 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 95.3 |
|  | 10024[房间] | 31 | 20 | 1404 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 98.8 |
|  | 10025[房间] | 31 | 20 | 1323 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 96.2 |
|  | 10026[房间] | 31 | 20 | 1402 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 98.7 |
|  | 10027[房间] | 31 | 20 | 1404 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 98.8 |
|  | 10028[房间] | 31 | 20 | 1400 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 98.7 |
|  | 10029[房间] | 31 | 20 | 1403 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 3049 | 98.8 |
|  | 10030[房间] | 29 | 20 | 659 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 2201 | 76.1 |
|  | 10031[房间] | 29 | 20 | 739 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 78.9 |
|  | 10032[房间] | 29 | 20 | 2047 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 124.2 |
|  | 10033[房间] | 28 | 20 | 707 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 78.7 |
|  | 10034[房间] | 28 | 20 | 652 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 76.7 |
|  | 10035[房间] | 27 | 20 | 652 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 77.2 |
|  | 10036[房间] | 27 | 20 | 652 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 77.2 |
|  | 10037,10038,10039,10040,10041[房间] | 27 | 20 | 652 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 77.2 |
|  | 10042[房间] | 27 | 20 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 53.3 |
|  | 10043[房间] | 27 | 20 | 969 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 89.8 |
|  | 10044[房间] | 23 | 20 | 546 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 77.0 |
|  | 10045[房间] | 23 | 20 | 509 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 75.4 |
|  | 10046[房间] | 23 | 20 | 851 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 90.3 |
|  | 10047[房间] | 20 | 20 | 1927 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 3019 | 147.4 |
|  | 10048[房间] | 20 | 20 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 53.3 |
|  | 10049[房间] | 18 | 20 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | 53.3 |
|  | 10050[房间] | 18 | 20 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 979 | 53.3 |
|  | 10051[房间] | 13 | 20 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 53.3 |
|  | 10052[房间] | 13 | 20 | 843 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 118.6 |
|  | 10053[房间] | 13 | 20 | 843 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 119.9 |
|  | 10054[房间] | 11 | 20 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 53.3 |
|  | 10055,10056[房间] | 11 | 20 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53.3 |
|  | 10057[房间] | 11 | 20 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 53.3 |
|  | 10058[房间] | 10 | 20 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 53.3 |
|  | 10059[房间] | 9 | 20 | 697 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 128.0 |
|  | 10060[房间] | 9 | 20 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 53.3 |
|  | 10061[房间] | 8 | 20 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | 53.3 |
|  | 10062[房间] | 7 | 20 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 53.3 |
|  | 10063[房间] | 7 | 20 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 53.3 |
|  | 10064[房间] | 7 | 20 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 53.3 |
|  | 10065[房间] | 6 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53.3 |
|  | 10066[房间] | 5 | 20 | 337 | 281 | 0 | 0 | 0 | 619 | 117.3 |
|  | 10067[房间] | 5 | 20 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 53.3 |
|  | 10068[房间] | 4 | 20 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53.3 |
|  | 10069[房间] | 4 | 20 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53.3 |
|  | 10070[房间] | 4 | 20 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 53.3 |
|  | 10071,10079,10080,10081,10084[房间] | 4 | 20 | 620 | 197 | 0 | 0 | 0 | 818 | 220.9 |
|  | 10072[房间] | 4 | 20 | 702 | 197 | 0 | 0 | 0 | 899 | 243.1 |
|  | 10073,10074,10075,10076,10077,10078,10083[房间] | 4 | 20 | 652 | 197 | 0 | 0 | 0 | 849 | 229.4 |
|  | 10082[房间] | 4 | 20 | 697 | 197 | 0 | 0 | 0 | 894 | 241.7 |
|  | 10085[房间] | 3 | 20 | 711 | 173 | 0 | 0 | 0 | 883 | 273.0 |
|  | 10086[房间] | 3 | 20 | 702 | 173 | 0 | 0 | 0 | 875 | 270.4 |
|  | 10087[房间] | 3 | 20 | 652 | 173 | 0 | 0 | 0 | 824 | 254.8 |
|  | 10088[房间] | 3 | 20 | 695 | 171 | 0 | 0 | 0 | 866 | 270.0 |
|  | 10089[房间] | 3 | 20 | 694 | 171 | 0 | 0 | 0 | 865 | 269.7 |
|  | 10090[房间] | 3 | 20 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 53.3 |
|  | 10091[房间] | 3 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 53.3 |
|  | 10092,10093[房间] | 2 | 20 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 53.3 |
|  | 10094[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 10095[房间] | 2 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.3 |
|  | 10096[房间] | 2 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 53.3 |
|  | 10097[房间] | 2 | 20 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53.3 |
|  | 10098[房间] | 2 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 53.3 |
|  | 10099[房间] | 1 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53.3 |
|  | 10100[房间] | 1 | 20 | 54 | 68 | 0 | 0 | 0 | 122 | 95.2 |
|  | 10101[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 10102[房间] | 1 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.3 |
|  | 10103,10106,10108[房间] | 1 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53.3 |
|  | 10104[房间] | 1 | 20 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91 | 73.8 |
|  | 10105[房间] | 1 | 20 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93 | 75.0 |
|  | 10107[房间] | 1 | 20 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92 | 74.4 |
|  | 10109[房间] | 1 | 20 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93 | 75.6 |
|  | 10110,10111,10112,10113,10114[房间] | 1 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53.3 |
|  | 10115,10116,10117[房间] | 1 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53.3 |
|  | 10118[房间] | 1 | 20 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98 | 89.4 |
|  | 10119[房间] | 1 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53.3 |
|  | 10120[房间] | 1 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53.3 |
|  | 10121,10122,10123[房间] | 1 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.3 |
|  | 10124,10125[房间] | 1 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.3 |
|  | 10126[房间] | 1 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.3 |
|  | 10127[房间] | 1 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53.3 |
|  | 10128[房间] | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
|  | 10129[房间] | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53.3 |
|  | 10130[房间] | 370 | 20 | 6159 | 19756 | 0 | 0 | 0 | 25915 | 70.0 |
|  | 合计 | 3077 |  | 81291 | 164098 | 0 | 0 |  | 245390 | 79.8 |
| 11层 | 11001[房间] | 1339 | 20 | 31436 | 71397 | 0 | 0 | 0 | 102833 | 76.8 |
|  | 11002[房间] | 320 | 20 | 11988 | 17092 | 0 | 0 | 0 | 29081 | 90.7 |
|  | 11003[房间] | 228 | 20 | 7363 | 12182 | 0 | 0 | 0 | 19544 | 85.6 |
|  | 11004[房间] | 109 | 20 | 2730 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 8555 | 78.3 |
|  | 11005[房间] | 38 | 20 | 3450 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 5482 | 143.9 |
|  | 11006[房间] | 33 | 20 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 53.3 |
|  | 11007[房间] | 32 | 20 | 788 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 78.3 |
|  | 11008[房间] | 29 | 20 | 5149 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 231.5 |
|  | 11009[房间] | 29 | 20 | 1767 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 114.5 |
|  | 11010[房间] | 29 | 20 | 1426 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 2966 | 102.7 |
|  | 11011[房间] | 29 | 20 | 5961 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 259.8 |
|  | 11012[房间] | 29 | 20 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 53.3 |
|  | 11013[房间] | 27 | 20 | 1097 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 93.5 |
|  | 11014[房间] | 27 | 20 | 1690 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 115.2 |
|  | 11015[房间] | 27 | 20 | 1457 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 106.7 |
|  | 11016[房间] | 27 | 20 | 1690 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 115.2 |
|  | 11017,11018[房间] | 27 | 20 | 977 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 89.1 |
|  | 11019[房间] | 27 | 20 | 1689 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 115.2 |
|  | 11020[房间] | 27 | 20 | 1689 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 115.2 |
|  | 11021[房间] | 27 | 20 | 1689 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 115.2 |
|  | 11022,11023,11024,11025[房间] | 27 | 20 | 977 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 89.1 |
|  | 11026[房间] | 27 | 20 | 1686 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 3142 | 115.1 |
|  | 11027[房间] | 27 | 20 | 1689 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 115.2 |
|  | 11028[房间] | 27 | 20 | 1456 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 2911 | 106.7 |
|  | 11029[房间] | 27 | 20 | 672 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 78.3 |
|  | 11030[房间] | 24 | 20 | 598 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 78.3 |
|  | 11031[房间] | 23 | 20 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 53.3 |
|  | 11032[房间] | 21 | 20 | 514 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 78.3 |
|  | 11033[房间] | 20 | 20 | 494 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 78.3 |
|  | 11034[房间] | 19 | 20 | 484 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 78.3 |
|  | 11035[房间] | 18 | 20 | 459 | 979 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 78.3 |
|  | 11036[房间] | 18 | 20 | 458 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 78.3 |
|  | 11037[房间] | 16 | 20 | 620 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 92.6 |
|  | 11038[房间] | 11 | 20 | 271 | 578 | 0 | 0 | 0 | 848 | 78.3 |
|  | 11039[房间] | 8 | 20 | 191 | 408 | 0 | 0 | 0 | 598 | 78.3 |
|  | 11040[房间] | 7 | 20 | 187 | 399 | 0 | 0 | 0 | 586 | 78.3 |
|  | 11041[房间] | 7 | 20 | 182 | 388 | 0 | 0 | 0 | 570 | 78.3 |
|  | 11042[房间] | 5 | 20 | 127 | 272 | 0 | 0 | 0 | 399 | 78.3 |
|  | 11043[房间] | 4 | 20 | 103 | 220 | 0 | 0 | 0 | 322 | 78.3 |
|  | 11044[房间] | 4 | 20 | 97 | 208 | 0 | 0 | 0 | 305 | 78.3 |
|  | 11045[房间] | 4 | 20 | 95 | 202 | 0 | 0 | 0 | 297 | 78.3 |
|  | 11046[房间] | 4 | 20 | 388 | 198 | 0 | 0 | 0 | 587 | 157.7 |
|  | 11047[房间] | 4 | 20 | 508 | 198 | 0 | 0 | 0 | 707 | 189.9 |
|  | 11048[房间] | 4 | 20 | 511 | 198 | 0 | 0 | 0 | 709 | 190.9 |
|  | 11049,11050,11052,11053[房间] | 4 | 20 | 867 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 287.1 |
|  | 11051,11054,11055[房间] | 4 | 20 | 508 | 198 | 0 | 0 | 0 | 706 | 190.3 |
|  | 11056,11059[房间] | 4 | 20 | 508 | 197 | 0 | 0 | 0 | 705 | 190.6 |
|  | 11057,11058[房间] | 4 | 20 | 388 | 197 | 0 | 0 | 0 | 585 | 158.1 |
|  | 11060,11061[房间] | 4 | 20 | 867 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 287.7 |
|  | 11062[房间] | 4 | 20 | 1100 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 350.6 |
|  | 11063[房间] | 4 | 20 | 385 | 197 | 0 | 0 | 0 | 582 | 157.9 |
|  | 11064[房间] | 4 | 20 | 1099 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 351.8 |
|  | 11065[房间] | 4 | 20 | 507 | 196 | 0 | 0 | 0 | 703 | 191.4 |
|  | 11066[房间] | 3 | 20 | 80 | 171 | 0 | 0 | 0 | 251 | 78.3 |
|  | 11067[房间] | 3 | 20 | 64 | 136 | 0 | 0 | 0 | 199 | 78.3 |
|  | 11068[房间] | 2 | 20 | 45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141 | 78.3 |
|  | 11069[房间] | 2 | 20 | 43 | 92 | 0 | 0 | 0 | 136 | 78.3 |
|  | 11070[房间] | 2 | 20 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120 | 78.3 |
|  | 11071[房间] | 1 | 20 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 108 | 78.3 |
|  | 11072[房间] | 1 | 20 | 31 | 67 | 0 | 0 | 0 | 98 | 78.3 |
|  | 11073,11074,11075,11076,11077,11078,11079,11080,11081[房间] | 1 | 20 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94 | 78.3 |
|  | 11082[房间] | 1 | 20 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 78.3 |
|  | 11083[房间] | 1 | 20 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78.3 |
|  | 合计 | 3016 |  | 112976 | 160858 | 0 | 0 |  | 273834 | 90.8 |
| 12层 | 12001[房间] | 273 | 20 | 11893 | 14545 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 96.9 |
|  | 12002[房间] | 109 | 20 | 2729 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 8552 | 78.3 |
|  | 12003[房间] | 54 | 20 | 3906 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 6784 | 125.7 |
|  | 12004[房间] | 33 | 20 | 3204 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 151.5 |
|  | 12005,12011[房间] | 31 | 20 | 2391 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 130.3 |
|  | 12006,12007,12008,12009[房间] | 31 | 20 | 1831 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 112.3 |
|  | 12010[房间] | 31 | 20 | 2400 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 130.6 |
|  | 12012[房间] | 31 | 20 | 2200 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 124.2 |
|  | 12013[房间] | 29 | 20 | 2911 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 153.9 |
|  | 12014[房间] | 29 | 20 | 2783 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 4326 | 149.5 |
|  | 12015[房间] | 29 | 20 | 2583 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 142.7 |
|  | 12016[房间] | 27 | 20 | 1394 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 104.3 |
|  | 12017[房间] | 27 | 20 | 1401 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 104.5 |
|  | 12018[房间] | 27 | 20 | 1516 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 108.7 |
|  | 12019[房间] | 27 | 20 | 1395 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 104.3 |
|  | 12020,12021,12022,12023[房间] | 27 | 20 | 1210 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 97.6 |
|  | 12024[房间] | 27 | 20 | 672 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 78.3 |
|  | 12025[房间] | 24 | 20 | 597 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 78.3 |
|  | 12026[房间] | 19 | 20 | 462 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 78.3 |
|  | 12027[房间] | 11 | 20 | 271 | 578 | 0 | 0 | 0 | 848 | 78.3 |
|  | 12028[房间] | 8 | 20 | 196 | 418 | 0 | 0 | 0 | 613 | 78.3 |
|  | 12029[房间] | 5 | 20 | 125 | 267 | 0 | 0 | 0 | 392 | 78.3 |
|  | 12030,12031,12032,12033[房间] | 5 | 20 | 648 | 257 | 0 | 0 | 0 | 905 | 187.6 |
|  | 12034[房间] | 4 | 20 | 95 | 202 | 0 | 0 | 0 | 297 | 78.3 |
|  | 12035[房间] | 4 | 20 | 620 | 197 | 0 | 0 | 0 | 817 | 220.9 |
|  | 12036[房间] | 4 | 20 | 823 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 275.7 |
|  | 12037[房间] | 4 | 20 | 877 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 290.5 |
|  | 12038[房间] | 4 | 20 | 804 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 270.5 |
|  | 12039[房间] | 4 | 20 | 805 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 271.0 |
|  | 12040[房间] | 4 | 20 | 803 | 196 | 0 | 0 | 0 | 999 | 271.7 |
|  | 12041[房间] | 4 | 20 | 876 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 291.7 |
|  | 12042[房间] | 3 | 20 | 80 | 171 | 0 | 0 | 0 | 251 | 78.3 |
|  | 12043,12044[房间] | 2 | 20 | 59 | 127 | 0 | 0 | 0 | 186 | 78.3 |
|  | 12045[房间] | 2 | 20 | 45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141 | 78.3 |
|  | 12046[房间] | 2 | 20 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 133 | 78.3 |
|  | 12047[房间] | 2 | 20 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120 | 78.3 |
|  | 12048[房间] | 1 | 20 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 107 | 78.3 |
|  | 12049[房间] | 1 | 20 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 78.3 |
|  | 12050,12051[房间] | 1 | 20 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86 | 78.3 |
|  | 12052[房间] | 1 | 20 | 62 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121 | 109.6 |
|  | 12053,12054[房间] | 1 | 20 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126 | 114.4 |
|  | 12055[房间] | 1 | 20 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82 | 78.3 |
|  | 12056[房间] | 1 | 20 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78.3 |
|  | 12057[房间] | 1 | 20 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 78.3 |
|  | 合计 | 1188 |  | 68579 | 63345 | 0 | 0 |  | 131924 | 111.1 |
| 总计 |  | 51909 |  | 2091715 | 2768396 | 0 | 0 |  | 4860111 | 93.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[房间] | 582.67 | 2185.00 | 31075 | 53.33 |
|  | 1004[房间] | 636.10 | 2385.38 | 33924 | 53.33 |
|  | 1005[房间] | 344.72 | 1292.71 | 18385 | 53.33 |
|  | 1007[房间] | 456.70 | 1712.62 | 24356 | 53.33 |
|  | 1011[房间] | 125.78 | 471.67 | 6708 | 53.33 |
|  | 1014[房间] | 198.46 | 744.24 | 10584 | 53.33 |
|  | 1015[房间] | 191.36 | 717.59 | 10205 | 53.33 |
|  | 1016[房间] | 171.10 | 641.62 | 9125 | 53.33 |
|  | 1017[房间] | 148.18 | 555.68 | 7903 | 53.33 |
|  | 1018[房间] | 145.72 | 546.46 | 7772 | 53.33 |
|  | 1019[房间] | 91.77 | 344.14 | 4894 | 53.33 |
|  | 1021[房间] | 129.24 | 484.63 | 6892 | 53.33 |
|  | 1022[房间] | 119.99 | 449.98 | 6399 | 53.33 |
|  | 1023[房间] | 117.91 | 442.18 | 6289 | 53.33 |
|  | 1024[房间] | 113.45 | 425.45 | 6051 | 53.33 |
|  | 1025[房间] | 111.19 | 416.96 | 5930 | 53.33 |
|  | 1026[房间] | 108.38 | 406.41 | 5780 | 53.33 |
|  | 1028[房间] | 106.41 | 399.04 | 5675 | 53.33 |
|  | 1029[房间] | 103.25 | 387.20 | 5507 | 53.33 |
|  | 1030[房间] | 102.91 | 385.90 | 5488 | 53.33 |
|  | 1031[房间] | 102.49 | 384.32 | 5466 | 53.33 |
|  | 1032[房间] | 100.01 | 375.04 | 5334 | 53.33 |
|  | 1033[房间] | 53.35 | 200.07 | 2845 | 53.33 |
|  | 1034[房间] | 53.34 | 200.03 | 2845 | 53.33 |
|  | 1035[房间] | 92.25 | 345.93 | 4920 | 53.33 |
|  | 1036[房间] | 89.53 | 335.73 | 4775 | 53.33 |
|  | 1037[房间] | 88.97 | 333.65 | 4745 | 53.33 |
|  | 1038[房间] | 88.50 | 331.87 | 4720 | 53.33 |
|  | 1039[房间] | 87.90 | 329.63 | 4688 | 53.33 |
|  | 1040[房间] | 49.25 | 184.70 | 2627 | 53.33 |
|  | 1042[房间] | 86.11 | 322.91 | 4592 | 53.33 |
|  | 1044[房间] | 81.97 | 307.38 | 4371 | 53.33 |
|  | 1045[房间] | 80.49 | 301.84 | 4293 | 53.33 |
|  | 1047[房间] | 75.82 | 284.32 | 4044 | 53.33 |
|  | 1048[房间] | 72.91 | 273.43 | 3889 | 53.33 |
|  | 1049[房间] | 70.30 | 263.63 | 3749 | 53.33 |
|  | 1050[房间] | 71.29 | 267.33 | 3802 | 53.33 |
|  | 1051[房间] | 35.50 | 133.13 | 1893 | 53.33 |
|  | 1052[房间] | 67.70 | 253.88 | 3611 | 53.33 |
|  | 1053[房间] | 67.36 | 252.58 | 3592 | 53.33 |
|  | 1054[房间] | 66.97 | 251.12 | 3571 | 53.33 |
|  | 1055[房间] | 66.15 | 248.06 | 3528 | 53.33 |
|  | 1057[房间] | 61.42 | 230.33 | 3276 | 53.33 |
|  | 1058[房间] | 61.17 | 229.39 | 3262 | 53.33 |
|  | 1059[房间] | 60.90 | 228.37 | 3248 | 53.33 |
|  | 1060[房间] | 27.79 | 104.21 | 1482 | 53.33 |
|  | 1061[房间] | 57.96 | 217.35 | 3091 | 53.33 |
|  | 1063[房间] | 86.65 | 324.94 | 4621 | 53.33 |
|  | 1064[房间] | 56.61 | 212.30 | 3019 | 53.33 |
|  | 1065[房间] | 55.79 | 209.20 | 2975 | 53.33 |
|  | 1066[房间] | 53.77 | 201.62 | 2867 | 53.33 |
|  | 1067[房间] | 50.88 | 190.79 | 2713 | 53.33 |
|  | 1068[房间] | 50.40 | 189.01 | 2688 | 53.33 |
|  | 1070[房间] | 49.16 | 184.36 | 2622 | 53.33 |
|  | 1071[房间] | 48.11 | 180.42 | 2566 | 53.33 |
|  | 1072[房间] | 47.84 | 179.39 | 2551 | 53.33 |
|  | 1073[房间] | 46.96 | 176.09 | 2504 | 53.33 |
|  | 1074[房间] | 46.48 | 174.31 | 2479 | 53.33 |
|  | 1076[房间] | 44.65 | 167.42 | 2381 | 53.33 |
|  | 1077[房间] | 44.31 | 166.15 | 2363 | 53.33 |
|  | 1078[房间] | 44.05 | 165.20 | 2349 | 53.33 |
|  | 1079[房间] | 43.72 | 163.95 | 2332 | 53.33 |
|  | 1080[房间] | 43.64 | 163.66 | 2328 | 53.33 |
|  | 1081[房间] | 40.14 | 150.54 | 2141 | 53.33 |
|  | 1082[房间] | 12.51 | 46.91 | 667 | 53.33 |
|  | 1083[房间] | 38.51 | 144.43 | 2054 | 53.33 |
|  | 1086[房间] | 37.42 | 140.31 | 1995 | 53.33 |
|  | 1087[房间] | 37.13 | 139.24 | 1980 | 53.33 |
|  | 1088[房间] | 32.98 | 123.67 | 1759 | 53.33 |
|  | 1089[房间] | 35.95 | 134.81 | 1917 | 53.33 |
|  | 1090[房间] | 10.90 | 40.89 | 582 | 53.33 |
|  | 1091[房间] | 33.78 | 126.67 | 1801 | 53.33 |
|  | 1092[房间] | 31.14 | 116.79 | 1661 | 53.33 |
|  | 1093[房间] | 10.65 | 39.92 | 568 | 53.33 |
|  | 1094[房间] | 29.88 | 112.04 | 1593 | 53.33 |
|  | 1095[房间] | 29.10 | 109.12 | 1552 | 53.33 |
|  | 1096[房间] | 28.16 | 105.62 | 1502 | 53.33 |
|  | 1097[房间] | 9.42 | 35.33 | 503 | 53.33 |
|  | 1098[房间] | 27.73 | 104.01 | 1479 | 53.33 |
|  | 1099[房间] | 27.30 | 102.37 | 1456 | 53.33 |
|  | 1100[房间] | 26.37 | 98.88 | 1406 | 53.33 |
|  | 1101[房间] | 8.09 | 30.32 | 431 | 53.33 |
|  | 1102[房间] | 19.79 | 74.22 | 1056 | 53.33 |
|  | 1103[房间] | 24.73 | 92.72 | 1319 | 53.33 |
|  | 1104[房间] | 6.63 | 24.86 | 354 | 53.33 |
|  | 1105[房间] | 23.70 | 88.87 | 1264 | 53.33 |
|  | 1106[房间] | 23.24 | 87.13 | 1239 | 53.33 |
|  | 1107[房间] | 22.78 | 85.42 | 1215 | 53.33 |
|  | 1108[房间] | 22.70 | 85.11 | 1210 | 53.33 |
|  | 1109[房间] | 22.02 | 82.59 | 1175 | 53.33 |
|  | 1110[房间] | 21.70 | 81.39 | 1158 | 53.33 |
|  | 1111[房间] | 21.38 | 80.19 | 1140 | 53.33 |
|  | 1112[房间] | 20.26 | 75.97 | 1080 | 53.33 |
|  | 1113[房间] | 18.90 | 70.88 | 1008 | 53.33 |
|  | 1114[房间] | 17.01 | 63.79 | 907 | 53.33 |
|  | 1115[房间] | 16.52 | 61.95 | 881 | 53.33 |
|  | 1116[房间] | 3.58 | 13.43 | 191 | 53.33 |
|  | 1117[房间] | 21.38 | 80.16 | 1140 | 53.33 |
|  | 1118[房间] | 15.99 | 59.96 | 853 | 53.33 |
|  | 1119[房间] | 15.75 | 59.04 | 840 | 53.33 |
|  | 1120[房间] | 15.10 | 56.63 | 805 | 53.33 |
|  | 1121[房间] | 13.77 | 51.62 | 734 | 53.33 |
|  | 1122[房间] | 13.58 | 50.94 | 724 | 53.33 |
|  | 1124[房间] | 27.67 | 103.75 | 1475 | 53.33 |
|  | 1125[房间] | 20.75 | 77.83 | 1107 | 53.33 |
|  | 合计 | 7771.79 | 29144.20 | 414482 | 53.33 |
| 2层 | 2001[房间] | 188.02 | 705.09 | 10028 | 53.33 |
|  | 2002[房间] | 174.22 | 653.31 | 9291 | 53.33 |
|  | 2003[房间] | 154.09 | 577.85 | 8218 | 53.33 |
|  | 2004[房间] | 122.44 | 459.15 | 6530 | 53.33 |
|  | 2005[房间] | 107.06 | 401.49 | 5710 | 53.33 |
|  | 2006[房间] | 96.04 | 360.14 | 5122 | 53.33 |
|  | 2007[房间] | 53.59 | 200.96 | 2858 | 53.33 |
|  | 2008[房间] | 45.48 | 170.55 | 2426 | 53.33 |
|  | 2009[房间] | 41.16 | 154.35 | 2195 | 53.33 |
|  | 2010[房间] | 34.86 | 130.73 | 1859 | 53.33 |
|  | 2011[房间] | 243.31 | 912.42 | 12976 | 53.33 |
|  | 2012[房间] | 297.21 | 1114.54 | 15851 | 53.33 |
|  | 2013[房间] | 25.76 | 96.60 | 1374 | 53.33 |
|  | 2014,2015[房间] | 23.52 | 88.20 | 1254 | 53.33 |
|  | 2016[房间] | 40.10 | 150.37 | 2139 | 53.33 |
|  | 2017[房间] | 22.74 | 85.27 | 1213 | 53.33 |
|  | 2018[房间] | 21.87 | 82.01 | 1166 | 53.33 |
|  | 2019[房间] | 18.91 | 70.93 | 1009 | 53.33 |
|  | 2020[房间] | 18.90 | 70.87 | 1008 | 53.33 |
|  | 2021[房间] | 18.86 | 70.72 | 1006 | 53.33 |
|  | 2022[房间] | 17.02 | 63.83 | 908 | 53.33 |
|  | 2023[房间] | 16.22 | 60.83 | 865 | 53.33 |
|  | 2024[房间] | 15.79 | 59.23 | 842 | 53.33 |
|  | 2025[房间] | 15.44 | 57.91 | 824 | 53.33 |
|  | 2026[房间] | 14.95 | 56.06 | 797 | 53.33 |
|  | 2027[房间] | 14.72 | 55.20 | 785 | 53.33 |
|  | 2028,2029[房间] | 14.56 | 54.60 | 777 | 53.33 |
|  | 2030[房间] | 14.36 | 53.84 | 766 | 53.33 |
|  | 2031[房间] | 14.32 | 53.71 | 764 | 53.33 |
|  | 2032[房间] | 13.80 | 51.75 | 736 | 53.33 |
|  | 2033[房间] | 13.68 | 51.30 | 730 | 53.33 |
|  | 2034[房间] | 13.66 | 51.24 | 729 | 53.33 |
|  | 2035,2036,2037[房间] | 12.88 | 48.30 | 687 | 53.33 |
|  | 2038[房间] | 12.65 | 47.44 | 675 | 53.33 |
|  | 2039[房间] | 12.60 | 47.25 | 672 | 53.33 |
|  | 2040[房间] | 12.45 | 46.68 | 664 | 53.33 |
|  | 2041[房间] | 12.42 | 46.57 | 662 | 53.33 |
|  | 2042[房间] | 39.04 | 146.40 | 2082 | 53.33 |
|  | 2043[房间] | 12.29 | 46.10 | 656 | 53.33 |
|  | 2044[房间] | 12.28 | 46.06 | 655 | 53.33 |
|  | 2045[房间] | 12.07 | 45.25 | 644 | 53.33 |
|  | 2046[房间] | 12.01 | 45.05 | 641 | 53.33 |
|  | 2047[房间] | 10.90 | 40.87 | 581 | 53.33 |
|  | 2048[房间] | 10.87 | 40.76 | 580 | 53.33 |
|  | 2049[房间] | 10.69 | 40.10 | 570 | 53.33 |
|  | 2050[房间] | 10.33 | 38.73 | 551 | 53.33 |
|  | 2051[房间] | 8.97 | 33.64 | 478 | 53.33 |
|  | 2052[房间] | 8.84 | 33.15 | 471 | 53.33 |
|  | 2053[房间] | 8.61 | 32.29 | 459 | 53.33 |
|  | 2054[房间] | 7.48 | 28.05 | 399 | 53.33 |
|  | 2055[房间] | 7.34 | 27.53 | 392 | 53.33 |
|  | 2056[房间] | 6.71 | 25.16 | 358 | 53.33 |
|  | 2057[房间] | 6.34 | 23.78 | 338 | 53.33 |
|  | 2058[房间] | 4.72 | 17.72 | 252 | 53.33 |
|  | 2059[房间] | 4.65 | 17.43 | 248 | 53.33 |
|  | 2060[房间] | 66.63 | 249.85 | 3553 | 53.33 |
|  | 2061[房间] | 3.69 | 13.82 | 197 | 53.33 |
|  | 2062[房间] | 3.66 | 13.72 | 195 | 53.33 |
|  | 2063[房间] | 3.38 | 12.68 | 180 | 53.33 |
|  | 2064[房间] | 3.22 | 12.06 | 171 | 53.33 |
|  | 2065[房间] | 19.79 | 74.21 | 1055 | 53.33 |
|  | 2066[房间] | 3.18 | 11.92 | 169 | 53.33 |
|  | 2067[房间] | 2.94 | 11.02 | 157 | 53.33 |
|  | 2068[房间] | 2.25 | 8.44 | 120 | 53.33 |
|  | 2069[房间] | 1.82 | 6.81 | 97 | 53.33 |
|  | 2070[房间] | 9.58 | 35.94 | 511 | 53.33 |
|  | 2071[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 2072[房间] | 1.15 | 4.31 | 61 | 53.33 |
|  | 2073[房间] | 0.92 | 3.45 | 49 | 53.33 |
|  | 2074[房间] | 0.84 | 3.15 | 45 | 53.33 |
|  | 2075[房间] | 0.81 | 3.05 | 43 | 53.33 |
|  | 2076[房间] | 8.58 | 32.17 | 458 | 53.33 |
|  | 2077[房间] | 0.54 | 2.01 | 29 | 53.33 |
|  | 2078,2080[房间] | 0.46 | 1.71 | 24 | 53.33 |
|  | 2081[房间] | 0.28 | 1.03 | 15 | 53.33 |
|  | 2082[房间] | 0.23 | 0.88 | 12 | 53.33 |
|  | 2083[房间] | 0.22 | 0.81 | 12 | 53.33 |
|  | 2084,2085[房间] | 0.20 | 0.76 | 11 | 53.33 |
|  | 2086[房间] | 1254.21 | 4703.28 | 66889 | 53.33 |
|  | 2087[房间] | 0.16 | 0.61 | 9 | 53.33 |
|  | 2088,2089[房间] | 0.08 | 0.30 | 4 | 53.33 |
|  | 2090[房间] | 0.06 | 0.22 | 3 | 53.33 |
|  | 2091[房间] | 620.89 | 2328.33 | 33113 | 53.33 |
|  | 2092[房间] | 0.64 | 2.39 | 34 | 53.33 |
|  | X003[房间] | 76.24 | 285.90 | 4066 | 53.33 |
|  | 合计 | 4336.29 | 16261.08 | 231262 | 53.33 |
| 3层 | 3001[房间] | 252.75 | 947.81 | 13480 | 53.33 |
|  | 3002[房间] | 195.64 | 733.66 | 10434 | 53.33 |
|  | 3003[房间] | 266.06 | 997.74 | 14190 | 53.33 |
|  | 3004[房间] | 0.73 | 2.74 | 39 | 53.33 |
|  | 3005[房间] | 39.04 | 146.39 | 2082 | 53.33 |
|  | 3006[房间] | 188.26 | 705.99 | 10040 | 53.33 |
|  | 3007[房间] | 177.07 | 664.01 | 9443 | 53.33 |
|  | 3008[房间] | 170.81 | 640.53 | 9110 | 53.33 |
|  | 3009[房间] | 170.44 | 639.14 | 9090 | 53.33 |
|  | 3010[房间] | 4.14 | 15.51 | 221 | 53.33 |
|  | 3011[房间] | 153.87 | 577.03 | 8206 | 53.33 |
|  | 3012[房间] | 145.38 | 545.17 | 7753 | 53.33 |
|  | 3013[房间] | 137.36 | 515.08 | 7325 | 53.33 |
|  | 3014[房间] | 95.45 | 357.93 | 5090 | 53.33 |
|  | 3015[房间] | 78.19 | 293.21 | 4170 | 53.33 |
|  | 3016[房间] | 68.16 | 255.61 | 3635 | 53.33 |
|  | 3017[房间] | 67.00 | 251.25 | 3573 | 53.33 |
|  | 3018[房间] | 64.50 | 241.89 | 3440 | 53.33 |
|  | 3019[房间] | 59.13 | 221.74 | 3154 | 53.33 |
|  | 3020[房间] | 56.67 | 212.51 | 3022 | 53.33 |
|  | 3021[房间] | 53.99 | 202.46 | 2879 | 53.33 |
|  | 3022[房间] | 49.77 | 186.62 | 2654 | 53.33 |
|  | 3023[房间] | 48.40 | 181.50 | 2581 | 53.33 |
|  | 3024[房间] | 46.95 | 176.05 | 2504 | 53.33 |
|  | 3025[房间] | 46.52 | 174.45 | 2481 | 53.33 |
|  | 3026[房间] | 46.29 | 173.57 | 2469 | 53.33 |
|  | 3027[房间] | 46.19 | 173.23 | 2464 | 53.33 |
|  | 3028[房间] | 45.09 | 169.07 | 2404 | 53.33 |
|  | 3029[房间] | 43.52 | 163.18 | 2321 | 53.33 |
|  | 3030[房间] | 38.58 | 144.67 | 2057 | 53.33 |
|  | 3031[房间] | 38.22 | 143.32 | 2038 | 53.33 |
|  | 3032[房间] | 37.48 | 140.54 | 1999 | 53.33 |
|  | 3033[房间] | 36.71 | 137.68 | 1958 | 53.33 |
|  | 3034[房间] | 28.90 | 108.39 | 1542 | 53.33 |
|  | 3035[房间] | 36.11 | 135.41 | 1926 | 53.33 |
|  | 3036[房间] | 35.97 | 134.88 | 1918 | 53.33 |
|  | 3037[房间] | 33.08 | 124.04 | 1764 | 53.33 |
|  | 3038[房间] | 32.99 | 123.73 | 1760 | 53.33 |
|  | 3040[房间] | 32.56 | 122.12 | 1737 | 53.33 |
|  | 3041[房间] | 308.62 | 1157.31 | 16459 | 53.33 |
|  | 3042[房间] | 32.04 | 120.14 | 1709 | 53.33 |
|  | 3043[房间] | 30.42 | 114.07 | 1622 | 53.33 |
|  | 3044[房间] | 30.40 | 114.01 | 1621 | 53.33 |
|  | 3047[房间] | 29.54 | 110.78 | 1575 | 53.33 |
|  | 3048[房间] | 29.38 | 110.18 | 1567 | 53.33 |
|  | 3049[房间] | 29.22 | 109.57 | 1558 | 53.33 |
|  | 3050[房间] | 29.12 | 109.22 | 1553 | 53.33 |
|  | 3051[房间] | 28.86 | 108.22 | 1539 | 53.33 |
|  | 3053[房间] | 26.11 | 97.92 | 1393 | 53.33 |
|  | 3054[房间] | 25.99 | 97.46 | 1386 | 53.33 |
|  | 3055[房间] | 25.08 | 94.04 | 1337 | 53.33 |
|  | 3056[房间] | 24.55 | 92.08 | 1310 | 53.33 |
|  | 3057[房间] | 24.13 | 90.49 | 1287 | 53.33 |
|  | 3058[房间] | 202.84 | 760.66 | 10818 | 53.33 |
|  | 3059[房间] | 23.27 | 87.27 | 1241 | 53.33 |
|  | 3060[房间] | 22.89 | 85.84 | 1221 | 53.33 |
|  | 3062[房间] | 22.26 | 83.47 | 1187 | 53.33 |
|  | 3063[房间] | 22.05 | 82.69 | 1176 | 53.33 |
|  | 3064[房间] | 21.88 | 82.04 | 1167 | 53.33 |
|  | 3065[房间] | 21.21 | 79.54 | 1131 | 53.33 |
|  | 3066[房间] | 20.53 | 76.99 | 1095 | 53.33 |
|  | 3067[房间] | 20.39 | 76.48 | 1088 | 53.33 |
|  | 3068[房间] | 19.92 | 74.69 | 1062 | 53.33 |
|  | 3069[房间] | 19.68 | 73.82 | 1050 | 53.33 |
|  | 3070[房间] | 19.53 | 73.23 | 1042 | 53.33 |
|  | 3071[房间] | 85.75 | 321.56 | 4573 | 53.33 |
|  | 3072[房间] | 19.32 | 72.45 | 1030 | 53.33 |
|  | 3073[房间] | 18.69 | 70.07 | 997 | 53.33 |
|  | 3074[房间] | 18.68 | 70.06 | 996 | 53.33 |
|  | 3075[房间] | 18.07 | 67.76 | 964 | 53.33 |
|  | 3076[房间] | 17.95 | 67.31 | 957 | 53.33 |
|  | 3077[房间] | 17.30 | 64.86 | 922 | 53.33 |
|  | 3078[房间] | 17.21 | 64.52 | 918 | 53.33 |
|  | 3079[房间] | 17.09 | 64.09 | 912 | 53.33 |
|  | 3080[房间] | 16.89 | 63.35 | 901 | 53.33 |
|  | 3081[房间] | 16.83 | 63.11 | 898 | 53.33 |
|  | 3082[房间] | 16.80 | 63.00 | 896 | 53.33 |
|  | 3083[房间] | 16.67 | 62.53 | 889 | 53.33 |
|  | 3084[房间] | 16.10 | 60.38 | 859 | 53.33 |
|  | 3085[房间] | 15.99 | 59.96 | 853 | 53.33 |
|  | 3086[房间] | 15.99 | 59.95 | 853 | 53.33 |
|  | 3087[房间] | 15.55 | 58.32 | 829 | 53.33 |
|  | 3088[房间] | 15.60 | 58.50 | 832 | 53.33 |
|  | 3089[房间] | 15.22 | 57.07 | 812 | 53.33 |
|  | 3090[房间] | 14.98 | 56.17 | 799 | 53.33 |
|  | 3091[房间] | 14.83 | 55.63 | 791 | 53.33 |
|  | 3092[房间] | 14.72 | 55.20 | 785 | 53.33 |
|  | 3093[房间] | 14.71 | 55.16 | 784 | 53.33 |
|  | 3094[房间] | 14.69 | 55.08 | 783 | 53.33 |
|  | 3095,3096,3097,3098[房间] | 14.56 | 54.60 | 777 | 53.33 |
|  | 3099[房间] | 14.51 | 54.42 | 774 | 53.33 |
|  | 3101[房间] | 14.21 | 53.29 | 758 | 53.33 |
|  | 3102[房间] | 13.92 | 52.21 | 743 | 53.33 |
|  | 3103[房间] | 13.87 | 52.02 | 740 | 53.33 |
|  | 3104[房间] | 13.86 | 51.97 | 739 | 53.33 |
|  | 3105[房间] | 13.81 | 51.80 | 737 | 53.33 |
|  | 3106[房间] | 13.80 | 51.74 | 736 | 53.33 |
|  | 3108[房间] | 13.60 | 51.02 | 726 | 53.33 |
|  | 3110[房间] | 13.37 | 50.14 | 713 | 53.33 |
|  | 3111,3112[房间] | 13.26 | 49.72 | 707 | 53.33 |
|  | 3113[房间] | 13.20 | 49.49 | 704 | 53.33 |
|  | 3115[房间] | 13.11 | 49.18 | 699 | 53.33 |
|  | 3116[房间] | 13.04 | 48.88 | 695 | 53.33 |
|  | 3117[房间] | 13.02 | 48.82 | 694 | 53.33 |
|  | 3118[房间] | 13.02 | 48.82 | 694 | 53.33 |
|  | 3119[房间] | 12.99 | 48.71 | 693 | 53.33 |
|  | 3120[房间] | 12.92 | 48.44 | 689 | 53.33 |
|  | 3121[房间] | 12.88 | 48.29 | 687 | 53.33 |
|  | 3122[房间] | 12.86 | 48.21 | 686 | 53.33 |
|  | 3123[房间] | 12.85 | 48.20 | 685 | 53.33 |
|  | 3124[房间] | 12.80 | 48.00 | 683 | 53.33 |
|  | 3125[房间] | 12.79 | 47.97 | 682 | 53.33 |
|  | 3126[房间] | 12.74 | 47.79 | 680 | 53.33 |
|  | 3127[房间] | 12.71 | 47.66 | 678 | 53.33 |
|  | 3128[房间] | 12.65 | 47.43 | 675 | 53.33 |
|  | 3129[房间] | 12.63 | 47.37 | 674 | 53.33 |
|  | 3130[房间] | 12.60 | 47.24 | 672 | 53.33 |
|  | 3131[房间] | 12.51 | 46.93 | 667 | 53.33 |
|  | 3132[房间] | 12.47 | 46.76 | 665 | 53.33 |
|  | 3133,3134[房间] | 12.39 | 46.46 | 661 | 53.33 |
|  | 3135[房间] | 12.35 | 46.30 | 658 | 53.33 |
|  | 3136[房间] | 12.29 | 46.09 | 655 | 53.33 |
|  | 3137[房间] | 12.18 | 45.67 | 650 | 53.33 |
|  | 3138[房间] | 12.16 | 45.61 | 649 | 53.33 |
|  | 3139[房间] | 12.16 | 45.60 | 649 | 53.33 |
|  | 3140[房间] | 11.96 | 44.85 | 638 | 53.33 |
|  | 3141[房间] | 11.95 | 44.80 | 637 | 53.33 |
|  | 3142[房间] | 11.92 | 44.68 | 635 | 53.33 |
|  | 3143[房间] | 11.75 | 44.05 | 626 | 53.33 |
|  | 3144[房间] | 11.66 | 43.72 | 622 | 53.33 |
|  | 3145[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 3146[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 3147[房间] | 11.54 | 43.29 | 616 | 53.33 |
|  | 3149[房间] | 10.92 | 40.95 | 582 | 53.33 |
|  | 3150,3151[房间] | 10.84 | 40.65 | 578 | 53.33 |
|  | 3152[房间] | 10.63 | 39.84 | 567 | 53.33 |
|  | 3153[房间] | 34.93 | 130.98 | 1863 | 53.33 |
|  | 3154[房间] | 10.44 | 39.15 | 557 | 53.33 |
|  | 3155[房间] | 10.41 | 39.04 | 555 | 53.33 |
|  | 3156[房间] | 10.38 | 38.91 | 553 | 53.33 |
|  | 3157[房间] | 10.24 | 38.40 | 546 | 53.33 |
|  | 3158[房间] | 10.24 | 38.40 | 546 | 53.33 |
|  | 3159[房间] | 10.17 | 38.12 | 542 | 53.33 |
|  | 3160[房间] | 10.08 | 37.79 | 537 | 53.33 |
|  | 3161[房间] | 9.75 | 36.56 | 520 | 53.33 |
|  | 3162[房间] | 9.68 | 36.28 | 516 | 53.33 |
|  | 3163[房间] | 9.58 | 35.91 | 511 | 53.33 |
|  | 3164[房间] | 9.57 | 35.89 | 510 | 53.33 |
|  | 3165[房间] | 9.42 | 35.32 | 502 | 53.33 |
|  | 3166[房间] | 9.48 | 35.57 | 506 | 53.33 |
|  | 3167[房间] | 9.34 | 35.04 | 498 | 53.33 |
|  | 3168[房间] | 9.28 | 34.78 | 495 | 53.33 |
|  | 3169[房间] | 8.95 | 33.56 | 477 | 53.33 |
|  | 3171[房间] | 9.23 | 34.59 | 492 | 53.33 |
|  | 3172[房间] | 19.36 | 72.61 | 1033 | 53.33 |
|  | 3173[房间] | 9.07 | 34.00 | 483 | 53.33 |
|  | 3175[房间] | 8.95 | 33.57 | 477 | 53.33 |
|  | 3176[房间] | 8.93 | 33.49 | 476 | 53.33 |
|  | 3177[房间] | 8.93 | 33.47 | 476 | 53.33 |
|  | 3178[房间] | 8.91 | 33.41 | 475 | 53.33 |
|  | 3179[房间] | 8.80 | 33.00 | 469 | 53.33 |
|  | 3180[房间] | 8.74 | 32.77 | 466 | 53.33 |
|  | 3183[房间] | 8.61 | 32.30 | 459 | 53.33 |
|  | 3184[房间] | 8.60 | 32.26 | 459 | 53.33 |
|  | 3185[房间] | 8.50 | 31.87 | 453 | 53.33 |
|  | 3186[房间] | 8.49 | 31.85 | 453 | 53.33 |
|  | 3187[房间] | 8.40 | 31.50 | 448 | 53.33 |
|  | 3188[房间] | 8.14 | 30.53 | 434 | 53.33 |
|  | 3189[房间] | 8.04 | 30.14 | 429 | 53.33 |
|  | 3190[房间] | 7.98 | 29.94 | 426 | 53.33 |
|  | 3192[房间] | 7.84 | 29.39 | 418 | 53.33 |
|  | 3193[房间] | 7.82 | 29.31 | 417 | 53.33 |
|  | 3194[房间] | 7.80 | 29.25 | 416 | 53.33 |
|  | 3195[房间] | 7.80 | 29.24 | 416 | 53.33 |
|  | 3196[房间] | 7.75 | 29.05 | 413 | 53.33 |
|  | 3197[房间] | 7.70 | 28.89 | 411 | 53.33 |
|  | 3198[房间] | 7.69 | 28.86 | 410 | 53.33 |
|  | 3199[房间] | 7.54 | 28.28 | 402 | 53.33 |
|  | 3200[房间] | 7.20 | 27.00 | 384 | 53.33 |
|  | 3201[房间] | 7.15 | 26.83 | 382 | 53.33 |
|  | 3202[房间] | 7.00 | 26.25 | 373 | 53.33 |
|  | 3203[房间] | 6.63 | 24.86 | 354 | 53.33 |
|  | 3204[房间] | 6.61 | 24.80 | 353 | 53.33 |
|  | 3205[房间] | 6.58 | 24.67 | 351 | 53.33 |
|  | 3206[房间] | 6.46 | 24.23 | 345 | 53.33 |
|  | 3208[房间] | 6.28 | 23.55 | 335 | 53.33 |
|  | 3210[房间] | 6.21 | 23.29 | 331 | 53.33 |
|  | 3211[房间] | 6.19 | 23.22 | 330 | 53.33 |
|  | 3212[房间] | 5.98 | 22.41 | 319 | 53.33 |
|  | 3213[房间] | 5.72 | 21.45 | 305 | 53.33 |
|  | 3214[房间] | 5.64 | 21.13 | 301 | 53.33 |
|  | 3215[房间] | 5.63 | 21.12 | 300 | 53.33 |
|  | 3216,3217[房间] | 5.46 | 20.48 | 291 | 53.33 |
|  | 3218[房间] | 5.43 | 20.37 | 290 | 53.33 |
|  | 3219[房间] | 5.33 | 19.99 | 284 | 53.33 |
|  | 3220[房间] | 5.25 | 19.69 | 280 | 53.33 |
|  | 3221[房间] | 5.21 | 19.53 | 278 | 53.33 |
|  | 3222[房间] | 5.11 | 19.16 | 272 | 53.33 |
|  | 3223[房间] | 5.06 | 18.98 | 270 | 53.33 |
|  | 3224[房间] | 4.97 | 18.65 | 265 | 53.33 |
|  | 3225[房间] | 4.97 | 18.65 | 265 | 53.33 |
|  | 3226[房间] | 4.84 | 18.16 | 258 | 53.33 |
|  | 3227,3228[房间] | 4.73 | 17.72 | 252 | 53.33 |
|  | 3229[房间] | 4.68 | 17.53 | 249 | 53.33 |
|  | 3231[房间] | 4.48 | 16.81 | 239 | 53.33 |
|  | 3232[房间] | 4.41 | 16.53 | 235 | 53.33 |
|  | 3233[房间] | 4.40 | 16.50 | 235 | 53.33 |
|  | 3234[房间] | 4.35 | 16.30 | 232 | 53.33 |
|  | 3235[房间] | 4.27 | 16.00 | 227 | 53.33 |
|  | 3236[房间] | 4.24 | 15.90 | 226 | 53.33 |
|  | 3238[房间] | 4.17 | 15.64 | 222 | 53.33 |
|  | 3239[房间] | 4.04 | 15.16 | 216 | 53.33 |
|  | 3240[房间] | 3.87 | 14.52 | 206 | 53.33 |
|  | 3241,3242[房间] | 3.64 | 13.64 | 194 | 53.33 |
|  | 3244[房间] | 3.56 | 13.36 | 190 | 53.33 |
|  | 3245[房间] | 3.55 | 13.31 | 189 | 53.33 |
|  | 3246[房间] | 3.53 | 13.26 | 189 | 53.33 |
|  | 3247[房间] | 3.38 | 12.67 | 180 | 53.33 |
|  | 3250[房间] | 2.97 | 11.14 | 158 | 53.33 |
|  | 3251[房间] | 2.96 | 11.10 | 158 | 53.33 |
|  | 3252[房间] | 2.94 | 11.02 | 157 | 53.33 |
|  | 3253[房间] | 2.90 | 10.89 | 155 | 53.33 |
|  | 3254[房间] | 2.87 | 10.75 | 153 | 53.33 |
|  | 3256[房间] | 2.70 | 10.13 | 144 | 53.33 |
|  | 3257[房间] | 2.65 | 9.94 | 141 | 53.33 |
|  | 3258[房间] | 2.26 | 8.46 | 120 | 53.33 |
|  | 3259[房间] | 2.16 | 8.08 | 115 | 53.33 |
|  | 3260[房间] | 2.10 | 7.88 | 112 | 53.33 |
|  | 3261[房间] | 2.00 | 7.50 | 107 | 53.33 |
|  | 3262[房间] | 1.78 | 6.68 | 95 | 53.33 |
|  | 3263[房间] | 1.77 | 6.65 | 95 | 53.33 |
|  | 3264[房间] | 1.54 | 5.78 | 82 | 53.33 |
|  | 3265[房间] | 1.48 | 5.57 | 79 | 53.33 |
|  | 3266[房间] | 1.36 | 5.10 | 73 | 53.33 |
|  | 3267[房间] | 1.15 | 4.31 | 61 | 53.33 |
|  | 3268[房间] | 1.12 | 4.19 | 60 | 53.33 |
|  | 3269[房间] | 1.12 | 4.19 | 60 | 53.33 |
|  | 3270[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 3271[房间] | 1.06 | 3.97 | 57 | 53.33 |
|  | 3272[房间] | 0.97 | 3.66 | 52 | 53.33 |
|  | 3273[房间] | 0.97 | 3.62 | 51 | 53.33 |
|  | 3274[房间] | 0.79 | 2.95 | 42 | 53.33 |
|  | 3276[房间] | 0.63 | 2.38 | 34 | 53.33 |
|  | 3277[房间] | 0.49 | 1.83 | 26 | 53.33 |
|  | 3278[房间] | 188.68 | 707.56 | 10063 | 53.33 |
|  | 3279[房间] | 10.58 | 39.68 | 564 | 53.33 |
|  | 3280[房间] | 9.20 | 34.50 | 491 | 53.33 |
|  | 3281[房间] | 16.81 | 63.04 | 897 | 53.33 |
|  | 3282[房间] | 33.20 | 124.49 | 1770 | 53.33 |
|  | 3283[房间] | 13.39 | 50.21 | 714 | 53.33 |
|  | 3284[房间] | 4.62 | 17.34 | 247 | 53.33 |
|  | 3285[房间] | 122.68 | 460.05 | 6543 | 53.33 |
|  | 3286[房间] | 67.87 | 254.53 | 3620 | 53.33 |
|  | 3287[房间] | 66.46 | 249.23 | 3545 | 53.33 |
|  | 3288[房间] | 33.66 | 126.21 | 1795 | 53.33 |
|  | 3289[房间] | 20.51 | 76.92 | 1094 | 53.33 |
|  | 3290[房间] | 7.36 | 27.61 | 393 | 53.33 |
|  | 3291[房间] | 6.57 | 24.65 | 351 | 53.33 |
|  | 3292[房间] | 262.94 | 986.02 | 14023 | 53.33 |
|  | 3296[房间] | 24.12 | 90.46 | 1286 | 53.33 |
|  | 3297[房间] | 0.18 | 0.66 | 9 | 53.33 |
|  | 合计 | 6986.26 | 26198.48 | 372589 | 53.33 |
| 4层 | 4001[房间] | 31.45 | 117.93 | 1677 | 53.33 |
|  | 4003[房间] | 299.32 | 1122.46 | 15963 | 53.33 |
|  | 4004[房间] | 291.09 | 1091.59 | 15524 | 53.33 |
|  | 4005[房间] | 223.30 | 837.37 | 11909 | 53.33 |
|  | 4006[房间] | 222.88 | 835.78 | 11886 | 53.33 |
|  | 4007[房间] | 205.96 | 772.34 | 10984 | 53.33 |
|  | 4008[房间] | 188.04 | 705.14 | 10028 | 53.33 |
|  | 4009[房间] | 183.88 | 689.55 | 9807 | 53.33 |
|  | 4010[房间] | 153.08 | 574.05 | 8164 | 53.33 |
|  | 4012[房间] | 618.41 | 2319.03 | 32981 | 53.33 |
|  | 4013[房间] | 138.01 | 517.53 | 7360 | 53.33 |
|  | 4014[房间] | 133.89 | 502.08 | 7141 | 53.33 |
|  | 4015[房间] | 112.00 | 420.00 | 5973 | 53.33 |
|  | 4016[房间] | 93.92 | 352.21 | 5009 | 53.33 |
|  | 4017[房间] | 88.85 | 333.17 | 4738 | 53.33 |
|  | 4018[房间] | 81.33 | 304.98 | 4337 | 53.33 |
|  | 4019[房间] | 70.54 | 264.52 | 3762 | 53.33 |
|  | 4020[房间] | 61.97 | 232.37 | 3305 | 53.33 |
|  | 4021[房间] | 55.08 | 206.53 | 2937 | 53.33 |
|  | 4022[房间] | 52.80 | 198.00 | 2816 | 53.33 |
|  | 4023[房间] | 52.77 | 197.90 | 2814 | 53.33 |
|  | 4024[房间] | 49.39 | 185.20 | 2634 | 53.33 |
|  | 4025[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 4026[房间] | 46.58 | 174.66 | 2484 | 53.33 |
|  | 4027[房间] | 46.40 | 174.00 | 2475 | 53.33 |
|  | 4028[房间] | 44.08 | 165.31 | 2351 | 53.33 |
|  | 4029[房间] | 43.99 | 164.98 | 2346 | 53.33 |
|  | 4030[房间] | 43.68 | 163.80 | 2330 | 53.33 |
|  | 4031[房间] | 42.84 | 160.65 | 2285 | 53.33 |
|  | 4032[房间] | 39.56 | 148.35 | 2110 | 53.33 |
|  | 4033[房间] | 39.52 | 148.22 | 2108 | 53.33 |
|  | 4034[房间] | 114.83 | 430.61 | 6124 | 53.33 |
|  | 4035[房间] | 37.63 | 141.10 | 2007 | 53.33 |
|  | 4036[房间] | 34.21 | 128.30 | 1825 | 53.33 |
|  | 4037[房间] | 33.75 | 126.58 | 1800 | 53.33 |
|  | 4038[房间] | 32.44 | 121.66 | 1730 | 53.33 |
|  | 4039[房间] | 31.91 | 119.66 | 1702 | 53.33 |
|  | 4040[房间] | 31.09 | 116.60 | 1658 | 53.33 |
|  | 4041[房间] | 31.09 | 116.58 | 1658 | 53.33 |
|  | 4042[房间] | 31.09 | 116.59 | 1658 | 53.33 |
|  | 4043[房间] | 31.00 | 116.24 | 1653 | 53.33 |
|  | 4044[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 4045,4046[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 4047[房间] | 30.87 | 115.76 | 1646 | 53.33 |
|  | 4048[房间] | 27.16 | 101.84 | 1448 | 53.33 |
|  | 4049[房间] | 26.88 | 100.80 | 1434 | 53.33 |
|  | 4050[房间] | 26.60 | 99.75 | 1419 | 53.33 |
|  | 4051[房间] | 26.36 | 98.86 | 1406 | 53.33 |
|  | 4052[房间] | 63.80 | 239.23 | 3402 | 53.33 |
|  | 4053[房间] | 25.05 | 93.95 | 1336 | 53.33 |
|  | 4054[房间] | 24.88 | 93.30 | 1327 | 53.33 |
|  | 4055[房间] | 19.85 | 74.45 | 1059 | 53.33 |
|  | 4056[房间] | 19.32 | 72.45 | 1030 | 53.33 |
|  | 4057[房间] | 18.31 | 68.68 | 977 | 53.33 |
|  | 4058[房间] | 17.93 | 67.24 | 956 | 53.33 |
|  | 4059,4060[房间] | 17.22 | 64.58 | 918 | 53.33 |
|  | 4061[房间] | 17.20 | 64.49 | 917 | 53.33 |
|  | 4062[房间] | 17.00 | 63.75 | 907 | 53.33 |
|  | 4063[房间] | 16.72 | 62.70 | 892 | 53.33 |
|  | 4064[房间] | 15.00 | 56.25 | 800 | 53.33 |
|  | 4065[房间] | 13.26 | 49.73 | 707 | 53.33 |
|  | 4066[房间] | 12.92 | 48.44 | 689 | 53.33 |
|  | 4067,4068,4069[房间] | 12.74 | 47.78 | 679 | 53.33 |
|  | 4070[房间] | 12.24 | 45.90 | 653 | 53.33 |
|  | 4071[房间] | 12.21 | 45.79 | 651 | 53.33 |
|  | 4072[房间] | 12.18 | 45.68 | 650 | 53.33 |
|  | 4073[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 4075[房间] | 10.08 | 37.80 | 538 | 53.33 |
|  | 4076[房间] | 9.34 | 35.02 | 498 | 53.33 |
|  | 4077[房间] | 9.24 | 34.65 | 493 | 53.33 |
|  | 4078[房间] | 9.05 | 33.92 | 482 | 53.33 |
|  | 4079[房间] | 8.26 | 30.98 | 441 | 53.33 |
|  | 4080[房间] | 8.06 | 30.23 | 430 | 53.33 |
|  | 4081[房间] | 175.67 | 658.76 | 9369 | 53.33 |
|  | 4082[房间] | 7.65 | 28.69 | 408 | 53.33 |
|  | 4083[房间] | 7.26 | 27.22 | 387 | 53.33 |
|  | 4084[房间] | 7.23 | 27.11 | 385 | 53.33 |
|  | 4085[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 4086[房间] | 6.54 | 24.53 | 349 | 53.33 |
|  | 4087[房间] | 6.50 | 24.38 | 347 | 53.33 |
|  | 4088[房间] | 6.46 | 24.24 | 345 | 53.33 |
|  | 4089[房间] | 6.29 | 23.59 | 335 | 53.33 |
|  | 4090[房间] | 6.23 | 23.35 | 332 | 53.33 |
|  | 4091[房间] | 5.76 | 21.60 | 307 | 53.33 |
|  | 4092[房间] | 5.67 | 21.26 | 302 | 53.33 |
|  | 4093[房间] | 5.52 | 20.70 | 294 | 53.33 |
|  | 4094,4095[房间] | 5.25 | 19.69 | 280 | 53.33 |
|  | 4096[房间] | 5.20 | 19.50 | 277 | 53.33 |
|  | 4097[房间] | 5.06 | 18.97 | 270 | 53.33 |
|  | 4098[房间] | 4.73 | 17.72 | 252 | 53.33 |
|  | 4099[房间] | 4.18 | 15.69 | 223 | 53.33 |
|  | 4100[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 4102[房间] | 3.39 | 12.72 | 181 | 53.33 |
|  | 4103[房间] | 3.38 | 12.68 | 180 | 53.33 |
|  | 4104[房间] | 3.07 | 11.53 | 164 | 53.33 |
|  | 4105,4106[房间] | 2.94 | 11.02 | 157 | 53.33 |
|  | 4107[房间] | 2.87 | 10.76 | 153 | 53.33 |
|  | 4108[房间] | 2.87 | 10.75 | 153 | 53.33 |
|  | 4109[房间] | 2.52 | 9.45 | 134 | 53.33 |
|  | 4110[房间] | 2.32 | 8.70 | 124 | 53.33 |
|  | 4111,4112[房间] | 2.29 | 8.61 | 122 | 53.33 |
|  | 4113[房间] | 2.28 | 8.55 | 122 | 53.33 |
|  | 4114[房间] | 2.25 | 8.44 | 120 | 53.33 |
|  | 4115[房间] | 2.04 | 7.65 | 109 | 53.33 |
|  | 4116[房间] | 2.00 | 7.50 | 107 | 53.33 |
|  | 4117[房间] | 1.95 | 7.31 | 104 | 53.33 |
|  | 4118[房间] | 1.84 | 6.90 | 98 | 53.33 |
|  | 4119[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 4120[房间] | 1.68 | 6.30 | 90 | 53.33 |
|  | 4121[房间] | 1.54 | 5.78 | 82 | 53.33 |
|  | 4122,4123,4124,4125,4126,4129[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 4127[房间] | 1.23 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 4128[房间] | 1.23 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 4130[房间] | 1.22 | 4.56 | 65 | 53.33 |
|  | 4131[房间] | 1.19 | 4.47 | 64 | 53.33 |
|  | 4132[房间] | 1.16 | 4.33 | 62 | 53.33 |
|  | 4133[房间] | 1.13 | 4.22 | 60 | 53.33 |
|  | 4134,4135[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 4136[房间] | 1.01 | 3.80 | 54 | 53.33 |
|  | 4137[房间] | 0.99 | 3.71 | 53 | 53.33 |
|  | 4138,4139[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 4140,4141[房间] | 0.96 | 3.60 | 51 | 53.33 |
|  | 4142[房间] | 0.81 | 3.05 | 43 | 53.33 |
|  | 4143[房间] | 0.72 | 2.70 | 38 | 53.33 |
|  | 4144[房间] | 0.64 | 2.39 | 34 | 53.33 |
|  | 4145[房间] | 0.60 | 2.23 | 32 | 53.33 |
|  | 4146[房间] | 0.58 | 2.18 | 31 | 53.33 |
|  | 4147[房间] | 0.56 | 2.10 | 30 | 53.33 |
|  | 4148[房间] | 0.48 | 1.80 | 26 | 53.33 |
|  | 4149[房间] | 0.38 | 1.41 | 20 | 53.33 |
|  | 4150[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | 4151[房间] | 384.90 | 1443.38 | 20527 | 53.33 |
|  | 4152[房间] | 225.19 | 844.44 | 12009 | 53.33 |
|  | 4153[房间] | 119.52 | 448.20 | 6374 | 53.33 |
|  | 4154[房间] | 49.81 | 186.80 | 2657 | 53.33 |
|  | 4155[房间] | 76.11 | 285.41 | 4059 | 53.33 |
|  | 合计 | 6117.84 | 22941.90 | 326275 | 53.33 |
| 5层 | 1001[房间] | 1179.10 | 4421.63 | 62883 | 53.33 |
|  | 1003[房间] | 727.80 | 2729.25 | 38815 | 53.33 |
|  | 1006[房间] | 368.32 | 1381.18 | 19643 | 53.33 |
|  | 1008[房间] | 291.91 | 1094.67 | 15568 | 53.33 |
|  | 1010[房间] | 243.47 | 913.01 | 12985 | 53.33 |
|  | 1012[房间] | 189.23 | 709.61 | 10092 | 53.33 |
|  | 1020[房间] | 90.31 | 338.66 | 4816 | 53.33 |
|  | 1027[房间] | 72.31 | 271.15 | 3856 | 53.33 |
|  | 1046[房间] | 57.33 | 214.98 | 3057 | 53.33 |
|  | 1056[房间] | 49.35 | 185.05 | 2632 | 53.33 |
|  | 1062[房间] | 42.02 | 157.56 | 2241 | 53.33 |
|  | 1069[房间] | 38.31 | 143.65 | 2043 | 53.33 |
|  | 1075[房间] | 35.82 | 134.32 | 1910 | 53.33 |
|  | 1084[房间] | 29.04 | 108.90 | 1549 | 53.33 |
|  | 1085[房间] | 29.04 | 108.91 | 1549 | 53.33 |
|  | 1123[房间] | 12.52 | 46.94 | 668 | 53.33 |
|  | 1126[房间] | 11.89 | 44.61 | 634 | 53.33 |
|  | 1128[房间] | 10.82 | 40.59 | 577 | 53.33 |
|  | 1129[房间] | 10.15 | 38.07 | 541 | 53.33 |
|  | 1130[房间] | 9.96 | 37.35 | 531 | 53.33 |
|  | 1131[房间] | 9.66 | 36.22 | 515 | 53.33 |
|  | 1132[房间] | 9.31 | 34.91 | 497 | 53.33 |
|  | 1133[房间] | 9.27 | 34.77 | 495 | 53.33 |
|  | 1134[房间] | 9.25 | 34.69 | 493 | 53.33 |
|  | 1135[房间] | 9.24 | 34.67 | 493 | 53.33 |
|  | 1136[房间] | 9.24 | 34.65 | 493 | 53.33 |
|  | 1137[房间] | 8.40 | 31.50 | 448 | 53.33 |
|  | 1138[房间] | 8.32 | 31.20 | 444 | 53.33 |
|  | 1139[房间] | 8.28 | 31.05 | 442 | 53.33 |
|  | 1140[房间] | 8.19 | 30.71 | 437 | 53.33 |
|  | 1142[房间] | 7.76 | 29.09 | 414 | 53.33 |
|  | 1143[房间] | 7.48 | 28.05 | 399 | 53.33 |
|  | 1144[房间] | 7.26 | 27.22 | 387 | 53.33 |
|  | 1145[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 1146[房间] | 7.08 | 26.56 | 378 | 53.33 |
|  | 1147[房间] | 7.01 | 26.29 | 374 | 53.33 |
|  | 1148[房间] | 6.83 | 25.60 | 364 | 53.33 |
|  | 1149[房间] | 6.83 | 25.60 | 364 | 53.33 |
|  | 1150[房间] | 6.54 | 24.53 | 349 | 53.33 |
|  | 1151[房间] | 5.99 | 22.47 | 320 | 53.33 |
|  | 1152,1153[房间] | 5.76 | 21.60 | 307 | 53.33 |
|  | 1154[房间] | 5.64 | 21.13 | 301 | 53.33 |
|  | 1155[房间] | 5.52 | 20.70 | 294 | 53.33 |
|  | 1156[房间] | 5.46 | 20.48 | 291 | 53.33 |
|  | 1158[房间] | 4.73 | 17.72 | 252 | 53.33 |
|  | 1159[房间] | 4.67 | 17.53 | 249 | 53.33 |
|  | 1160[房间] | 4.18 | 15.68 | 223 | 53.33 |
|  | 1161[房间] | 3.98 | 14.93 | 212 | 53.33 |
|  | 1162[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 1163[房间] | 3.94 | 14.76 | 210 | 53.33 |
|  | 1165[房间] | 3.38 | 12.67 | 180 | 53.33 |
|  | 1166,1167[房间] | 3.25 | 12.19 | 173 | 53.33 |
|  | 1168[房间] | 3.23 | 12.13 | 173 | 53.33 |
|  | 1170[房间] | 3.08 | 11.53 | 164 | 53.33 |
|  | 1171[房间] | 3.07 | 11.53 | 164 | 53.33 |
|  | 1172[房间] | 2.94 | 11.03 | 157 | 53.33 |
|  | 1173[房间] | 2.91 | 10.91 | 155 | 53.33 |
|  | 1174[房间] | 2.87 | 10.75 | 153 | 53.33 |
|  | 1175[房间] | 2.87 | 10.75 | 153 | 53.33 |
|  | 1176[房间] | 2.75 | 10.30 | 146 | 53.33 |
|  | 1177[房间] | 2.52 | 9.45 | 134 | 53.33 |
|  | 1178[房间] | 2.40 | 9.01 | 128 | 53.33 |
|  | 1179[房间] | 2.38 | 8.92 | 127 | 53.33 |
|  | 1182[房间] | 2.21 | 8.29 | 118 | 53.33 |
|  | 1183[房间] | 2.04 | 7.66 | 109 | 53.33 |
|  | 1184[房间] | 2.00 | 7.50 | 107 | 53.33 |
|  | 1185[房间] | 1.82 | 6.82 | 97 | 53.33 |
|  | 1187[房间] | 1.82 | 6.81 | 97 | 53.33 |
|  | 1188[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 1191[房间] | 1.68 | 6.30 | 90 | 53.33 |
|  | 1192[房间] | 1.54 | 5.78 | 82 | 53.33 |
|  | 1194[房间] | 1.53 | 5.74 | 82 | 53.33 |
|  | 1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203[房间] | 1.33 | 4.99 | 71 | 53.33 |
|  | 1204[房间] | 1.33 | 4.99 | 71 | 53.33 |
|  | 1205,1206[房间] | 1.33 | 4.99 | 71 | 53.33 |
|  | 1207,1208[房间] | 1.26 | 4.73 | 67 | 53.33 |
|  | 1209[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 1210[房间] | 1.23 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 1211[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 1213[房间] | 1.15 | 4.33 | 62 | 53.33 |
|  | 1214[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 1215[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 1216[房间] | 1.05 | 3.94 | 56 | 53.33 |
|  | 1217[房间] | 1.01 | 3.79 | 54 | 53.33 |
|  | 1218,1219[房间] | 0.96 | 3.60 | 51 | 53.33 |
|  | 1220[房间] | 0.72 | 2.70 | 38 | 53.33 |
|  | 1221,1222[房间] | 0.64 | 2.39 | 34 | 53.33 |
|  | 1223[房间] | 0.58 | 2.17 | 31 | 53.33 |
|  | 1224[房间] | 0.58 | 2.17 | 31 | 53.33 |
|  | 1225[房间] | 0.56 | 2.10 | 30 | 53.33 |
|  | 1226[房间] | 0.48 | 1.80 | 26 | 53.33 |
|  | 1227,1228[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | 5001[房间] | 428.79 | 1607.97 | 22868 | 53.33 |
|  | 5002[房间] | 222.91 | 835.91 | 11888 | 53.33 |
|  | 5003[房间] | 11.13 | 41.74 | 594 | 53.33 |
|  | 5004[房间] | 465.87 | 1747.01 | 24846 | 53.33 |
|  | 5005[房间] | 23.73 | 88.98 | 1265 | 53.33 |
|  | 5006[房间] | 17.93 | 67.25 | 956 | 53.33 |
|  | 5007[房间] | 3.10 | 11.62 | 165 | 53.33 |
|  | 5008[房间] | 12.91 | 48.43 | 689 | 53.33 |
|  | 5009[房间] | 237.31 | 889.91 | 12656 | 53.33 |
|  | 5010[房间] | 49.79 | 186.71 | 2655 | 53.33 |
|  | 合计 | 5275.09 | 19781.58 | 281329 | 53.33 |
| 6层 | 6001[房间] | 397.99 | 1492.46 | 21225 | 53.33 |
|  | 6002[房间] | 603.21 | 2262.04 | 32170 | 53.33 |
|  | 6003[房间] | 33.54 | 125.78 | 1789 | 53.33 |
|  | 6004[房间] | 379.30 | 1422.37 | 20229 | 53.33 |
|  | 6005[房间] | 63.65 | 238.69 | 3395 | 53.33 |
|  | 6006[房间] | 61.97 | 232.39 | 3305 | 53.33 |
|  | 6007[房间] | 61.95 | 232.31 | 3304 | 53.33 |
|  | 6008[房间] | 60.80 | 228.00 | 3243 | 53.33 |
|  | 6009[房间] | 56.32 | 211.20 | 3004 | 53.33 |
|  | 6010[房间] | 36.28 | 136.05 | 1935 | 53.33 |
|  | 6011[房间] | 48.64 | 182.41 | 2594 | 53.33 |
|  | 6012[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 6013[房间] | 48.50 | 181.88 | 2587 | 53.33 |
|  | 6014[房间] | 44.08 | 165.31 | 2351 | 53.33 |
|  | 6015[房间] | 38.64 | 144.90 | 2061 | 53.33 |
|  | 6016[房间] | 37.63 | 141.10 | 2007 | 53.33 |
|  | 6017[房间] | 37.11 | 139.17 | 1979 | 53.33 |
|  | 6018[房间] | 35.84 | 134.40 | 1911 | 53.33 |
|  | 6019[房间] | 34.56 | 129.60 | 1843 | 53.33 |
|  | 6020[房间] | 32.56 | 122.11 | 1737 | 53.33 |
|  | 6021,6022[房间] | 31.09 | 116.58 | 1658 | 53.33 |
|  | 6023,6024,6025[房间] | 31.08 | 116.53 | 1657 | 53.33 |
|  | 6026,6027,6028[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 6029[房间] | 30.87 | 115.77 | 1646 | 53.33 |
|  | 6030[房间] | 30.84 | 115.66 | 1645 | 53.33 |
|  | 6031[房间] | 28.49 | 106.86 | 1520 | 53.33 |
|  | 6032,6034[房间] | 27.88 | 104.55 | 1487 | 53.33 |
|  | 6033[房间] | 27.88 | 104.55 | 1487 | 53.33 |
|  | 6035[房间] | 27.87 | 104.50 | 1486 | 53.33 |
|  | 6036[房间] | 27.78 | 104.16 | 1481 | 53.33 |
|  | 6037[房间] | 27.64 | 103.66 | 1474 | 53.33 |
|  | 6038[房间] | 27.64 | 103.66 | 1474 | 53.33 |
|  | 6039,6040,6041,6042[房间] | 27.61 | 103.53 | 1472 | 53.33 |
|  | 6043[房间] | 27.17 | 101.89 | 1449 | 53.33 |
|  | 6044[房间] | 209.69 | 786.35 | 11183 | 53.33 |
|  | 6045[房间] | 26.56 | 99.59 | 1416 | 53.33 |
|  | 6046[房间] | 25.08 | 94.03 | 1337 | 53.33 |
|  | 6047[房间] | 24.96 | 93.60 | 1331 | 53.33 |
|  | 6048[房间] | 24.80 | 93.00 | 1323 | 53.33 |
|  | 6049[房间] | 110.96 | 416.10 | 5918 | 53.33 |
|  | 6050[房间] | 23.06 | 86.48 | 1230 | 53.33 |
|  | 6051[房间] | 23.14 | 86.77 | 1234 | 53.33 |
|  | 6052[房间] | 21.90 | 82.12 | 1168 | 53.33 |
|  | 6053[房间] | 21.84 | 81.90 | 1165 | 53.33 |
|  | 6054[房间] | 21.44 | 80.38 | 1143 | 53.33 |
|  | 6056[房间] | 19.80 | 74.26 | 1056 | 53.33 |
|  | 6057[房间] | 19.00 | 71.25 | 1013 | 53.33 |
|  | 6058,6059[房间] | 18.87 | 70.76 | 1006 | 53.33 |
|  | 6061[房间] | 18.16 | 68.09 | 968 | 53.33 |
|  | 6062[房间] | 17.34 | 65.02 | 925 | 53.33 |
|  | 6063[房间] | 17.22 | 64.58 | 918 | 53.33 |
|  | 6064[房间] | 17.20 | 64.49 | 917 | 53.33 |
|  | 6065[房间] | 16.90 | 63.38 | 901 | 53.33 |
|  | 6066[房间] | 16.64 | 62.40 | 887 | 53.33 |
|  | 6067[房间] | 14.51 | 54.41 | 774 | 53.33 |
|  | 6068[房间] | 14.19 | 53.21 | 757 | 53.33 |
|  | 6069[房间] | 13.26 | 49.72 | 707 | 53.33 |
|  | 6070,6071[房间] | 12.95 | 48.56 | 691 | 53.33 |
|  | 6072[房间] | 12.92 | 48.45 | 689 | 53.33 |
|  | 6073,6074[房间] | 12.88 | 48.30 | 687 | 53.33 |
|  | 6075[房间] | 12.83 | 48.11 | 684 | 53.33 |
|  | 6076,6077[房间] | 12.66 | 47.47 | 675 | 53.33 |
|  | 6078[房间] | 12.24 | 45.90 | 653 | 53.33 |
|  | 6079[房间] | 12.18 | 45.67 | 650 | 53.33 |
|  | 6080[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 6081[房间] | 11.45 | 42.93 | 611 | 53.33 |
|  | 6082[房间] | 11.00 | 41.25 | 587 | 53.33 |
|  | 6083,6084[房间] | 10.92 | 40.95 | 582 | 53.33 |
|  | 6086[房间] | 10.02 | 37.58 | 535 | 53.33 |
|  | 6087[房间] | 10.01 | 37.54 | 534 | 53.33 |
|  | 6088,6089[房间] | 9.34 | 35.02 | 498 | 53.33 |
|  | 6090[房间] | 9.34 | 35.01 | 498 | 53.33 |
|  | 6091[房间] | 9.06 | 33.97 | 483 | 53.33 |
|  | 6092[房间] | 8.24 | 30.92 | 440 | 53.33 |
|  | 6093[房间] | 7.99 | 29.95 | 426 | 53.33 |
|  | 6095[房间] | 7.48 | 28.05 | 399 | 53.33 |
|  | 6096,6097[房间] | 7.20 | 27.00 | 384 | 53.33 |
|  | 6098[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 6099[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 6100[房间] | 6.50 | 24.38 | 347 | 53.33 |
|  | 6101[房间] | 6.29 | 23.59 | 335 | 53.33 |
|  | 6102[房间] | 5.04 | 18.90 | 269 | 53.33 |
|  | 6104[房间] | 4.73 | 17.74 | 252 | 53.33 |
|  | 6105,6106[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 6107[房间] | 3.86 | 14.46 | 206 | 53.33 |
|  | 6108[房间] | 3.39 | 12.72 | 181 | 53.33 |
|  | 6109[房间] | 3.29 | 12.34 | 175 | 53.33 |
|  | 6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118[房间] | 3.24 | 12.13 | 173 | 53.33 |
|  | 6119,6120,6121,6122,6123,6124,6125,6127[房间] | 3.21 | 12.03 | 171 | 53.33 |
|  | 6128[房间] | 2.94 | 11.03 | 157 | 53.33 |
|  | 6129[房间] | 2.87 | 10.76 | 153 | 53.33 |
|  | 6130[房间] | 2.41 | 9.04 | 129 | 53.33 |
|  | 6131[房间] | 2.40 | 9.00 | 128 | 53.33 |
|  | 6133[房间] | 2.34 | 8.77 | 125 | 53.33 |
|  | 6134[房间] | 2.31 | 8.66 | 123 | 53.33 |
|  | 6135[房间] | 2.04 | 7.65 | 109 | 53.33 |
|  | 6136[房间] | 1.81 | 6.81 | 97 | 53.33 |
|  | 6137[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 6140[房间] | 1.68 | 6.30 | 90 | 53.33 |
|  | 6141[房间] | 1.54 | 5.77 | 82 | 53.33 |
|  | 6143,6144,6145,6146,6147,6148[房间] | 1.28 | 4.81 | 68 | 53.33 |
|  | 6149,6150[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 6151[房间] | 1.25 | 4.69 | 67 | 53.33 |
|  | 6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 6162,6163[房间] | 1.17 | 4.39 | 62 | 53.33 |
|  | 6165,6166[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 6167[房间] | 1.01 | 3.80 | 54 | 53.33 |
|  | 6168,6169,6170[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 6171,6172[房间] | 0.96 | 3.61 | 51 | 53.33 |
|  | 6173[房间] | 0.96 | 3.59 | 51 | 53.33 |
|  | 6174[房间] | 0.81 | 3.05 | 43 | 53.33 |
|  | 6175[房间] | 0.72 | 2.70 | 38 | 53.33 |
|  | 6177[房间] | 0.65 | 2.44 | 35 | 53.33 |
|  | 6178[房间] | 0.64 | 2.39 | 34 | 53.33 |
|  | 6179,6180[房间] | 0.58 | 2.17 | 31 | 53.33 |
|  | 6181[房间] | 0.56 | 2.10 | 30 | 53.33 |
|  | 6182[房间] | 0.48 | 1.80 | 26 | 53.33 |
|  | 6183,6184[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | X001[房间] | 1176.26 | 4410.96 | 62732 | 53.33 |
|  | X002[房间] | 29.35 | 110.08 | 1565 | 53.33 |
|  | 合计 | 5244.46 | 19666.71 | 279696 | 53.33 |
| 7层 | 7001[房间] | 36.10 | 135.38 | 1925 | 53.33 |
|  | 7002[房间] | 349.85 | 1311.94 | 18658 | 53.33 |
|  | 7003[房间] | 328.49 | 1231.84 | 17519 | 53.33 |
|  | 7005[房间] | 234.90 | 880.88 | 12528 | 53.33 |
|  | 7006[房间] | 162.26 | 608.49 | 8654 | 53.33 |
|  | 7007[房间] | 154.11 | 577.92 | 8219 | 53.33 |
|  | 7008[房间] | 84.68 | 317.55 | 4516 | 53.33 |
|  | 7009[房间] | 82.33 | 308.75 | 4391 | 53.33 |
|  | 7010[房间] | 71.68 | 268.80 | 3823 | 53.33 |
|  | 7011[房间] | 62.32 | 233.68 | 3323 | 53.33 |
|  | 7012,7013,7014,7015,7016,7017,7018,7019,7020[房间] | 55.40 | 207.75 | 2955 | 53.33 |
|  | 7021[房间] | 51.64 | 193.67 | 2754 | 53.33 |
|  | 7022,7023[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 7025[房间] | 39.06 | 146.48 | 2083 | 53.33 |
|  | 7026[房间] | 38.64 | 144.90 | 2061 | 53.33 |
|  | 7027[房间] | 37.96 | 142.35 | 2024 | 53.33 |
|  | 7028[房间] | 32.76 | 122.86 | 1747 | 53.33 |
|  | 7029[房间] | 32.56 | 122.11 | 1737 | 53.33 |
|  | 7030[房间] | 31.50 | 118.13 | 1680 | 53.33 |
|  | 7031[房间] | 30.71 | 115.16 | 1638 | 53.33 |
|  | 7032,7033[房间] | 29.28 | 109.80 | 1562 | 53.33 |
|  | 7034[房间] | 28.09 | 105.36 | 1498 | 53.33 |
|  | 7035,7036[房间] | 28.00 | 105.00 | 1493 | 53.33 |
|  | 7037[房间] | 28.00 | 105.00 | 1493 | 53.33 |
|  | 7038[房间] | 27.41 | 102.80 | 1462 | 53.33 |
|  | 7039[房间] | 27.40 | 102.75 | 1461 | 53.33 |
|  | 7040,7041[房间] | 27.40 | 102.75 | 1461 | 53.33 |
|  | 7042[房间] | 27.27 | 102.28 | 1455 | 53.33 |
|  | 7043[房间] | 26.88 | 100.82 | 1434 | 53.33 |
|  | 7044,7045,7046[房间] | 26.88 | 100.80 | 1434 | 53.33 |
|  | 7047[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7048[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7049[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7050[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7051[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7052[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 7053[房间] | 25.60 | 96.00 | 1365 | 53.33 |
|  | 7054[房间] | 25.60 | 96.00 | 1365 | 53.33 |
|  | 7055[房间] | 25.48 | 95.56 | 1359 | 53.33 |
|  | 7056[房间] | 25.08 | 94.07 | 1338 | 53.33 |
|  | 7057[房间] | 24.39 | 91.48 | 1301 | 53.33 |
|  | 7058[房间] | 23.90 | 89.63 | 1275 | 53.33 |
|  | 7059[房间] | 22.98 | 86.19 | 1226 | 53.33 |
|  | 7060[房间] | 22.63 | 84.88 | 1207 | 53.33 |
|  | 7061[房间] | 21.84 | 81.90 | 1165 | 53.33 |
|  | 7062[房间] | 21.81 | 81.81 | 1163 | 53.33 |
|  | 7063[房间] | 19.79 | 74.21 | 1055 | 53.33 |
|  | 7064[房间] | 19.68 | 73.81 | 1050 | 53.33 |
|  | 7065[房间] | 19.11 | 71.65 | 1019 | 53.33 |
|  | 7066[房间] | 19.00 | 71.25 | 1013 | 53.33 |
|  | 7067[房间] | 18.91 | 70.92 | 1009 | 53.33 |
|  | 7068[房间] | 18.50 | 69.38 | 987 | 53.33 |
|  | 7069[房间] | 18.25 | 68.44 | 973 | 53.33 |
|  | 7070[房间] | 17.93 | 67.24 | 956 | 53.33 |
|  | 7071[房间] | 17.34 | 65.02 | 925 | 53.33 |
|  | 7072[房间] | 17.25 | 64.69 | 920 | 53.33 |
|  | 7073[房间] | 17.22 | 64.58 | 918 | 53.33 |
|  | 7074[房间] | 17.22 | 64.57 | 918 | 53.33 |
|  | 7075[房间] | 14.08 | 52.80 | 751 | 53.33 |
|  | 7076[房间] | 13.26 | 49.72 | 707 | 53.33 |
|  | 7077[房间] | 12.92 | 48.45 | 689 | 53.33 |
|  | 7078[房间] | 12.68 | 47.54 | 676 | 53.33 |
|  | 7079[房间] | 12.66 | 47.47 | 675 | 53.33 |
|  | 7080[房间] | 12.60 | 47.25 | 672 | 53.33 |
|  | 7081[房间] | 12.24 | 45.90 | 653 | 53.33 |
|  | 7082[房间] | 12.18 | 45.68 | 650 | 53.33 |
|  | 7083[房间] | 11.98 | 44.92 | 639 | 53.33 |
|  | 7084[房间] | 11.61 | 43.54 | 619 | 53.33 |
|  | 7085,7086[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 7087[房间] | 10.92 | 40.95 | 582 | 53.33 |
|  | 7088[房间] | 10.83 | 40.61 | 578 | 53.33 |
|  | 7089[房间] | 10.02 | 37.58 | 535 | 53.33 |
|  | 7090[房间] | 9.75 | 36.56 | 520 | 53.33 |
|  | 7091[房间] | 9.56 | 35.83 | 510 | 53.33 |
|  | 7092[房间] | 9.50 | 35.61 | 506 | 53.33 |
|  | 7093[房间] | 9.43 | 35.35 | 503 | 53.33 |
|  | 7094[房间] | 9.42 | 35.34 | 503 | 53.33 |
|  | 7095,7096[房间] | 9.34 | 35.02 | 498 | 53.33 |
|  | 7097,7098[房间] | 9.24 | 34.65 | 493 | 53.33 |
|  | 7099[房间] | 9.12 | 34.20 | 486 | 53.33 |
|  | 7100[房间] | 8.58 | 32.17 | 458 | 53.33 |
|  | 7101[房间] | 8.45 | 31.69 | 451 | 53.33 |
|  | 7102[房间] | 8.32 | 31.20 | 444 | 53.33 |
|  | 7103[房间] | 7.83 | 29.36 | 418 | 53.33 |
|  | 7104[房间] | 7.75 | 29.08 | 414 | 53.33 |
|  | 7105[房间] | 7.55 | 28.32 | 403 | 53.33 |
|  | 7106[房间] | 7.54 | 28.28 | 402 | 53.33 |
|  | 7107[房间] | 7.28 | 27.30 | 388 | 53.33 |
|  | 7108[房间] | 7.15 | 26.79 | 381 | 53.33 |
|  | 7109,7110[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 7111[房间] | 7.03 | 26.36 | 375 | 53.33 |
|  | 7112[房间] | 7.00 | 26.24 | 373 | 53.33 |
|  | 7113[房间] | 6.84 | 25.65 | 365 | 53.33 |
|  | 7114[房间] | 6.50 | 24.38 | 347 | 53.33 |
|  | 7115[房间] | 6.47 | 24.26 | 345 | 53.33 |
|  | 7116[房间] | 6.46 | 24.22 | 344 | 53.33 |
|  | 7117[房间] | 6.36 | 23.85 | 339 | 53.33 |
|  | 7118[房间] | 6.29 | 23.59 | 335 | 53.33 |
|  | 7119[房间] | 6.28 | 23.56 | 335 | 53.33 |
|  | 7120,7121[房间] | 5.76 | 21.60 | 307 | 53.33 |
|  | 7122,7123[房间] | 5.67 | 21.26 | 302 | 53.33 |
|  | 7124[房间] | 5.27 | 19.77 | 281 | 53.33 |
|  | 7125[房间] | 5.00 | 18.75 | 267 | 53.33 |
|  | 7126[房间] | 4.20 | 15.74 | 224 | 53.33 |
|  | 7127,7128[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 7129[房间] | 3.90 | 14.61 | 208 | 53.33 |
|  | 7130[房间] | 3.38 | 12.66 | 180 | 53.33 |
|  | 7131[房间] | 3.37 | 12.66 | 180 | 53.33 |
|  | 7132[房间] | 3.36 | 12.60 | 179 | 53.33 |
|  | 7133[房间] | 3.30 | 12.38 | 176 | 53.33 |
|  | 7134[房间] | 3.24 | 12.14 | 173 | 53.33 |
|  | 7135,7138,7162[房间] | 3.24 | 12.14 | 173 | 53.33 |
|  | 7136,7137,7140,7141,7142,7143,7144,7145,7146,7147,7148,7149,7150,7151,7152,7153,7154,7155,7156,7157,7158,7159,7160,7163,7164,7165[房间] | 3.23 | 12.13 | 173 | 53.33 |
|  | 7139[房间] | 3.24 | 12.13 | 173 | 53.33 |
|  | 7161[房间] | 3.23 | 12.13 | 172 | 53.33 |
|  | 7166[房间] | 3.20 | 12.00 | 171 | 53.33 |
|  | 7167[房间] | 3.08 | 11.53 | 164 | 53.33 |
|  | 7168[房间] | 3.08 | 11.53 | 164 | 53.33 |
|  | 7169[房间] | 2.85 | 10.69 | 152 | 53.33 |
|  | 7170[房间] | 2.52 | 9.45 | 134 | 53.33 |
|  | 7171[房间] | 2.40 | 9.00 | 128 | 53.33 |
|  | 7172[房间] | 2.40 | 9.00 | 128 | 53.33 |
|  | 7173[房间] | 2.38 | 8.92 | 127 | 53.33 |
|  | 7174[房间] | 2.30 | 8.61 | 122 | 53.33 |
|  | 7175[房间] | 2.29 | 8.60 | 122 | 53.33 |
|  | 7176[房间] | 2.25 | 8.43 | 120 | 53.33 |
|  | 7178[房间] | 1.92 | 7.20 | 102 | 53.33 |
|  | 7179[房间] | 1.82 | 6.83 | 97 | 53.33 |
|  | 7180[房间] | 1.81 | 6.81 | 97 | 53.33 |
|  | 7181[房间] | 1.82 | 6.82 | 97 | 53.33 |
|  | 7182[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 7183[房间] | 1.70 | 6.37 | 91 | 53.33 |
|  | 7185[房间] | 1.53 | 5.74 | 82 | 53.33 |
|  | 7186[房间] | 1.36 | 5.10 | 73 | 53.33 |
|  | 7187,7188,7189,7190,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7200[房间] | 1.33 | 4.99 | 71 | 53.33 |
|  | 7201[房间] | 1.33 | 4.99 | 71 | 53.33 |
|  | 7202,7203[房间] | 1.33 | 4.98 | 71 | 53.33 |
|  | 7204[房间] | 1.33 | 4.98 | 71 | 53.33 |
|  | 7205[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 7206[房间] | 1.19 | 4.46 | 63 | 53.33 |
|  | 7207[房间] | 1.17 | 4.39 | 62 | 53.33 |
|  | 7208,7209[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 7210[房间] | 1.05 | 3.94 | 56 | 53.33 |
|  | 7211,7212,7213[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 7214,7215[房间] | 0.96 | 3.60 | 51 | 53.33 |
|  | 7216[房间] | 0.90 | 3.37 | 48 | 53.33 |
|  | 7217[房间] | 0.75 | 2.80 | 40 | 53.33 |
|  | 7218[房间] | 0.58 | 2.17 | 31 | 53.33 |
|  | 7219[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | 7220[房间] | 113.40 | 425.24 | 6048 | 53.33 |
|  | 合计 | 4264.63 | 15992.36 | 227440 | 53.33 |
| 8层 | 8001[房间] | 276.90 | 1038.37 | 14768 | 53.33 |
|  | 8002[房间] | 198.08 | 742.78 | 10564 | 53.33 |
|  | 8003[房间] | 128.51 | 481.92 | 6854 | 53.33 |
|  | 8004[房间] | 103.67 | 388.75 | 5529 | 53.33 |
|  | 8005[房间] | 98.19 | 368.23 | 5237 | 53.33 |
|  | 8006[房间] | 93.92 | 352.21 | 5009 | 53.33 |
|  | 8007[房间] | 78.90 | 295.88 | 4208 | 53.33 |
|  | 8008,8009,8010,8012,8013,8014[房间] | 61.96 | 232.37 | 3305 | 53.33 |
|  | 8011[房间] | 61.97 | 232.37 | 3305 | 53.33 |
|  | 8015[房间] | 61.96 | 232.35 | 3304 | 53.33 |
|  | 8016[房间] | 60.66 | 227.46 | 3235 | 53.33 |
|  | 8017[房间] | 52.78 | 197.92 | 2815 | 53.33 |
|  | 8018[房间] | 52.48 | 196.80 | 2799 | 53.33 |
|  | 8019[房间] | 51.20 | 191.99 | 2730 | 53.33 |
|  | 8020[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 8021[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 8022[房间] | 46.10 | 172.88 | 2459 | 53.33 |
|  | 8023[房间] | 36.62 | 137.32 | 1953 | 53.33 |
|  | 8024[房间] | 35.28 | 132.30 | 1882 | 53.33 |
|  | 8025,8026[房间] | 32.56 | 122.11 | 1737 | 53.33 |
|  | 8027[房间] | 32.44 | 121.66 | 1730 | 53.33 |
|  | 8028[房间] | 31.96 | 119.83 | 1704 | 53.33 |
|  | 8029[房间] | 31.36 | 117.60 | 1672 | 53.33 |
|  | 8030[房间] | 31.09 | 116.60 | 1658 | 53.33 |
|  | 8031,8033[房间] | 31.09 | 116.58 | 1658 | 53.33 |
|  | 8032[房间] | 31.09 | 116.58 | 1658 | 53.33 |
|  | 8034[房间] | 31.00 | 116.24 | 1653 | 53.33 |
|  | 8035[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 8036[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 8037,8038[房间] | 30.85 | 115.70 | 1645 | 53.33 |
|  | 8039[房间] | 28.91 | 108.41 | 1542 | 53.33 |
|  | 8040[房间] | 27.16 | 101.84 | 1448 | 53.33 |
|  | 8041[房间] | 26.88 | 100.82 | 1434 | 53.33 |
|  | 8042[房间] | 26.88 | 100.80 | 1434 | 53.33 |
|  | 8043[房间] | 25.81 | 96.78 | 1376 | 53.33 |
|  | 8044[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8045[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8046[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8047[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8048[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8049[房间] | 25.60 | 96.01 | 1365 | 53.33 |
|  | 8050[房间] | 25.60 | 96.00 | 1365 | 53.33 |
|  | 8051[房间] | 25.60 | 96.00 | 1365 | 53.33 |
|  | 8052[房间] | 61.22 | 229.59 | 3265 | 53.33 |
|  | 8053[房间] | 25.05 | 93.95 | 1336 | 53.33 |
|  | 8054[房间] | 24.39 | 91.48 | 1301 | 53.33 |
|  | 8055[房间] | 22.22 | 83.32 | 1185 | 53.33 |
|  | 8056[房间] | 21.00 | 78.75 | 1120 | 53.33 |
|  | 8057[房间] | 19.00 | 71.25 | 1013 | 53.33 |
|  | 8058[房间] | 18.91 | 70.92 | 1009 | 53.33 |
|  | 8059[房间] | 18.50 | 69.38 | 987 | 53.33 |
|  | 8060[房间] | 18.25 | 68.44 | 973 | 53.33 |
|  | 8061[房间] | 17.93 | 67.24 | 956 | 53.33 |
|  | 8062,8063[房间] | 17.22 | 64.58 | 918 | 53.33 |
|  | 8064[房间] | 17.20 | 64.49 | 917 | 53.33 |
|  | 8065[房间] | 13.34 | 50.02 | 711 | 53.33 |
|  | 8066[房间] | 13.26 | 49.73 | 707 | 53.33 |
|  | 8067[房间] | 12.92 | 48.45 | 689 | 53.33 |
|  | 8068[房间] | 12.92 | 48.44 | 689 | 53.33 |
|  | 8069[房间] | 12.66 | 47.47 | 675 | 53.33 |
|  | 8070[房间] | 12.24 | 45.90 | 653 | 53.33 |
|  | 8071[房间] | 12.18 | 45.68 | 650 | 53.33 |
|  | 8072[房间] | 11.55 | 43.31 | 616 | 53.33 |
|  | 8073[房间] | 11.00 | 41.25 | 587 | 53.33 |
|  | 8074,8075,8076[房间] | 10.92 | 40.95 | 582 | 53.33 |
|  | 8077[房间] | 10.83 | 40.61 | 578 | 53.33 |
|  | 8078[房间] | 10.02 | 37.58 | 535 | 53.33 |
|  | 8079,8080[房间] | 9.34 | 35.02 | 498 | 53.33 |
|  | 8081[房间] | 9.24 | 34.65 | 493 | 53.33 |
|  | 8082[房间] | 8.26 | 30.98 | 441 | 53.33 |
|  | 8083[房间] | 7.79 | 29.21 | 415 | 53.33 |
|  | 8084[房间] | 7.65 | 28.69 | 408 | 53.33 |
|  | 8085[房间] | 7.48 | 28.05 | 399 | 53.33 |
|  | 8086[房间] | 7.23 | 27.11 | 385 | 53.33 |
|  | 8087[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 8088[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 8089,8090[房间] | 6.50 | 24.38 | 347 | 53.33 |
|  | 8092[房间] | 6.42 | 24.06 | 342 | 53.33 |
|  | 8093[房间] | 6.29 | 23.59 | 335 | 53.33 |
|  | 8094,8095[房间] | 5.67 | 21.26 | 302 | 53.33 |
|  | 8096[房间] | 5.06 | 18.97 | 270 | 53.33 |
|  | 8097[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 8098[房间] | 3.94 | 14.76 | 210 | 53.33 |
|  | 8099[房间] | 3.89 | 14.61 | 208 | 53.33 |
|  | 8100,8101[房间] | 3.37 | 12.66 | 180 | 53.33 |
|  | 8102[房间] | 3.20 | 12.00 | 171 | 53.33 |
|  | 8103[房间] | 3.07 | 11.51 | 164 | 53.33 |
|  | 8104[房间] | 2.52 | 9.45 | 134 | 53.33 |
|  | 8105[房间] | 2.39 | 8.96 | 127 | 53.33 |
|  | 8106,8107[房间] | 2.29 | 8.61 | 122 | 53.33 |
|  | 8108[房间] | 2.24 | 8.41 | 120 | 53.33 |
|  | 8109[房间] | 2.24 | 8.40 | 119 | 53.33 |
|  | 8110[房间] | 1.95 | 7.31 | 104 | 53.33 |
|  | 8111[房间] | 1.89 | 7.09 | 101 | 53.33 |
|  | 8112[房间] | 1.84 | 6.90 | 98 | 53.33 |
|  | 8113[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 8114[房间] | 1.70 | 6.37 | 91 | 53.33 |
|  | 8115[房间] | 1.36 | 5.10 | 73 | 53.33 |
|  | 8116,8117,8118[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 8119,8120[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8129,8130,8133[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 8131[房间] | 1.23 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 8132[房间] | 1.23 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 8134[房间] | 1.22 | 4.58 | 65 | 53.33 |
|  | 8135[房间] | 1.19 | 4.47 | 64 | 53.33 |
|  | 8136[房间] | 1.13 | 4.22 | 60 | 53.33 |
|  | 8137,8138[房间] | 1.08 | 4.05 | 58 | 53.33 |
|  | 8139,8140,8141,8142,8143[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 8144,8145[房间] | 0.96 | 3.60 | 51 | 53.33 |
|  | 8146[房间] | 0.81 | 3.05 | 43 | 53.33 |
|  | 8147[房间] | 0.75 | 2.80 | 40 | 53.33 |
|  | 8148[房间] | 0.72 | 2.70 | 38 | 53.33 |
|  | 8149,8150[房间] | 0.58 | 2.18 | 31 | 53.33 |
|  | 8151[房间] | 0.56 | 2.10 | 30 | 53.33 |
|  | 8152[房间] | 0.48 | 1.80 | 26 | 53.33 |
|  | 8153,8154[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | 8157[房间] | 309.00 | 1158.75 | 16480 | 53.33 |
|  | 8158[房间] | 463.71 | 1738.90 | 24730 | 53.33 |
|  | 合计 | 4134.78 | 15505.42 | 220515 | 53.33 |
| 9层 | 1009[房间] | 56.86 | 213.24 | 3033 | 53.33 |
|  | 1013[房间] | 55.40 | 207.75 | 2955 | 53.33 |
|  | 1041[房间] | 25.59 | 95.95 | 1365 | 53.33 |
|  | 1043[房间] | 25.57 | 95.88 | 1364 | 53.33 |
|  | 1127[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 9001[房间] | 332.65 | 1247.44 | 17741 | 53.33 |
|  | 合计 | 497.05 | 1863.93 | 26508 | 53.33 |
| 10层 | 10001[房间] | 586.58 | 2199.67 | 31283 | 53.33 |
|  | 10002[房间] | 249.16 | 934.36 | 13288 | 53.33 |
|  | 10003[房间] | 109.20 | 409.50 | 5824 | 53.33 |
|  | 10004[房间] | 58.71 | 220.15 | 3131 | 53.33 |
|  | 10005,10006[房间] | 54.60 | 204.75 | 2912 | 53.33 |
|  | 10007[房间] | 52.78 | 197.92 | 2815 | 53.33 |
|  | 10008[房间] | 48.64 | 182.40 | 2594 | 53.33 |
|  | 10009[房间] | 38.53 | 144.49 | 2055 | 53.33 |
|  | 10010[房间] | 38.40 | 144.00 | 2048 | 53.33 |
|  | 10011[房间] | 32.63 | 122.36 | 1740 | 53.33 |
|  | 10012[房间] | 32.56 | 122.11 | 1737 | 53.33 |
|  | 10013[房间] | 32.56 | 122.11 | 1737 | 53.33 |
|  | 10014[房间] | 31.73 | 118.99 | 1692 | 53.33 |
|  | 10015,10017[房间] | 31.09 | 116.58 | 1658 | 53.33 |
|  | 10016[房间] | 31.09 | 116.59 | 1658 | 53.33 |
|  | 10018[房间] | 31.08 | 116.54 | 1657 | 53.33 |
|  | 10019,10020,10021,10022,10023[房间] | 31.05 | 116.44 | 1656 | 53.33 |
|  | 10024,10025[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 10026[房间] | 30.88 | 115.79 | 1647 | 53.33 |
|  | 10027,10028[房间] | 30.88 | 115.78 | 1647 | 53.33 |
|  | 10029[房间] | 30.87 | 115.78 | 1647 | 53.33 |
|  | 10030,10031[房间] | 28.90 | 108.39 | 1542 | 53.33 |
|  | 10032[房间] | 28.88 | 108.30 | 1540 | 53.33 |
|  | 10033[房间] | 27.88 | 104.54 | 1487 | 53.33 |
|  | 10034[房间] | 27.83 | 104.36 | 1484 | 53.33 |
|  | 10035[房间] | 27.35 | 102.56 | 1459 | 53.33 |
|  | 10036[房间] | 27.32 | 102.47 | 1457 | 53.33 |
|  | 10037,10038,10039,10040,10041[房间] | 27.30 | 102.38 | 1456 | 53.33 |
|  | 10042[房间] | 26.90 | 100.87 | 1435 | 53.33 |
|  | 10043[房间] | 26.57 | 99.63 | 1417 | 53.33 |
|  | 10044,10045[房间] | 23.06 | 86.48 | 1230 | 53.33 |
|  | 10046[房间] | 22.99 | 86.22 | 1226 | 53.33 |
|  | 10047[房间] | 20.48 | 76.80 | 1092 | 53.33 |
|  | 10048[房间] | 19.68 | 73.81 | 1050 | 53.33 |
|  | 10049[房间] | 18.50 | 69.37 | 987 | 53.33 |
|  | 10050[房间] | 18.36 | 68.85 | 979 | 53.33 |
|  | 10051[房间] | 12.92 | 48.45 | 689 | 53.33 |
|  | 10052[房间] | 12.92 | 48.44 | 689 | 53.33 |
|  | 10053[房间] | 12.66 | 47.47 | 675 | 53.33 |
|  | 10054[房间] | 11.00 | 41.25 | 587 | 53.33 |
|  | 10055,10056[房间] | 10.92 | 40.95 | 582 | 53.33 |
|  | 10057[房间] | 10.83 | 40.61 | 578 | 53.33 |
|  | 10058[房间] | 10.02 | 37.58 | 535 | 53.33 |
|  | 10059[房间] | 9.34 | 35.02 | 498 | 53.33 |
|  | 10060[房间] | 9.24 | 34.65 | 493 | 53.33 |
|  | 10061[房间] | 7.75 | 29.08 | 414 | 53.33 |
|  | 10062[房间] | 7.20 | 27.00 | 384 | 53.33 |
|  | 10063[房间] | 7.09 | 26.58 | 378 | 53.33 |
|  | 10064[房间] | 6.50 | 24.38 | 347 | 53.33 |
|  | 10065[房间] | 5.76 | 21.60 | 307 | 53.33 |
|  | 10066[房间] | 5.27 | 19.77 | 281 | 53.33 |
|  | 10067[房间] | 5.00 | 18.75 | 267 | 53.33 |
|  | 10068[房间] | 3.94 | 14.77 | 210 | 53.33 |
|  | 10069[房间] | 3.89 | 14.61 | 208 | 53.33 |
|  | 10070[房间] | 3.79 | 14.22 | 202 | 53.33 |
|  | 10071,10072,10073,10074,10075,10076,10077,10078,10079,10080,10081,10082,10083,10084[房间] | 3.70 | 13.87 | 197 | 53.33 |
|  | 10085,10086,10087[房间] | 3.23 | 12.13 | 173 | 53.33 |
|  | 10088,10089[房间] | 3.21 | 12.03 | 171 | 53.33 |
|  | 10090[房间] | 3.20 | 12.00 | 171 | 53.33 |
|  | 10091[房间] | 2.52 | 9.45 | 134 | 53.33 |
|  | 10092,10093[房间] | 2.38 | 8.92 | 127 | 53.33 |
|  | 10094[房间] | 1.82 | 6.82 | 97 | 53.33 |
|  | 10095[房间] | 1.81 | 6.81 | 97 | 53.33 |
|  | 10096[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 10097[房间] | 1.70 | 6.38 | 91 | 53.33 |
|  | 10098[房间] | 1.53 | 5.74 | 82 | 53.33 |
|  | 10099[房间] | 1.36 | 5.10 | 73 | 53.33 |
|  | 10100[房间] | 1.28 | 4.81 | 68 | 53.33 |
|  | 10101[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 10102[房间] | 1.26 | 4.72 | 67 | 53.33 |
|  | 10103,10104,10105,10106,10107,10108,10109[房间] | 1.24 | 4.63 | 66 | 53.33 |
|  | 10110,10111,10112,10113,10114[房间] | 1.20 | 4.50 | 64 | 53.33 |
|  | 10115,10116,10117[房间] | 1.13 | 4.22 | 60 | 53.33 |
|  | 10118,10119[房间] | 1.10 | 4.13 | 59 | 53.33 |
|  | 10120[房间] | 1.05 | 3.94 | 56 | 53.33 |
|  | 10121,10122,10123[房间] | 0.98 | 3.67 | 52 | 53.33 |
|  | 10124,10125[房间] | 0.96 | 3.60 | 51 | 53.33 |
|  | 10126[房间] | 0.81 | 3.05 | 43 | 53.33 |
|  | 10127[房间] | 0.75 | 2.80 | 40 | 53.33 |
|  | 10128[房间] | 0.58 | 2.17 | 31 | 53.33 |
|  | 10129[房间] | 0.32 | 1.20 | 17 | 53.33 |
|  | 10130[房间] | 370.44 | 1389.15 | 19756 | 53.33 |
|  | 合计 | 3076.93 | 11538.51 | 164098 | 53.33 |
| 11层 | 11001[房间] | 1338.74 | 5020.29 | 71397 | 53.33 |
|  | 11002[房间] | 320.49 | 1201.85 | 17092 | 53.33 |
|  | 11003[房间] | 228.41 | 856.55 | 12182 | 53.33 |
|  | 11004[房间] | 109.24 | 409.63 | 5826 | 53.33 |
|  | 11005[房间] | 38.10 | 142.88 | 2032 | 53.33 |
|  | 11006[房间] | 32.76 | 122.85 | 1747 | 53.33 |
|  | 11007[房间] | 31.53 | 118.25 | 1682 | 53.33 |
|  | 11008[房间] | 28.89 | 108.35 | 1541 | 53.33 |
|  | 11009[房间] | 28.88 | 108.30 | 1540 | 53.33 |
|  | 11010[房间] | 28.88 | 108.29 | 1540 | 53.33 |
|  | 11011[房间] | 28.87 | 108.26 | 1540 | 53.33 |
|  | 11012[房间] | 28.67 | 107.51 | 1529 | 53.33 |
|  | 11013,11015,11016,11017,11018[房间] | 27.30 | 102.37 | 1456 | 53.33 |
|  | 11014[房间] | 27.30 | 102.38 | 1456 | 53.33 |
|  | 11019[房间] | 27.30 | 102.36 | 1456 | 53.33 |
|  | 11020,11022,11023,11024,11025[房间] | 27.29 | 102.34 | 1455 | 53.33 |
|  | 11021[房间] | 27.29 | 102.34 | 1455 | 53.33 |
|  | 11026[房间] | 27.29 | 102.32 | 1455 | 53.33 |
|  | 11027,11028[房间] | 27.28 | 102.29 | 1455 | 53.33 |
|  | 11029[房间] | 26.90 | 100.87 | 1435 | 53.33 |
|  | 11030[房间] | 23.94 | 89.78 | 1277 | 53.33 |
|  | 11031[房间] | 22.68 | 85.05 | 1210 | 53.33 |
|  | 11032[房间] | 20.57 | 77.12 | 1097 | 53.33 |
|  | 11033[房间] | 19.77 | 74.15 | 1055 | 53.33 |
|  | 11034[房间] | 19.38 | 72.66 | 1033 | 53.33 |
|  | 11035[房间] | 18.36 | 68.85 | 979 | 53.33 |
|  | 11036[房间] | 18.32 | 68.68 | 977 | 53.33 |
|  | 11037[房间] | 15.80 | 59.26 | 843 | 53.33 |
|  | 11038[房间] | 10.83 | 40.62 | 578 | 53.33 |
|  | 11039[房间] | 7.64 | 28.65 | 408 | 53.33 |
|  | 11040[房间] | 7.48 | 28.06 | 399 | 53.33 |
|  | 11041[房间] | 7.28 | 27.30 | 388 | 53.33 |
|  | 11042[房间] | 5.10 | 19.13 | 272 | 53.33 |
|  | 11043[房间] | 4.12 | 15.43 | 220 | 53.33 |
|  | 11044[房间] | 3.90 | 14.61 | 208 | 53.33 |
|  | 11045[房间] | 3.79 | 14.22 | 202 | 53.33 |
|  | 11046,11047[房间] | 3.72 | 13.96 | 198 | 53.33 |
|  | 11048[房间] | 3.71 | 13.93 | 198 | 53.33 |
|  | 11049,11050,11051,11052,11053,11054,11055[房间] | 3.71 | 13.91 | 198 | 53.33 |
|  | 11056,11057,11058,11059,11060,11061,11062[房间] | 3.70 | 13.87 | 197 | 53.33 |
|  | 11063[房间] | 3.69 | 13.82 | 197 | 53.33 |
|  | 11064[房间] | 3.68 | 13.81 | 196 | 53.33 |
|  | 11065[房间] | 3.67 | 13.78 | 196 | 53.33 |
|  | 11066[房间] | 3.20 | 12.00 | 171 | 53.33 |
|  | 11067[房间] | 2.55 | 9.55 | 136 | 53.33 |
|  | 11068[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 11069[房间] | 1.73 | 6.50 | 92 | 53.33 |
|  | 11070[房间] | 1.54 | 5.76 | 82 | 53.33 |
|  | 11071[房间] | 1.38 | 5.16 | 73 | 53.33 |
|  | 11072[房间] | 1.25 | 4.68 | 67 | 53.33 |
|  | 11073,11074,11075,11076,11077,11078,11079,11080,11081[房间] | 1.20 | 4.50 | 64 | 53.33 |
|  | 11082[房间] | 1.12 | 4.20 | 60 | 53.33 |
|  | 11083[房间] | 0.75 | 2.80 | 40 | 53.33 |
|  | 合计 | 3016.18 | 11310.67 | 160858 | 53.33 |
| 12层 | 12001[房间] | 272.73 | 1022.72 | 14545 | 53.33 |
|  | 12002[房间] | 109.20 | 409.50 | 5824 | 53.33 |
|  | 12003[房间] | 53.95 | 202.31 | 2877 | 53.33 |
|  | 12004[房间] | 32.63 | 122.36 | 1740 | 53.33 |
|  | 12005,12006,12007,12008,12009,12010,12011,12012[房间] | 31.05 | 116.44 | 1656 | 53.33 |
|  | 12013[房间] | 28.95 | 108.58 | 1544 | 53.33 |
|  | 12014[房间] | 28.93 | 108.49 | 1543 | 53.33 |
|  | 12015[房间] | 28.90 | 108.39 | 1542 | 53.33 |
|  | 12016[房间] | 27.37 | 102.66 | 1460 | 53.33 |
|  | 12017,12018,12019[房间] | 27.35 | 102.56 | 1459 | 53.33 |
|  | 12020,12021,12022,12023[房间] | 27.33 | 102.47 | 1457 | 53.33 |
|  | 12024[房间] | 26.90 | 100.87 | 1435 | 53.33 |
|  | 12025[房间] | 23.90 | 89.62 | 1275 | 53.33 |
|  | 12026[房间] | 18.51 | 69.40 | 987 | 53.33 |
|  | 12027[房间] | 10.83 | 40.61 | 578 | 53.33 |
|  | 12028[房间] | 7.83 | 29.36 | 418 | 53.33 |
|  | 12029[房间] | 5.00 | 18.75 | 267 | 53.33 |
|  | 12030,12031,12032,12033[房间] | 4.83 | 18.09 | 257 | 53.33 |
|  | 12034[房间] | 3.79 | 14.22 | 202 | 53.33 |
|  | 12035,12036,12037,12038,12039[房间] | 3.70 | 13.88 | 197 | 53.33 |
|  | 12040,12041[房间] | 3.67 | 13.78 | 196 | 53.33 |
|  | 12042[房间] | 3.21 | 12.02 | 171 | 53.33 |
|  | 12043,12044[房间] | 2.38 | 8.93 | 127 | 53.33 |
|  | 12045[房间] | 1.80 | 6.75 | 96 | 53.33 |
|  | 12046[房间] | 1.70 | 6.38 | 91 | 53.33 |
|  | 12047[房间] | 1.53 | 5.74 | 82 | 53.33 |
|  | 12048[房间] | 1.36 | 5.10 | 73 | 53.33 |
|  | 12049[房间] | 1.13 | 4.22 | 60 | 53.33 |
|  | 12050,12051,12052,12053,12054[房间] | 1.10 | 4.13 | 59 | 53.33 |
|  | 12055[房间] | 1.05 | 3.94 | 56 | 53.33 |
|  | 12056[房间] | 0.75 | 2.80 | 40 | 53.33 |
|  | 12057[房间] | 0.65 | 2.44 | 35 | 53.33 |
|  | 合计 | 1187.76 | 4454.10 | 63345 | 53.33 |
| 总计 |  | 51909.05 | 194658.93 | 2768396 | 53.33 |