建筑节能设计报告书

| 工程名称 | 天津市某医院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年11月29日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18102138688 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	可见光透射比	4

5	天窗	4

5.1	天窗类型	4

6	屋顶构造	4

6.1	屋顶构造一	4

7	外墙构造	5

7.1	外墙相关构造	5

7.1.1	外墙构造一	5

7.1.2	热桥柱构造一	5

7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	5

7.3	外墙平均热工特性	6

8	挑空楼板构造	7

8.1	挑空楼板构造一	7

9	外窗热工	7

9.1	外窗构造	7

9.2	外遮阳类型	7

9.3	平均传热系数	7

9.4	综合太阳得热系数	14

9.5	总体热工性能	21

10	采暖与非采暖房间隔墙	22

10.1	控温房间隔墙构造一	22

11	采暖与非采暖房间楼板	22

12	周边地面	22

12.1	周边地面构造一	22

13	地下墙构造	23

14	变形缝	23

15	有效通风换气面积	23

16	非中空窗面积比	23

17	外窗气密性	24

18	幕墙气密性	24

19	结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 天津市某医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：117.16° |
| 建筑面积 | 地上59875㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上12 地下0 |  |
| 建筑高度 | 61.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 305362.63 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 44016.69 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 0.025 | 0.447 | 100.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 外抹用水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 找平用水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 找坡用白灰礁渣 | 0.435 | 5.395 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS)0.030 | 0.030 | 0.490 | 100.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋混泥土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 白灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.40 | LC1621a | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.36 | LC1621 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.12 | LC6621 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.22 | LC1221 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 外抹用水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.043 | 0.486 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 找平用水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 找坡用白灰礁渣 | 70 | 0.435 | 5.395 | 1.00 | 0.161 | 0.868 |
| 挤塑型聚苯板(XPS)0.030 | 100 | 0.030 | 0.490 | 1.00 | 3.333 | 1.633 |
| 现浇钢筋混泥土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.700 | 4.651 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.26 * 1.00 = 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 20 | 0.025 | 0.447 | 1.20 | 0.667 | 0.358 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 200 | 0.025 | 0.447 | 1.00 | 8.000 | 3.576 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 8.734 | 4.671 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 20 | 0.025 | 0.447 | 1.20 | 0.667 | 0.358 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 200 | 0.025 | 0.447 | 1.00 | 8.000 | 3.576 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 8.734 | 4.671 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.3  外墙传热系数的修正系数ψq

| 外保温 | 单一保温 | 夹心保温 | 复合保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |

外墙主断面传热系数的修正系数

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5255.57 | 1.000 | 0.11 | 4.67 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.11 × 1.20 = 0.14 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5802.24 | 1.000 | 0.11 | 4.67 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.11 × 1.20 = 0.14 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3441.21 | 1.000 | 0.11 | 4.67 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.11 × 1.20 = 0.14 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2400.08 | 1.000 | 0.11 | 4.67 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.11 × 1.20 = 0.14 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 16899.10 | 1.000 | 0.11 | 4.67 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.11 × 1.20 = 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 120 | 0.025 | 0.447 | 1.00 | 4.800 | 2.146 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 20 | 0.025 | 0.447 | 1.20 | 0.667 | 0.358 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 5.531 | 3.237 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.18 * 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+氩气层厚12mm | 65 | 0.83 | 0.22 | 1.000 |  |
| 2 | 平均+铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚6mm | 18 | 2.07 | 0.26 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 31.651 | 31.651 | 65 | 0.825 |
| 2 |  | 1 | 3 | 6.000 | 18.000 | 65 | 0.825 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.605 | 6.605 | 65 | 0.825 |
| 4 |  | 1 | 2 | 13.515 | 27.030 | 65 | 0.825 |
| 5 |  | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 65 | 0.825 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 65 | 0.825 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.495 | 0.495 | 65 | 0.825 |
| 8 |  | 1 | 4 | 10.965 | 43.860 | 65 | 0.825 |
| 9 |  | 1~2 | 2 | 16.065 | 32.130 | 65 | 0.825 |
| 10 |  | 1 | 1 | 10.200 | 10.200 | 65 | 0.825 |
| 11 |  | 1~2 | 3 | 21.165 | 63.495 | 65 | 0.825 |
| 12 |  | 1 | 1 | 10.710 | 10.710 | 65 | 0.825 |
| 13 |  | 1~2 | 4 | 15.300 | 61.200 | 65 | 0.825 |
| 14 |  | 1 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.825 |
| 15 |  | 1 | 2 | 8.670 | 17.340 | 65 | 0.825 |
| 16 |  | 1 | 1 | 15.810 | 15.810 | 65 | 0.825 |
| 17 |  | 1 | 1 | 11.220 | 11.220 | 65 | 0.825 |
| 18 |  | 1 | 1 | 16.830 | 16.830 | 65 | 0.825 |
| 19 |  | 1 | 1 | 14.790 | 14.790 | 65 | 0.825 |
| 20 |  | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 0.825 |
| 21 |  | 1 | 1 | 31.620 | 31.620 | 65 | 0.825 |
| 22 |  | 1 | 1 | 31.890 | 31.890 | 65 | 0.825 |
| 23 |  | 2 | 1 | 19.507 | 19.507 | 65 | 0.825 |
| 24 |  | 2 | 1 | 78.807 | 78.807 | 65 | 0.825 |
| 25 |  | 2 | 1 | 83.640 | 83.640 | 65 | 0.825 |
| 26 |  | 2 | 2 | 14.280 | 28.560 | 65 | 0.825 |
| 27 |  | 2 | 1 | 14.407 | 14.407 | 65 | 0.825 |
| 28 |  | 2 | 1 | 12.750 | 12.750 | 65 | 0.825 |
| 29 |  | 2 | 2 | 10.200 | 20.400 | 65 | 0.825 |
| 30 |  | 2~3 | 2 | 12.750 | 25.500 | 65 | 0.825 |
| 31 |  | 2 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.825 |
| 32 |  | 2 | 2 | 30.600 | 61.200 | 65 | 0.825 |
| 33 |  | 2 | 1 | 16.193 | 16.193 | 65 | 0.825 |
| 34 |  | 2 | 2 | 35.700 | 71.400 | 65 | 0.825 |
| 35 |  | 3 | 1 | 56.359 | 56.359 | 65 | 0.825 |
| 36 |  | 3 | 2 | 25.245 | 50.490 | 65 | 0.825 |
| 37 |  | 3 | 3 | 14.535 | 43.605 | 65 | 0.825 |
| 38 |  | 3 | 1 | 16.320 | 16.320 | 65 | 0.825 |
| 39 |  | 3 | 1 | 24.225 | 24.225 | 65 | 0.825 |
| 40 |  | 3 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 0.825 |
| 41 |  | 3 | 1 | 2.550 | 2.550 | 65 | 0.825 |
| 42 |  | 3 | 2 | 16.830 | 33.660 | 65 | 0.825 |
| 43 |  | 3 | 1 | 36.720 | 36.720 | 65 | 0.825 |
| 44 |  | 3 | 1 | 48.450 | 48.450 | 65 | 0.825 |
| 45 |  | 3 | 1 | 116.280 | 116.280 | 65 | 0.825 |
| 46 |  | 3 | 1 | 13.770 | 13.770 | 65 | 0.825 |
| 47 |  | 3 | 1 | 20.916 | 20.916 | 65 | 0.825 |
| 48 |  | 3 | 1 | 12.495 | 12.495 | 65 | 0.825 |
| 49 |  | 3 | 1 | 157.080 | 157.080 | 65 | 0.825 |
| 50 |  | 3 | 1 | 14.025 | 14.025 | 65 | 0.825 |
| 51 |  | 3 | 1 | 27.540 | 27.540 | 65 | 0.825 |
| 52 |  | 5 | 1 | 27.540 | 27.540 | 65 | 0.825 |
| 53 |  | 5 | 1 | 229.500 | 229.500 | 65 | 0.825 |
| 54 |  | 10 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.825 |
| 55 | C0821 | 6 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 2.069 |
| 56 | C0921 | 6 | 1 | 1.995 | 1.995 | 18 | 2.069 |
| 57 | C1021 | 6 | 3 | 2.100 | 6.300 | 18 | 2.069 |
| 58 | C1027 | 6 | 1 | 2.741 | 2.741 | 18 | 2.069 |
| 59 | C1027 | 6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 2.069 |
| 60 | C1121 | 6 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 2.069 |
| 61 | C1521 | 6 | 21 | 3.255 | 68.355 | 18 | 2.069 |
| 62 | C1521 | 6 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 2.069 |
| 63 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 2.069 |
| 64 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 2.069 |
| 65 | C1521 | 6 | 1 | 3.247 | 3.247 | 18 | 2.069 |
| 66 | C1521 | 6 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 2.069 |
| 67 | C1621 | 6 | 13 | 3.360 | 43.680 | 18 | 2.069 |
| 68 | C2827 | 3 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 2.069 |
| 69 | C3221a | 11 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 2.069 |
| 70 | C3221b | 7 | 25 | 6.720 | 168.000 | 18 | 2.069 |
| 71 | C3221b | 7 | 1 | 6.699 | 6.699 | 18 | 2.069 |
| 72 | C3527 | 6 | 4 | 9.450 | 37.800 | 18 | 2.069 |
| 73 | C3527A | 3 | 1 | 9.450 | 9.450 | 18 | 2.069 |
| 74 | C3536 | 6 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 2.069 |
| 75 | C5627 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 2.069 |
| 76 | LC1121 | 4,8 | 6 | 2.310 | 13.860 | 18 | 2.069 |
| 77 | LC1121a | 4,7 | 5 | 2.310 | 11.550 | 18 | 2.069 |
| 78 | LC1121b | 4 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 2.069 |
| 79 | LC1221 | 5 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 2.069 |
| 80 | LC1421 | 4 | 1 | 2.940 | 2.940 | 18 | 2.069 |
| 81 | LC1621 | 9~10 | 60 | 3.255 | 195.300 | 18 | 2.069 |
| 82 | LC1621a | 12 | 20 | 3.255 | 65.100 | 18 | 2.069 |
| 83 | LC2421 | 7,9 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 2.069 |
| 84 | LC2827 | 4~5 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.069 |
| 85 | LC3221 | 5,8~9 | 44 | 6.720 | 295.680 | 18 | 2.069 |
| 86 | LC3221 | 5 | 1 | 6.691 | 6.691 | 18 | 2.069 |
| 87 | LC3221 | 5 | 1 | 6.603 | 6.603 | 18 | 2.069 |
| 88 | LC3221a | 4 | 5 | 6.720 | 33.600 | 18 | 2.069 |
| 89 | LC3221b | 4 | 5 | 6.720 | 33.600 | 18 | 2.069 |
| 90 | LC3221c | 4 | 9 | 6.720 | 60.480 | 18 | 2.069 |
| 91 | LC3527a | 4~5 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 2.069 |
| 92 | LC5030 | 8~9 | 2 | 15.000 | 30.000 | 18 | 2.069 |
| 93 | LC5627a | 4~5 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 2.069 |
| 94 | LC6021 | 4,8 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 2.069 |
| 95 | LC6021 | 7 | 2 | 3.885 | 7.771 | 18 | 2.069 |
| 96 | LC6021 | 7 | 1 | 2.733 | 2.733 | 18 | 2.069 |
| 97 | LC6021a | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 2.069 |
| 98 | MQ09120 | 4 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.069 |
| 99 | MQ451120 | 4 | 1 | 230.175 | 230.175 | 18 | 2.069 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 3543.908 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.392 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 209.105 | 209.105 | 65 | 0.825 |
| 2 |  | 1 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.825 |
| 3 |  | 1 | 1 | 11.730 | 11.730 | 65 | 0.825 |
| 4 |  | 2 | 1 | 144.165 | 144.165 | 65 | 0.825 |
| 5 |  | 2 | 1 | 4.085 | 4.085 | 65 | 0.825 |
| 6 |  | 2,5 | 3 | 5.400 | 16.200 | 65 | 0.825 |
| 7 |  | 2 | 1 | 4.585 | 4.585 | 65 | 0.825 |
| 8 |  | 2 | 1 | 26.010 | 26.010 | 65 | 0.825 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.770 | 13.770 | 65 | 0.825 |
| 10 |  | 2 | 1 | 14.790 | 14.790 | 65 | 0.825 |
| 11 |  | 3 | 1 | 6.175 | 6.175 | 65 | 0.825 |
| 12 |  | 3 | 1 | 182.128 | 182.128 | 65 | 0.825 |
| 13 |  | 3 | 1 | 22.372 | 22.372 | 65 | 0.825 |
| 14 |  | 3 | 1 | 34.427 | 34.427 | 65 | 0.825 |
| 15 |  | 3 | 1 | 14.280 | 14.280 | 65 | 0.825 |
| 16 |  | 3 | 1 | 244.800 | 244.800 | 65 | 0.825 |
| 17 |  | 3 | 1 | 14.515 | 14.515 | 65 | 0.825 |
| 18 |  | 3 | 1 | 7.160 | 7.160 | 65 | 0.825 |
| 19 |  | 3 | 1 | 214.200 | 214.200 | 65 | 0.825 |
| 20 |  | 3 | 1 | 2.244 | 2.244 | 65 | 0.825 |
| 21 |  | 5 | 1 | 41.436 | 41.436 | 65 | 0.825 |
| 22 |  | 5 | 1 | 28.560 | 28.560 | 65 | 0.825 |
| 23 |  | 5 | 1 | 76.119 | 76.119 | 65 | 0.825 |
| 24 |  | 5 | 1 | 4.565 | 4.565 | 65 | 0.825 |
| 25 |  | 5 | 1 | 27.566 | 27.566 | 65 | 0.825 |
| 26 |  | 5 | 1 | 4.616 | 4.616 | 65 | 0.825 |
| 27 |  | 5 | 1 | 28.025 | 28.025 | 65 | 0.825 |
| 28 |  | 5 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.825 |
| 29 |  | 6 | 3 | 43.080 | 129.240 | 65 | 0.825 |
| 30 |  | 6 | 1 | 20.010 | 20.010 | 65 | 0.825 |
| 31 |  | 6 | 1 | 10.200 | 10.200 | 65 | 0.825 |
| 32 |  | 6 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.825 |
| 33 | C1521 | 6 | 1 | 3.247 | 3.247 | 18 | 2.069 |
| 34 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 2.069 |
| 35 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 2.069 |
| 36 | C1521 | 6 | 1 | 3.231 | 3.231 | 18 | 2.069 |
| 37 | C1521 | 6 | 3 | 3.255 | 9.765 | 18 | 2.069 |
| 38 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 2.069 |
| 39 | C1521 | 6 | 1 | 3.251 | 3.251 | 18 | 2.069 |
| 40 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 2.069 |
| 41 | C1521 | 6 | 1 | 3.250 | 3.250 | 18 | 2.069 |
| 42 | C1521 | 6 | 1 | 3.244 | 3.244 | 18 | 2.069 |
| 43 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 2.069 |
| 44 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 2.069 |
| 45 | C1521 | 6 | 1 | 3.255 | 3.255 | 18 | 2.069 |
| 46 | C1521 | 6 | 1 | 3.232 | 3.232 | 18 | 2.069 |
| 47 | C1521 | 6 | 1 | 3.242 | 3.242 | 18 | 2.069 |
| 48 | C1621 | 6~7 | 51 | 3.360 | 171.360 | 18 | 2.069 |
| 49 | C1621 | 7 | 1 | 3.234 | 3.234 | 18 | 2.069 |
| 50 | C3121 | 6 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 2.069 |
| 51 | C3221 | 6 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 2.069 |
| 52 | C3221a | 11 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 2.069 |
| 53 | C3221b | 7 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 2.069 |
| 54 | C7021 | 6 | 2 | 14.700 | 29.400 | 18 | 2.069 |
| 55 | LC1621 | 4~5,8~10,12 | 95 | 3.255 | 309.225 | 18 | 2.069 |
| 56 | LC2027 | 1 | 11 | 5.400 | 59.400 | 18 | 2.069 |
| 57 | LC2421 | 7~9 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 2.069 |
| 58 | LC3221 | 5,8~9 | 48 | 6.720 | 322.560 | 18 | 2.069 |
| 59 | LC3221a | 4 | 4 | 6.720 | 26.880 | 18 | 2.069 |
| 60 | LC3221b | 4 | 4 | 6.720 | 26.880 | 18 | 2.069 |
| 61 | LC3221c | 4,8 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 2.069 |
| 62 | LC3521 | 10 | 2 | 7.350 | 14.700 | 18 | 2.069 |
| 63 | LC4027 | 1~2 | 5 | 10.800 | 54.000 | 18 | 2.069 |
| 64 | LC5027 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 2.069 |
| 65 | LC5027b | 2 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 2.069 |
| 66 | LC6027 | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 2.069 |
| 67 | LC6027a | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 2.069 |
| 68 | LC6027c | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 2.069 |
| 69 | LC6027d | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 2.069 |
| 70 | LC7021 | 4,7~9 | 7 | 14.700 | 102.900 | 18 | 2.069 |
| 71 | LC7027 | 1,4~5 | 4 | 18.900 | 75.600 | 18 | 2.069 |
| 72 | LC7027t | 2 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 2.069 |
| 73 | LC7027u | 2 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 2.069 |
| 74 | LC7027v | 2 | 3 | 18.900 | 56.700 | 18 | 2.069 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 3291.090 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.459 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 | 1 | 4.575 | 4.575 | 65 | 0.825 |
| 2 |  | 5 | 1 | 5.400 | 5.400 | 65 | 0.825 |
| 3 |  | 5 | 1 | 5.115 | 5.115 | 65 | 0.825 |
| 4 |  | 5 | 1 | 1.530 | 1.530 | 65 | 0.825 |
| 5 |  | 11 | 1 | 29.070 | 29.070 | 65 | 0.825 |
| 6 |  | 11 | 1 | 29.070 | 29.070 | 65 | 0.825 |
| 7 |  | 11 | 1 | 7.140 | 7.140 | 65 | 0.825 |
| 8 | C3527 | 6 | 5 | 9.450 | 47.250 | 18 | 2.069 |
| 9 | C6621 | 7,11 | 2 | 13.860 | 27.720 | 18 | 2.069 |
| 10 | LC1221 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 2.069 |
| 11 | LC2321 | 12 | 1 | 4.830 | 4.830 | 18 | 2.069 |
| 12 | LC2421 | 7~8,11~12 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 2.069 |
| 13 | LC3321 | 10 | 2 | 6.930 | 13.860 | 18 | 2.069 |
| 14 | LC3421 | 10 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 2.069 |
| 15 | LC6621 | 8 | 1 | 13.860 | 13.860 | 18 | 2.069 |
| 16 | LC6621 | 12 | 1 | 14.700 | 14.700 | 18 | 2.069 |
| 17 | LC7027 | 4~5 | 8 | 18.900 | 151.200 | 18 | 2.069 |
| 18 | LC7027a | 4 | 3 | 18.900 | 56.700 | 18 | 2.069 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 454.860 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.845 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.350 | 5.350 | 65 | 0.825 |
| 2 |  | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 65 | 0.825 |
| 3 |  | 1 | 1 | 54.101 | 54.101 | 65 | 0.825 |
| 4 |  | 1 | 1 | 30.850 | 30.850 | 65 | 0.825 |
| 5 |  | 1 | 1 | 37.987 | 37.987 | 65 | 0.825 |
| 6 |  | 2 | 1 | 143.402 | 143.402 | 65 | 0.825 |
| 7 |  | 2 | 1 | 17.595 | 17.595 | 65 | 0.825 |
| 8 |  | 2 | 1 | 5.865 | 5.865 | 65 | 0.825 |
| 9 |  | 3 | 1 | 15.810 | 15.810 | 65 | 0.825 |
| 10 |  | 3 | 1 | 7.139 | 7.139 | 65 | 0.825 |
| 11 |  | 5 | 1 | 1.519 | 1.519 | 65 | 0.825 |
| 12 | C2227 | 3 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 2.069 |
| 13 | C2236 | 3 | 7 | 7.920 | 55.440 | 18 | 2.069 |
| 14 | C2412 | 3 | 3 | 2.880 | 8.640 | 18 | 2.069 |
| 15 | C2418 | 6 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 2.069 |
| 16 | C3018 | 6 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.069 |
| 17 | C3527 | 6 | 4 | 9.450 | 37.800 | 18 | 2.069 |
| 18 | C5536 | 6 | 1 | 19.800 | 19.800 | 18 | 2.069 |
| 19 | LC1221 | 12 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 2.069 |
| 20 | LC1227 | 4~5 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 2.069 |
| 21 | LC1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 2.069 |
| 22 | LC2227 | 4~5 | 11 | 5.940 | 65.340 | 18 | 2.069 |
| 23 | LC2321 | 12 | 1 | 4.830 | 4.830 | 18 | 2.069 |
| 24 | LC2418 | 5 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 2.069 |
| 25 | LC2421 | 12 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 2.069 |
| 26 | LC2430 | 10 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 2.069 |
| 27 | LC3018 | 5 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.069 |
| 28 | LC3427 | 4~5 | 2 | 9.180 | 18.360 | 18 | 2.069 |
| 29 | LC3527 | 4 | 1 | 9.450 | 9.450 | 18 | 2.069 |
| 30 | LC3730 | 10 | 2 | 11.100 | 22.200 | 18 | 2.069 |
| 31 | LC7027a | 4 | 2 | 18.900 | 37.800 | 18 | 2.069 |
| 32 | LC7027n | 4 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 2.069 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 701.728 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.481 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 31.651 | 31.651 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 |  | 1 | 3 | 6.000 | 18.000 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.605 | 6.605 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 |  | 1 | 2 | 13.515 | 27.030 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 |  | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.495 | 0.495 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 |  | 1 | 4 | 10.965 | 43.860 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 |  | 1~2 | 2 | 16.065 | 32.130 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 10 |  | 1 | 1 | 10.200 | 10.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 11 |  | 1~2 | 3 | 21.165 | 63.495 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 |  | 1 | 1 | 10.710 | 10.710 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 13 |  | 1~2 | 4 | 15.300 | 61.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 14 |  | 1 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 15 |  | 1 | 2 | 8.670 | 17.340 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 16 |  | 1 | 1 | 15.810 | 15.810 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 17 |  | 1 | 1 | 11.220 | 11.220 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 18 |  | 1 | 1 | 16.830 | 16.830 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 19 |  | 1 | 1 | 14.790 | 14.790 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 20 |  | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 21 |  | 1 | 1 | 31.620 | 31.620 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 22 |  | 1 | 1 | 31.890 | 31.890 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 23 |  | 2 | 1 | 19.507 | 19.507 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 24 |  | 2 | 1 | 78.807 | 78.807 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 25 |  | 2 | 1 | 83.640 | 83.640 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 26 |  | 2 | 2 | 14.280 | 28.560 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 27 |  | 2 | 1 | 14.407 | 14.407 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 28 |  | 2 | 1 | 12.750 | 12.750 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 29 |  | 2 | 2 | 10.200 | 20.400 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 30 |  | 2~3 | 2 | 12.750 | 25.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 31 |  | 2 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 32 |  | 2 | 2 | 30.600 | 61.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 33 |  | 2 | 1 | 16.193 | 16.193 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 34 |  | 2 | 2 | 35.700 | 71.400 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 35 |  | 3 | 1 | 56.359 | 56.359 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 36 |  | 3 | 2 | 25.245 | 50.490 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 37 |  | 3 | 3 | 14.535 | 43.605 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 38 |  | 3 | 1 | 16.320 | 16.320 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 39 |  | 3 | 1 | 24.225 | 24.225 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 40 |  | 3 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 41 |  | 3 | 1 | 2.550 | 2.550 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 42 |  | 3 | 2 | 16.830 | 33.660 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 43 |  | 3 | 1 | 36.720 | 36.720 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 44 |  | 3 | 1 | 48.450 | 48.450 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 45 |  | 3 | 1 | 116.280 | 116.280 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 46 |  | 3 | 1 | 13.770 | 13.770 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 47 |  | 3 | 1 | 20.916 | 20.916 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 48 |  | 3 | 1 | 12.495 | 12.495 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 49 |  | 3 | 1 | 157.080 | 157.080 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 50 |  | 3 | 1 | 14.025 | 14.025 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 51 |  | 3 | 1 | 27.540 | 27.540 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 52 |  | 5 | 1 | 27.540 | 27.540 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 53 |  | 5 | 1 | 229.500 | 229.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 54 |  | 10 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 55 | C0821 | 6 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 56 | C0921 | 6 | 1 | 1.995 | 1.995 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 57 | C1021 | 6 | 3 | 2.100 | 6.300 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 58 | C1027 | 6 | 1 | 2.741 | 2.741 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 59 | C1027 | 6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 60 | C1121 | 6 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 61 | C1521 | 6 | 21 | 3.255 | 68.355 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 62 | C1521 | 6 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 63 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 64 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 65 | C1521 | 6 | 1 | 3.247 | 3.247 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 66 | C1521 | 6 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 67 | C1621 | 6 | 13 | 3.360 | 43.680 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 68 | C2827 | 3 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 69 | C3221a | 11 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 70 | C3221b | 7 | 25 | 6.720 | 168.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 71 | C3221b | 7 | 1 | 6.699 | 6.699 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 72 | C3527 | 6 | 4 | 9.450 | 37.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 73 | C3527A | 3 | 1 | 9.450 | 9.450 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 74 | C3536 | 6 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 75 | C5627 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 76 | LC1121 | 4,8 | 6 | 2.310 | 13.860 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 77 | LC1121a | 4,7 | 5 | 2.310 | 11.550 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 78 | LC1121b | 4 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 79 | LC1221 | 5 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 80 | LC1421 | 4 | 1 | 2.940 | 2.940 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 81 | LC1621 | 9~10 | 60 | 3.255 | 195.300 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 82 | LC1621a | 12 | 20 | 3.255 | 65.100 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 83 | LC2421 | 7,9 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 84 | LC2827 | 4~5 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 85 | LC3221 | 5,8~9 | 44 | 6.720 | 295.680 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 86 | LC3221 | 5 | 1 | 6.691 | 6.691 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 87 | LC3221 | 5 | 1 | 6.603 | 6.603 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 88 | LC3221a | 4 | 5 | 6.720 | 33.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 89 | LC3221b | 4 | 5 | 6.720 | 33.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 90 | LC3221c | 4 | 9 | 6.720 | 60.480 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 91 | LC3527a | 4~5 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 92 | LC5030 | 8~9 | 2 | 15.000 | 30.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 93 | LC5627a | 4~5 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 94 | LC6021 | 4,8 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 95 | LC6021 | 7 | 2 | 3.885 | 7.771 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 96 | LC6021 | 7 | 1 | 2.733 | 2.733 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 97 | LC6021a | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 98 | MQ09120 | 4 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 99 | MQ451120 | 4 | 1 | 230.175 | 230.175 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 3543.908 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.237 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 209.105 | 209.105 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 |  | 1 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 |  | 1 | 1 | 11.730 | 11.730 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 |  | 2 | 1 | 144.165 | 144.165 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 |  | 2 | 1 | 4.085 | 4.085 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 |  | 2,5 | 3 | 5.400 | 16.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 |  | 2 | 1 | 4.585 | 4.585 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 |  | 2 | 1 | 26.010 | 26.010 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.770 | 13.770 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 10 |  | 2 | 1 | 14.790 | 14.790 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 11 |  | 3 | 1 | 6.175 | 6.175 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 |  | 3 | 1 | 182.128 | 182.128 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 13 |  | 3 | 1 | 22.372 | 22.372 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 14 |  | 3 | 1 | 34.427 | 34.427 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 15 |  | 3 | 1 | 14.280 | 14.280 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 16 |  | 3 | 1 | 244.800 | 244.800 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 17 |  | 3 | 1 | 14.515 | 14.515 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 18 |  | 3 | 1 | 7.160 | 7.160 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 19 |  | 3 | 1 | 214.200 | 214.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 20 |  | 3 | 1 | 2.244 | 2.244 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 21 |  | 5 | 1 | 41.436 | 41.436 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 22 |  | 5 | 1 | 28.560 | 28.560 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 23 |  | 5 | 1 | 76.119 | 76.119 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 24 |  | 5 | 1 | 4.565 | 4.565 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 25 |  | 5 | 1 | 27.566 | 27.566 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 26 |  | 5 | 1 | 4.616 | 4.616 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 27 |  | 5 | 1 | 28.025 | 28.025 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 28 |  | 5 | 1 | 25.500 | 25.500 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 29 |  | 6 | 3 | 43.080 | 129.240 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 30 |  | 6 | 1 | 20.010 | 20.010 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 31 |  | 6 | 1 | 10.200 | 10.200 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 32 |  | 6 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 33 | C1521 | 6 | 1 | 3.247 | 3.247 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 34 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 35 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 36 | C1521 | 6 | 1 | 3.231 | 3.231 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 37 | C1521 | 6 | 3 | 3.255 | 9.765 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 38 | C1521 | 6 | 1 | 3.254 | 3.254 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 39 | C1521 | 6 | 1 | 3.251 | 3.251 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 40 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 41 | C1521 | 6 | 1 | 3.250 | 3.250 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 42 | C1521 | 6 | 1 | 3.244 | 3.244 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 43 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 44 | C1521 | 6 | 1 | 3.252 | 3.252 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 45 | C1521 | 6 | 1 | 3.255 | 3.255 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 46 | C1521 | 6 | 1 | 3.232 | 3.232 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 47 | C1521 | 6 | 1 | 3.242 | 3.242 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 48 | C1621 | 6~7 | 51 | 3.360 | 171.360 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 49 | C1621 | 7 | 1 | 3.234 | 3.234 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 50 | C3121 | 6 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 51 | C3221 | 6 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 52 | C3221a | 11 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 53 | C3221b | 7 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 54 | C7021 | 6 | 2 | 14.700 | 29.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 55 | LC1621 | 4~5,8~10,12 | 95 | 3.255 | 309.225 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 56 | LC2027 | 1 | 11 | 5.400 | 59.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 57 | LC2421 | 7~9 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 58 | LC3221 | 5,8~9 | 48 | 6.720 | 322.560 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 59 | LC3221a | 4 | 4 | 6.720 | 26.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 60 | LC3221b | 4 | 4 | 6.720 | 26.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 61 | LC3221c | 4,8 | 10 | 6.720 | 67.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 62 | LC3521 | 10 | 2 | 7.350 | 14.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 63 | LC4027 | 1~2 | 5 | 10.800 | 54.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 64 | LC5027 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 65 | LC5027b | 2 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 66 | LC6027 | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 67 | LC6027a | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 68 | LC6027c | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 69 | LC6027d | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 70 | LC7021 | 4,7~9 | 7 | 14.700 | 102.900 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 71 | LC7027 | 1,4~5 | 4 | 18.900 | 75.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 72 | LC7027t | 2 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 73 | LC7027u | 2 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 74 | LC7027v | 2 | 3 | 18.900 | 56.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 3291.090 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.240 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 | 1 | 4.575 | 4.575 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 |  | 5 | 1 | 5.400 | 5.400 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 |  | 5 | 1 | 5.115 | 5.115 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 |  | 5 | 1 | 1.530 | 1.530 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 |  | 11 | 1 | 29.070 | 29.070 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 |  | 11 | 1 | 29.070 | 29.070 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 |  | 11 | 1 | 7.140 | 7.140 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 | C3527 | 6 | 5 | 9.450 | 47.250 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C6621 | 7,11 | 2 | 13.860 | 27.720 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | LC1221 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | LC2321 | 12 | 1 | 4.830 | 4.830 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | LC2421 | 7~8,11~12 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | LC3321 | 10 | 2 | 6.930 | 13.860 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | LC3421 | 10 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | LC6621 | 8 | 1 | 13.860 | 13.860 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | LC6621 | 12 | 1 | 14.700 | 14.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | LC7027 | 4~5 | 8 | 18.900 | 151.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 | LC7027a | 4 | 3 | 18.900 | 56.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 454.860 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.253 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.350 | 5.350 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 |  | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 |  | 1 | 1 | 54.101 | 54.101 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 |  | 1 | 1 | 30.850 | 30.850 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 |  | 1 | 1 | 37.987 | 37.987 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 |  | 2 | 1 | 143.402 | 143.402 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 |  | 2 | 1 | 17.595 | 17.595 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 |  | 2 | 1 | 5.865 | 5.865 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 |  | 3 | 1 | 15.810 | 15.810 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 10 |  | 3 | 1 | 7.139 | 7.139 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 11 |  | 5 | 1 | 1.519 | 1.519 | 65 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 | C2227 | 3 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C2236 | 3 | 7 | 7.920 | 55.440 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C2412 | 3 | 3 | 2.880 | 8.640 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | C2418 | 6 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | C3018 | 6 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | C3527 | 6 | 4 | 9.450 | 37.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 | C5536 | 6 | 1 | 19.800 | 19.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 19 | LC1221 | 12 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 20 | LC1227 | 4~5 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 21 | LC1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 22 | LC2227 | 4~5 | 11 | 5.940 | 65.340 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 23 | LC2321 | 12 | 1 | 4.830 | 4.830 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 24 | LC2418 | 5 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 25 | LC2421 | 12 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 26 | LC2430 | 10 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 27 | LC3018 | 5 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 28 | LC3427 | 4~5 | 2 | 9.180 | 18.360 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 29 | LC3527 | 4 | 1 | 9.450 | 9.450 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 30 | LC3730 | 10 | 2 | 11.100 | 22.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 31 | LC7027a | 4 | 2 | 18.900 | 37.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 32 | LC7027n | 4 | 1 | 18.900 | 18.900 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 701.728 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.240 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3543.91 | 1.39 | 0.24 | 0.40 | K≤2.50 | 满足 |
| 北向 | 3291.09 | 1.46 | 0.24 | 0.36 | K≤2.50 | 满足 |
| 东向 | 454.86 | 1.85 | 0.25 | 0.12 | K≤2.50 | 满足 |
| 西向 | 701.73 | 1.48 | 0.24 | 0.22 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 | 7991.59 | 1.45 | 0.24 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

采暖与非采暖房间隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖房间楼板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025（1） | 120 | 0.025 | 0.447 | 1.00 | 4.800 | 2.146 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 4.822 | 2.390 |
| 导热阻R | 4.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10001(最不利房间) | 560.30 |  | 69.36 | LC3730 | 11.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC3730 | 11.10 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC2430 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 3543.91 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 3291.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 454.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 701.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2014)第3.3.10条，分级与检测方法《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) |
| 标准要求 | 透明幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)的3级 |
| 结论 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |
| 7 | 采暖与非采暖房间隔墙 | 满足 |
| 8 | 周边地面 | 满足 |
| 9 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |