建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 天津市某医院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18102138688 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

6	围护结构概况	6

7	房间类型	6

7.1	房间表	6

7.2	作息时间表	6

8	暖通空调系统	7

8.1	系统类型	7

8.2	制冷系统	7

8.2.1	多联机/单元式空调能耗	7

8.3	供暖系统	7

8.3.1	多联机/单元式热泵能耗	7

8.4	空调风机	7

9	照明	7

10	插座设备	8

11	排风机	8

12	生活热水	8

13	电梯	8

13.1	直梯	8

13.2	扶梯	9

13.3	电梯碳排放	9

14	光伏发电	9

15	风力发电	9

16	计算结果	9

16.1	建材生产运输碳排放	9

16.2	建筑建造拆除碳排放	10

16.3	碳汇	11

16.4	建筑运行碳排放	11

16.5	全生命周期	12

17	附录	14

17.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	14

17.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	14

17.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	14

17.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	14

建筑概况

| 工程名称 | 天津市某医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：117.16° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上7089 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上5.1 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 36153.74 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 17091.48 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.31 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

天津-天津, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月02日15时 | 40.6 | 24.4 | 13.1 | 74.5 |
| 最冷 | 02月01日07时 | -9.4 | -11.1 | 0.8 | -7.5 |

围护结构

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.47 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.35 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.19 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.77 | 3.90 | 0.65 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.72 | 3.90 | 0.65 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.26 | 3.90 | 0.65 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 6506.57 | 所有房间 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.30 | 249236 | 108363 | 0.8843 | 4791 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1.90 | 322857 | 169925 | 0.8843 | 7513 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 16281 | 0.8843 | 720 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 720 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 181 | 5267 | 79643 | 0.8843 | 3521 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 3521 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 35.25 | 181 | 5267 | 185675 | 0.8843 | 8210 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 8210 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 0.8 | 6 | 365 | 1.752e+007 | 0.8843 | 774647 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 774647 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 系统 效率 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | 100 | 0.45 | 0.15 | 7120.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 7120 |  |  |  | 7120 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 7120 | 0.8843 | 315 |
| 太阳能 | 7120 |  | 315 |
| 合计 |  |  | 630 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 8 | 365 | 20 | 628022 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 628022 |

扶梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 8 | 365 | 10 | 314011 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 314011 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 628022 | 0.8843 | 27768 |
| 自动扶梯1 | 314011 |  | 13884 |
| 合计 |  |  | 41652 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47713 | 0.8843 | 2110 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2110 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 100 | 142 | 6 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 6 |

计算结果

建材生产运输碳排放

| 类别 | 材料 | 单位 | 用量 | 重量(t) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 普通硅酸盐水泥(市场平均) | t | 1 | 2 | 0 |
|  | C30混凝土 | m3 | 10 | 2 | 0 |
|  | C50混凝土 | m3 | 10 | 2 | 0 |
| 石灰 | 石灰生产(市场平均) | t | 1 | 2 | 0 |
|  | 消石灰(熟石灰、氢氧化钙) | t | 2 | 2 | 0 |
|  | 天然石膏 | t | 10 | 5 | 0 |
| 砖石 | 砂(f=1.6~3.0) | t | 10 | 5 | 0 |
|  | 碎石(d=10~30mm) | t | 10 | 5 | 0 |
|  | 页岩石 | t | 10 | 5 | 0 |
|  | 黏土 | t | 10 | 5 | 0 |
|  | 混凝土砖 | m3 | 5 | 2 | 0 |
| 金属材料 | 热轧碳钢钢筋 | t | 5 | 1 | 1 |
|  | 普通碳钢 | t | 5 | 1 | 1 |
|  | 热轧碳钢小型型钢 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 热轧碳钢中型型钢 | t | 3 | 1 | 0 |
|  | 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯) | t | 5 | 1 | 1 |
|  | 热轧碳钢H钢 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 焊接直缝钢管 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 热轧碳钢无缝钢管 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 电解铝 | t | 1 | 1 | 1 |
|  | 铝板带 | t | 1 | 1 | 2 |
| 窗 | 断桥铝合金窗(100%原生铝型材) | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3) | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 铝木复合窗(100%原生铝型材) | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3) | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 铝塑共挤窗 | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 塑钢窗 | m2 | 5 | 1 | 0 |
|  | 平板玻璃 | t | 5 | 1 | 0 |
| 管材 | 无规共聚聚丙烯管 | kg | 10 | 2 | 0 |
|  | 聚乙烯管 | kg | 10 | 2 | 0 |
|  | 硬聚氯乙烯管 | kg | 10 | 2 | 0 |
| 板材 | 聚苯乙烯泡沫板 | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 岩棉板 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 硬泡聚氨酯板 | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 铝塑复合板 | m2 | 10 | 2 | 0 |
|  | 铜塑复合板 | m2 | 10 | 1 | 0 |
|  | 铜单板 | m2 | 5 | 1 | 0 |
| 其他 | 普通聚苯乙烯 | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 线性低密度聚乙烯 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 高密度聚乙烯 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 低密度聚乙烯 | t | 2 | 1 | 0 |
|  | 聚氯乙烯(市场平均) | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 自来水 | t | 10 | 2 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 6 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 汽油用量(t) | 柴油用量(t) | 用电量(kWh) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 20 | 20 | 5 | 7 |
| 拆除阶段 | 50 | 50 | 5 | 19 |
| 合计 |  |  |  | 26 |

碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 30 | 100 | 50 | 7 |
| 阔叶大乔木 | 22.5 | 10 |  | 0 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 15 | 50 |  | 2 |
| 密植灌木 | 7.5 | 100 |  | 2 |
| 多年生蔓藤 | 2.5 | 50 |  | 0 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 100 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  | 11 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0 | 0.8843 | 2115 | 0 |
|  | 冷却水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 冷冻水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 冷却塔 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机/单元式空调 | 337 |  |  | 298 |
|  | 供冷合计 | 337 |  |  | 298 |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0 | 0.8843 | 3317 | 0 |
|  | 供暖水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 529 |  |  | 468 |
|  | 供暖合计 | 529 |  |  | 468 |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 51 | 0.8843 | 318 | 45 |
|  | 风机盘管 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机室内机 | 0 |  |  | 0 |
|  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  | 风机合计 | 51 |  |  | 45 |
| 照明 |  | 248 | 0.8843 | 1555 | 219 |
| 插座设备 |  | 578 | 0.8843 | 3624 | 511 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 2933 | 0.8843 | 360374 | 2594 |
|  | 排风机 | 54554 |  |  | 48242 |
|  | 生活热水 | 0 |  |  | 0 (扣减了太阳能) |
|  | 其他合计 | 57487 |  |  | 50836 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) | 太阳能热水(Es) | 22 | 0.8843 | 1073 | 20 |
|  | 光伏(Ep) | 149 |  |  | 131 |
|  | 风力(Ew) | 0 |  |  | 0 |
|  | 合计 | 171 |  |  | 151 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 838938 | 118344 |

全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) | 单位面积碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | 179 | 0 | 6 |
| 建筑建造和拆除 | 421 | 0 | 26 |
| 建筑运行 | 838938 | 1045 | 52246 |
| 碳汇 | -171 | 0 | -11 |
| 合计 | 839367 | 1045 | 52267 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日