9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	10

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	0

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	12

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	10

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	20

	合计
	180.0
	112.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	10

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	10


2 评价要点
建筑所处城市  天津市 ；建筑热工气候分区： 寒冷地区 ；
执行的建筑节能标准： PGB50189 ---2015​    
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	53
	32

	供冷
	kWh
	35
	21

	风机
	kWh
	54
	32

	总能耗
	kWh
	142
	85

	能耗降低幅度
	%
	40 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx
暖通专业图纸及设计说明：5暖通设计/ 11S06SZ-NS-001.dwg


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20


2 评价要点
项目所在城市       天津市       ，该地区建筑风貌特色为   自然  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 11S06SZ-JS-001~002.dwg


 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	8


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☑扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图：2规划设计/ 11S06SZ-ZS-001 总平面图.dwg
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 11S06SZ-JS-001~002.dwg
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 结构专业图纸与设计说明/


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	5

	合计
	5
	5

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：       0.1          场地乔木投影面积：     341     m2
场地乔木株数：    42              场地灌木占地面积：      243      m2
草地面积：      438      m2                        场地面积：     22832      m2
场地绿容率：      3.5       
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ A2.dwg


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 结构专业图纸与设计说明/


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15

	总计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12  


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：1221（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 8843 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   720（kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：    774647 （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  628022  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	过采用高效的冷水机组，高效的水泵风机等等，来降低建筑运行能耗
通过应用可再生能源，降低建筑运行能耗。

选用可循环的绿色建材。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
实际提交材料：


	目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
气象地点

5

4.2
逐日干球温度表

5

4.3
逐月辐照量表

5

4.4
峰值工况

6

5
围护结构

6

6
围护结构概况

6

7
房间类型

6

7.1
房间表

6

7.2
作息时间表

7

8
暖通空调系统

7

8.1
系统类型

7

8.2
制冷系统

7

8.2.1
多联机/单元式空调能耗

7

8.3
供暖系统

7

8.3.1
多联机/单元式热泵能耗

7

8.4
空调风机

7

9
照明

8

10
插座设备

8

11
排风机

8

12
生活热水

8

13
电梯

8

13.1
直梯

9

13.2
扶梯

9

13.3
电梯碳排放

9

14
光伏发电

9

15
风力发电

9

16
计算结果

9

16.1
建材生产运输碳排放

10

16.2
建筑建造拆除碳排放

11

16.3
碳汇

11

16.4
建筑运行碳排放

12

16.5
全生命周期

14

17
附录

14

17.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

14

17.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

17.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

17.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)



1 建筑概况
工程名称
天津市某医院
工程地点
天津-天津
地理位置
北纬：39.00°
东经：117.16°
建筑寿命(年)
50
建筑面积(m2)
地上4382    地下0
建筑层数
地上1          地下0
建筑高度（m）
地上5.1     地下0.0
建筑体积(m3)
22347.90
建筑外表面积(m2)
6282.24
北向角度
90
结构类型
外墙太阳辐射吸收系数
0.75
屋顶太阳辐射吸收系数
0.75
控温期
供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.31

2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
天津-天津, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]EFFATHESC)

—=kE

—=E

2

3

an

s

8

o

1011

1

1211





4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

2 s s 5 7 B 00 o112




4.4 峰值工况
气象数据

时刻

干球温度(℃)

湿球温度(℃)

含湿量(g/kg)

焓值(kj/kg)

最热

07月02日15时

40.6

24.4

13.1

74.5

最冷

02月01日07时

-9.4

-11.1

0.8

-7.5

5 围护结构

6 围护结构概况

设计建筑
体形系数S
0.28
屋顶传热系数K [W/(m2·K)]

0.77
外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]

1.35
屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
－
屋顶透明部分太阳得热系数
－
底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
－
地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]

－
非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]

－
周边地面热阻R[(m2·K)/W]
—
地下墙热阻R[(m2·K)/W]
－
变形缝热阻R[(m2·K)/W]
－
外窗（包括透明幕墙）
朝向
立面
窗墙比
传热
系数
太阳得热系数
南向
南-默认立面

0.21

3.90

0.65

北向

北-默认立面

0.27

3.90

0.65

东向

东-默认立面

0.14

3.90

0.65

西向

7 房间类型

7.1 房间表

房间类型

空调
温度℃

供暖
温度℃

新风量

渗透风
换气次数

人员密度

照明功率
密度

电器设备
功率

办公-普通办公室

26

20

30(m3/h.人)

0(次/h)

8(㎡/人)

9(W/㎡)

15(W/㎡)


	7.2 作息时间表

详见附录

8 暖通空调系统

8.1 系统类型

系统编号

系统类型

供冷
能效比

供热
能效比

面积(㎡)

包含的房间

默认

单元式房间空调器

2.30

1.90

4030.96

所有房间

8.2 制冷系统

多联机/单元式空调能耗

系统

能效比

耗冷量(kWh)

耗电量(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

默认

2.30

249236

108363

0.8843

4791

8.3 供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

系统

能效比

耗热量(kWh)

耗电量(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

默认

1.90

322857

169925

0.8843

7513

8.4 空调风机

类别

电耗(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

独立新排风

16281

0.8843

720

风机盘管

0

0

多联机室内机

0

0

全空气机组

0

0

合计

720

9 照明

房间类型

单位面积电耗
(kWh/㎡)

房间个数

房间合计面积
(㎡)

合计电耗
(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

办公-普通办公室

15.12

181

5267

79643

0.8843

3521

总计

3521

10 插座设备

房间类型

单位面积电耗
(kWh/㎡)

房间个数

房间合计面积
(㎡)

合计电耗
(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

办公-普通办公室

35.25

181

5267

185675

0.8843

8210

总计

8210

11 排风机

额定功率
(kW)

台数

使用系数

运行时间
(h/天)

年运行天数

全年电耗
(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

碳排放量(t)

100

100

0.8

6

365

1.752e+007

0.8843

774647

总计

774647

注：此类风机指非空调区域排风机

12 生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

分区

系统
效率

用水
定额
(L·人/d)

供应
人数

年使用
天数

所需
能耗
(kWh)

集热器
面积
(㎡)

集热器
效率

热损失
系数

太阳能
供热
(kWh)

办公

0.9

10

100

365

7120.16

100

0.45

0.15

7120.16

总计

7120

7120

类别

电耗(kWh)

碳排放因子(kgCO2/TJ)

碳排放量(t)

生活热水

7120

0.8843

315

太阳能

7120

315

合计

630

13 电梯

13.1 直梯

名称

特定能量消耗(mWh/kgm)

额定载重量(kg)

速度(m/s)

待机功率(W)

运行时长(h/天)

年运行天数

数量

全年电耗
(kWh)

直梯1

1.26

1350

1.75

200

8

365

20

628022

总计

628022

13.2 扶梯

名称

特定能量消耗(mWh/kgm)

额定载重量(kg)

速度(m/s)

待机功率(W)

运行时长(h/天)

年运行天数

数量

全年电耗
(kWh)

自动扶梯1

1.26

1350

1.75

200

8

365

10

314011

总计

314011

13.3 电梯碳排放

电梯

电耗(kWh)

碳排放因子(kgCO2/TJ)

碳排放量(t)

直梯1

628022

0.8843

27768

自动扶梯1

314011

13884

合计

41652

14 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

光伏板面积(㎡)

单位面积
发电参数

光伏系统效率

光伏电池性能
衰减修正系数

全年供电
(kWh)

碳排放因子(kgCO2/kWh)

可减少碳排放量(t)

100

0.4

0.8

0.9

47713

0.8843

2110

总计

2110

15 风力发电

地形

叶片直径(m)

叶片离地高度(m)

年可利用
平均风速(m/s)

转换
效率

台数

年供电(kWh)

可减少碳排放量(t)

郊区、厂区

54

65

5

0.35

100

142

6

总计

6

16 计算结果

16.1 建材生产运输碳排放

类别

材料

单位

用量

重量(t)

碳排放量(kg/㎡)

混凝土

普通硅酸盐水泥(市场平均)

t

1

2

0

C30混凝土

m3

10

2

0

C50混凝土

m3

10

2

0

石灰

石灰生产(市场平均)

t

1

2

0

消石灰(熟石灰、氢氧化钙)

t

2

2

0

天然石膏

t

10

5

0

砖石

砂(f=1.6~3.0)

t

10

5

0

碎石(d=10~30mm)

t

10

5

0

页岩石

t

10

5

0

黏土

t

10

5

0

混凝土砖

m3

5

2

0

金属材料

热轧碳钢钢筋

t

5

1

1

普通碳钢

t

5

1

1

热轧碳钢小型型钢

t

2

1

0

热轧碳钢中型型钢

t

3

1

0

热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯)

t

5

1

1

热轧碳钢H钢

t

2

1

0

焊接直缝钢管

t

2

1

0

热轧碳钢无缝钢管

t

2

1

0

电解铝

t

1

1

1

铝板带

t

1

1

2

窗

断桥铝合金窗(100%原生铝型材)

m2

10

1

0

断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3)

m2

10

1

0

铝木复合窗(100%原生铝型材)

m2

10

1

0

铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3)

m2

10

1

0

铝塑共挤窗

m2

10

1

0

塑钢窗

m2

5

1

0

平板玻璃

t

5

1

0

管材

无规共聚聚丙烯管

kg

10

2

0

聚乙烯管

kg

10

2

0

硬聚氯乙烯管

kg

10

2

0

板材

聚苯乙烯泡沫板

t

1

1

0

岩棉板

t

2

1

0

硬泡聚氨酯板

t

1

1

0

铝塑复合板

m2

10

2

0

铜塑复合板

m2

10

1

0

铜单板

m2

5

1

0

其他

普通聚苯乙烯

t

1

1

0

线性低密度聚乙烯

t

2

1

0

高密度聚乙烯

t

2

1

0

低密度聚乙烯

t

2

1

0

聚氯乙烯(市场平均)

t

1

1

0

自来水

t

10

2

0

合计

6

16.2 建筑建造拆除碳排放

阶段

汽油用量(t)

柴油用量(t)

用电量(kWh)

碳排放量(kg/㎡)

建造阶段

20

20

5

7

拆除阶段

50

50

5

19

合计

26

16.3 碳汇

绿植

年CO2固定量
(kg/㎡.a)

面积(㎡)

年数

单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

大小乔木、灌木、花草密植混种区

30

100

50

7

阔叶大乔木

22.5

10

0

阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木

15

50

2

密植灌木

7.5

100

2

多年生蔓藤

2.5

50

0

草花花圃、自然野草、草坪、水生植物

0.5

100

0

合计

11

16.4 建筑运行碳排放

电力
子类
耗电 

(kWh/㎡)

碳排放因子

(kgCO2/kWh)
碳排放量(t)
单位面积碳

排放量(kg/㎡)
供冷
(Ec)

中央冷源
0

0.8843

1307

0

冷却水泵
0

0

冷冻水泵
0

0

冷却塔

0
0

多联机/单元式空调
337

298

供冷合计
337

298

供暖
(Eh)

中央热源
0

0.8843

2050

0

供暖水泵
0

0

多联机/单元式热泵
529

468

供暖合计
529

468

空调
风机(Ef)

新排风
51
0.8843

196

45

风机盘管
0
0

多联机室内机
0
0

全空气系统
0
0

风机合计
51
45

照明
248
0.8843

961

219

插座设备

578
0.8843

2240

511

其他(Eo)

电梯
2933
0.8843

222760

2594

排风机
54554
48242

生活热水
0
0

(扣减了太阳能)
其他合计
57487
50836

化石燃料

子类
耗热量(kWh/㎡)
碳排放因子(tCO2/TJ)
碳排放量(t)
单位面积
碳排放量(kg/㎡)
无

0
0

0

0

可再生
子类
年供电(kWh/㎡)
碳排放因子(kgCO2/kWh)
碳减排量(t)
单位面积
碳减排量(kg/㎡)
可再生能源(Er)

太阳能热水(Es)

22
0.8843

663

20

光伏(Ep)

149
131

风力(Ew)
0
0

合计
171
151

建筑运行碳排放合计
838938

191454

16.5 全生命周期

类别

碳排放量(t)

年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)

单位面积碳排放量(kg/㎡)

建筑材料生产和运输

179

0

6

建筑建造和拆除

421

0

26

建筑运行

838938

1045

52246

碳汇

-171

0

-11

合计

839367

1045

52267




9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	8

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	4

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	 

	合计
	20
	12


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为     1   %，现场加工钢筋损耗率    0.5    %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	5

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	5 

	合计
	20
	10


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
地基基础工程、(主体结构工程、屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	普通不上人屋面
1、40厚C20细石混凝土保护层（配筋双向φ6＠150，钢筋网片绑扎），6000X6000设分隔缝，缝宽25，内塞密封膏封严；
2、10厚低标号砂浆隔离层；
3、3+3厚改性沥青（SBS）防水卷材(Ⅱ)型；
4、20厚1:3水泥砂浆找平层；
5、60厚硬泡聚氨酯板保温层
6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层,2%坡度；
7、现浇钢筋混凝土板
以上占建筑工程费的千分之二到千分之四 保额50%


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	影响因素
1)工程保险费率0.3%
风险因素
1)工程的性质和总造价;
2)工程施工的危险程度，包括施工方法和建筑高度等;
3)施工期限，包括施工期的长短和季节、试车期的长短、保证期长短及责任范围;
4)工地及邻近地区的自然地理条件，有无特别危险及发生巨灾的可能性;
5)承包商及其他工程关系方的资信、技术水平和经验，是否从事过类似工程，对施工组织的水平和现场安全管理的能力，以及以往承包工程的损失记录;
6)同类工程以往的损失记录;
7)被保险人要求提供的保障范围，包括特殊风险扩展及其危险性大小;
8)最大可能损失程度;
9)每次事故免赔额的设定;
10)特种危险赔偿限额的设定;
11)如果工程的保险金额巨大，必须对外进行分保时，则还应考虑有关分保市场的行情。

① 对建筑工程、所有人提供的物资、安装及其他指定分包项目、场地清理费、专业费用、工地内现有财产及被保险人的其他财产测算一个总的费率，该费率为整个工期的一次性费率，其与总保险金额的乘积即为应收取的保险费。
② 施工用机器、设备的保险费率采用年费率
③ 第三者责任保险费率亦为工期费率，主要按每次事故赔偿限额计算。
④ 保证期保险费率亦为工期费率，按总保险金额计算。
⑤ 因增加附加保障所加收的保险费，按附加保障所属的范畴，即物质损失或第三者责任，及其所要求的赔偿限额分别计算。
一揽子计算
对以上①、③、④、⑤项分别测算保险费之后，再相对于物质损失的总保险金额倒算出一个总的工期一次性费率。在工程保险中，大多采用这种计算方法。



9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	

	总计
	40
	20


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。
科学研究成果对社会的科技政治文化生态环境等方面所做出贡献。
对于当地带来了经济和社会效益。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
实际提交材料：
	建筑智能化工程简介
建筑智能化系统概况
序号
系统名称
系统概况
1
信息设施系统
电话交换系统采用虚拟网方式，直接由市政引主干线缆，通过地下一层弱电进线间配线后分配到各楼层弱电间。
2
信息网络系统
内网为医院的内部专网且不与医院外部联通；外网与外部网络及数据互联，两网进行物理隔离。内网、外网网络设备分别设置、弱电间分别设置、分别布线。智能化专网负责视频安防系统、视频服务平台、出入口控制系统及建筑设备监控系统等弱电系统主干传输。智能化专网单独布线自成系统。
3
综合布线系统
该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通信网络相连接，提供各种网络通信服务。采用光缆和6A类非屏蔽铜缆混合组网。电话主干布线采用大对数电缆。
4
统一视频系统
（1）工程设计在各病房、值班室等处设单孔数据插座，用于数字电视系统；
（2）在大厅处设置大屏幕显示屏，用于信息引导及发布系统。
5
广播系统
由日常广播及消防广播两部分组成，前端分别设在一层消防控制室。日常广播和紧急广播合用一套广播线路及扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控 制相关楼层自动切换为紧急广播。本工程采用智能数字广播系统，可同时对不同分区提供不同的 节目，紧急广播应具有最高级别的优先权。
6
时钟系统
由网络时间服务器、软件等构成，采用网络传输方式。网络时间服务器可接入医院内网，统一调整与内网相连的所有计算机及显示屏等设备终端的时间。
7
火灾自动报警系统
火灾自动报警系统消防控制室设置在一层，火灾自动报警系统的形式为集中报警系统。由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
8
建筑设备管理系统
建筑设备监控系统是对医院中的机电设备如:空调机组、各种风机、水泵等的运行状态进行实时自动监测和节能控制的系统，该系统为集散型计算机控制系统，主要由现场传感器及执行器、直接数字控制器、通讯网络、中央操作站等四大部分组成。楼宇控制室与一层消防控制室合用，内设中央操作站、打印机、UPS电源等设备。手术部、ICU 域设建筑设备监控系统监控分站。
9
信息化应用系统
包括排队叫号系统与医护对讲系统。其中排队叫号系一方面是指在挂号前台设置多个挂号终端，并通过LED大屏幕显示挂号信息。另一方面在门诊科室、检查化验科室设门诊排队叫号终端进行分诊、复诊、预约、转诊等，在候诊区设置电子显示屏，显示排队叫号等信息。同时门诊、检查等科室的计算机上设置虚拟呼叫器，诊台管理系统软件安装在各诊区护士站的上位计算机上，管理本诊区排队叫号系统，并与医院门诊挂号处的主机联网。
医护对讲系统包括各护理单元设立医护对讲系统，建立病房与护士站之间的呼叫对讲，每个病床设液晶显示呼叫对讲分机，卫生间设防水紧急按钮，病房门口设置液晶门口分机，主机设在护士站，护理单元走廊设置 LED 显示屏，每个护理单元一套。
10
智能化集成系统
以综合布线为基础，计算机网络系统为应用平台，通过公共通讯网络协议和接口网关，实现大楼内建筑设备监控系统、视频安防监控系统、出入口控制管理系统、信息显示系统、消防报警 系统的无缝集成，建立统一的监控和管理界面。 



