9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：1221（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 8843 （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   720（kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：    774647 （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：  628022  （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

过采用高效的冷水机组，高效的水泵风机等等，来降低建筑运行能耗 通过应用可再生能源，降低建筑运行能耗。 选用可循环的绿色建材。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

建筑碳排放报告书 公共建筑 工程名称; 天津市某医院. 工程地点; 天津-天津. 设计编号. 建设单位. 设计单位. 设 计 人. 审 核 人. 审 定 人. 设计日期; 2022年1月3日. 采用软件; 建筑碳排放CEEB2022. 软件版本; 20210606. 研发单位; 北京绿建软件股份有限公司. 正版授权码; T18102138688. 目 录 1 建筑概况 4 2 计算依据 4 3 软件介绍 4 4 气象数据 5 4.1 气象地点 5 4.2 逐日干球温度表 5 4.3 逐月辐照量表 5 4.4 峰值工况 5 5 围护结构 6 6 围护结构概况 6 7 房间类型 6 7.1 房间表 6 7.2 作息时间表 6 8 暖通空调系统 7 8.1 系统类型 7 8.2 制冷系统 7 8.2.1 多联机/单元式空调能耗 7 8.3 供暖系统 7 8.3.1 多联机/单元式热泵能耗 7 8.4 空调风机 7 9 照明 7 10 插座设备 8 11 排风机 8 12 生活热水 8 13 电梯 8 13.1 直梯 8 13.2 扶梯 9 13.3 电梯碳排放 9 14 光伏发电 9 15 风力发电 9 16 计算结果 9 16.1 建材生产运输碳排放 9 16.2 建筑建造拆除碳排放 10 16.3 碳汇 11 16.4 建筑运行碳排放 11 16.5 全生命周期 12 17 附录 14 17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%) 14 17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%) 14 17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%) 14 17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关) 14 建筑概况 工程名称; 天津市某医院. 工程地点; 天津-天津. 地理位置; 北纬：39.00°; 东经：117.16°. 建筑寿命(年); 50. 建筑面积(m2); 地上4382 地下0. 建筑层数; 地上1 地下0. 建筑高度（m）; 地上5.1 地下0.0. 建筑体积(m3); 22347.90. 建筑外表面积(m2); 6282.24. 北向角度; 90. 结构类型. 外墙太阳辐射吸收系数; 0.75. 屋顶太阳辐射吸收系数; 0.75. 控温期; 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.31. 计算依据 1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019) 3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018) 4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176) 软件介绍 本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。 气象数据 气象地点 天津-天津, 《建筑节能气象参数标准》 逐日干球温度表 逐月辐照量表 峰值工况 气象数据; 时刻; 干球温度(℃); 湿球温度(℃); 含湿量(g/kg); 焓值(kj/kg). 最热; 07月02日15时; 40.6; 24.4; 13.1; 74.5. 最冷; 02月01日07时; -9.4; -11.1; 0.8; -7.5. 围护结构 围护结构概况 设计建筑. 体形系数S; 0.28. 屋顶传热系数K [W/(m2·K)]; 0.77. 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]; 1.35. 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)]; －. 屋顶透明部分太阳得热系数; －. 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]; －. 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)]; －. 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]; －. 周边地面热阻R[(m2·K)/W]; —. 地下墙热阻R[(m2·K)/W]; －. 变形缝热阻R[(m2·K)/W]; －. 外窗（包括透明幕墙）; 朝向; 立面; 窗墙比; 传热 系数; 太阳得热系数. 南向; 南-默认立面; 0.21; 3.90; 0.65. 北向; 北-默认立面; 0.27; 3.90; 0.65. 东向; 东-默认立面; 0.14; 3.90; 0.65. 西向. 房间类型 房间表 房间类型; 空调 温度℃; 供暖 温度℃; 新风量; 渗透风 换气次数; 人员密度; 照明功率 密度; 电器设备 功率. 办公-普通办公室; 26; 20; 30(m3/h.人); 0(次/h); 8(㎡/人); 9(W/㎡); 15(W/㎡). 作息时间表 详见附录 暖通空调系统 系统类型 系统编号; 系统类型; 供冷 能效比; 供热 能效比; 面积(㎡); 包含的房间. 默认; 单元式房间空调器; 2.30; 1.90; 4030.96; 所有房间. 制冷系统 多联机/单元式空调能耗 系统; 能效比; 耗冷量(kWh); 耗电量(kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 默认; 2.30; 249236; 108363; 0.8843; 4791. 供暖系统 多联机/单元式热泵能耗 系统; 能效比; 耗热量(kWh); 耗电量(kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 默认; 1.90; 322857; 169925; 0.8843; 7513. 空调风机 类别; 电耗(kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 独立新排风; 16281; 0.8843; 720. 风机盘管; 0; 0. 多联机室内机; 0; 0. 全空气机组; 0; 0. 合计; 720. 照明 房间类型; 单位面积电耗 (kWh/㎡); 房间个数; 房间合计面积 (㎡); 合计电耗 (kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 办公-普通办公室; 15.12; 181; 5267; 79643; 0.8843; 3521. 总计; 3521. 插座设备 房间类型; 单位面积电耗 (kWh/㎡); 房间个数; 房间合计面积 (㎡); 合计电耗 (kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 办公-普通办公室; 35.25; 181; 5267; 185675; 0.8843; 8210. 总计; 8210. 排风机 额定功率 (kW); 台数; 使用系数; 运行时间 (h/天); 年运行天数; 全年电耗 (kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳排放量(t). 100; 100; 0.8; 6; 365; 1.752e+007; 0.8843; 774647. 总计; 774647. 注：此类风机指非空调区域排风机 生活热水 热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365 分区; 系统 效率; 用水 定额 (L·人/d); 供应 人数; 年使用 天数; 所需 能耗 (kWh); 集热器 面积 (㎡); 集热器 效率; 热损失 系数; 太阳能 供热 (kWh). 办公; 0.9; 10; 100; 365; 7120.16; 100; 0.45; 0.15; 7120.16. 总计; 7120; 7120. 类别; 电耗(kWh); 碳排放因子(kgCO2/TJ); 碳排放量(t). 生活热水; 7120; 0.8843; 315. 太阳能; 7120; 315. 合计; 630. 电梯 直梯 名称; 特定能量消耗(mWh/kgm); 额定载重量(kg); 速度(m/s); 待机功率(W); 运行时长(h/天); 年运行天数; 数量; 全年电耗 (kWh). 直梯1; 1.26; 1350; 1.75; 200; 8; 365; 20; 628022. 总计; 628022. 扶梯 名称; 特定能量消耗(mWh/kgm); 额定载重量(kg); 速度(m/s); 待机功率(W); 运行时长(h/天); 年运行天数; 数量; 全年电耗 (kWh). 自动扶梯1; 1.26; 1350; 1.75; 200; 8; 365; 10; 314011. 总计; 314011. 电梯碳排放 电梯; 电耗(kWh); 碳排放因子(kgCO2/TJ); 碳排放量(t). 直梯1; 628022; 0.8843; 27768. 自动扶梯1; 314011; 13884. 合计; 41652. 光伏发电 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365 光伏板面积(㎡); 单位面积 发电参数; 光伏系统效率; 光伏电池性能 衰减修正系数; 全年供电 (kWh); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 可减少碳排放量(t). 100; 0.4; 0.8; 0.9; 47713; 0.8843; 2110. 总计; 2110. 风力发电 地形; 叶片直径(m); 叶片离地高度(m); 年可利用 平均风速(m/s); 转换 效率; 台数; 年供电(kWh); 可减少碳排放量(t). 郊区、厂区; 54; 65; 5; 0.35; 100; 142; 6. 总计; 6. 计算结果 建材生产运输碳排放 类别; 材料; 单位; 用量; 重量(t); 碳排放量(kg/㎡). 混凝土; 普通硅酸盐水泥(市场平均); t; 1; 2; 0. C30混凝土; m3; 10; 2; 0. C50混凝土; m3; 10; 2; 0. 石灰; 石灰生产(市场平均); t; 1; 2; 0. 消石灰(熟石灰、氢氧化钙); t; 2; 2; 0. 天然石膏; t; 10; 5; 0. 砖石; 砂(f=1.6~3.0); t; 10; 5; 0. 碎石(d=10~30mm); t; 10; 5; 0. 页岩石; t; 10; 5; 0. 黏土; t; 10; 5; 0. 混凝土砖; m3; 5; 2; 0. 金属材料; 热轧碳钢钢筋; t; 5; 1; 1. 普通碳钢; t; 5; 1; 1. 热轧碳钢小型型钢; t; 2; 1; 0. 热轧碳钢中型型钢; t; 3; 1; 0. 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯); t; 5; 1; 1. 热轧碳钢H钢; t; 2; 1; 0. 焊接直缝钢管; t; 2; 1; 0. 热轧碳钢无缝钢管; t; 2; 1; 0. 电解铝; t; 1; 1; 1. 铝板带; t; 1; 1; 2. 窗; 断桥铝合金窗(100%原生铝型材); m2; 10; 1; 0. 断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3); m2; 10; 1; 0. 铝木复合窗(100%原生铝型材); m2; 10; 1; 0. 铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3); m2; 10; 1; 0. 铝塑共挤窗; m2; 10; 1; 0. 塑钢窗; m2; 5; 1; 0. 平板玻璃; t; 5; 1; 0. 管材; 无规共聚聚丙烯管; kg; 10; 2; 0. 聚乙烯管; kg; 10; 2; 0. 硬聚氯乙烯管; kg; 10; 2; 0. 板材; 聚苯乙烯泡沫板; t; 1; 1; 0. 岩棉板; t; 2; 1; 0. 硬泡聚氨酯板; t; 1; 1; 0. 铝塑复合板; m2; 10; 2; 0. 铜塑复合板; m2; 10; 1; 0. 铜单板; m2; 5; 1; 0. 其他; 普通聚苯乙烯; t; 1; 1; 0. 线性低密度聚乙烯; t; 2; 1; 0. 高密度聚乙烯; t; 2; 1; 0. 低密度聚乙烯; t; 2; 1; 0. 聚氯乙烯(市场平均); t; 1; 1; 0. 自来水; t; 10; 2; 0. 合计; 6. 建筑建造拆除碳排放 阶段; 汽油用量(t); 柴油用量(t); 用电量(kWh); 碳排放量(kg/㎡). 建造阶段; 20; 20; 5; 7. 拆除阶段; 50; 50; 5; 19. 合计; 26. 碳汇 绿植; 年CO2固定量 (kg/㎡.a); 面积(㎡); 年数; 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡). 大小乔木、灌木、花草密植混种区; 30; 100; 50; 7. 阔叶大乔木; 22.5; 10; 0. 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木; 15; 50; 2. 密植灌木; 7.5; 100; 2. 多年生蔓藤; 2.5; 50; 0. 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物; 0.5; 100; 0. 合计; 11. 建筑运行碳排放 电力; 子类; 耗电 (kWh/㎡); 碳排放因子 (kgCO2/kWh); 碳排放量(t); 单位面积碳 排放量(kg/㎡). 供冷 (Ec); 中央冷源; 0; 0.8843; 1307; 0. 冷却水泵; 0; 0. 冷冻水泵; 0; 0. 冷却塔; 0; 0. 多联机/单元式空调; 337; 298. 供冷合计; 337; 298. 供暖 (Eh); 中央热源; 0; 0.8843; 2050; 0. 供暖水泵; 0; 0. 多联机/单元式热泵; 529; 468. 供暖合计; 529; 468. 空调 风机(Ef); 新排风; 51; 0.8843; 196; 45. 风机盘管; 0; 0. 多联机室内机; 0; 0. 全空气系统; 0; 0. 风机合计; 51; 45. 照明; 248; 0.8843; 961; 219. 插座设备; 578; 0.8843; 2240; 511. 其他(Eo); 电梯; 2933; 0.8843; 222760; 2594. 排风机; 54554; 48242. 生活热水; 0; 0 (扣减了太阳能). 其他合计; 57487; 50836. 化石燃料; 子类; 耗热量(kWh/㎡); 碳排放因子(tCO2/TJ); 碳排放量(t); 单位面积 碳排放量(kg/㎡). 无; 0; 0; 0; 0. 可再生; 子类; 年供电(kWh/㎡); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳减排量(t); 单位面积 碳减排量(kg/㎡). 可再生能源(Er); 太阳能热水(Es); 22; 0.8843; 663; 20. 光伏(Ep); 149; 131. 风力(Ew); 0; 0. 合计; 171; 151. 建筑运行碳排放合计; 838938; 191454. 全生命周期 类别; 碳排放量(t); 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a); 单位面积碳排放量(kg/㎡). 建筑材料生产和运输; 179; 0; 6. 建筑建造和拆除; 421; 0; 26. 建筑运行; 838938; 1045; 52246. 碳汇; -171; 0; -11. 合计; 839367; 1045; 52267.