建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 杭运风起“碳”零星 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15397098499 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	8

4.1	工程材料	8

4.2	围护结构作法简要说明	9

4.3	体形系数	10

4.4	窗墙比	10

4.4.1	窗墙比	10

4.4.2	外窗表	10

4.5	可见光透射比	13

4.6	天窗	14

4.6.1	天窗屋顶比	14

4.6.2	天窗类型	14

4.7	屋顶构造	14

4.7.1	屋顶构造二	14

4.8	外墙构造	15

4.8.1	外墙相关构造	15

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	16

4.8.3	外墙平均热工特性	16

4.9	挑空楼板构造	17

4.10	外窗热工	17

4.10.1	外窗构造	17

4.10.2	外遮阳类型	17

4.10.3	平均传热系数	17

4.10.4	综合太阳得热系数	21

4.10.5	总体热工性能	25

4.11	有效通风换气面积	25

4.12	非中空窗面积比	34

4.13	外窗气密性	34

4.14	幕墙气密性	35

4.15	规定性指标检查结论	35

建筑概况

| 工程名称 | 杭运风起“碳”零星 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑面积 | 地上11993㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 26.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 67277.04 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9388.90 |  |
| 北向角度 | 71 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 硬泡聚氨酯 | 0.027 | 0.420 | 50.0 | 1796.8 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀聚苯板 | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 2173.3 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温a=1.10屋面保温a=1.30 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造二：（由上到下）

防水层 2mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋硬泡聚氨酯 55mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋轻集料混凝土 80mm＋现浇混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 15mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

抗裂砂浆（玻纤网） 5mm＋膨胀聚苯板 60mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 幕墙：6Low-E+12空气+12夹层+隐框铝合金-玻璃采光顶(2.0-2.3)：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.870

4. 天窗：6低透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属多腔密封窗框：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.209

5. 外窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.331

体形系数

| 外表面积 | 9388.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 67277.04 |
| 体形系数 | 0.14 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 676.53 | 695.43 | 0.97 | 0.70 | 不适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 509.20 | 699.50 | 0.73 | 0.70 | 不适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 604.96 | 611.26 | 0.99 | 0.70 | 不适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 509.77 | 880.83 | 0.58 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 676.53 |  | 1.52×5.40 | 1 | 1 | 8.19 | 8.19 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 1~6 | 48 | 1.62 | 77.76 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  |  |  | 1.97×5.40 | 1 | 1 | 10.65 | 10.65 |
|  |  |  | 2.35×5.40 | 1 | 1 | 12.70 | 12.70 |
|  |  |  | 1.32×5.40 | 1 | 1 | 7.13 | 7.13 |
|  |  |  | 1.72×5.40 | 1 | 1 | 9.27 | 9.27 |
|  |  |  | 1.69×4.20 | 2 | 1 | 7.11 | 7.11 |
|  |  |  | 1.70×4.20 | 2 | 1 | 7.13 | 7.13 |
|  |  |  | 2.06×4.20 | 2 | 1 | 8.67 | 8.67 |
|  |  |  | 1.50×4.20 | 2 | 1 | 6.29 | 6.29 |
|  |  |  | 1.95×4.20 | 2 | 1 | 8.20 | 8.20 |
|  |  |  | 3.63×4.20 | 3 | 1 | 15.25 | 15.25 |
|  |  |  | 5.64×4.20 | 3 | 1 | 23.67 | 23.67 |
|  |  |  | 6.45×4.20 | 3 | 1 | 27.10 | 27.10 |
|  |  |  | 3.68×4.20 | 3 | 1 | 15.46 | 15.46 |
|  |  |  | 4.26×4.20 | 3 | 1 | 17.90 | 17.90 |
|  |  |  | 0.75×2.10 | 3~6 | 12 | 1.58 | 18.90 |
|  |  |  | 0.16×4.20 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 |
|  |  |  | 10.58×4.20 | 3 | 1 | 44.43 | 44.43 |
|  |  |  | 2.20×4.20 | 3,5~6 | 3 | 9.23 | 27.69 |
|  |  |  | 2.00×4.20 | 3,5~6 | 3 | 8.41 | 25.23 |
|  |  |  | 3.68×4.20 | 3 | 1 | 15.46 | 15.46 |
|  |  |  | 2.52×4.20 | 3 | 1 | 10.58 | 10.58 |
|  |  |  | 1.02×4.20 | 4 | 1 | 4.29 | 4.29 |
|  |  |  | 2.47×4.20 | 4 | 1 | 10.38 | 10.38 |
|  |  |  | 2.41×4.20 | 4,6 | 2 | 10.11 | 20.22 |
|  |  |  | 1.87×4.20 | 4 | 1 | 7.87 | 7.87 |
|  |  |  | 1.33×4.20 | 4 | 1 | 5.57 | 5.57 |
|  |  |  | 1.51×4.20 | 4 | 1 | 6.35 | 6.35 |
|  |  |  | 1.43×4.20 | 4 | 1 | 6.01 | 6.01 |
|  |  |  | 1.46×4.20 | 4 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  |  |  | 0.90×4.20 | 5 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  |  | 2.19×4.20 | 5 | 1 | 9.19 | 9.19 |
|  |  |  | 2.51×4.20 | 5 | 1 | 10.55 | 10.55 |
|  |  |  | 2.45×4.20 | 5 | 1 | 10.28 | 10.28 |
|  |  |  | 1.05×4.20 | 5 | 1 | 4.42 | 4.42 |
|  |  |  | 0.74×4.20 | 5 | 1 | 3.10 | 3.10 |
|  |  |  | 0.51×4.20 | 5 | 1 | 2.15 | 2.15 |
|  |  |  | 1.19×4.20 | 6 | 1 | 4.98 | 4.98 |
|  |  |  | 2.01×4.20 | 6 | 1 | 8.43 | 8.43 |
|  |  |  | 2.35×4.20 | 6 | 1 | 9.86 | 9.86 |
|  |  |  | 1.15×4.20 | 6 | 1 | 4.85 | 4.85 |
|  |  |  | 0.72×4.20 | 6 | 1 | 3.03 | 3.03 |
|  |  |  | 0.53×4.20 | 6 | 1 | 2.22 | 2.22 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 1~6 | 26 | 4.32 | 112.32 |
| 北向 | 北-默认立面 509.20 |  | 1.64×5.40 | 1 | 1 | 8.84 | 8.84 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 1~6 | 28 | 1.62 | 45.36 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  |  |  | 2.20×5.40 | 1 | 1 | 11.90 | 11.90 |
|  |  |  | 2.23×5.40 | 1 | 1 | 12.03 | 12.03 |
|  |  |  | 1.87×5.40 | 1 | 1 | 10.08 | 10.08 |
|  |  |  | 1.74×5.40 | 1 | 1 | 9.38 | 9.38 |
|  |  |  | 1.54×4.20 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  |  |  | 1.55×4.20 | 2 | 1 | 6.51 | 6.51 |
|  |  |  | 2.09×4.20 | 2 | 1 | 8.76 | 8.76 |
|  |  |  | 1.75×4.20 | 2 | 1 | 7.35 | 7.35 |
|  |  |  | 1.87×4.20 | 2 | 1 | 7.86 | 7.86 |
|  |  |  | 7.60×4.20 | 3,5~6 | 3 | 31.92 | 95.76 |
|  |  |  | 2.53×4.20 | 3 | 1 | 10.64 | 10.64 |
|  |  |  | 2.69×4.20 | 3 | 1 | 11.30 | 11.30 |
|  |  |  | 3.23×4.20 | 3 | 1 | 13.58 | 13.58 |
|  |  |  | 2.78×4.20 | 3 | 1 | 11.68 | 11.68 |
|  |  |  | 2.81×4.20 | 3 | 1 | 11.81 | 11.81 |
|  |  |  | 3.19×4.20 | 3 | 1 | 13.41 | 13.41 |
|  |  |  | 0.31×4.20 | 3,5~6 | 3 | 1.31 | 3.92 |
|  |  |  | 1.00×2.10 | 3,5~6 | 3 | 2.10 | 6.30 |
|  |  |  | 0.69×4.20 | 3,5~6 | 3 | 2.89 | 8.68 |
|  |  |  | 2.11×4.20 | 3~6 | 4 | 8.87 | 35.50 |
|  |  |  | 2.09×4.20 | 3~6 | 4 | 8.77 | 35.06 |
|  |  |  | 2.00×4.20 | 4 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  |  | 2.33×4.20 | 4 | 1 | 9.78 | 9.78 |
|  |  |  | 3.47×4.20 | 4 | 1 | 14.58 | 14.58 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 1~6 | 16 | 4.32 | 69.12 |
| 东向 | 东-默认立面 604.96 |  | 1.07×4.20 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  |  | 0.75×2.10 | 2 | 4 | 1.58 | 6.30 |
|  |  |  | 12.17×4.20 | 2 | 1 | 51.12 | 51.12 |
|  |  |  | 1.27×4.20 | 2 | 1 | 5.35 | 5.35 |
|  |  |  | 4.01×4.20 | 3 | 1 | 16.84 | 16.84 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 3~6 | 56 | 1.62 | 90.72 |
|  |  |  | 6.11×4.20 | 3 | 1 | 25.66 | 25.66 |
|  |  |  | 4.67×4.20 | 3 | 1 | 19.61 | 19.61 |
|  |  |  | 5.73×4.20 | 3 | 1 | 24.05 | 24.05 |
|  |  |  | 4.31×4.20 | 3 | 1 | 18.09 | 18.09 |
|  |  |  | 1.16×4.20 | 3~6 | 4 | 4.86 | 19.45 |
|  |  |  | 1.14×4.20 | 3~6 | 4 | 4.80 | 19.19 |
|  |  |  | 2.10×4.20 | 3 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  |  |  | 1.82×4.20 | 3~6 | 4 | 7.63 | 30.51 |
|  |  |  | 2.05×4.20 | 3~6 | 4 | 8.60 | 34.41 |
|  |  |  | 1.81×4.20 | 3~6 | 4 | 7.62 | 30.48 |
|  |  |  | 1.92×4.20 | 3~6 | 4 | 8.07 | 32.29 |
|  |  |  | 0.69×4.20 | 3~6 | 4 | 2.89 | 11.58 |
|  |  |  | 0.51×4.20 | 3~6 | 4 | 2.15 | 8.58 |
|  |  |  | 2.00×4.20 | 4~6 | 3 | 8.40 | 25.20 |
|  |  |  | 0.10×4.20 | 4~6 | 3 | 0.42 | 1.26 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 3~6 | 28 | 4.32 | 120.96 |
| 西向 | 西-默认立面 509.77 |  | 1.61×4.20 | 2 | 1 | 6.77 | 6.77 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 2~6 | 40 | 1.62 | 64.80 |
|  |  |  | 2.79×4.20 | 2 | 2 | 11.71 | 23.43 |
|  |  |  | 2.91×4.20 | 2 | 1 | 12.22 | 12.22 |
|  |  |  | 2.05×4.20 | 2 | 1 | 8.59 | 8.59 |
|  |  |  | 0.94×4.20 | 3,5~6 | 3 | 3.95 | 11.84 |
|  |  |  | 1.25×4.20 | 3,5~6 | 3 | 5.27 | 15.80 |
|  |  |  | 2.21×4.20 | 3,5~6 | 3 | 9.27 | 27.80 |
|  |  |  | 2.83×4.20 | 3 | 1 | 11.89 | 11.89 |
|  |  |  | 1.72×4.20 | 3 | 1 | 7.22 | 7.22 |
|  |  |  | 1.85×4.20 | 3,5~6 | 3 | 7.77 | 23.30 |
|  |  |  | 2.00×4.20 | 3,5~6 | 3 | 8.40 | 25.20 |
|  |  |  | 3.81×4.20 | 3 | 1 | 16.01 | 16.01 |
|  |  |  | 4.67×4.20 | 3 | 1 | 19.61 | 19.61 |
|  |  |  | 6.11×4.20 | 3 | 1 | 25.66 | 25.66 |
|  |  |  | 4.01×4.20 | 3 | 1 | 16.84 | 16.84 |
|  |  |  | 1.46×4.20 | 4 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  |  |  | 3.46×4.20 | 4 | 1 | 14.52 | 14.52 |
|  |  |  | 0.75×2.10 | 4~6 | 8 | 1.58 | 12.60 |
|  |  |  | 0.12×4.20 | 4 | 1 | 0.51 | 0.51 |
|  |  |  | 3.91×4.20 | 4 | 1 | 16.43 | 16.43 |
|  |  |  | 1.14×4.20 | 4 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  |  | 1.51×4.20 | 4 | 1 | 6.35 | 6.35 |
|  |  |  | 2.85×4.20 | 5 | 1 | 11.95 | 11.95 |
|  |  |  | 2.01×4.20 | 5 | 1 | 8.42 | 8.42 |
|  |  |  | 2.90×4.20 | 6 | 1 | 12.16 | 12.16 |
|  |  |  | 1.96×4.20 | 6 | 1 | 8.21 | 8.21 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 2~6 | 21 | 4.32 | 90.72 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.97 | C1824 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.73 | C1824 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.99 | C1824 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.58 | C1824 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 1,1, | 272.00 | 3169.34 | 0.09 |
| 2011 | 3, | 296.48 | 485.24 | 0.61 |
| 6004 |  | 79.00 | 79.00 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 647.48 | 6724.58 | 0.10 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6低透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 86 | 2.40 | 0.21 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |
| 平均 |  |  | 2.40 | 0.21 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.6,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.10 | 0.011 | 0.039 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 硬泡聚氨酯 | 55 | 0.027 | 0.420 | 1.20 | 1.698 | 0.856 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 轻集料混凝土 | 80 | 0.890 | 10.673 | 1.10 | 0.082 | 0.959 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 混合砂浆 | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 312 | － | － | － | 1.919 | 3.700 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第69页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 膨胀聚苯板 | 60 | 0.041 | 0.360 | 1.20 | 1.220 | 0.527 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.384 | 3.036 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.65, D = 3.04 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第57页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 184.00 | 1.000 | 0.65 | 3.04 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

3.　东向

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 358.46 | 1.000 | 0.65 | 3.04 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 542.46 | 1.000 | 0.65 | 3.04 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6Low-E+12空气+12夹层+隐框铝合金-玻璃采光顶(2.0-2.3) | 114 | 2.30 | 0.87 | 1.000 |  |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 18 | 1.60 | 0.33 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.192 | 8.192 | 114 | 2.300 |
| 2 |  | 1~6 | 48 | 1.620 | 77.760 | 114 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 114 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.654 | 10.654 | 114 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.701 | 12.701 | 114 | 2.300 |
| 6 |  | 1 | 1 | 7.133 | 7.133 | 114 | 2.300 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.272 | 9.272 | 114 | 2.300 |
| 8 |  | 2 | 1 | 7.115 | 7.115 | 114 | 2.300 |
| 9 |  | 2 | 1 | 7.127 | 7.127 | 114 | 2.300 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.669 | 8.669 | 114 | 2.300 |
| 11 |  | 2 | 1 | 6.287 | 6.287 | 114 | 2.300 |
| 12 |  | 2 | 1 | 8.198 | 8.198 | 114 | 2.300 |
| 13 |  | 3 | 1 | 15.246 | 15.246 | 114 | 2.300 |
| 14 |  | 3 | 1 | 23.671 | 23.671 | 114 | 2.300 |
| 15 |  | 3 | 1 | 27.098 | 27.098 | 114 | 2.300 |
| 16 |  | 3 | 1 | 15.464 | 15.464 | 114 | 2.300 |
| 17 |  | 3 | 1 | 17.900 | 17.900 | 114 | 2.300 |
| 18 |  | 3~6 | 12 | 1.575 | 18.900 | 114 | 2.300 |
| 19 |  | 3 | 1 | 0.668 | 0.668 | 114 | 2.300 |
| 20 |  | 3 | 1 | 44.432 | 44.432 | 114 | 2.300 |
| 21 |  | 3,5~6 | 3 | 9.232 | 27.695 | 114 | 2.300 |
| 22 |  | 3,5~6 | 3 | 8.408 | 25.225 | 114 | 2.300 |
| 23 |  | 3 | 1 | 15.460 | 15.460 | 114 | 2.300 |
| 24 |  | 3 | 1 | 10.580 | 10.580 | 114 | 2.300 |
| 25 |  | 4 | 1 | 4.288 | 4.288 | 114 | 2.300 |
| 26 |  | 4 | 1 | 10.378 | 10.378 | 114 | 2.300 |
| 27 |  | 4,6 | 2 | 10.109 | 20.219 | 114 | 2.300 |
| 28 |  | 4 | 1 | 7.871 | 7.871 | 114 | 2.300 |
| 29 |  | 4 | 1 | 5.573 | 5.573 | 114 | 2.300 |
| 30 |  | 4 | 1 | 6.350 | 6.350 | 114 | 2.300 |
| 31 |  | 4 | 1 | 6.006 | 6.006 | 114 | 2.300 |
| 32 |  | 4 | 1 | 6.124 | 6.124 | 114 | 2.300 |
| 33 |  | 5 | 1 | 3.772 | 3.772 | 114 | 2.300 |
| 34 |  | 5 | 1 | 9.194 | 9.194 | 114 | 2.300 |
| 35 |  | 5 | 1 | 10.550 | 10.550 | 114 | 2.300 |
| 36 |  | 5 | 1 | 10.282 | 10.282 | 114 | 2.300 |
| 37 |  | 5 | 1 | 4.423 | 4.423 | 114 | 2.300 |
| 38 |  | 5 | 1 | 3.095 | 3.095 | 114 | 2.300 |
| 39 |  | 5 | 1 | 2.155 | 2.155 | 114 | 2.300 |
| 40 |  | 6 | 1 | 4.977 | 4.977 | 114 | 2.300 |
| 41 |  | 6 | 1 | 8.429 | 8.429 | 114 | 2.300 |
| 42 |  | 6 | 1 | 9.857 | 9.857 | 114 | 2.300 |
| 43 |  | 6 | 1 | 4.847 | 4.847 | 114 | 2.300 |
| 44 |  | 6 | 1 | 3.032 | 3.032 | 114 | 2.300 |
| 45 |  | 6 | 1 | 2.218 | 2.218 | 114 | 2.300 |
| 46 | C1824 | 1~6 | 26 | 4.320 | 112.320 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 676.529 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.184 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.840 | 8.840 | 114 | 2.300 |
| 2 |  | 1~6 | 28 | 1.620 | 45.360 | 114 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 114 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 1 | 11.902 | 11.902 | 114 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.031 | 12.031 | 114 | 2.300 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.082 | 10.082 | 114 | 2.300 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.380 | 9.380 | 114 | 2.300 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.485 | 6.485 | 114 | 2.300 |
| 9 |  | 2 | 1 | 6.506 | 6.506 | 114 | 2.300 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.757 | 8.757 | 114 | 2.300 |
| 11 |  | 2 | 1 | 7.354 | 7.354 | 114 | 2.300 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.858 | 7.858 | 114 | 2.300 |
| 13 |  | 3,5~6 | 3 | 31.920 | 95.760 | 114 | 2.300 |
| 14 |  | 3 | 1 | 10.643 | 10.643 | 114 | 2.300 |
| 15 |  | 3 | 1 | 11.298 | 11.298 | 114 | 2.300 |
| 16 |  | 3 | 1 | 13.579 | 13.579 | 114 | 2.300 |
| 17 |  | 3 | 1 | 11.680 | 11.680 | 114 | 2.300 |
| 18 |  | 3 | 1 | 11.815 | 11.815 | 114 | 2.300 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.415 | 13.415 | 114 | 2.300 |
| 20 |  | 3,5~6 | 3 | 1.306 | 3.919 | 114 | 2.300 |
| 21 |  | 3,5~6 | 3 | 2.100 | 6.300 | 114 | 2.300 |
| 22 |  | 3,5~6 | 3 | 2.894 | 8.681 | 114 | 2.300 |
| 23 |  | 3~6 | 4 | 8.875 | 35.498 | 114 | 2.300 |
| 24 |  | 3~6 | 4 | 8.765 | 35.062 | 114 | 2.300 |
| 25 |  | 4 | 1 | 8.400 | 8.400 | 114 | 2.300 |
| 26 |  | 4 | 1 | 9.782 | 9.782 | 114 | 2.300 |
| 27 |  | 4 | 1 | 14.578 | 14.578 | 114 | 2.300 |
| 28 | C1824 | 1~6 | 16 | 4.320 | 69.120 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 509.203 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.205 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 4.498 | 4.498 | 114 | 2.300 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.575 | 6.300 | 114 | 2.300 |
| 3 |  | 2 | 1 | 51.118 | 51.118 | 114 | 2.300 |
| 4 |  | 2 | 1 | 5.351 | 5.351 | 114 | 2.300 |
| 5 |  | 3 | 1 | 16.842 | 16.842 | 114 | 2.300 |
| 6 |  | 3~6 | 56 | 1.620 | 90.720 | 114 | 2.300 |
| 7 |  | 3 | 1 | 25.658 | 25.658 | 114 | 2.300 |
| 8 |  | 3 | 1 | 19.610 | 19.610 | 114 | 2.300 |
| 9 |  | 3 | 1 | 24.053 | 24.053 | 114 | 2.300 |
| 10 |  | 3 | 1 | 18.085 | 18.085 | 114 | 2.300 |
| 11 |  | 3~6 | 4 | 4.864 | 19.454 | 114 | 2.300 |
| 12 |  | 3~6 | 4 | 4.796 | 19.186 | 114 | 2.300 |
| 13 |  | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 114 | 2.300 |
| 14 |  | 3~6 | 4 | 7.627 | 30.509 | 114 | 2.300 |
| 15 |  | 3~6 | 4 | 8.602 | 34.406 | 114 | 2.300 |
| 16 |  | 3~6 | 4 | 7.619 | 30.475 | 114 | 2.300 |
| 17 |  | 3~6 | 4 | 8.072 | 32.290 | 114 | 2.300 |
| 18 |  | 3~6 | 4 | 2.894 | 11.575 | 114 | 2.300 |
| 19 |  | 3~6 | 4 | 2.146 | 8.585 | 114 | 2.300 |
| 20 |  | 4~6 | 3 | 8.400 | 25.200 | 114 | 2.300 |
| 21 |  | 4~6 | 3 | 0.420 | 1.260 | 114 | 2.300 |
| 22 | C1824 | 3~6 | 28 | 4.320 | 120.960 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 604.955 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.160 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 6.766 | 6.766 | 114 | 2.300 |
| 2 |  | 2~6 | 40 | 1.620 | 64.800 | 114 | 2.300 |
| 3 |  | 2 | 2 | 11.714 | 23.428 | 114 | 2.300 |
| 4 |  | 2 | 1 | 12.222 | 12.222 | 114 | 2.300 |
| 5 |  | 2 | 1 | 8.593 | 8.593 | 114 | 2.300 |
| 6 |  | 3,5~6 | 3 | 3.948 | 11.844 | 114 | 2.300 |
| 7 |  | 3,5~6 | 3 | 5.267 | 15.800 | 114 | 2.300 |
| 8 |  | 3,5~6 | 3 | 9.265 | 27.796 | 114 | 2.300 |
| 9 |  | 3 | 1 | 11.894 | 11.894 | 114 | 2.300 |
| 10 |  | 3 | 1 | 7.220 | 7.220 | 114 | 2.300 |
| 11 |  | 3,5~6 | 3 | 7.766 | 23.297 | 114 | 2.300 |
| 12 |  | 3,5~6 | 3 | 8.400 | 25.200 | 114 | 2.300 |
| 13 |  | 3 | 1 | 16.010 | 16.010 | 114 | 2.300 |
| 14 |  | 3 | 1 | 19.610 | 19.610 | 114 | 2.300 |
| 15 |  | 3 | 1 | 25.658 | 25.658 | 114 | 2.300 |
| 16 |  | 3 | 1 | 16.842 | 16.842 | 114 | 2.300 |
| 17 |  | 4 | 1 | 6.119 | 6.119 | 114 | 2.300 |
| 18 |  | 4 | 1 | 14.519 | 14.519 | 114 | 2.300 |
| 19 |  | 4~6 | 8 | 1.575 | 12.600 | 114 | 2.300 |
| 20 |  | 4 | 1 | 0.512 | 0.512 | 114 | 2.300 |
| 21 |  | 4 | 1 | 16.426 | 16.426 | 114 | 2.300 |
| 22 |  | 4 | 1 | 4.796 | 4.796 | 114 | 2.300 |
| 23 |  | 4 | 1 | 6.346 | 6.346 | 114 | 2.300 |
| 24 |  | 5 | 1 | 11.953 | 11.953 | 114 | 2.300 |
| 25 |  | 5 | 1 | 8.421 | 8.421 | 114 | 2.300 |
| 26 |  | 6 | 1 | 12.163 | 12.163 | 114 | 2.300 |
| 27 |  | 6 | 1 | 8.211 | 8.211 | 114 | 2.300 |
| 28 | C1824 | 2~6 | 21 | 4.320 | 90.720 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 509.769 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.175 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.192 | 8.192 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 2 |  | 1~6 | 48 | 1.620 | 77.760 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 3 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.654 | 10.654 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.701 | 12.701 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 6 |  | 1 | 1 | 7.133 | 7.133 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.272 | 9.272 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 8 |  | 2 | 1 | 7.115 | 7.115 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 9 |  | 2 | 1 | 7.127 | 7.127 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.669 | 8.669 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 11 |  | 2 | 1 | 6.287 | 6.287 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 12 |  | 2 | 1 | 8.198 | 8.198 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 13 |  | 3 | 1 | 15.246 | 15.246 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 14 |  | 3 | 1 | 23.671 | 23.671 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 15 |  | 3 | 1 | 27.098 | 27.098 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 16 |  | 3 | 1 | 15.464 | 15.464 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 17 |  | 3 | 1 | 17.900 | 17.900 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 18 |  | 3~6 | 12 | 1.575 | 18.900 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 19 |  | 3 | 1 | 0.668 | 0.668 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 20 |  | 3 | 1 | 44.432 | 44.432 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 21 |  | 3,5~6 | 3 | 9.232 | 27.695 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 22 |  | 3,5~6 | 3 | 8.408 | 25.225 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 23 |  | 3 | 1 | 15.460 | 15.460 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 24 |  | 3 | 1 | 10.580 | 10.580 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 25 |  | 4 | 1 | 4.288 | 4.288 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 26 |  | 4 | 1 | 10.378 | 10.378 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 27 |  | 4,6 | 2 | 10.109 | 20.219 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 28 |  | 4 | 1 | 7.871 | 7.871 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 29 |  | 4 | 1 | 5.573 | 5.573 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 30 |  | 4 | 1 | 6.350 | 6.350 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 31 |  | 4 | 1 | 6.006 | 6.006 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 32 |  | 4 | 1 | 6.124 | 6.124 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 33 |  | 5 | 1 | 3.772 | 3.772 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 34 |  | 5 | 1 | 9.194 | 9.194 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 35 |  | 5 | 1 | 10.550 | 10.550 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 36 |  | 5 | 1 | 10.282 | 10.282 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 37 |  | 5 | 1 | 4.423 | 4.423 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 38 |  | 5 | 1 | 3.095 | 3.095 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 39 |  | 5 | 1 | 2.155 | 2.155 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 40 |  | 6 | 1 | 4.977 | 4.977 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 41 |  | 6 | 1 | 8.429 | 8.429 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 42 |  | 6 | 1 | 9.857 | 9.857 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 43 |  | 6 | 1 | 4.847 | 4.847 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 44 |  | 6 | 1 | 3.032 | 3.032 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 45 |  | 6 | 1 | 2.218 | 2.218 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 46 | C1824 | 1~6 | 26 | 4.320 | 112.320 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 676.529 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.781 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.840 | 8.840 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 2 |  | 1~6 | 28 | 1.620 | 45.360 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 3 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 4 |  | 1 | 1 | 11.902 | 11.902 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.031 | 12.031 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.082 | 10.082 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.380 | 9.380 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.485 | 6.485 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 9 |  | 2 | 1 | 6.506 | 6.506 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.757 | 8.757 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 11 |  | 2 | 1 | 7.354 | 7.354 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.858 | 7.858 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 13 |  | 3,5~6 | 3 | 31.920 | 95.760 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 14 |  | 3 | 1 | 10.643 | 10.643 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 15 |  | 3 | 1 | 11.298 | 11.298 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 16 |  | 3 | 1 | 13.579 | 13.579 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 17 |  | 3 | 1 | 11.680 | 11.680 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 18 |  | 3 | 1 | 11.815 | 11.815 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.415 | 13.415 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 20 |  | 3,5~6 | 3 | 1.306 | 3.919 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 21 |  | 3,5~6 | 3 | 2.100 | 6.300 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 22 |  | 3,5~6 | 3 | 2.894 | 8.681 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 23 |  | 3~6 | 4 | 8.875 | 35.498 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 24 |  | 3~6 | 4 | 8.765 | 35.062 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 25 |  | 4 | 1 | 8.400 | 8.400 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 26 |  | 4 | 1 | 9.782 | 9.782 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 27 |  | 4 | 1 | 14.578 | 14.578 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 28 | C1824 | 1~6 | 16 | 4.320 | 69.120 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 509.203 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.797 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 4.498 | 4.498 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.575 | 6.300 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 3 |  | 2 | 1 | 51.118 | 51.118 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 4 |  | 2 | 1 | 5.351 | 5.351 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 5 |  | 3 | 1 | 16.842 | 16.842 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 6 |  | 3~6 | 56 | 1.620 | 90.720 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 7 |  | 3 | 1 | 25.658 | 25.658 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 8 |  | 3 | 1 | 19.610 | 19.610 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 9 |  | 3 | 1 | 24.053 | 24.053 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 10 |  | 3 | 1 | 18.085 | 18.085 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 11 |  | 3~6 | 4 | 4.864 | 19.454 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 12 |  | 3~6 | 4 | 4.796 | 19.186 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 13 |  | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 14 |  | 3~6 | 4 | 7.627 | 30.509 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 15 |  | 3~6 | 4 | 8.602 | 34.406 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 16 |  | 3~6 | 4 | 7.619 | 30.475 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 17 |  | 3~6 | 4 | 8.072 | 32.290 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 18 |  | 3~6 | 4 | 2.894 | 11.575 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 19 |  | 3~6 | 4 | 2.146 | 8.585 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 20 |  | 4~6 | 3 | 8.400 | 25.200 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 21 |  | 4~6 | 3 | 0.420 | 1.260 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 22 | C1824 | 3~6 | 28 | 4.320 | 120.960 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 604.955 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.762 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 6.766 | 6.766 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 2 |  | 2~6 | 40 | 1.620 | 64.800 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 3 |  | 2 | 2 | 11.714 | 23.428 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 4 |  | 2 | 1 | 12.222 | 12.222 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 5 |  | 2 | 1 | 8.593 | 8.593 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 6 |  | 3,5~6 | 3 | 3.948 | 11.844 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 7 |  | 3,5~6 | 3 | 5.267 | 15.800 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 8 |  | 3,5~6 | 3 | 9.265 | 27.796 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 9 |  | 3 | 1 | 11.894 | 11.894 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 10 |  | 3 | 1 | 7.220 | 7.220 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 11 |  | 3,5~6 | 3 | 7.766 | 23.297 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 12 |  | 3,5~6 | 3 | 8.400 | 25.200 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 13 |  | 3 | 1 | 16.010 | 16.010 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 14 |  | 3 | 1 | 19.610 | 19.610 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 15 |  | 3 | 1 | 25.658 | 25.658 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 16 |  | 3 | 1 | 16.842 | 16.842 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 17 |  | 4 | 1 | 6.119 | 6.119 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 18 |  | 4 | 1 | 14.519 | 14.519 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 19 |  | 4~6 | 8 | 1.575 | 12.600 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 20 |  | 4 | 1 | 0.512 | 0.512 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 21 |  | 4 | 1 | 16.426 | 16.426 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 22 |  | 4 | 1 | 4.796 | 4.796 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 23 |  | 4 | 1 | 6.346 | 6.346 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 24 |  | 5 | 1 | 11.953 | 11.953 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 25 |  | 5 | 1 | 8.421 | 8.421 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 26 |  | 6 | 1 | 12.163 | 12.163 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 27 |  | 6 | 1 | 8.211 | 8.211 | 114 | 0.870 |  | 1.000 | 0.870 |
| 28 | C1824 | 2~6 | 21 | 4.320 | 90.720 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 509.769 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.774 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 676.53 | 2.18 | 0.78 | 0.97 | K≤1.80, SHGC≤0.24 | 不满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 509.20 | 2.20 | 0.80 | 0.73 | K≤2.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 604.96 | 2.16 | 0.76 | 0.99 | K≤1.80, SHGC≤0.24 | 不满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 509.77 | 2.18 | 0.77 | 0.58 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 2300.46 | 2.18 | 0.78 | 0.80 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 393.98 |  | 217.35 | 未编号 | 8.84 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.08 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1017 | 236.63 |  | 164.59 | 未编号 | 8.19 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.13 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 2001 | 288.03 |  | 289.65 | 未编号 | 6.48 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 51.12 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.13 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.29 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.22 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.59 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 3 | 3001 | 241.21 |  | 138.60 | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 17.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 44.43 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.82 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3002 | 798.95 |  | 342.98 | 未编号 | 10.64 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.68 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 16.84 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 25.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 19.61 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 24.05 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 18.09 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 15.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 27.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 15.46 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3004 | 45.12 |  | 58.80 | 未编号 | 3.95 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3005 | 56.72 |  | 42.00 | 未编号 | 11.89 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.22 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3006 | 74.24 |  | 79.80 | 未编号 | 7.63 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.07 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3007 | 28.00 |  | 31.92 | 未编号 | 31.92 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
| 5 | 5001 | 145.21 |  | 47.88 | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 5002 | 103.24 |  | 100.80 | 未编号 | 3.95 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.95 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 5003 | 91.64 |  | 92.40 | 未编号 | 3.77 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.19 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.55 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 5005 | 74.24 |  | 79.80 | 未编号 | 7.63 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.07 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 5006 | 28.00 |  | 33.60 | 未编号 | 31.92 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
| 6 | 6001 | 145.21 |  | 47.88 | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.22 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6002 | 103.24 |  | 100.80 | 未编号 | 3.95 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6003 | 91.64 |  | 92.40 | 未编号 | 4.98 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.43 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6005 | 74.24 |  | 79.80 | 未编号 | 7.63 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.07 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6006 | 28.00 |  | 33.60 | 未编号 | 31.92 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 676.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 509.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 604.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 509.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1824 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不适宜 | 可 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 不满足 | 不可 |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足公共建筑节能设计标准GB50189-2015围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求