公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 社区公共图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 益阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18273712283 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 社区公共图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 益阳 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  社区公共图书馆相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6118.68 | ㎡ |
| 总面积 | 6118.68 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-A | 6800.22 | 1619.10 |  |
| 1001[阅览] | 1117.39 | 266.04 | 16.82 |
| 1002[阅览] | 739.59 | 176.08 | 17.85 |
| 1005[办公] | 130.41 | 31.05 | 44.56 |
| 1006[办公] | 156.49 | 37.26 | 43.10 |
| 1007[办公] | 139.10 | 33.12 | 48.62 |
| 1010[办公] | 141.75 | 33.75 | 25.29 |
| 1011[办公] | 170.10 | 40.50 | 17.62 |
| 1017[阅览] | 1003.40 | 238.91 | 39.65 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:2-A | 6789.76 | 1616.61 |  |
| 2002[阅览室] | 1852.44 | 441.06 | 19.05 |
| 2004[阅览室] | 271.57 | 64.66 | 63.20 |
| 2005[办公] | 139.49 | 33.21 | 52.43 |
| 2008[办公] | 225.06 | 53.59 | 43.97 |
| 2009[阅览室] | 295.76 | 70.42 | 21.07 |
| 2014[阅览] | 1003.40 | 238.91 | 47.19 |
| 户:2-B | 4875.19 | 1160.76 |  |
| 2001[阅览] | 1401.37 | 333.66 | 15.05 |
| 2002[阅览] | 1401.37 | 333.66 | 11.46 |
| 2003[多用途厅] | 1242.36 | 295.80 | 23.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:3-A | 6783.56 | 1615.13 |  |
| 3002[阅览室] | 1849.29 | 440.31 | 17.19 |
| 3004[阅览室] | 409.82 | 97.58 | 52.10 |
| 3007[阅览室] | 529.65 | 126.11 | 49.69 |
| 3012[阅览] | 1003.40 | 238.91 | 56.18 |
| 户:3-B | 4883.26 | 1162.68 |  |
| 3001[多用途厅] | 1483.65 | 353.25 | 10.48 |
| 3002[展览] | 1401.37 | 333.66 | 8.67 |
| 3003[展览] | 1401.37 | 333.66 | 9.13 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:4-A | 6776.36 | 1613.42 |  |
| 4009[阅览] | 921.24 | 219.34 | 10.44 |
| 4010[阅览] | 739.82 | 176.15 | 20.18 |
| 4012[阅览] | 270.74 | 64.46 | 44.38 |
| 4013[办公] | 139.09 | 33.12 | 62.41 |
| 4016[办公] | 141.75 | 33.75 | 18.16 |
| 4017[办公] | 170.10 | 40.50 | 18.01 |
| 4023[阅览] | 1003.40 | 238.91 | 56.08 |
| 户:4-B | 3276.76 | 780.18 |  |
| 4001[阅览] | 1401.37 | 333.66 | 17.20 |
| 4002[阅览] | 1401.37 | 333.66 | 10.40 |
| 第5层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8分。

# 附表（门窗风压表）

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-A |  |  |  |
| ︱ ├ 1001[阅览] | C5415 | 南 | -6.11 |
| ︱ ├ 1001[阅览] | C5415 | 南 | -6.66 |
| ︱ ├ 1001[阅览] | C5415 | 南 | -6.36 |
| ︱ ├ 1001[阅览] | C5715 | 西 | -7.53 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C0615 | 西 | -7.33 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C0615 | 西 | -7.37 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C1815 | 东 | -5.85 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C2115 | 北 | -3.83 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C2415 | 南 | -7.59 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C3015 | 北 | 0.66 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C3015 | 南 | -7.12 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C4715 | 北 | -1.11 |
| ︱ ├ 1001[过道] | C4715 | 南 | -7.40 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 东 | -5.57 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 北 | -0.27 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 北 | -2.90 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 西 | -7.38 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 南 | -7.24 |
| ︱ ├ 1001[过道] | M1221 | 南 | -7.48 |
| ︱ ├ 1002[阅览] | C5415 | 南 | -6.85 |
| ︱ ├ 1002[阅览] | C5415 | 南 | -6.93 |
| ︱ ├ 1004[楼梯] | C3315 | 南 | -7.06 |
| ︱ ├ 1005[办公] | C3015 | 南 | -7.75 |
| ︱ ├ 1006[办公] | C4515 | 南 | -7.83 |
| ︱ ├ 1007[办公] | C4215 | 南 | -7.92 |
| ︱ ├ 1008[楼梯间] | C1815 | 东 | -5.56 |
| ︱ ├ 1008[楼梯间] | C3015 | 南 | -8.02 |
| ︱ ├ 1010[办公] | C3615 | 北 | -4.96 |
| ︱ ├ 1011[办公] | C4515 | 北 | -6.08 |
| ︱ ├ 1012[贮藏] | C3315 | 东 | -5.93 |
| ︱ ├ 1012[贮藏] | C7515 | 北 | -6.15 |
| ︱ ├ 1014[楼梯] | C3315 | 北 | -4.05 |
| ︱ ├ 1014[楼梯] | C3615 | 西 | -7.28 |
| ︱ ├ 1014[楼梯] | C3615 | 西 | -7.34 |
| ︱ ├ 1017[阅览] | C2715 | 北 | -0.92 |
| ︱ ├ 1017[阅览] | C3915 | 东 | 1.70 |
| ︱ ├ 1017[阅览] | C6615 | 北 | 1.15 |
| ︱ ├ 1017[阅览] | C6615 | 北 | 0.98 |
| ︱ ├ 1017[阅览] | C6615 | 北 | -0.07 |
| ︱ ├ 1018[贮藏] | C3315 | 北 | 1.73 |
| ︱ ├ 1019[厕所] | C3015 | 北 | -3.10 |
| ︱ └ 1020[厕所] | C3015 | 北 | -1.40 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├○户:2-A |  |  |  |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C0615 | 西 | -7.23 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C0615 | 西 | -7.33 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C1515 | 东 | -4.92 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C2115 | 北 | -2.42 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C2415 | 南 | -7.64 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C3015 | 南 | -7.08 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C4215 | 南 | -7.45 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C5415 | 北 | 1.57 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | C6315 | 北 | -0.59 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | M1221 | 北 | 3.03 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | M1221 | 西 | -7.20 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | M1221 | 南 | -7.39 |
| ︱︱├ 2001[走廊] | M1221 | 南 | -7.51 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C2515 | 南 | -5.92 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C5415 | 西 | -7.50 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.88 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.76 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.61 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.18 |
| ︱︱├ 2002[阅览室] | M1221 | 南 | -6.10 |
| ︱︱├ 2003[楼梯] | C3315 | 南 | -6.93 |
| ︱︱├ 2004[阅览室] | C3915 | 南 | -7.79 |
| ︱︱├ 2004[阅览室] | C4215 | 南 | -7.86 |
| ︱︱├ 2005[办公] | C4215 | 南 | -7.93 |
| ︱︱├ 2006[楼梯] | C1515 | 东 | -4.44 |
| ︱︱├ 2006[楼梯] | C3015 | 南 | -7.85 |
| ︱︱├ 2008[办公] | C3015 | 东 | -5.54 |
| ︱︱├ 2008[办公] | C7515 | 北 | -6.58 |
| ︱︱├ 2009[阅览室] | C3315 | 北 | -4.36 |
| ︱︱├ 2009[阅览室] | C4215 | 北 | -5.23 |
| ︱︱├ 2011[楼梯] | C3315 | 北 | -5.10 |
| ︱︱├ 2011[楼梯] | C3615 | 西 | -7.13 |
| ︱︱├ 2011[楼梯] | C3615 | 西 | -7.07 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | C1515 | 北 | -0.43 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | C3615 | 东 | 2.77 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | C5415 | 北 | 2.18 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | C6315 | 北 | 0.82 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | C6315 | 北 | 1.64 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | M1221 | 北 | -1.04 |
| ︱︱├ 2014[阅览] | M1221 | 北 | 2.28 |
| ︱︱├ 2015[厕所] | C3015 | 北 | -2.39 |
| ︱︱└ 2016[厕所] | C3015 | 北 | -0.98 |
| ︱└○户:2-B |  |  |  |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C2115 | 北 | -7.56 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C2115 | 北 | -7.36 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C2115 | 北 | -7.47 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C6315 | 南 | -6.08 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C6315 | 南 | -6.69 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | C6315 | 南 | -6.92 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | M1221 | 北 | -7.75 |
| ︱ ├ 2001[阅览] | M1221 | 北 | -7.57 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C2115 | 北 | -7.66 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C2115 | 北 | -7.74 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C2115 | 北 | -7.63 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C6315 | 南 | -7.59 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C6315 | 南 | -7.33 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | C6315 | 南 | -6.82 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | M1221 | 北 | -7.76 |
| ︱ ├ 2002[阅览] | M1221 | 北 | -7.65 |
| ︱ ├ 2003[多用途厅] | C3615 | 南 | -5.74 |
| ︱ ├ 2003[多用途厅] | C6015 | 南 | -5.01 |
| ︱ ├ 2003[多用途厅] | C6015 | 南 | -4.43 |
| ︱ ├ 2003[多用途厅] | M1221 | 北 | -8.08 |
| ︱ ├ 2003[多用途厅] | M1221 | 北 | -7.59 |
| ︱ ├ 2004[楼梯] | C3015 | 南 | -8.03 |
| ︱ ├ 2004[楼梯] | C6315 | 东 | -7.97 |
| ︱ ├ 2004[楼梯] | M1521 | 北 | -7.53 |
| ︱ ├ 2005[厕所] | C3015 | 南 | -7.76 |
| ︱ ├ 2006[楼梯] | C6315 | 西 | -4.76 |
| ︱ ├ 2006[楼梯] | M1521 | 北 | -8.24 |
| ︱ ├ 2007[厕所] | C2715 | 南 | -7.35 |
| ︱ ├ 2008[厕所] | C3015 | 西 | -4.94 |
| ︱ ├ 2008[厕所] | C3015 | 南 | -4.32 |
| ︱ ├ 2009[厕所] | C3015 | 西 | -4.28 |
| ︱ ├ 2010[设备] | C2415 | 南 | -6.00 |
| ︱ ├ 2012[厕所] | M0921 | 北 | -7.23 |
| ︱ └ 2013[厕所] | M0921 | 北 | -7.09 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├○户:3-A |  |  |  |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C0615 | 西 | -7.16 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C0615 | 西 | -7.22 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C0915 | 北 | -1.04 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C1515 | 东 | -5.57 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C2415 | 南 | -8.06 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C3015 | 南 | -7.37 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C4715 | 南 | -7.90 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C5415 | 北 | 3.53 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | C6315 | 北 | 0.86 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | M1221 | 北 | -1.37 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | M1221 | 北 | 5.17 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | M1221 | 西 | -7.17 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | M1221 | 南 | -7.92 |
| ︱︱├ 3001[走廊] | M1221 | 南 | -8.05 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C2515 | 南 | -6.60 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C5715 | 西 | -7.32 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C6315 | 南 | -7.08 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.54 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.66 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | C6315 | 南 | -6.93 |
| ︱︱├ 3002[阅览室] | M1221 | 南 | -6.80 |
| ︱︱├ 3003[楼梯] | C3315 | 南 | -7.19 |
| ︱︱├ 3004[阅览室] | C3915 | 南 | -7.91 |
| ︱︱├ 3004[阅览室] | C4215 | 南 | -8.01 |
| ︱︱├ 3004[阅览室] | C4215 | 南 | -7.94 |
| ︱︱├ 3005[楼梯] | C1515 | 东 | -6.27 |
| ︱︱├ 3005[楼梯] | C3015 | 南 | -7.87 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | C2415 | 北 | -2.87 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | C3015 | 东 | -5.87 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | C4515 | 北 | -4.57 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | C6315 | 北 | -5.95 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | M1221 | 北 | -2.36 |
| ︱︱├ 3007[阅览室] | M1221 | 北 | -6.17 |
| ︱︱├ 3009[楼梯] | C3315 | 北 | -2.87 |
| ︱︱├ 3009[楼梯] | C3615 | 西 | -7.07 |
| ︱︱├ 3009[楼梯] | C3615 | 西 | -6.86 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | C1515 | 北 | -0.22 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | C3615 | 东 | 4.99 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | C5415 | 北 | 3.91 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | C6615 | 北 | 1.45 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | C6615 | 北 | 2.37 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | M1221 | 北 | -0.47 |
| ︱︱├ 3012[阅览] | M1221 | 北 | 5.72 |
| ︱︱├ 3013[厕所] | C3015 | 北 | -2.10 |
| ︱︱└ 3014[厕所] | C3015 | 北 | -0.38 |
| ︱└○户:3-B |  |  |  |
| ︱ ├ 3001[多用途厅] | C2715 | 南 | -5.57 |
| ︱ ├ 3001[多用途厅] | C6015 | 南 | -6.65 |
| ︱ ├ 3001[多用途厅] | C6015 | 南 | -6.30 |
| ︱ ├ 3001[多用途厅] | C6015 | 南 | -5.98 |
| ︱ ├ 3001[多用途厅] | C6315 | 西 | -5.69 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C2115 | 北 | -7.63 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C2115 | 北 | -7.67 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C2115 | 北 | -7.73 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C6315 | 南 | -8.07 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C6315 | 南 | -7.75 |
| ︱ ├ 3002[展览] | C6315 | 南 | -7.47 |
| ︱ ├ 3002[展览] | M1221 | 北 | -7.59 |
| ︱ ├ 3002[展览] | M1221 | 北 | -7.90 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C2115 | 北 | -7.39 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C2115 | 北 | -7.33 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C2115 | 北 | -7.50 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C6315 | 南 | -7.23 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C6315 | 南 | -7.11 |
| ︱ ├ 3003[展览] | C6315 | 南 | -6.91 |
| ︱ ├ 3003[展览] | M1221 | 北 | -7.52 |
| ︱ ├ 3003[展览] | M1221 | 北 | -7.52 |
| ︱ ├ 3004[楼梯] | C2715 | 南 | -8.11 |
| ︱ ├ 3004[楼梯] | C6315 | 东 | -7.93 |
| ︱ ├ 3004[楼梯] | M1521 | 北 | -7.69 |
| ︱ ├ 3005[厕所] | C3015 | 南 | -8.17 |
| ︱ ├ 3006[楼梯] | C6315 | 西 | -4.85 |
| ︱ ├ 3006[楼梯] | M1521 | 北 | -7.66 |
| ︱ ├ 3007[厕所] | C3015 | 南 | -8.18 |
| ︱ ├ 3008[厕所] | M0921 | 北 | -7.38 |
| ︱ └ 3009[厕所] | M0921 | 北 | -7.27 |
| └○第4层 |  |  |  |
| ├○户:4-A |  |  |  |
| ︱├ 4008[走廊] | C0615 | 西 | -7.26 |
| ︱├ 4008[走廊] | C0615 | 西 | -7.22 |
| ︱├ 4008[走廊] | C0915 | 北 | -3.21 |
| ︱├ 4008[走廊] | C1515 | 东 | -8.03 |
| ︱├ 4008[走廊] | C2415 | 南 | -7.71 |
| ︱├ 4008[走廊] | C3015 | 南 | -8.32 |
| ︱├ 4008[走廊] | C4715 | 南 | -8.36 |
| ︱├ 4008[走廊] | C5415 | 北 | 1.86 |
| ︱├ 4008[走廊] | C6315 | 西 | -7.11 |
| ︱├ 4008[走廊] | C6315 | 北 | -3.22 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 南 | -8.12 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 南 | -8.42 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 南 | -6.95 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 西 | -7.23 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 北 | 4.60 |
| ︱├ 4008[走廊] | M1221 | 北 | -3.62 |
| ︱├ 4009[阅览] | C2515 | 南 | -7.05 |
| ︱├ 4009[阅览] | C6315 | 南 | -6.95 |
| ︱├ 4009[阅览] | C6315 | 南 | -6.97 |
| ︱├ 4010[阅览] | C6315 | 南 | -8.00 |
| ︱├ 4010[阅览] | C6315 | 南 | -7.76 |
| ︱├ 4011[楼梯] | C3315 | 南 | -8.19 |
| ︱├ 4012[阅览] | C3915 | 南 | -7.62 |
| ︱├ 4012[阅览] | C4215 | 南 | -7.69 |
| ︱├ 4013[办公] | C4215 | 南 | -8.08 |
| ︱├ 4014[楼梯] | C1515 | 东 | -8.53 |
| ︱├ 4014[楼梯] | C3015 | 南 | -8.03 |
| ︱├ 4016[办公] | C3315 | 北 | -6.03 |
| ︱├ 4017[办公] | C4215 | 北 | -6.87 |
| ︱├ 4018[贮藏] | C3015 | 东 | -7.53 |
| ︱├ 4018[贮藏] | C7215 | 北 | -8.39 |
| ︱├ 4020[楼梯] | C3315 | 北 | -3.39 |
| ︱├ 4020[楼梯] | C3615 | 西 | -7.32 |
| ︱├ 4020[楼梯] | C3615 | 西 | -6.86 |
| ︱├ 4023[阅览] | C1515 | 北 | -2.17 |
| ︱├ 4023[阅览] | C3615 | 东 | 0.83 |
| ︱├ 4023[阅览] | C5415 | 北 | 4.12 |
| ︱├ 4023[阅览] | C6315 | 北 | 0.67 |
| ︱├ 4023[阅览] | C6315 | 北 | -0.44 |
| ︱├ 4023[阅览] | M1221 | 北 | -0.77 |
| ︱├ 4023[阅览] | M1221 | 北 | 6.08 |
| ︱├ 4024[厕所] | C3015 | 北 | -2.14 |
| ︱└ 4025[厕所] | C3015 | 北 | -1.96 |
| └○户:4-B |  |  |  |
| ├ 4001[阅览] | C2115 | 北 | -7.45 |
| ├ 4001[阅览] | C2115 | 北 | -7.30 |
| ├ 4001[阅览] | C2115 | 北 | -7.53 |
| ├ 4001[阅览] | C5715 | 西 | -6.95 |
| ├ 4001[阅览] | C6315 | 南 | -7.04 |
| ├ 4001[阅览] | C6315 | 南 | -6.84 |
| ├ 4001[阅览] | C6315 | 南 | -6.64 |
| ├ 4001[阅览] | C6315 | 西 | -6.45 |
| ├ 4001[阅览] | M1221 | 北 | -7.60 |
| ├ 4001[阅览] | M1221 | 北 | -7.90 |
| ├ 4002[阅览] | C2115 | 北 | -7.70 |
| ├ 4002[阅览] | C2115 | 北 | -7.91 |
| ├ 4002[阅览] | C2115 | 北 | -8.17 |
| ├ 4002[阅览] | C6315 | 南 | -7.89 |
| ├ 4002[阅览] | C6315 | 南 | -7.62 |
| ├ 4002[阅览] | C6315 | 南 | -7.33 |
| ├ 4002[阅览] | M1221 | 北 | -7.63 |
| ├ 4002[阅览] | M1221 | 北 | -8.05 |
| ├ 4003[厕所] | C3015 | 南 | -8.01 |
| ├ 4004[厕所] | C3315 | 南 | -8.01 |
| ├ 4005[楼梯] | C3015 | 南 | -7.93 |
| ├ 4005[楼梯] | C6315 | 东 | -8.08 |
| ├ 4005[楼梯] | M1521 | 北 | -7.41 |
| ├ 4006[厕所] | M0921 | 北 | -6.95 |
| └ 4007[厕所] | M0921 | 北 | -7.06 |