	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	合计
	0.0
	0.0
	0.0


9.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评

达标；☐不达标

2）评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。
	项目外部声源主要为交通噪声包括园区内部道路交通及停车场等，道路及停车场周围均规划设置绿化带减噪、吸声，建筑墙体采用隔音性能良好的围护结构降低噪音；建筑内部噪声源有备用发电机、水泵、空调系统等设备的震动噪声，发电机、水泵、空调系统采取减振措施，且设备间设置尽量避开主要功能房间。


主要功能房间室内噪声值列表：

	主要功能房间名称
	室内噪声值dB(A)
	允许噪声级dB(A)

	
	
	低限标准

	
	
	

	
	
	


3）证明材料

建议提交清单和要求：

1、 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

2、 场地环评报告书(表)：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

3、 室内噪声级预测分析报告：报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交资料：

	


9.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评

达标；☐不达标

2）评价要点

简要说明建筑围护结构隔声措施。
	本项目外窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)，空气声隔声量达到30dB。项目外墙采用200厚页岩多孔砖砌体，内墙采用200厚页岩空心砖，楼板除使用200厚钢筋混凝土之外，卫生间厨房等地方按装修工程采用10厚瓷砖铺面，主要功能房间如（办公室、会议室、培训室、报告厅和食堂包间等）采用5厚满铺地毯，隔声性能明显。


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

	构件/房间名称
	隔声值（dB）
	低限标准（dB）

	外墙
	
	45

	隔墙
	
	45

	楼板
	
	45

	外窗
	
	30


主要功能房间楼板的楼板撞击声性能统计表

	楼板部位
	撞击声隔声单值评价量（dB）
	低限标准（dB）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙、楼板构造形式，门窗类型；
2、 建筑设计图纸：应提供围护结构做法详图；
3、 建筑构件隔声性能分析报告或实验室检验报告。

实际提交资料：

	


9.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1）达标自评
达标；☐不达标

2）评价要点

	房间类型
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	一般显色指数Ra

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	会议室
	
	300.00
	
	19
	
	80

	办公室
	
	300.00
	
	19
	
	80

	展览厅
	
	300.00
	
	19
	
	80

	超市
	
	300.00
	
	22
	
	80

	报告厅
	
	300.00
	
	22
	
	80

	餐厅
	
	200.00
	
	22
	
	80

	走道
	
	100.00
	
	19
	
	80

	空调机房
	
	100.00
	
	—
	
	80

	卫生间
	
	150.00
	
	—
	
	80

	
	
	
	
	
	
	


3）证明材料

提交材料及要求
1、照明施工设计图纸：应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；
2、照明计算文件：应包含功能房间照度的计算结果，所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容。
实际提交资料：

	


9.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

1）达标自评
达标；☐不达标；☐不参评：非集中供暖空调的建筑
2）评价要点
主要功能房间室内设计参数：

	房间类型
	设计参数

	
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量（m3/h•人）

	
	夏季
	冬季
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	办公室等主要功能房间
	18~28
	18~28
	30~70
	30~70
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 暖通设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、风速和新风量等以及参照的设计标准；
2、 暖通设计施工图纸：应提供达到设计参数所采用的空调系统的设计施工图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：
	


9.1.5 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评：项目所在地为夏热冬暖地区、☐没有采暖需求的建筑
2）评价要点
简要说明建筑围护结构的防结露、防潮措施。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑施工图设计说明：应说明建筑围护结构形式。

2、 热工计算书：应详细说明围护结构防结露措施。

3、 防结露、防潮措施构造做法详图。

实际提交材料：

	


9.1.6 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1）达标自评

达标；☐不达标

2） 评价要点

以行政楼为例：
在自然通风条件下，最不利房间的屋顶内表面最高温度为32.74℃；东外墙的内表面最高温度为33.09℃；西外墙的内表面最高温度为32.67℃。低于室外计算温度最高值34.40℃
3）证明材料
提交材料及要求
1、 节能计算书或内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：
	


9.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

设计阶段不参评。

9.1.8 室内公共卫生间应有良好的通风措施。
1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评（无公共卫生间建筑）
2） 评价要点

简要说明建筑内公共卫生间的通风措施。
	


3）证明材料
提交材料及要求
1、 暖通空调设计说明：应说明建筑内公共卫生间的通风系统设计情况；

2、 通风平面图：应体现建筑内公共卫生间内排风设备及排风口布置；

实际提交材料：
	


9.1.9 厨房设置可燃气体泄漏监测预警装置。
1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评（无厨房建筑）
2） 评价要点

简要说明可燃气体泄漏监测预警装置设置情况。
	本项目食堂厨房设置可燃气体泄漏监测预警装置，当气体浓度超过限值将发出声光报警。


3）证明材料
提交材料及要求
1、 建筑智能化专业设计说明：应说明建筑内可燃气体泄漏监测预警装置设计情况；

2、 建筑智能化专业设计平面图：应体现建筑内可燃气体泄漏监测预警装置布置；

实际提交材料：
	


9.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值。（总分6分）

本条得分：_6_分；

1）自评得分
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	主要功能房间室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	8

	
	达到高要求标准限值
	6
	


2）评价要点

简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。
	项目外部声源主要为交通噪声，项目在交通道路及停车场周围设置绿化区域，建筑采用隔音性能良好的围护结构降低噪音；建筑内部噪声源备用发电机、水泵、空调系统等设备的震动噪声，发电机、水泵、空调系统等采取减振措施，空调室外机置于屋顶且有减震措施，不对主要功能房间产生影响。


主要功能房间室内噪声值列表：

	主要功能房间名称
	室内噪声值dB(A)
	允许噪声级dB(A)

	
	
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	高要求标准限值

	
	
	
	

	
	
	
	


3）证明材料

建议提交清单和要求：

1、 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型。

2、 场地环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

3、 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值；
4、 规划总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离。

实际提交材料：

	


9.2.2 主要功能房间的隔声性能良好。（总分9分）

本条得分：__9分；

1）自评得分

	评价内容
	评价

分值
	自评

得分

	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	8

	
	达到高要求标准限值
	5
	

	楼板的撞击声隔声性能
	达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	7

	
	达到高要求标准限值
	4
	

	总计
	9
	8


2）评价要点

1、主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

	构件/房间名称
	隔声值（dB）
	空气声隔声评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	高要求标准限值

	外墙
	
	47.5
	50

	隔墙
	
	47.5
	50

	楼板
	
	47.5
	50

	外窗
	
	27.5
	30


2、楼板撞击声性能列表

	楼板部位
	撞击声隔声单值评价量（dB）
	撞击声隔声单值评价值（dB）

	
	
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	高要求标准限值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3）证明材料

建议提交清单和要求：

1、 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；
2、 建筑设计施工图：应提供围护结构做法详图；
3、 建筑构件隔声性能分析报告或实验室检验报告。

实际提交资料：

	


9.2.3 采取减少噪声干扰的措施。（总分4分）

不参评分：__分；本条得分：__4分；
1）自评得分

☐不参评（第2款）：非居住和旅馆建筑
	评价内容
	评价

分值
	自评

得分

	建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰
	2
	2

	采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50%
	2
	2

	总计
	4
	4


2）评价要点

1、简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排以及相应的降噪措施。

	本项目主要噪声源为周边道路交通噪声及辅助设备（发电机、各类泵机、风机、变配电等设备的运转）的噪声。本项目空调室外机设于屋顶，其他设备放置位置远离主要功能房间，不影响主要功能房间的正常使用。


2、简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。

	


3）证明材料

提交清单和要求：

1、 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
2、 暖通设计说明：应包含设备机房的隔声降噪措施说明；

3、 给水排水设计说明、平面图、系统图；应有采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施的使用率；
4、 新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告。

实际提交资料：

	


9.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（总分3分）

不参评分：__分；本条得分：_3_；

1）自评得分
☐不参评：☐居住建筑；☐无声学要求房间的公共建筑
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求
	3
	3


2）评价要点

简要说明建筑中有声学要求的重要房间声学设计方案，包括建筑体型设计，混响时间设计以及噪声控制设计要点。

	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑设计平面图；应反映建筑的功能房间类型；
2、 建筑声学与扩声系统设计图纸；

3、 声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）。应反映有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等；
实际提交资料：

	


9.2.5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分3分）

本条得分：_3_分；

1）自评得分
☐居住建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m
	3
	3


☐公共建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰
	3
	


2）评价要点

☐居住建筑

☐公共建筑

最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外的空间）的使用区域能看到室外自然环境：是 ☐否

如“否”，该房间的位置为：
3）证明材料

提交材料及要求：

1、 总平面图：体现场地内建筑布局、体型和相对位置等；

2、 立面图和门窗表：应反映各楼层的门窗位置、门窗高度等信息；

3、 视野模拟分析报告：对于公共建筑，应结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。

实际提交材料：

	


9.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分8分）

本条得分：_7_分；

1）自评得分
☐居住建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	卧室、起居室的窗地面积比
	达到1/6
	6
	14

	
	达到1/5
	8
	


☐公共建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例RA
	60%≤RA＜65%
	4
	29

	
	65%≤RA＜70%
	5
	

	
	70%≤RA＜75%
	6
	

	
	75%≤RA＜80%
	7
	

	
	RA≥80%
	8
	


2）评价要点

项目所在地：四川省XXX市，处于__类光气候区。
居住建筑

☐主要功能房间窗地面积比统计表:
以 例：
	户型
	房间类型
	采光等级
	外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗）
	窗地面积比

	
	
	
	
	实际值
	标准要求

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


☐公共建筑
主要功能房间采光系数统计表

	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	天然采光达标面积（m2）
	天然采光达标比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3）证明材料

提交材料及要求：
1、 建筑平面图：应体现不同户型的房间布局、窗户的相对位置；

2、 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；

3、 窗地面积比计算书：对于居住建筑，应有各典型户型内各空间的窗地面积比例计算过程，并与图纸一致；
4、 自然采光模拟分析报告：对于公共建筑，应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定，网格设计，工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等，应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计。
实际提交材料：

	


9.2.7 改善建筑室内天然采光效果。（总分14分）

本条得分：_14_分；

1）自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间有合理的控制眩光措施
	6
	6

	2
	☐内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%

☐建筑无内区
☐住宅建筑
	4
	

	3
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA
	5%≤RA<10%
	1
	14

	
	
	10%≤RA<15%
	2
	

	
	
	15%≤RA<20%
	3
	

	
	
	Re≥20%
	4
	

	
	无地下室
	4
	

	总分
	14
	14


2）评价要点

1、概述主要功能房间室内防眩光采取的措施。
	


2、项目有内区：是、☐否

如“是”，则内区面积：（m2）；

内区采光达标面积：（m2）；

达标比例：（%）

3、项目有地下室：☐是、☐否

如“是”，则首层地下室面积：（m2）

其中，采光达标的面积（平均采光系数≥0.5%）：（m2）

采光达标面积比例为：（%）。

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑设计施工图纸和设计说明：应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中，门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；
2. 自然采光模拟计算报告：应有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明。
实际提交材料：

	


9.2.8 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分12分）

本条得分：_12__；

1）自评得分
	评价内容
	评价

分值
	自评

分值

	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%
	6
	17

	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到50%
	12
	


2）评价要点

外窗和幕墙透明部分面积为m2，其中有可控遮阳调节措施的面积为m2，比例为%。
简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1. 遮阳设计图纸及设计说明：遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图；
2. 可控遮阳覆盖率计算参数表：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。
实际提交材料：

	


9.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分8分）

☐不参评分：___分；本条得分：___；

1）自评得分

不参评：非集中供暖空调建筑
	评价内容
	评价

分值
	自评

分值

	供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70%
	4
	

	供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到90%
	8
	


2）评价要点

主要功能房间个数为，空调末端可独立调节的房间个数为，比例为%。
简述所采用的空调系统末端形式和调节方式。
	本项目采用多联机系统，空调末端装置可单独启停的房间比例达到100%。


3）证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通系统图纸和设计说明：应对末端形式和主要功能空间的调节方式做详细说明，并与暖通系统图纸中的内容吻合。

实际提交材料：

	


9.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）

本条得分：__分；

1）自评得分

☐居住建筑：

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评分值

	1
	居住建筑通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到10%
	10
	

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	10
	

	
	
	其他地区达到5%
	10
	

	2
	设有明卫
	3
	

	总计
	13
	


☐公共建筑：

	评价内容
	评价分值
	自评分值

	公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	60%≤RR＜65%
	6
	

	
	65%≤RR＜70%
	7
	

	
	70%≤RR＜75%
	8
	

	
	75%≤RR＜80%
	9
	

	
	80%≤RR＜85%
	10
	

	
	85%≤RR＜90%
	11
	

	
	90%≤RR＜95%%
	12
	

	
	RR≥95%
	13
	


2）评价要点

建筑所处城市的建筑气候分区：__ 

☐居住建筑：

主主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比列表：

以1-1号楼为例

	典型户型
	功能房间类型
	通风开口面积与房间地板面积比

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


项目每套住宅均有至少一个明卫：☐是、☐否
☐公共建筑：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善的效果。

	本项目主要功能房间外墙、幕墙均设有可开启外窗，过渡季与夏季可开启外窗改善空气质量。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑设计平面图：应体现卫生间开窗情况；

2、 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；
3、 主要功能房间门窗通风开口面积比例计算书；

4、 自然通风模拟分析报告。

实际提交资料：

	


9.2.11 气流组织合理。（总分7分）

本条得分：__分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评分值

	1
	重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求
	4
	

	2
	避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所
	3
	

	合计
	7
	


2）评价要点

1、简要说明建筑重要功能区域气流组织形式。

	


2、简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。

	


3）证明材料

提交材料及要求：

3、 建筑施工图：包括总平面图、平面图和立面图；

4、 暖通空调设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织说明、卫生间餐厅地下车库等区域的排风系统设计情况；

5、 空调通风平面图：应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；

6、 重要功能区域气流组织分析报告（剧场、体育馆、博物馆、展览馆等高大空间必须提供此报告）。

实际提交资料：

	


9.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分8分）

不参评分：__分；本条得分：__；

1）自评得分

☐不参评：☐非集中空调公共建筑、☐住宅建筑
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动
	5
	

	实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动
	3
	

	总计
	8
	


2）评价要点

简要说明室内空气质量监控系统监控参数，系统功能以及控制策略。

	


3）证明材料

提交清单和要求：

1、 暖通设计说明：应包含室内通风系统设计以及空气质量监控的说明；

2、 暖通平面图：应标注空气质量监测传感器位置；

3、 BA监控原理图：应包含室内空气质量监控系统以及联动系统原理图；

4、 BA监控点数表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交资料：

	


9.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：__
1）自评得分
☐不参评：未设地下车库
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	地下车库设置CO浓度监测装置并与排风设备联动
	5
	


2）评价要点

简要说明地下车库CO监控系统功能以及控制策略等。

	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 暖通设计说明：应包含地下车库监控系统的说明；

2、 地下车库通风平面图：应标注地下车库CO监测传感器位置；

3、 BA监控原理图：应包含CO监控系统以及联动系统原理图；

4、 BA监控点数表：应包含地下车库CO监测传感器的点数。

实际提交资料：

	


