新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥梁构造一	7

4.4	热桥板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	楼梯间隔墙构造一	9

5.3	控温与非控温隔墙构造一	9

5.4	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	16

13	房间冷负荷详细表	23

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.00 |  |
| 东经 | 118.80 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 12396.61 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 57.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 18 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 92 | 201 | 268 | 284 | 236 | 142 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 315 | 229 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 650 | 673 | 650 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100430 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 3 | 0.93 | 11.31 | 1 | 0.003 | 0.036 |
| 聚氨酯(外墙外保温) | 20 | 0.024 | 0.36 | 1.2 | 0.694 | 0.3 |
| 粘土多孔砖KP1-190/240 | 190 | 0.58 | 7.92 | 1 | 0.328 | 2.594 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.81 | 9.95 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 233 | － | － | － | 1.050 | 3.177 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.826 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.830 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 48.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 147216 | 12396.61 | 11.88 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5271.66 | 27.93 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1003@1[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@1[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@1[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@1[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@1[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@1[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@1[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@1[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@1[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@1[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@1[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@1[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@1[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@1[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 2层 |  | 1003@2[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@2[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@2[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@2[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@2[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@2[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@2[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@2[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@2[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@2[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@2[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@2[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@2[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@2[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 3层 |  | 1003@3[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@3[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@3[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@3[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@3[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@3[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@3[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@3[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@3[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@3[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@3[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@3[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@3[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@3[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 4层 |  | 1003@4[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@4[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@4[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@4[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@4[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@4[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@4[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@4[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@4[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@4[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@4[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@4[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@4[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@4[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 5层 |  | 1003@5[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@5[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@5[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@5[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@5[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@5[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@5[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@5[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@5[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@5[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@5[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@5[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@5[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@5[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 6层 |  | 1003@6[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@6[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@6[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@6[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@6[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@6[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@6[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@6[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@6[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@6[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@6[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@6[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@6[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@6[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 7层 |  | 1003@7[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@7[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@7[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@7[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@7[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@7[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@7[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@7[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@7[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@7[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@7[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@7[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@7[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@7[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 8层 |  | 1003@8[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@8[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@8[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@8[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@8[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@8[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@8[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@8[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@8[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@8[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@8[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@8[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@8[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@8[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 9层 |  | 1003@9[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@9[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@9[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@9[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@9[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@9[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@9[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@9[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@9[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@9[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@9[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@9[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@9[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@9[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 10层 |  | 1003@10[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@10[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@10[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@10[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@10[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@10[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@10[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@10[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@10[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@10[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@10[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@10[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@10[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@10[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 11层 |  | 1003@11[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@11[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@11[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@11[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@11[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@11[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@11[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@11[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@11[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@11[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@11[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@11[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@11[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@11[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 12层 |  | 1003@12[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@12[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@12[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@12[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@12[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@12[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@12[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@12[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@12[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@12[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@12[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@12[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@12[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@12[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 13层 |  | 1003@13[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@13[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@13[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@13[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@13[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@13[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@13[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@13[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@13[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@13[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@13[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@13[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@13[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@13[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 14层 |  | 1003@14[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@14[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@14[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@14[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@14[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@14[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@14[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@14[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@14[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@14[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@14[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@14[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@14[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@14[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 15层 |  | 1003@15[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@15[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@15[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@15[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@15[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@15[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@15[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@15[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@15[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@15[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@15[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@15[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@15[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@15[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 16层 |  | 1003@16[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@16[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@16[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@16[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@16[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@16[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@16[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@16[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@16[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@16[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@16[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@16[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@16[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@16[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 17层 |  | 1003@17[起居室] | 44.64 | 14 | 1118 | 893 | 225 | 0.32 | 225 | 25.05 |
|  |  | 1004@17[起居室] | 44.64 | 13 | 1152 | 927 | 225 | 0.32 | 225 | 25.81 |
|  |  | 1005@17[起居室] | 30.50 | 23 | 543 | 390 | 154 | 0.22 | 153 | 17.81 |
|  |  | 1006@17[起居室] | 30.50 | 22 | 547 | 393 | 154 | 0.22 | 153 | 17.93 |
|  |  | 1009@17[主卧室] | 18.92 | 14 | 883 | 788 | 95 | 0.14 | 95 | 46.67 |
|  |  | 1010@17[主卧室] | 18.92 | 14 | 902 | 806 | 95 | 0.14 | 95 | 47.67 |
|  |  | 1013@17[次卧室] | 15.90 | 14 | 479 | 399 | 80 | 0.11 | 80 | 30.16 |
|  |  | 1014@17[次卧室] | 15.90 | 13 | 495 | 415 | 80 | 0.11 | 80 | 31.16 |
|  |  | 1015@17[主卧室] | 13.68 | 22 | 341 | 272 | 69 | 0.10 | 69 | 24.91 |
|  |  | 1016@17[主卧室] | 13.68 | 23 | 336 | 267 | 69 | 0.10 | 69 | 24.54 |
|  |  | 1019@17[次卧室] | 12.00 | 14 | 512 | 452 | 60 | 0.09 | 60 | 42.69 |
|  |  | 1020@17[次卧室] | 12.00 | 14 | 501 | 441 | 60 | 0.09 | 60 | 41.78 |
|  |  | 1021@17[次卧室] | 10.80 | 21 | 287 | 233 | 54 | 0.08 | 54 | 26.60 |
|  |  | 1022@17[次卧室] | 10.80 | 23 | 281 | 226 | 54 | 0.08 | 54 | 26.00 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 14 | 8017 | 6541 | 1476 | 2.10 | 1473 | 27.37 |
| 18层 |  | 1003@18[起居室] | 44.64 | 23 | 1638 | 1413 | 225 | 0.32 | 225 | 36.70 |
|  |  | 1004@18[起居室] | 44.64 | 22 | 1641 | 1416 | 225 | 0.32 | 225 | 36.77 |
|  |  | 1005@18[起居室] | 30.50 | 23 | 1031 | 878 | 154 | 0.22 | 153 | 33.82 |
|  |  | 1006@18[起居室] | 30.50 | 23 | 1034 | 880 | 154 | 0.22 | 153 | 33.90 |
|  |  | 1009@18[主卧室] | 18.92 | 14 | 1071 | 975 | 95 | 0.14 | 95 | 56.59 |
|  |  | 1010@18[主卧室] | 18.92 | 14 | 1090 | 994 | 95 | 0.14 | 95 | 57.60 |
|  |  | 1013@18[次卧室] | 15.90 | 23 | 661 | 581 | 80 | 0.11 | 80 | 41.60 |
|  |  | 1014@18[次卧室] | 15.90 | 23 | 664 | 584 | 80 | 0.11 | 80 | 41.77 |
|  |  | 1015@18[主卧室] | 13.68 | 23 | 558 | 489 | 69 | 0.10 | 69 | 40.80 |
|  |  | 1016@18[主卧室] | 13.68 | 23 | 555 | 486 | 69 | 0.10 | 69 | 40.55 |
|  |  | 1019@18[次卧室] | 12.00 | 14 | 631 | 571 | 60 | 0.09 | 60 | 52.61 |
|  |  | 1020@18[次卧室] | 12.00 | 14 | 621 | 560 | 60 | 0.09 | 60 | 51.71 |
|  |  | 1021@18[次卧室] | 10.80 | 23 | 457 | 402 | 54 | 0.08 | 54 | 42.29 |
|  |  | 1022@18[次卧室] | 10.80 | 23 | 454 | 399 | 54 | 0.08 | 54 | 42.01 |
|  | 整层 |  | 292.87 | 23 | 11854 | 10378 | 1476 | 2.10 | 1473 | 40.48 |
| 建筑 |  |  | 5271.66 | 14 | 147216 | 120640 | 26576 | 37.76 | 26520 | 27.93 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1003@1[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@1[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@1[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@1[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@1[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@1[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@1[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@1[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@1[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@1[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@1[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@1[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@1[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@1[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 2层 |  | 1003@2[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@2[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@2[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@2[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@2[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@2[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@2[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@2[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@2[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@2[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@2[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@2[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@2[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@2[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 3层 |  | 1003@3[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@3[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@3[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@3[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@3[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@3[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@3[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@3[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@3[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@3[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@3[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@3[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@3[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@3[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 4层 |  | 1003@4[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@4[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@4[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@4[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@4[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@4[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@4[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@4[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@4[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@4[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@4[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@4[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@4[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@4[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 5层 |  | 1003@5[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@5[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@5[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@5[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@5[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@5[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@5[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@5[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@5[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@5[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@5[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@5[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@5[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@5[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 6层 |  | 1003@6[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@6[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@6[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@6[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@6[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@6[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@6[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@6[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@6[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@6[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@6[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@6[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@6[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@6[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 7层 |  | 1003@7[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@7[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@7[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@7[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@7[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@7[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@7[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@7[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@7[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@7[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@7[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@7[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@7[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@7[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 8层 |  | 1003@8[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@8[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@8[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@8[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@8[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@8[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@8[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@8[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@8[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@8[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@8[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@8[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@8[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@8[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 9层 |  | 1003@9[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@9[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@9[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@9[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@9[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@9[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@9[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@9[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@9[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@9[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@9[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@9[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@9[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@9[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 10层 |  | 1003@10[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@10[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@10[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@10[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@10[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@10[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@10[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@10[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@10[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@10[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@10[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@10[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@10[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@10[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 11层 |  | 1003@11[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@11[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@11[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@11[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@11[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@11[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@11[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@11[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@11[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@11[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@11[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@11[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@11[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@11[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 12层 |  | 1003@12[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@12[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@12[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@12[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@12[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@12[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@12[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@12[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@12[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@12[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@12[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@12[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@12[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@12[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 13层 |  | 1003@13[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@13[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@13[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@13[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@13[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@13[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@13[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@13[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@13[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@13[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@13[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@13[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@13[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@13[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 14层 |  | 1003@14[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@14[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@14[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@14[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@14[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@14[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@14[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@14[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@14[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@14[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@14[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@14[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@14[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@14[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 15层 |  | 1003@15[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@15[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@15[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@15[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@15[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@15[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@15[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@15[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@15[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@15[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@15[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@15[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@15[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@15[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 16层 |  | 1003@16[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@16[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@16[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@16[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@16[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@16[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@16[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@16[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@16[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@16[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@16[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@16[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@16[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@16[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 17层 |  | 1003@17[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@17[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@17[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@17[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@17[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@17[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@17[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@17[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@17[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@17[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@17[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@17[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@17[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@17[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 18层 |  | 1003@18[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1004@18[起居室] | 44.64 | 71.42 | 225 | 63 | 162 | 0.22 | 5.03 |
|  |  | 1005@18[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@18[起居室] | 30.50 | 48.80 | 153 | 43 | 110 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1009@18[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1010@18[主卧室] | 18.92 | 30.27 | 95 | 27 | 69 | 0.10 | 5.03 |
|  |  | 1013@18[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1014@18[次卧室] | 15.90 | 25.43 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 5.03 |
|  |  | 1015@18[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1016@18[主卧室] | 13.68 | 21.89 | 69 | 19 | 50 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1019@18[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1020@18[次卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1021@18[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  |  | 1022@18[次卧室] | 10.80 | 17.28 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 293 | 468.59 | 1473 | 412 | 1061 | 1.48 | 5.03 |
| 总计 |  |  | 5272 | 8434.66 | 26520 | 7423 | 19097 | 26.56 | 5.03 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@1[起居室] |  | 3.20 | 44.64 | 26 | 60 | 893.1 | 14 | 1118.2 | 14 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  | 1003@2,1003@3,1003@4,1003@5,1003@6,1003@7,1003@8,1003@9,1003@10,1003@11,1003@12,1003@13,1003@14,1003@15,1003@16,1003@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.40 K=0.83 D=3.18 | 50.8 41.0 | 49.0 42.3 | 46.9 44.1 | 45.8 46.0 | 44.9 49.0 | 44.3 52.9 | 43.6 55.9 | 43.2 57.7 | 42.5 58.2 | 42.1 57.2 | 41.6 54.8 | 41.3 52.1 |
| 北外墙 | F=9.21 K=0.83 D=3.18 | 73.1 55.9 | 71.2 63.3 | 64.1 65.8 | 62.7 65.8 | 61.5 66.6 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 71.9 | 58.0 72.8 | 57.4 73.0 | 56.8 72.4 | 56.3 71.9 |
| 北外窗 | F=5.67 K=3.90 SC=0.75 | 192.4 592.2 | 166.9 618.0 | 151.8 624.7 | 136.1 605.9 | 123.0 556.4 | 112.3 518.1 | 215.6 452.4 | 285.5 335.0 | 349.2 293.7 | 427.9 260.6 | 495.2 233.8 | 550.5 210.1 |
| 照明 | 显热(W) | 131.2 10.7 | 77.7 10.7 | 61.6 8.0 | 50.9 8.0 | 42.9 5.4 | 34.8 5.4 | 29.5 99.1 | 24.1 155.3 | 21.4 176.8 | 16.1 192.8 | 16.1 206.2 | 13.4 214.3 |
| 人体 | 显热(W) | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
|  | 全热(W) | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
|  | 全热(W) | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 823 1075 | 740 1110 | 700 1118 | 671 1101 | 648 1053 | 627 1021 | 724 1053 | 787 995 | 847 977 | 919 959 | 985 943 | 1037 924 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 598 850 | 515 885 | 475 893 | 446 876 | 423 828 | 402 795 | 499 828 | 562 770 | 622 752 | 694 734 | 760 718 | 812 699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 599 851 | 516 885 | 475 894 | 446 877 | 423 828 | 403 796 | 499 829 | 563 771 | 622 752 | 694 735 | 761 718 | 812 699 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 535 787 | 452 822 | 412 830 | 383 813 | 360 765 | 339 733 | 436 765 | 499 708 | 559 689 | 631 671 | 697 655 | 749 636 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@1[起居室] |  | 3.20 | 44.64 | 26 | 60 | 927.0 | 13 | 1152.1 | 13 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  | 1004@2,1004@3,1004@4,1004@5,1004@6,1004@7,1004@8,1004@9,1004@10,1004@11,1004@12,1004@13,1004@14,1004@15,1004@16,1004@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.40 K=0.83 D=3.18 | 50.8 38.8 | 49.5 44.0 | 44.6 45.7 | 43.5 45.8 | 42.7 46.3 | 42.0 47.7 | 41.4 49.0 | 41.0 50.0 | 40.3 50.6 | 39.9 50.8 | 39.5 50.3 | 39.1 50.0 |
| 南外墙 | F=9.21 K=0.83 D=3.18 | 73.1 59.0 | 70.5 60.9 | 67.4 63.5 | 65.9 66.2 | 64.7 70.6 | 63.7 76.1 | 62.8 80.4 | 62.2 83.0 | 61.1 83.7 | 60.5 82.4 | 59.9 78.9 | 59.4 75.0 |
| 南外窗 | F=5.67 K=3.90 SC=0.75 | 193.9 635.0 | 168.2 660.9 | 152.9 656.6 | 137.2 622.9 | 124.0 566.8 | 113.1 510.8 | 176.9 429.5 | 255.8 337.5 | 337.7 296.0 | 423.0 262.6 | 506.9 235.5 | 581.3 211.7 |
| 照明 | 显热(W) | 131.2 10.7 | 77.7 10.7 | 61.6 8.0 | 50.9 8.0 | 42.9 5.4 | 34.8 5.4 | 29.5 99.1 | 24.1 155.3 | 21.4 176.8 | 16.1 192.8 | 16.1 206.2 | 13.4 214.3 |
| 人体 | 显热(W) | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
|  | 全热(W) | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
|  | 全热(W) | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 825 1119 | 741 1152 | 702 1149 | 673 1118 | 650 1064 | 629 1015 | 686 1034 | 759 1001 | 836 983 | 915 964 | 998 947 | 1069 926 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 600 894 | 516 927 | 477 924 | 448 893 | 425 839 | 404 790 | 461 808 | 534 776 | 611 757 | 690 739 | 773 722 | 844 701 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 600 894 | 517 928 | 477 925 | 448 894 | 425 840 | 405 791 | 462 809 | 534 777 | 612 758 | 690 739 | 773 722 | 844 702 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 831 | 453 864 | 414 862 | 385 831 | 362 777 | 341 728 | 398 746 | 471 713 | 548 695 | 627 676 | 710 659 | 781 639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@1[起居室] |  | 3.20 | 30.50 | 26 | 60 | 389.6 | 23 | 543.4 | 23 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  | 1005@2,1005@3,1005@4,1005@5,1005@6,1005@7,1005@8,1005@9,1005@10,1005@11,1005@12,1005@13,1005@14,1005@15,1005@16,1005@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.72 K=0.83 D=3.18 | 69.2 52.9 | 67.4 60.0 | 60.7 62.3 | 59.3 62.3 | 58.2 63.0 | 57.3 65.1 | 56.5 66.8 | 55.9 68.1 | 54.9 68.9 | 54.4 69.1 | 53.8 68.6 | 53.3 68.1 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 北外门 | F=4.40 K=1.97 | 29.5 69.1 | 24.1 74.0 | 22.3 76.4 | 19.9 75.8 | 18.1 70.9 | 16.9 68.5 | 20.5 61.9 | 28.3 53.5 | 37.9 45.1 | 46.9 39.1 | 54.7 34.9 | 62.5 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 7.3 | 53.1 7.3 | 42.1 5.5 | 34.8 5.5 | 29.3 3.7 | 23.8 3.7 | 20.1 67.7 | 16.5 106.1 | 14.6 120.8 | 11.0 131.8 | 11.0 140.9 | 9.2 146.4 |
| 人体 | 显热(W) | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
|  | 全热(W) | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
|  | 全热(W) | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 485 413 | 438 425 | 412 429 | 400 429 | 391 424 | 383 424 | 382 484 | 385 516 | 392 526 | 396 535 | 403 541 | 408 543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 331 259 | 284 271 | 259 275 | 247 275 | 238 270 | 230 271 | 228 330 | 232 362 | 238 373 | 242 381 | 249 388 | 255 390 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 332 259 | 284 272 | 259 275 | 247 276 | 238 271 | 230 271 | 229 331 | 232 363 | 238 373 | 243 381 | 250 388 | 255 390 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 288 216 | 241 228 | 216 232 | 204 232 | 195 227 | 187 228 | 185 288 | 189 319 | 195 330 | 199 338 | 206 345 | 212 347 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@1[起居室] |  | 3.20 | 30.50 | 26 | 60 | 393.0 | 22 | 546.7 | 22 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  | 1006@2,1006@3,1006@4,1006@5,1006@6,1006@7,1006@8,1006@9,1006@10,1006@11,1006@12,1006@13,1006@14,1006@15,1006@16,1006@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.28 K=0.83 D=3.18 | 10.2 7.8 | 9.9 8.8 | 8.9 9.1 | 8.7 9.2 | 8.5 9.3 | 8.4 9.5 | 8.3 9.8 | 8.2 10.0 | 8.1 10.1 | 8.0 10.2 | 7.9 10.1 | 7.8 10.0 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 南外墙 | F=7.44 K=0.83 D=3.18 | 59.1 47.6 | 56.9 49.2 | 54.5 51.3 | 53.2 53.5 | 52.2 57.0 | 51.5 61.5 | 50.7 64.9 | 50.2 67.0 | 49.4 67.6 | 48.9 66.5 | 48.4 63.8 | 48.0 60.6 |
| 南阳台外门 | F=4.40 K=1.97 | 29.5 69.1 | 24.1 74.0 | 22.3 76.4 | 19.9 75.8 | 18.1 70.9 | 16.9 68.5 | 20.5 61.9 | 28.3 53.5 | 37.9 45.1 | 46.9 39.1 | 54.7 34.9 | 62.5 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 7.3 | 53.1 7.3 | 42.1 5.5 | 34.8 5.5 | 29.3 3.7 | 23.8 3.7 | 20.1 67.7 | 16.5 106.1 | 14.6 120.8 | 11.0 131.8 | 11.0 140.9 | 9.2 146.4 |
| 人体 | 显热(W) | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
|  | 全热(W) | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
|  | 全热(W) | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 485 415 | 437 423 | 415 427 | 403 429 | 394 427 | 386 430 | 385 492 | 388 525 | 394 535 | 399 542 | 406 547 | 411 546 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 331 261 | 283 269 | 261 273 | 249 276 | 240 274 | 232 277 | 231 338 | 234 371 | 240 381 | 245 389 | 252 393 | 257 392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 332 262 | 284 270 | 262 274 | 250 276 | 241 274 | 233 277 | 231 339 | 234 372 | 241 382 | 245 389 | 252 393 | 257 392 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 288 218 | 240 226 | 218 230 | 206 233 | 197 231 | 189 234 | 188 296 | 191 328 | 197 339 | 202 346 | 209 350 | 214 349 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009@1[主卧室] |  | 3.20 | 18.92 | 26 | 60 | 787.5 | 14 | 882.9 | 14 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | 1009@2,1009@3,1009@4,1009@5,1009@6,1009@7,1009@8,1009@9,1009@10,1009@11,1009@12,1009@13,1009@14,1009@15,1009@16,1009@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.39 K=0.83 D=3.18 | 126.5 105.9 | 122.7 130.5 | 118.4 146.9 | 116.1 155.3 | 114.3 158.2 | 112.8 154.2 | 111.5 145.8 | 110.6 135.0 | 109.1 134.1 | 108.2 133.6 | 107.3 132.1 | 106.5 129.2 |
| 北外墙 | F=5.36 K=0.83 D=3.18 | 42.6 32.5 | 41.4 36.9 | 37.3 38.3 | 36.5 38.3 | 35.8 38.7 | 35.2 40.0 | 34.7 41.0 | 34.4 41.8 | 33.8 42.4 | 33.4 42.5 | 33.1 42.2 | 32.8 41.9 |
| 东外窗 | F=1.05 K=3.90 SC=0.75 | 41.3 132.2 | 36.0 134.6 | 32.7 133.8 | 29.3 128.5 | 26.5 117.4 | 24.1 105.8 | 66.3 89.6 | 100.9 71.6 | 125.2 63.0 | 141.7 56.0 | 144.4 50.2 | 137.6 45.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 122.2 376.0 | 106.0 392.4 | 96.4 396.6 | 86.4 384.7 | 78.1 353.3 | 71.3 328.9 | 136.9 287.2 | 181.3 212.7 | 221.7 186.5 | 271.7 165.4 | 314.4 148.4 | 349.5 133.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 6.6 | 35.0 5.7 | 28.4 4.7 | 23.7 4.7 | 19.9 3.8 | 17.0 3.8 | 15.1 2.8 | 13.2 27.4 | 11.4 39.7 | 10.4 49.2 | 8.5 55.8 | 7.6 61.5 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 4.5 | 32.9 4.5 | 26.1 3.4 | 21.6 3.4 | 18.2 2.3 | 14.8 2.3 | 12.5 42.0 | 10.2 65.8 | 9.1 74.9 | 6.8 81.7 | 6.8 87.4 | 5.7 90.8 |
| 人体 | 显热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 全热(W) | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 |
|  | 全热(W) | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 593 817 | 533 864 | 498 883 | 473 874 | 452 833 | 434 794 | 536 768 | 610 714 | 669 700 | 731 688 | 774 675 | 799 661 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 497 722 | 438 768 | 403 788 | 377 779 | 356 737 | 339 699 | 441 672 | 514 618 | 574 604 | 636 592 | 678 580 | 703 566 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 498 722 | 438 768 | 403 788 | 378 779 | 357 738 | 339 699 | 441 673 | 515 618 | 574 605 | 636 592 | 678 580 | 704 566 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 471 695 | 411 742 | 376 761 | 351 752 | 330 711 | 312 672 | 414 646 | 488 592 | 547 578 | 609 566 | 652 553 | 677 539 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010@1[主卧室] |  | 3.20 | 18.92 | 26 | 60 | 806.5 | 14 | 901.9 | 14 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | 1010@2,1010@3,1010@4,1010@5,1010@6,1010@7,1010@8,1010@9,1010@10,1010@11,1010@12,1010@13,1010@14,1010@15,1010@16,1010@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.39 K=0.83 D=3.18 | 126.5 105.9 | 122.7 130.5 | 118.4 146.9 | 116.1 155.3 | 114.3 158.2 | 112.8 154.2 | 111.5 145.8 | 110.6 135.0 | 109.1 134.1 | 108.2 133.6 | 107.3 132.1 | 106.5 129.2 |
| 南外墙 | F=5.36 K=0.83 D=3.18 | 42.6 34.3 | 41.0 35.5 | 39.2 37.0 | 38.4 38.6 | 37.6 41.1 | 37.1 44.3 | 36.6 46.8 | 36.2 48.3 | 35.6 48.7 | 35.2 47.9 | 34.9 45.9 | 34.6 43.6 |
| 东外窗 | F=1.05 K=3.90 SC=0.75 | 41.3 132.2 | 36.0 134.6 | 32.7 133.8 | 29.3 128.5 | 26.5 117.4 | 24.1 105.8 | 66.3 89.6 | 100.9 71.6 | 125.2 63.0 | 141.7 56.0 | 144.4 50.2 | 137.6 45.2 |
| 南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 123.1 403.2 | 106.8 419.6 | 97.1 416.9 | 87.1 395.5 | 78.7 359.9 | 71.8 324.3 | 112.3 272.7 | 162.4 214.3 | 214.4 187.9 | 268.6 166.7 | 321.8 149.6 | 369.1 134.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 6.6 | 35.0 5.7 | 28.4 4.7 | 23.7 4.7 | 19.9 3.8 | 17.0 3.8 | 15.1 2.8 | 13.2 27.4 | 11.4 39.7 | 10.4 49.2 | 8.5 55.8 | 7.6 61.5 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 4.5 | 32.9 4.5 | 26.1 3.4 | 21.6 3.4 | 18.2 2.3 | 14.8 2.3 | 12.5 42.0 | 10.2 65.8 | 9.1 74.9 | 6.8 81.7 | 6.8 87.4 | 5.7 90.8 |
| 人体 | 显热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 全热(W) | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 |
|  | 全热(W) | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 594 846 | 534 890 | 501 902 | 475 885 | 454 842 | 437 794 | 514 759 | 593 722 | 664 707 | 730 694 | 783 680 | 820 664 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 498 750 | 438 794 | 406 806 | 380 790 | 359 746 | 341 698 | 418 664 | 497 626 | 569 612 | 635 599 | 687 585 | 725 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 498 751 | 438 794 | 406 807 | 380 790 | 359 747 | 342 699 | 418 664 | 497 626 | 569 612 | 635 599 | 688 585 | 725 569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 472 724 | 412 768 | 379 780 | 353 763 | 332 720 | 315 672 | 392 637 | 471 600 | 542 585 | 608 572 | 661 558 | 698 542 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013@1[次卧室] |  | 3.20 | 15.90 | 26 | 60 | 399.2 | 14 | 479.3 | 14 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  | 1013@2,1013@3,1013@4,1013@5,1013@6,1013@7,1013@8,1013@9,1013@10,1013@11,1013@12,1013@13,1013@14,1013@15,1013@16,1013@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.78 K=0.83 D=3.18 | 45.9 35.1 | 44.7 39.7 | 40.3 41.3 | 39.3 41.3 | 38.6 41.8 | 38.0 43.1 | 37.4 44.3 | 37.1 45.1 | 36.4 45.7 | 36.0 45.8 | 35.7 45.5 | 35.3 45.1 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 91.6 282.0 | 79.5 294.3 | 72.3 297.5 | 64.8 288.5 | 58.6 264.9 | 53.5 246.7 | 102.7 215.4 | 135.9 159.5 | 166.3 139.9 | 203.8 124.1 | 235.8 111.3 | 262.1 100.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.1 5.6 | 29.4 4.8 | 23.8 4.0 | 19.9 4.0 | 16.7 3.2 | 14.3 3.2 | 12.7 2.4 | 11.1 23.0 | 9.5 33.4 | 8.7 41.3 | 7.2 46.9 | 6.4 51.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.7 3.8 | 27.7 3.8 | 21.9 2.9 | 18.1 2.9 | 15.3 1.9 | 12.4 1.9 | 10.5 35.3 | 8.6 55.3 | 7.6 62.9 | 5.7 68.7 | 5.7 73.4 | 4.8 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 |
|  | 全热(W) | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 356 460 | 315 476 | 292 479 | 276 470 | 263 446 | 252 429 | 297 431 | 326 417 | 354 416 | 388 414 | 418 411 | 442 407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 380 | 235 396 | 212 399 | 196 390 | 183 365 | 172 348 | 217 351 | 246 337 | 273 335 | 308 333 | 338 331 | 362 327 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 380 | 235 396 | 212 399 | 196 390 | 183 366 | 172 349 | 217 351 | 246 337 | 274 336 | 308 334 | 338 331 | 362 327 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 254 358 | 212 374 | 190 377 | 173 368 | 160 343 | 149 326 | 194 329 | 224 314 | 251 313 | 285 311 | 316 308 | 340 304 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014@1[次卧室] |  | 3.20 | 15.90 | 26 | 60 | 415.1 | 13 | 495.3 | 13 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  | 1014@2,1014@3,1014@4,1014@5,1014@6,1014@7,1014@8,1014@9,1014@10,1014@11,1014@12,1014@13,1014@14,1014@15,1014@16,1014@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.78 K=0.83 D=3.18 | 45.9 37.0 | 44.2 38.2 | 42.3 39.9 | 41.4 41.6 | 40.6 44.3 | 40.0 47.8 | 39.4 50.4 | 39.0 52.1 | 38.4 52.5 | 38.0 51.7 | 37.6 49.5 | 37.3 47.0 |
| 南外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 92.3 302.4 | 80.1 314.7 | 72.8 312.7 | 65.3 296.6 | 59.0 269.9 | 53.9 243.2 | 84.3 204.5 | 121.8 160.7 | 160.8 140.9 | 201.4 125.0 | 241.4 112.2 | 276.8 100.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.1 5.6 | 29.4 4.8 | 23.8 4.0 | 19.9 4.0 | 16.7 3.2 | 14.3 3.2 | 12.7 2.4 | 11.1 23.0 | 9.5 33.4 | 8.7 41.3 | 7.2 46.9 | 6.4 51.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.7 3.8 | 27.7 3.8 | 21.9 2.9 | 18.1 2.9 | 15.3 1.9 | 12.4 1.9 | 10.5 35.3 | 8.6 55.3 | 7.6 62.9 | 5.7 68.7 | 5.7 73.4 | 4.8 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 |
|  | 全热(W) | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 357 482 | 315 495 | 295 493 | 278 479 | 265 453 | 254 430 | 281 426 | 314 425 | 350 423 | 388 420 | 426 416 | 459 410 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 277 402 | 235 415 | 215 413 | 198 399 | 185 373 | 174 350 | 200 346 | 234 345 | 270 343 | 307 340 | 345 336 | 379 329 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 277 402 | 235 415 | 215 413 | 198 399 | 185 373 | 174 350 | 201 346 | 234 345 | 270 344 | 308 340 | 346 336 | 379 330 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 254 380 | 213 393 | 192 391 | 176 376 | 163 350 | 152 327 | 178 324 | 212 322 | 248 321 | 285 318 | 323 313 | 356 307 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@1[主卧室] |  | 3.20 | 13.68 | 26 | 60 | 271.8 | 22 | 340.8 | 22 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  | 1015@2,1015@3,1015@4,1015@5,1015@6,1015@7,1015@8,1015@9,1015@10,1015@11,1015@12,1015@13,1015@14,1015@15,1015@16,1015@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 76.2 61.4 | 73.4 63.5 | 70.3 66.2 | 68.7 69.1 | 67.4 73.6 | 66.4 79.3 | 65.5 83.8 | 64.8 86.5 | 63.7 87.2 | 63.1 85.9 | 62.4 82.3 | 61.9 78.1 |
| 南外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.8 107.5 | 28.5 111.9 | 25.9 111.2 | 23.2 105.5 | 21.0 96.0 | 19.2 86.5 | 30.0 72.7 | 43.3 57.1 | 57.2 50.1 | 71.6 44.5 | 85.8 39.9 | 98.4 35.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 4.8 | 25.3 4.1 | 20.5 3.4 | 17.1 3.4 | 14.4 2.7 | 12.3 2.7 | 10.9 2.1 | 9.6 19.8 | 8.2 28.7 | 7.5 35.6 | 6.2 40.4 | 5.5 44.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 3.3 | 23.8 3.3 | 18.9 2.5 | 15.6 2.5 | 13.1 1.6 | 10.7 1.6 | 9.0 30.4 | 7.4 47.6 | 6.6 54.2 | 4.9 59.1 | 4.9 63.2 | 4.1 65.7 |
| 人体 | 显热(W) | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
|  | 全热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 297 292 | 266 298 | 251 298 | 240 295 | 231 289 | 224 285 | 230 304 | 240 326 | 251 335 | 262 340 | 274 341 | 285 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 223 | 197 229 | 182 229 | 171 227 | 162 220 | 155 216 | 162 235 | 171 257 | 182 266 | 193 271 | 205 272 | 216 270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 223 | 197 229 | 182 230 | 171 227 | 162 220 | 155 216 | 162 235 | 171 257 | 182 267 | 193 271 | 206 272 | 216 270 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 209 204 | 178 210 | 162 210 | 151 207 | 143 201 | 135 197 | 142 216 | 152 238 | 163 247 | 174 252 | 186 253 | 197 251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016@1[主卧室] |  | 3.20 | 13.68 | 26 | 60 | 266.8 | 23 | 335.7 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  | 1016@2,1016@3,1016@4,1016@5,1016@6,1016@7,1016@8,1016@9,1016@10,1016@11,1016@12,1016@13,1016@14,1016@15,1016@16,1016@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 76.2 58.3 | 74.2 66.0 | 66.9 68.6 | 65.3 68.6 | 64.1 69.4 | 63.1 71.6 | 62.2 73.5 | 61.5 75.0 | 60.5 75.9 | 59.9 76.1 | 59.2 75.5 | 58.7 75.0 |
| 北外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.6 100.3 | 28.3 104.6 | 25.7 105.8 | 23.1 102.6 | 20.8 94.2 | 19.0 87.7 | 36.5 76.6 | 48.3 56.7 | 59.1 49.7 | 72.5 44.1 | 83.8 39.6 | 93.2 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 4.8 | 25.3 4.1 | 20.5 3.4 | 17.1 3.4 | 14.4 2.7 | 12.3 2.7 | 10.9 2.1 | 9.6 19.8 | 8.2 28.7 | 7.5 35.6 | 6.2 40.4 | 5.5 44.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 3.3 | 23.8 3.3 | 18.9 2.5 | 15.6 2.5 | 13.1 1.6 | 10.7 1.6 | 9.0 30.4 | 7.4 47.6 | 6.6 54.2 | 4.9 59.1 | 4.9 63.2 | 4.1 65.7 |
| 人体 | 显热(W) | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
|  | 全热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 297 282 | 267 293 | 247 295 | 236 292 | 227 283 | 220 279 | 234 298 | 242 314 | 249 324 | 260 330 | 269 334 | 277 336 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 213 | 198 224 | 178 226 | 167 223 | 158 214 | 151 210 | 165 229 | 173 245 | 180 255 | 191 261 | 200 265 | 208 267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 213 | 198 224 | 178 227 | 167 223 | 159 214 | 151 210 | 165 229 | 173 245 | 181 255 | 191 261 | 200 265 | 208 267 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 209 193 | 178 205 | 159 207 | 148 204 | 139 195 | 132 191 | 145 209 | 154 226 | 161 235 | 172 242 | 181 245 | 188 248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@1[次卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 451.7 | 14 | 512.2 | 14 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1019@2,1019@3,1019@4,1019@5,1019@6,1019@7,1019@8,1019@9,1019@10,1019@11,1019@12,1019@13,1019@14,1019@15,1019@16,1019@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 81.7 68.4 | 79.2 84.3 | 76.4 94.9 | 75.0 100.3 | 73.8 102.2 | 72.9 99.5 | 72.0 94.2 | 71.4 87.2 | 70.4 86.6 | 69.9 86.3 | 69.3 85.3 | 68.8 83.5 |
| 南外墙 | F=7.35 K=0.83 D=3.18 | 58.4 47.0 | 56.2 48.6 | 53.8 50.7 | 52.6 52.9 | 51.6 56.3 | 50.8 60.7 | 50.1 64.1 | 49.6 66.2 | 48.8 66.8 | 48.3 65.7 | 47.8 63.0 | 47.4 59.8 |
| 南外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.9 252.0 | 66.8 262.3 | 60.7 260.6 | 54.4 247.2 | 49.2 224.9 | 44.9 202.7 | 70.2 170.4 | 101.5 133.9 | 134.0 117.4 | 167.9 104.2 | 201.1 93.5 | 230.7 84.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 382 475 | 346 503 | 326 512 | 312 506 | 300 488 | 290 468 | 311 458 | 338 447 | 367 444 | 398 440 | 429 434 | 456 425 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 322 415 | 286 442 | 266 452 | 251 446 | 239 428 | 229 407 | 250 398 | 278 387 | 307 384 | 337 380 | 368 373 | 396 364 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 322 415 | 286 442 | 266 452 | 251 446 | 239 428 | 229 407 | 250 398 | 278 387 | 307 384 | 338 380 | 369 373 | 396 364 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 305 398 | 269 425 | 249 435 | 234 429 | 222 411 | 212 390 | 233 381 | 261 370 | 290 367 | 321 363 | 351 356 | 379 347 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020@1[次卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 440.9 | 14 | 501.4 | 14 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1020@2,1020@3,1020@4,1020@5,1020@6,1020@7,1020@8,1020@9,1020@10,1020@11,1020@12,1020@13,1020@14,1020@15,1020@16,1020@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 81.7 68.4 | 79.2 84.3 | 76.4 94.9 | 75.0 100.3 | 73.8 102.2 | 72.9 99.5 | 72.0 94.2 | 71.4 87.2 | 70.4 86.6 | 69.9 86.3 | 69.3 85.3 | 68.8 83.5 |
| 北外墙 | F=7.35 K=0.83 D=3.18 | 58.4 44.6 | 56.8 50.5 | 51.2 52.5 | 50.0 52.5 | 49.0 53.1 | 48.3 54.8 | 47.6 56.3 | 47.1 57.4 | 46.3 58.1 | 45.8 58.3 | 45.3 57.8 | 44.9 57.4 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 220.8 | 44.5 205.6 | 85.6 179.5 | 113.3 133.0 | 138.6 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 381 456 | 346 487 | 323 501 | 309 499 | 297 481 | 287 465 | 324 459 | 348 438 | 369 435 | 397 432 | 422 428 | 441 422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 321 396 | 286 427 | 263 441 | 248 439 | 236 420 | 226 404 | 263 399 | 287 377 | 309 374 | 337 371 | 361 367 | 381 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 321 396 | 286 427 | 263 441 | 248 439 | 236 420 | 226 404 | 263 399 | 287 377 | 309 375 | 337 372 | 361 367 | 381 361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 304 379 | 269 410 | 246 424 | 231 422 | 219 403 | 209 387 | 246 382 | 270 360 | 292 357 | 320 355 | 344 350 | 364 344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021@1[次卧室] |  | 3.20 | 10.80 | 26 | 60 | 232.9 | 21 | 287.3 | 21 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  | 1021@2,1021@3,1021@4,1021@5,1021@6,1021@7,1021@8,1021@9,1021@10,1021@11,1021@12,1021@13,1021@14,1021@15,1021@16,1021@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 55.3 | 66.1 57.2 | 63.3 59.6 | 61.8 62.1 | 60.7 66.2 | 59.7 71.4 | 58.9 75.4 | 58.3 77.9 | 57.3 78.5 | 56.8 77.3 | 56.2 74.0 | 55.7 70.3 |
| 南外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.8 107.5 | 28.5 111.9 | 25.9 111.2 | 23.2 105.5 | 21.0 96.0 | 19.2 86.5 | 30.0 72.7 | 43.3 57.1 | 57.2 50.1 | 71.6 44.5 | 85.8 39.9 | 98.4 35.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.9 3.8 | 20.0 3.2 | 16.2 2.7 | 13.5 2.7 | 11.3 2.2 | 9.7 2.2 | 8.6 1.6 | 7.6 15.7 | 6.5 22.7 | 5.9 28.1 | 4.9 31.9 | 4.3 35.1 |
| 照明 | 显热(W) | 31.8 2.6 | 18.8 2.6 | 14.9 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 24.0 | 5.8 37.6 | 5.2 42.8 | 3.9 46.7 | 3.9 49.9 | 3.2 51.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 全热(W) | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 250 260 | 224 266 | 211 266 | 202 263 | 194 256 | 188 252 | 195 265 | 206 279 | 217 285 | 229 287 | 242 287 | 253 284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 196 206 | 170 211 | 157 212 | 147 209 | 140 202 | 133 198 | 141 210 | 151 225 | 163 230 | 175 233 | 187 232 | 198 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 196 206 | 170 211 | 157 212 | 147 209 | 140 202 | 134 198 | 141 210 | 152 225 | 163 231 | 175 233 | 187 232 | 198 230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 190 | 155 196 | 141 197 | 132 193 | 125 187 | 118 183 | 126 195 | 136 209 | 147 215 | 159 218 | 172 217 | 183 214 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@1[次卧室] |  | 3.20 | 10.80 | 26 | 60 | 226.4 | 23 | 280.8 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  | 1022@2,1022@3,1022@4,1022@5,1022@6,1022@7,1022@8,1022@9,1022@10,1022@11,1022@12,1022@13,1022@14,1022@15,1022@16,1022@17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 52.4 | 66.8 59.4 | 60.2 61.7 | 58.8 61.8 | 57.7 62.5 | 56.8 64.5 | 56.0 66.1 | 55.4 67.5 | 54.4 68.3 | 53.9 68.5 | 53.3 67.9 | 52.8 67.5 |
| 北外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.6 100.3 | 28.3 104.6 | 25.7 105.8 | 23.1 102.6 | 20.8 94.2 | 19.0 87.7 | 36.5 76.6 | 48.3 56.7 | 59.1 49.7 | 72.5 44.1 | 83.8 39.6 | 93.2 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.9 3.8 | 20.0 3.2 | 16.2 2.7 | 13.5 2.7 | 11.3 2.2 | 9.7 2.2 | 8.6 1.6 | 7.6 15.7 | 6.5 22.7 | 5.9 28.1 | 4.9 31.9 | 4.3 35.1 |
| 照明 | 显热(W) | 31.8 2.6 | 18.8 2.6 | 14.9 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 24.0 | 5.8 37.6 | 5.2 42.8 | 3.9 46.7 | 3.9 49.9 | 3.2 51.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 全热(W) | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 250 250 | 225 261 | 208 263 | 198 260 | 191 251 | 185 246 | 199 259 | 208 268 | 216 274 | 227 278 | 237 280 | 244 281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 195 195 | 170 206 | 153 209 | 144 205 | 137 197 | 130 192 | 145 205 | 154 214 | 162 220 | 173 224 | 182 226 | 190 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 195 196 | 170 206 | 153 209 | 144 206 | 137 197 | 130 192 | 145 205 | 154 214 | 162 220 | 173 224 | 182 226 | 190 227 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 180 | 155 191 | 138 193 | 129 190 | 121 181 | 115 177 | 129 190 | 138 199 | 146 205 | 157 209 | 167 210 | 175 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@18[起居室] |  | 3.20 | 44.64 | 26 | 60 | 1413.2 | 23 | 1638.3 | 23 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.64 K=0.81 D=4.12 | 720.2 453.0 | 711.2 448.1 | 684.4 443.2 | 638.9 439.0 | 591.9 435.5 | 541.8 461.2 | 504.8 508.4 | 492.5 562.1 | 482.3 618.4 | 473.8 663.0 | 466.4 694.9 | 460.6 714.4 |
| 南外墙 | F=6.40 K=0.83 D=3.18 | 50.8 41.0 | 49.0 42.3 | 46.9 44.1 | 45.8 46.0 | 44.9 49.0 | 44.3 52.9 | 43.6 55.9 | 43.2 57.7 | 42.5 58.2 | 42.1 57.2 | 41.6 54.8 | 41.3 52.1 |
| 北外墙 | F=9.21 K=0.83 D=3.18 | 73.1 55.9 | 71.2 63.3 | 64.1 65.8 | 62.7 65.8 | 61.5 66.6 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 71.9 | 58.0 72.8 | 57.4 73.0 | 56.8 72.4 | 56.3 71.9 |
| 北外窗 | F=5.67 K=3.90 SC=0.75 | 192.4 592.2 | 166.9 618.0 | 151.8 624.7 | 136.1 605.9 | 123.0 556.4 | 112.3 518.1 | 215.6 452.4 | 285.5 335.0 | 349.2 293.7 | 427.9 260.6 | 495.2 233.8 | 550.5 210.1 |
| 照明 | 显热(W) | 131.2 10.7 | 77.7 10.7 | 61.6 8.0 | 50.9 8.0 | 42.9 5.4 | 34.8 5.4 | 29.5 99.1 | 24.1 155.3 | 21.4 176.8 | 16.1 192.8 | 16.1 206.2 | 13.4 214.3 |
| 人体 | 显热(W) | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
|  | 全热(W) | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
|  | 全热(W) | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1543 1528 | 1451 1558 | 1384 1561 | 1310 1540 | 1240 1488 | 1169 1482 | 1229 1562 | 1280 1558 | 1329 1595 | 1393 1622 | 1452 1638 | 1497 1638 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1318 1303 | 1226 1333 | 1159 1336 | 1085 1315 | 1015 1263 | 944 1257 | 1004 1337 | 1055 1333 | 1104 1370 | 1168 1397 | 1227 1413 | 1272 1413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1319 1304 | 1227 1333 | 1160 1337 | 1085 1316 | 1015 1264 | 945 1257 | 1004 1337 | 1055 1333 | 1104 1371 | 1168 1398 | 1227 1413 | 1273 1414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1255 1240 | 1164 1270 | 1096 1273 | 1022 1252 | 952 1200 | 881 1194 | 941 1274 | 992 1270 | 1041 1307 | 1105 1334 | 1164 1350 | 1210 1350 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@18[起居室] |  | 3.20 | 44.64 | 26 | 60 | 1416.4 | 22 | 1641.5 | 22 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.64 K=0.81 D=4.12 | 720.2 453.0 | 711.2 448.1 | 684.4 443.2 | 638.9 439.0 | 591.9 435.5 | 541.8 461.2 | 504.8 508.4 | 492.5 562.1 | 482.3 618.4 | 473.8 663.0 | 466.4 694.9 | 460.6 714.4 |
| 北外墙 | F=6.40 K=0.83 D=3.18 | 50.8 38.8 | 49.5 44.0 | 44.6 45.7 | 43.5 45.8 | 42.7 46.3 | 42.0 47.7 | 41.4 49.0 | 41.0 50.0 | 40.3 50.6 | 39.9 50.8 | 39.5 50.3 | 39.1 50.0 |
| 南外墙 | F=9.21 K=0.83 D=3.18 | 73.1 59.0 | 70.5 60.9 | 67.4 63.5 | 65.9 66.2 | 64.7 70.6 | 63.7 76.1 | 62.8 80.4 | 62.2 83.0 | 61.1 83.7 | 60.5 82.4 | 59.9 78.9 | 59.4 75.0 |
| 南外窗 | F=5.67 K=3.90 SC=0.75 | 193.9 635.0 | 168.2 660.9 | 152.9 656.6 | 137.2 622.9 | 124.0 566.8 | 113.1 510.8 | 176.9 429.5 | 255.8 337.5 | 337.7 296.0 | 423.0 262.6 | 506.9 235.5 | 581.3 211.7 |
| 照明 | 显热(W) | 131.2 10.7 | 77.7 10.7 | 61.6 8.0 | 50.9 8.0 | 42.9 5.4 | 34.8 5.4 | 29.5 99.1 | 24.1 155.3 | 21.4 176.8 | 16.1 192.8 | 16.1 206.2 | 13.4 214.3 |
| 人体 | 显热(W) | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
|  | 全热(W) | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 | 150.9 150.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
|  | 全热(W) | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1545 1572 | 1453 1600 | 1386 1593 | 1312 1557 | 1242 1500 | 1171 1477 | 1191 1542 | 1251 1563 | 1318 1601 | 1389 1627 | 1464 1641 | 1529 1641 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1320 1347 | 1227 1375 | 1161 1368 | 1087 1332 | 1017 1275 | 946 1252 | 966 1317 | 1026 1338 | 1093 1376 | 1164 1402 | 1239 1416 | 1304 1416 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1320 1347 | 1228 1376 | 1162 1368 | 1087 1333 | 1017 1275 | 946 1252 | 966 1317 | 1027 1339 | 1094 1376 | 1164 1402 | 1240 1417 | 1305 1416 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1257 1284 | 1165 1312 | 1099 1305 | 1024 1270 | 954 1212 | 883 1189 | 903 1254 | 963 1276 | 1031 1313 | 1101 1339 | 1176 1354 | 1241 1353 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@18[起居室] |  | 3.20 | 30.50 | 26 | 60 | 877.7 | 23 | 1031.5 | 23 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.50 K=0.81 D=4.12 | 492.1 309.5 | 485.9 306.1 | 467.6 302.8 | 436.5 299.9 | 404.4 297.6 | 370.1 315.1 | 344.9 347.4 | 336.5 384.1 | 329.5 422.5 | 323.8 453.0 | 318.6 474.8 | 314.7 488.1 |
| 北外墙 | F=8.72 K=0.83 D=3.18 | 69.2 52.9 | 67.4 60.0 | 60.7 62.3 | 59.3 62.3 | 58.2 63.0 | 57.3 65.1 | 56.5 66.8 | 55.9 68.1 | 54.9 68.9 | 54.4 69.1 | 53.8 68.6 | 53.3 68.1 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 北外门 | F=4.40 K=1.97 | 29.5 69.1 | 24.1 74.0 | 22.3 76.4 | 19.9 75.8 | 18.1 70.9 | 16.9 68.5 | 20.5 61.9 | 28.3 53.5 | 37.9 45.1 | 46.9 39.1 | 54.7 34.9 | 62.5 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 7.3 | 53.1 7.3 | 42.1 5.5 | 34.8 5.5 | 29.3 3.7 | 23.8 3.7 | 20.1 67.7 | 16.5 106.1 | 14.6 120.8 | 11.0 131.8 | 11.0 140.9 | 9.2 146.4 |
| 人体 | 显热(W) | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
|  | 全热(W) | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
|  | 全热(W) | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 977 722 | 924 731 | 880 732 | 837 729 | 796 722 | 754 740 | 727 832 | 722 900 | 721 949 | 720 988 | 722 1016 | 723 1031 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 823 568 | 770 577 | 726 578 | 683 575 | 642 568 | 600 586 | 573 678 | 568 746 | 567 795 | 566 834 | 568 863 | 569 878 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 824 569 | 770 578 | 726 578 | 684 576 | 642 568 | 600 586 | 574 678 | 568 747 | 568 795 | 567 834 | 568 863 | 570 878 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 780 525 | 727 534 | 683 535 | 640 532 | 599 525 | 557 543 | 530 635 | 525 703 | 524 752 | 523 791 | 525 820 | 526 835 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@18[起居室] |  | 3.20 | 30.50 | 26 | 60 | 880.1 | 23 | 1033.9 | 23 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.50 K=0.81 D=4.12 | 492.1 309.5 | 485.9 306.1 | 467.6 302.8 | 436.5 299.9 | 404.4 297.6 | 370.1 315.1 | 344.9 347.4 | 336.5 384.1 | 329.5 422.5 | 323.8 453.0 | 318.6 474.8 | 314.7 488.1 |
| 北外墙 | F=1.28 K=0.83 D=3.18 | 10.2 7.8 | 9.9 8.8 | 8.9 9.1 | 8.7 9.2 | 8.5 9.3 | 8.4 9.5 | 8.3 9.8 | 8.2 10.0 | 8.1 10.1 | 8.0 10.2 | 7.9 10.1 | 7.8 10.0 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 南外墙 | F=7.44 K=0.83 D=3.18 | 59.1 47.6 | 56.9 49.2 | 54.5 51.3 | 53.2 53.5 | 52.2 57.0 | 51.5 61.5 | 50.7 64.9 | 50.2 67.0 | 49.4 67.6 | 48.9 66.5 | 48.4 63.8 | 48.0 60.6 |
| 南阳台外门 | F=4.40 K=1.97 | 29.5 69.1 | 24.1 74.0 | 22.3 76.4 | 19.9 75.8 | 18.1 70.9 | 16.9 68.5 | 20.5 61.9 | 28.3 53.5 | 37.9 45.1 | 46.9 39.1 | 54.7 34.9 | 62.5 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 7.3 | 53.1 7.3 | 42.1 5.5 | 34.8 5.5 | 29.3 3.7 | 23.8 3.7 | 20.1 67.7 | 16.5 106.1 | 14.6 120.8 | 11.0 131.8 | 11.0 140.9 | 9.2 146.4 |
| 人体 | 显热(W) | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
|  | 全热(W) | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
|  | 全热(W) | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 | 153.4 153.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 977 725 | 923 729 | 883 730 | 840 729 | 798 725 | 756 746 | 730 840 | 724 909 | 724 958 | 722 995 | 724 1022 | 726 1034 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 823 571 | 769 575 | 729 576 | 686 576 | 645 571 | 602 592 | 576 686 | 571 755 | 570 804 | 569 842 | 570 868 | 572 880 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 824 571 | 770 576 | 729 576 | 686 576 | 645 571 | 603 592 | 576 686 | 571 756 | 570 804 | 569 842 | 571 868 | 572 880 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 780 528 | 726 533 | 686 533 | 643 533 | 602 528 | 559 549 | 533 643 | 528 712 | 527 761 | 526 799 | 528 825 | 529 837 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009@18[主卧室] |  | 3.20 | 18.92 | 26 | 60 | 975.4 | 14 | 1070.7 | 14 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.92 K=0.81 D=4.12 | 305.2 192.0 | 301.4 189.9 | 290.1 187.8 | 270.8 186.1 | 250.9 184.6 | 229.6 195.5 | 213.9 215.5 | 208.7 238.2 | 204.4 262.1 | 200.8 281.0 | 197.7 294.5 | 195.2 302.8 |
| 东外墙 | F=12.39 K=0.83 D=3.18 | 126.5 105.9 | 122.7 130.5 | 118.4 146.9 | 116.1 155.3 | 114.3 158.2 | 112.8 154.2 | 111.5 145.8 | 110.6 135.0 | 109.1 134.1 | 108.2 133.6 | 107.3 132.1 | 106.5 129.2 |
| 北外墙 | F=5.36 K=0.83 D=3.18 | 42.6 32.5 | 41.4 36.9 | 37.3 38.3 | 36.5 38.3 | 35.8 38.7 | 35.2 40.0 | 34.7 41.0 | 34.4 41.8 | 33.8 42.4 | 33.4 42.5 | 33.1 42.2 | 32.8 41.9 |
| 东外窗 | F=1.05 K=3.90 SC=0.75 | 41.3 132.2 | 36.0 134.6 | 32.7 133.8 | 29.3 128.5 | 26.5 117.4 | 24.1 105.8 | 66.3 89.6 | 100.9 71.6 | 125.2 63.0 | 141.7 56.0 | 144.4 50.2 | 137.6 45.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 122.2 376.0 | 106.0 392.4 | 96.4 396.6 | 86.4 384.7 | 78.1 353.3 | 71.3 328.9 | 136.9 287.2 | 181.3 212.7 | 221.7 186.5 | 271.7 165.4 | 314.4 148.4 | 349.5 133.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 6.6 | 35.0 5.7 | 28.4 4.7 | 23.7 4.7 | 19.9 3.8 | 17.0 3.8 | 15.1 2.8 | 13.2 27.4 | 11.4 39.7 | 10.4 49.2 | 8.5 55.8 | 7.6 61.5 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 4.5 | 32.9 4.5 | 26.1 3.4 | 21.6 3.4 | 18.2 2.3 | 14.8 2.3 | 12.5 42.0 | 10.2 65.8 | 9.1 74.9 | 6.8 81.7 | 6.8 87.4 | 5.7 90.8 |
| 人体 | 显热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 全热(W) | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 |
|  | 全热(W) | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 898 1009 | 835 1054 | 788 1071 | 744 1060 | 703 1017 | 664 990 | 750 983 | 818 952 | 874 962 | 932 969 | 971 970 | 994 964 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 803 914 | 739 958 | 693 975 | 648 965 | 607 922 | 569 894 | 655 888 | 723 856 | 778 866 | 837 873 | 876 874 | 899 869 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 803 914 | 739 958 | 693 976 | 648 965 | 608 922 | 569 894 | 655 888 | 723 857 | 779 867 | 837 873 | 876 875 | 899 869 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 776 887 | 713 932 | 666 949 | 621 938 | 581 895 | 542 868 | 628 861 | 696 830 | 752 840 | 810 847 | 849 848 | 872 842 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010@18[主卧室] |  | 3.20 | 18.92 | 26 | 60 | 994.3 | 14 | 1089.7 | 14 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.92 K=0.81 D=4.12 | 305.2 192.0 | 301.4 189.9 | 290.1 187.8 | 270.8 186.1 | 250.9 184.6 | 229.6 195.5 | 213.9 215.5 | 208.7 238.2 | 204.4 262.1 | 200.8 281.0 | 197.7 294.5 | 195.2 302.8 |
| 东外墙 | F=12.39 K=0.83 D=3.18 | 126.5 105.9 | 122.7 130.5 | 118.4 146.9 | 116.1 155.3 | 114.3 158.2 | 112.8 154.2 | 111.5 145.8 | 110.6 135.0 | 109.1 134.1 | 108.2 133.6 | 107.3 132.1 | 106.5 129.2 |
| 南外墙 | F=5.36 K=0.83 D=3.18 | 42.6 34.3 | 41.0 35.5 | 39.2 37.0 | 38.4 38.6 | 37.6 41.1 | 37.1 44.3 | 36.6 46.8 | 36.2 48.3 | 35.6 48.7 | 35.2 47.9 | 34.9 45.9 | 34.6 43.6 |
| 东外窗 | F=1.05 K=3.90 SC=0.75 | 41.3 132.2 | 36.0 134.6 | 32.7 133.8 | 29.3 128.5 | 26.5 117.4 | 24.1 105.8 | 66.3 89.6 | 100.9 71.6 | 125.2 63.0 | 141.7 56.0 | 144.4 50.2 | 137.6 45.2 |
| 南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 123.1 403.2 | 106.8 419.6 | 97.1 416.9 | 87.1 395.5 | 78.7 359.9 | 71.8 324.3 | 112.3 272.7 | 162.4 214.3 | 214.4 187.9 | 268.6 166.7 | 321.8 149.6 | 369.1 134.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 6.6 | 35.0 5.7 | 28.4 4.7 | 23.7 4.7 | 19.9 3.8 | 17.0 3.8 | 15.1 2.8 | 13.2 27.4 | 11.4 39.7 | 10.4 49.2 | 8.5 55.8 | 7.6 61.5 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 4.5 | 32.9 4.5 | 26.1 3.4 | 21.6 3.4 | 18.2 2.3 | 14.8 2.3 | 12.5 42.0 | 10.2 65.8 | 9.1 74.9 | 6.8 81.7 | 6.8 87.4 | 5.7 90.8 |
| 人体 | 显热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 全热(W) | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 |
|  | 全热(W) | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 899 1038 | 835 1079 | 791 1090 | 746 1071 | 705 1026 | 666 989 | 727 974 | 801 960 | 868 970 | 931 975 | 980 975 | 1015 967 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 803 942 | 740 984 | 696 994 | 651 976 | 610 931 | 571 894 | 632 879 | 706 864 | 773 874 | 836 880 | 885 879 | 920 871 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 804 943 | 740 984 | 696 995 | 651 976 | 610 931 | 571 894 | 632 879 | 706 865 | 773 874 | 836 880 | 885 880 | 920 872 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 777 916 | 713 957 | 669 968 | 624 949 | 583 904 | 544 867 | 605 852 | 679 838 | 746 848 | 809 853 | 858 853 | 893 845 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013@18[次卧室] |  | 3.20 | 15.90 | 26 | 60 | 581.1 | 23 | 661.2 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.89 K=0.81 D=4.12 | 256.4 161.3 | 253.2 159.5 | 243.7 157.8 | 227.5 156.3 | 210.7 155.1 | 192.9 164.2 | 179.7 181.0 | 175.4 200.2 | 171.7 220.2 | 168.7 236.1 | 166.1 247.4 | 164.0 254.4 |
| 北外墙 | F=5.78 K=0.83 D=3.18 | 45.9 35.1 | 44.7 39.7 | 40.3 41.3 | 39.3 41.3 | 38.6 41.8 | 38.0 43.1 | 37.4 44.3 | 37.1 45.1 | 36.4 45.7 | 36.0 45.8 | 35.7 45.5 | 35.3 45.1 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 91.6 282.0 | 79.5 294.3 | 72.3 297.5 | 64.8 288.5 | 58.6 264.9 | 53.5 246.7 | 102.7 215.4 | 135.9 159.5 | 166.3 139.9 | 203.8 124.1 | 235.8 111.3 | 262.1 100.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.1 5.6 | 29.4 4.8 | 23.8 4.0 | 19.9 4.0 | 16.7 3.2 | 14.3 3.2 | 12.7 2.4 | 11.1 23.0 | 9.5 33.4 | 8.7 41.3 | 7.2 46.9 | 6.4 51.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.7 3.8 | 27.7 3.8 | 21.9 2.9 | 18.1 2.9 | 15.3 1.9 | 12.4 1.9 | 10.5 35.3 | 8.6 55.3 | 7.6 62.9 | 5.7 68.7 | 5.7 73.4 | 4.8 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 |
|  | 全热(W) | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 613 621 | 568 636 | 536 637 | 503 627 | 474 601 | 445 593 | 477 612 | 502 617 | 525 636 | 557 650 | 584 658 | 606 661 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 532 541 | 488 556 | 456 557 | 423 547 | 393 520 | 365 513 | 397 532 | 422 537 | 445 556 | 477 570 | 504 578 | 526 581 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 533 542 | 488 556 | 456 557 | 423 547 | 394 521 | 365 513 | 397 532 | 422 537 | 445 556 | 477 570 | 504 578 | 526 581 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 510 519 | 466 533 | 433 535 | 401 524 | 371 498 | 342 490 | 374 510 | 399 514 | 423 533 | 454 547 | 482 556 | 504 559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014@18[次卧室] |  | 3.20 | 15.90 | 26 | 60 | 583.8 | 23 | 663.9 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.89 K=0.81 D=4.12 | 256.4 161.3 | 253.2 159.5 | 243.7 157.8 | 227.5 156.3 | 210.7 155.1 | 192.9 164.2 | 179.7 181.0 | 175.4 200.2 | 171.7 220.2 | 168.7 236.1 | 166.1 247.4 | 164.0 254.4 |
| 南外墙 | F=5.78 K=0.83 D=3.18 | 45.9 37.0 | 44.2 38.2 | 42.3 39.9 | 41.4 41.6 | 40.6 44.3 | 40.0 47.8 | 39.4 50.4 | 39.0 52.1 | 38.4 52.5 | 38.0 51.7 | 37.6 49.5 | 37.3 47.0 |
| 南外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 92.3 302.4 | 80.1 314.7 | 72.8 312.7 | 65.3 296.6 | 59.0 269.9 | 53.9 243.2 | 84.3 204.5 | 121.8 160.7 | 160.8 140.9 | 201.4 125.0 | 241.4 112.2 | 276.8 100.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.1 5.6 | 29.4 4.8 | 23.8 4.0 | 19.9 4.0 | 16.7 3.2 | 14.3 3.2 | 12.7 2.4 | 11.1 23.0 | 9.5 33.4 | 8.7 41.3 | 7.2 46.9 | 6.4 51.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.7 3.8 | 27.7 3.8 | 21.9 2.9 | 18.1 2.9 | 15.3 1.9 | 12.4 1.9 | 10.5 35.3 | 8.6 55.3 | 7.6 62.9 | 5.7 68.7 | 5.7 73.4 | 4.8 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 | 22.4 22.4 |
|  | 全热(W) | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 613 644 | 568 655 | 538 651 | 506 635 | 476 608 | 447 594 | 460 607 | 490 625 | 522 644 | 556 657 | 592 663 | 623 664 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 533 564 | 488 575 | 458 571 | 426 555 | 396 528 | 367 514 | 380 527 | 409 545 | 442 564 | 476 576 | 511 583 | 543 584 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 533 564 | 488 575 | 458 571 | 426 555 | 396 528 | 367 514 | 380 527 | 410 545 | 442 564 | 476 577 | 512 583 | 543 584 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 511 541 | 466 552 | 436 548 | 403 533 | 374 506 | 345 492 | 358 505 | 387 523 | 419 541 | 454 554 | 489 561 | 520 561 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@18[主卧室] |  | 3.20 | 13.68 | 26 | 60 | 489.1 | 23 | 558.1 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.68 K=0.81 D=4.12 | 220.7 138.8 | 217.9 137.3 | 209.7 135.8 | 195.8 134.5 | 181.4 133.5 | 166.0 141.3 | 154.7 155.8 | 150.9 172.3 | 147.8 189.5 | 145.2 203.2 | 142.9 213.0 | 141.1 218.9 |
| 南外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 76.2 61.4 | 73.4 63.5 | 70.3 66.2 | 68.7 69.1 | 67.4 73.6 | 66.4 79.3 | 65.5 83.8 | 64.8 86.5 | 63.7 87.2 | 63.1 85.9 | 62.4 82.3 | 61.9 78.1 |
| 南外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.8 107.5 | 28.5 111.9 | 25.9 111.2 | 23.2 105.5 | 21.0 96.0 | 19.2 86.5 | 30.0 72.7 | 43.3 57.1 | 57.2 50.1 | 71.6 44.5 | 85.8 39.9 | 98.4 35.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 4.8 | 25.3 4.1 | 20.5 3.4 | 17.1 3.4 | 14.4 2.7 | 12.3 2.7 | 10.9 2.1 | 9.6 19.8 | 8.2 28.7 | 7.5 35.6 | 6.2 40.4 | 5.5 44.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 3.3 | 23.8 3.3 | 18.9 2.5 | 15.6 2.5 | 13.1 1.6 | 10.7 1.6 | 9.0 30.4 | 7.4 47.6 | 6.6 54.2 | 4.9 59.1 | 4.9 63.2 | 4.1 65.7 |
| 人体 | 显热(W) | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
|  | 全热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 518 431 | 484 435 | 460 434 | 435 430 | 412 422 | 390 427 | 385 460 | 391 498 | 399 525 | 407 543 | 417 554 | 426 558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 449 362 | 415 366 | 391 365 | 367 361 | 343 353 | 321 358 | 316 391 | 322 429 | 330 456 | 338 474 | 348 485 | 357 489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 362 | 415 366 | 392 365 | 367 361 | 344 354 | 321 358 | 316 391 | 322 430 | 330 456 | 339 474 | 349 485 | 357 489 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 430 343 | 396 347 | 372 346 | 347 342 | 324 334 | 301 338 | 297 372 | 303 410 | 310 437 | 319 455 | 329 466 | 338 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016@18[主卧室] |  | 3.20 | 13.68 | 26 | 60 | 485.7 | 23 | 554.7 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.68 K=0.81 D=4.12 | 220.7 138.8 | 217.9 137.3 | 209.7 135.8 | 195.8 134.5 | 181.4 133.5 | 166.0 141.3 | 154.7 155.8 | 150.9 172.3 | 147.8 189.5 | 145.2 203.2 | 142.9 213.0 | 141.1 218.9 |
| 北外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 76.2 58.3 | 74.2 66.0 | 66.9 68.6 | 65.3 68.6 | 64.1 69.4 | 63.1 71.6 | 62.2 73.5 | 61.5 75.0 | 60.5 75.9 | 59.9 76.1 | 59.2 75.5 | 58.7 75.0 |
| 北外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.6 100.3 | 28.3 104.6 | 25.7 105.8 | 23.1 102.6 | 20.8 94.2 | 19.0 87.7 | 36.5 76.6 | 48.3 56.7 | 59.1 49.7 | 72.5 44.1 | 83.8 39.6 | 93.2 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 4.8 | 25.3 4.1 | 20.5 3.4 | 17.1 3.4 | 14.4 2.7 | 12.3 2.7 | 10.9 2.1 | 9.6 19.8 | 8.2 28.7 | 7.5 35.6 | 6.2 40.4 | 5.5 44.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 3.3 | 23.8 3.3 | 18.9 2.5 | 15.6 2.5 | 13.1 1.6 | 10.7 1.6 | 9.0 30.4 | 7.4 47.6 | 6.6 54.2 | 4.9 59.1 | 4.9 63.2 | 4.1 65.7 |
| 人体 | 显热(W) | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
|  | 全热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 518 420 | 485 430 | 457 431 | 432 427 | 409 417 | 386 420 | 388 453 | 393 486 | 397 513 | 405 533 | 412 547 | 418 555 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 449 352 | 416 361 | 388 362 | 363 358 | 340 348 | 317 351 | 319 384 | 324 417 | 328 444 | 336 464 | 343 478 | 349 486 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 352 | 416 362 | 388 362 | 363 358 | 340 348 | 317 351 | 320 385 | 324 418 | 328 444 | 336 464 | 343 478 | 349 486 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 429 332 | 396 342 | 369 343 | 344 338 | 321 328 | 298 332 | 300 365 | 305 398 | 309 425 | 317 445 | 324 458 | 329 466 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@18[次卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 570.9 | 14 | 631.4 | 14 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.81 D=4.12 | 193.6 121.8 | 191.2 120.4 | 184.0 119.1 | 171.8 118.0 | 159.1 117.1 | 145.6 124.0 | 135.7 136.7 | 132.4 151.1 | 129.7 166.2 | 127.4 178.2 | 125.4 186.8 | 123.8 192.0 |
| 东外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 81.7 68.4 | 79.2 84.3 | 76.4 94.9 | 75.0 100.3 | 73.8 102.2 | 72.9 99.5 | 72.0 94.2 | 71.4 87.2 | 70.4 86.6 | 69.9 86.3 | 69.3 85.3 | 68.8 83.5 |
| 南外墙 | F=7.35 K=0.83 D=3.18 | 58.4 47.0 | 56.2 48.6 | 53.8 50.7 | 52.6 52.9 | 51.6 56.3 | 50.8 60.7 | 50.1 64.1 | 49.6 66.2 | 48.8 66.8 | 48.3 65.7 | 47.8 63.0 | 47.4 59.8 |
| 南外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.9 252.0 | 66.8 262.3 | 60.7 260.6 | 54.4 247.2 | 49.2 224.9 | 44.9 202.7 | 70.2 170.4 | 101.5 133.9 | 134.0 117.4 | 167.9 104.2 | 201.1 93.5 | 230.7 84.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 576 597 | 537 623 | 510 631 | 483 624 | 459 605 | 435 592 | 447 595 | 471 599 | 497 611 | 525 618 | 554 620 | 580 617 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 515 537 | 477 563 | 450 571 | 423 564 | 398 545 | 375 531 | 386 534 | 410 538 | 436 550 | 465 558 | 494 560 | 519 556 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 515 537 | 477 563 | 450 571 | 423 564 | 398 545 | 375 531 | 386 534 | 410 538 | 436 550 | 465 558 | 494 560 | 520 556 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 498 520 | 460 546 | 433 554 | 406 547 | 381 528 | 358 514 | 369 517 | 393 521 | 419 533 | 448 541 | 477 543 | 503 539 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020@18[次卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 560.0 | 14 | 620.5 | 14 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.81 D=4.12 | 193.6 121.8 | 191.2 120.4 | 184.0 119.1 | 171.8 118.0 | 159.1 117.1 | 145.6 124.0 | 135.7 136.7 | 132.4 151.1 | 129.7 166.2 | 127.4 178.2 | 125.4 186.8 | 123.8 192.0 |
| 东外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 81.7 68.4 | 79.2 84.3 | 76.4 94.9 | 75.0 100.3 | 73.8 102.2 | 72.9 99.5 | 72.0 94.2 | 71.4 87.2 | 70.4 86.6 | 69.9 86.3 | 69.3 85.3 | 68.8 83.5 |
| 北外墙 | F=7.35 K=0.83 D=3.18 | 58.4 44.6 | 56.8 50.5 | 51.2 52.5 | 50.0 52.5 | 49.0 53.1 | 48.3 54.8 | 47.6 56.3 | 47.1 57.4 | 46.3 58.1 | 45.8 58.3 | 45.3 57.8 | 44.9 57.4 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 220.8 | 44.5 205.6 | 85.6 179.5 | 113.3 133.0 | 138.6 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 578 | 537 608 | 507 621 | 480 617 | 456 598 | 432 589 | 459 596 | 480 589 | 499 601 | 525 610 | 547 614 | 565 614 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 515 517 | 477 547 | 447 560 | 420 557 | 395 537 | 372 528 | 399 536 | 420 528 | 438 541 | 464 550 | 487 554 | 505 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 515 517 | 477 548 | 447 560 | 420 557 | 395 538 | 372 528 | 399 536 | 420 528 | 438 541 | 464 550 | 487 554 | 505 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 498 500 | 460 531 | 430 543 | 403 540 | 378 521 | 355 511 | 382 519 | 403 511 | 421 524 | 447 533 | 470 537 | 488 536 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021@18[次卧室] |  | 3.20 | 10.80 | 26 | 60 | 402.3 | 23 | 456.8 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.80 K=0.81 D=4.12 | 174.2 109.6 | 172.1 108.4 | 165.6 107.2 | 154.6 106.2 | 143.2 105.4 | 131.1 111.6 | 122.1 123.0 | 119.2 136.0 | 116.7 149.6 | 114.6 160.4 | 112.8 168.1 | 111.4 172.8 |
| 南外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 55.3 | 66.1 57.2 | 63.3 59.6 | 61.8 62.1 | 60.7 66.2 | 59.7 71.4 | 58.9 75.4 | 58.3 77.9 | 57.3 78.5 | 56.8 77.3 | 56.2 74.0 | 55.7 70.3 |
| 南外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.8 107.5 | 28.5 111.9 | 25.9 111.2 | 23.2 105.5 | 21.0 96.0 | 19.2 86.5 | 30.0 72.7 | 43.3 57.1 | 57.2 50.1 | 71.6 44.5 | 85.8 39.9 | 98.4 35.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.9 3.8 | 20.0 3.2 | 16.2 2.7 | 13.5 2.7 | 11.3 2.2 | 9.7 2.2 | 8.6 1.6 | 7.6 15.7 | 6.5 22.7 | 5.9 28.1 | 4.9 31.9 | 4.3 35.1 |
| 照明 | 显热(W) | 31.8 2.6 | 18.8 2.6 | 14.9 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 24.0 | 5.8 37.6 | 5.2 42.8 | 3.9 46.7 | 3.9 49.9 | 3.2 51.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 全热(W) | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 424 370 | 396 374 | 377 373 | 356 369 | 337 362 | 319 364 | 318 388 | 325 415 | 334 435 | 344 448 | 354 455 | 364 457 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 370 315 | 342 320 | 322 319 | 302 315 | 283 307 | 265 309 | 263 333 | 271 361 | 279 380 | 289 393 | 300 400 | 310 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 315 | 342 320 | 322 319 | 302 315 | 283 308 | 265 309 | 263 333 | 271 361 | 279 380 | 289 393 | 300 400 | 310 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 355 300 | 327 305 | 307 304 | 287 300 | 268 292 | 249 294 | 248 318 | 255 345 | 264 365 | 274 378 | 285 385 | 294 387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@18[次卧室] |  | 3.20 | 10.80 | 26 | 60 | 399.2 | 23 | 453.7 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.80 K=0.81 D=4.12 | 174.2 109.6 | 172.1 108.4 | 165.6 107.2 | 154.6 106.2 | 143.2 105.4 | 131.1 111.6 | 122.1 123.0 | 119.2 136.0 | 116.7 149.6 | 114.6 160.4 | 112.8 168.1 | 111.4 172.8 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 52.4 | 66.8 59.4 | 60.2 61.7 | 58.8 61.8 | 57.7 62.5 | 56.8 64.5 | 56.0 66.1 | 55.4 67.5 | 54.4 68.3 | 53.9 68.5 | 53.3 67.9 | 52.8 67.5 |
| 北外窗 | F=0.96 K=3.90 SC=0.75 | 32.6 100.3 | 28.3 104.6 | 25.7 105.8 | 23.1 102.6 | 20.8 94.2 | 19.0 87.7 | 36.5 76.6 | 48.3 56.7 | 59.1 49.7 | 72.5 44.1 | 83.8 39.6 | 93.2 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.9 3.8 | 20.0 3.2 | 16.2 2.7 | 13.5 2.7 | 11.3 2.2 | 9.7 2.2 | 8.6 1.6 | 7.6 15.7 | 6.5 22.7 | 5.9 28.1 | 4.9 31.9 | 4.3 35.1 |
| 照明 | 显热(W) | 31.8 2.6 | 18.8 2.6 | 14.9 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 24.0 | 5.8 37.6 | 5.2 42.8 | 3.9 46.7 | 3.9 49.9 | 3.2 51.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 全热(W) | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 424 360 | 397 369 | 373 370 | 353 366 | 334 356 | 316 358 | 321 382 | 327 404 | 333 424 | 342 439 | 350 448 | 356 454 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 369 305 | 342 315 | 319 316 | 299 312 | 280 302 | 261 304 | 267 328 | 273 350 | 278 369 | 287 384 | 295 394 | 301 399 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 305 | 342 315 | 319 316 | 299 312 | 280 302 | 261 304 | 267 328 | 273 350 | 278 370 | 287 384 | 295 394 | 302 399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 290 | 327 299 | 304 301 | 283 296 | 265 287 | 246 288 | 252 313 | 257 335 | 263 354 | 272 369 | 280 379 | 286 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |