新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

5	内围护构造	7

5.1	控温房间隔墙构造一	7

5.2	楼梯间隔墙构造一	8

5.3	控温与非控温隔墙构造一	8

5.4	控温房间楼板构造一	8

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	15

13	房间冷负荷详细表	21

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.00 |  |
| 东经 | 118.80 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 5191.73 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 35.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 11 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 92 | 201 | 268 | 284 | 236 | 142 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 315 | 229 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 650 | 673 | 650 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100430 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 3 | 0.93 | 11.31 | 1 | 0.003 | 0.036 |
| 聚氨酯(外墙外保温) | 20 | 0.024 | 0.36 | 1.2 | 0.694 | 0.3 |
| 粘土多孔砖KP1-190/240 | 190 | 0.58 | 7.92 | 1 | 0.328 | 2.594 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.81 | 9.95 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 233 | － | － | － | 1.050 | 3.177 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.826 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.830 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 48.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 76538 | 5191.73 | 14.74 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2968.13 | 25.79 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1003@1[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@1[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@1[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@1[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@1[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@1[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@1[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@1[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@1[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@1[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@1[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@1[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@1[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@1[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@1[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@1[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@1[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@1[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@1[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@1[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@1[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 2层 |  | 1003@2[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@2[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@2[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@2[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@2[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@2[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@2[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@2[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@2[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@2[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@2[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@2[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@2[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@2[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@2[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@2[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@2[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@2[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@2[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@2[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@2[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 3层 |  | 1003@3[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@3[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@3[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@3[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@3[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@3[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@3[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@3[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@3[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@3[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@3[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@3[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@3[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@3[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@3[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@3[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@3[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@3[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@3[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@3[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@3[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 4层 |  | 1003@4[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@4[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@4[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@4[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@4[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@4[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@4[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@4[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@4[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@4[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@4[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@4[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@4[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@4[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@4[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@4[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@4[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@4[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@4[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@4[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@4[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 5层 |  | 1003@5[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@5[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@5[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@5[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@5[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@5[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@5[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@5[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@5[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@5[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@5[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@5[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@5[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@5[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@5[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@5[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@5[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@5[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@5[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@5[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@5[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 6层 |  | 1003@6[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@6[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@6[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@6[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@6[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@6[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@6[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@6[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@6[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@6[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@6[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@6[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@6[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@6[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@6[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@6[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@6[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@6[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@6[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@6[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@6[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 7层 |  | 1003@7[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@7[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@7[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@7[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@7[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@7[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@7[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@7[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@7[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@7[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@7[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@7[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@7[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@7[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@7[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@7[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@7[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@7[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@7[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@7[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@7[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 8层 |  | 1003@8[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@8[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@8[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@8[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@8[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@8[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@8[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@8[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@8[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@8[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@8[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@8[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@8[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@8[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@8[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@8[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@8[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@8[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@8[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@8[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@8[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 9层 |  | 1003@9[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@9[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@9[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@9[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@9[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@9[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@9[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@9[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@9[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@9[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@9[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@9[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@9[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@9[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@9[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@9[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@9[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@9[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@9[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@9[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@9[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 10层 |  | 1003@10[过厅] | 29.96 | 23 | 716 | 565 | 151 | 0.21 | 151 | 23.88 |
|  |  | 1004@10[起居室] | 29.39 | 23 | 601 | 453 | 148 | 0.21 | 148 | 20.46 |
|  |  | 1005@10[起居室] | 29.39 | 22 | 571 | 422 | 148 | 0.21 | 148 | 19.42 |
|  |  | 1006@10[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1007@10[起居室] | 22.89 | 22 | 375 | 260 | 115 | 0.16 | 115 | 16.40 |
|  |  | 1010@10[次卧室] | 14.79 | 23 | 333 | 258 | 75 | 0.11 | 74 | 22.52 |
|  |  | 1011@10[次卧室] | 14.79 | 23 | 339 | 265 | 75 | 0.11 | 74 | 22.93 |
|  |  | 1012@10[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1013@10[主卧室] | 13.20 | 23 | 280 | 213 | 67 | 0.09 | 66 | 21.20 |
|  |  | 1014@10[主卧室] | 12.00 | 22 | 408 | 348 | 60 | 0.09 | 60 | 34.01 |
|  |  | 1015@10[主卧室] | 12.00 | 23 | 434 | 373 | 60 | 0.09 | 60 | 36.15 |
|  |  | 1016@10[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1017@10[次卧室] | 11.77 | 23 | 264 | 205 | 59 | 0.08 | 59 | 22.44 |
|  |  | 1018@10[次卧室] | 7.50 | 14 | 469 | 431 | 38 | 0.05 | 38 | 62.55 |
|  |  | 1019@10[次卧室] | 7.50 | 14 | 440 | 402 | 38 | 0.05 | 38 | 58.61 |
|  |  | 1022@10[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1023@10[次卧室] | 4.50 | 14 | 276 | 253 | 23 | 0.03 | 23 | 61.26 |
|  |  | 1034@10[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1035@10[起居室] | 2.70 | 23 | 36 | 22 | 14 | 0.02 | 14 | 13.21 |
|  |  | 1038@10[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  |  | 1039@10[起居室] | 1.20 | 14 | 184 | 178 | 6 | 0.01 | 6 | 153.08 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 22 | 6576 | 5216 | 1360 | 1.93 | 1357 | 24.37 |
| 11层 |  | 1003@11[过厅] | 29.96 | 23 | 1195 | 1044 | 151 | 0.21 | 151 | 39.89 |
|  |  | 1004@11[起居室] | 29.39 | 23 | 1072 | 924 | 148 | 0.21 | 148 | 36.47 |
|  |  | 1005@11[起居室] | 29.39 | 23 | 1039 | 891 | 148 | 0.21 | 148 | 35.35 |
|  |  | 1006@11[起居室] | 22.89 | 23 | 740 | 625 | 115 | 0.16 | 115 | 32.35 |
|  |  | 1007@11[起居室] | 22.89 | 23 | 740 | 625 | 115 | 0.16 | 115 | 32.35 |
|  |  | 1010@11[次卧室] | 14.79 | 23 | 570 | 495 | 75 | 0.11 | 74 | 38.52 |
|  |  | 1011@11[次卧室] | 14.79 | 23 | 576 | 501 | 75 | 0.11 | 74 | 38.94 |
|  |  | 1012@11[主卧室] | 13.20 | 23 | 491 | 424 | 67 | 0.09 | 66 | 37.20 |
|  |  | 1013@11[主卧室] | 13.20 | 23 | 491 | 424 | 67 | 0.09 | 66 | 37.20 |
|  |  | 1014@11[主卧室] | 12.00 | 23 | 597 | 537 | 60 | 0.09 | 60 | 49.78 |
|  |  | 1015@11[主卧室] | 12.00 | 23 | 626 | 565 | 60 | 0.09 | 60 | 52.16 |
|  |  | 1016@11[次卧室] | 11.77 | 23 | 452 | 393 | 59 | 0.08 | 59 | 38.44 |
|  |  | 1017@11[次卧室] | 11.77 | 23 | 452 | 393 | 59 | 0.08 | 59 | 38.44 |
|  |  | 1018@11[次卧室] | 7.50 | 14 | 544 | 506 | 38 | 0.05 | 38 | 72.48 |
|  |  | 1019@11[次卧室] | 7.50 | 14 | 514 | 476 | 38 | 0.05 | 38 | 68.54 |
|  |  | 1022@11[次卧室] | 4.50 | 14 | 320 | 298 | 23 | 0.03 | 23 | 71.19 |
|  |  | 1023@11[次卧室] | 4.50 | 14 | 320 | 298 | 23 | 0.03 | 23 | 71.19 |
|  |  | 1034@11[起居室] | 2.70 | 23 | 79 | 65 | 14 | 0.02 | 14 | 29.22 |
|  |  | 1035@11[起居室] | 2.70 | 23 | 79 | 65 | 14 | 0.02 | 14 | 29.22 |
|  |  | 1038@11[起居室] | 1.20 | 14 | 196 | 190 | 6 | 0.01 | 6 | 163.01 |
|  |  | 1039@11[起居室] | 1.20 | 14 | 196 | 190 | 6 | 0.01 | 6 | 163.01 |
|  | 整层 |  | 269.83 | 23 | 10883 | 9523 | 1360 | 1.93 | 1357 | 40.33 |
| 建筑 |  |  | 2968.13 | 22 | 76538 | 61575 | 14963 | 21.26 | 14932 | 25.79 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1003@1[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@1[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@1[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@1[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@1[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@1[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@1[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@1[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@1[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@1[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@1[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@1[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@1[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@1[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@1[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@1[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@1[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@1[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@1[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@1[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@1[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 2层 |  | 1003@2[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@2[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@2[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@2[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@2[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@2[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@2[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@2[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@2[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@2[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@2[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@2[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@2[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@2[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@2[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@2[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@2[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@2[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@2[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@2[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@2[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 3层 |  | 1003@3[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@3[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@3[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@3[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@3[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@3[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@3[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@3[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@3[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@3[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@3[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@3[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@3[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@3[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@3[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@3[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@3[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@3[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@3[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@3[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@3[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 4层 |  | 1003@4[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@4[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@4[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@4[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@4[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@4[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@4[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@4[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@4[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@4[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@4[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@4[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@4[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@4[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@4[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@4[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@4[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@4[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@4[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@4[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@4[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 5层 |  | 1003@5[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@5[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@5[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@5[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@5[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@5[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@5[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@5[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@5[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@5[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@5[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@5[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@5[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@5[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@5[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@5[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@5[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@5[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@5[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@5[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@5[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 6层 |  | 1003@6[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@6[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@6[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@6[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@6[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@6[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@6[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@6[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@6[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@6[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@6[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@6[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@6[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@6[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@6[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@6[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@6[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@6[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@6[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@6[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@6[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 7层 |  | 1003@7[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@7[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@7[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@7[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@7[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@7[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@7[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@7[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@7[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@7[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@7[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@7[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@7[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@7[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@7[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@7[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@7[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@7[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@7[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@7[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@7[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 8层 |  | 1003@8[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@8[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@8[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@8[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@8[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@8[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@8[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@8[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@8[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@8[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@8[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@8[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@8[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@8[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@8[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@8[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@8[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@8[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@8[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@8[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@8[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 9层 |  | 1003@9[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@9[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@9[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@9[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@9[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@9[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@9[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@9[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@9[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@9[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@9[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@9[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@9[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@9[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@9[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@9[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@9[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@9[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@9[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@9[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@9[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 10层 |  | 1003@10[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@10[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@10[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@10[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@10[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@10[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@10[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@10[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@10[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@10[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@10[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@10[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@10[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@10[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@10[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@10[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@10[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@10[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@10[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@10[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@10[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 11层 |  | 1003@11[过厅] | 29.96 | 47.94 | 151 | 42 | 109 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1004@11[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1005@11[起居室] | 29.39 | 47.02 | 148 | 41 | 106 | 0.15 | 5.03 |
|  |  | 1006@11[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1007@11[起居室] | 22.89 | 36.62 | 115 | 32 | 83 | 0.12 | 5.03 |
|  |  | 1010@11[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1011@11[次卧室] | 14.79 | 23.66 | 74 | 21 | 54 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1012@11[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1013@11[主卧室] | 13.20 | 21.12 | 66 | 19 | 48 | 0.07 | 5.03 |
|  |  | 1014@11[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1015@11[主卧室] | 12.00 | 19.20 | 60 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1016@11[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1017@11[次卧室] | 11.77 | 18.84 | 59 | 17 | 43 | 0.06 | 5.03 |
|  |  | 1018@11[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1019@11[次卧室] | 7.50 | 12.00 | 38 | 11 | 27 | 0.04 | 5.03 |
|  |  | 1022@11[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1023@11[次卧室] | 4.50 | 7.20 | 23 | 6 | 16 | 0.02 | 5.03 |
|  |  | 1034@11[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1035@11[起居室] | 2.70 | 4.32 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1038@11[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  |  | 1039@11[起居室] | 1.20 | 1.92 | 6 | 2 | 4 | 0.01 | 5.03 |
|  | 合计 |  | 270 | 431.73 | 1357 | 380 | 977 | 1.36 | 5.03 |
| 总计 |  |  | 2968 | 4749.01 | 14932 | 4179 | 10752 | 14.95 | 5.03 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@1[过厅] |  | 3.20 | 29.96 | 26 | 60 | 564.6 | 23 | 715.6 | 23 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  | 1003@2,1003@3,1003@4,1003@5,1003@6,1003@7,1003@8,1003@9,1003@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.32 K=0.83 D=3.18 | 82.0 66.1 | 79.0 68.3 | 75.6 71.2 | 73.8 74.2 | 72.5 79.1 | 71.4 85.3 | 70.4 90.1 | 69.7 93.0 | 68.5 93.8 | 67.8 92.3 | 67.1 88.4 | 66.5 84.0 |
| 北外墙 | F=5.76 K=0.83 D=3.18 | 45.7 35.0 | 44.5 39.6 | 40.1 41.2 | 39.2 41.2 | 38.4 41.6 | 37.8 43.0 | 37.3 44.1 | 36.9 45.0 | 36.3 45.5 | 35.9 45.7 | 35.5 45.3 | 35.2 45.0 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 |
| 照明 | 显热(W) | 88.1 7.2 | 52.1 7.2 | 41.3 5.4 | 34.2 5.4 | 28.8 3.6 | 23.4 3.6 | 19.8 66.5 | 16.2 104.3 | 14.4 118.6 | 10.8 129.4 | 10.8 138.4 | 9.0 143.8 |
| 人体 | 显热(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
|  | 全热(W) | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 |
|  | 全热(W) | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 658 537 | 614 544 | 589 548 | 579 552 | 571 556 | 563 564 | 558 634 | 553 676 | 549 695 | 544 707 | 542 714 | 539 716 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 507 386 | 463 393 | 438 397 | 428 401 | 420 405 | 412 413 | 407 483 | 402 525 | 398 544 | 393 556 | 391 563 | 388 565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 507 386 | 463 393 | 439 397 | 428 401 | 420 405 | 413 414 | 407 483 | 402 525 | 398 544 | 393 557 | 392 564 | 389 565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 464 343 | 421 351 | 396 354 | 386 358 | 378 363 | 370 371 | 364 441 | 359 483 | 355 502 | 350 514 | 349 521 | 346 522 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@1[起居室] |  | 3.20 | 29.39 | 26 | 60 | 453.2 | 23 | 601.4 | 23 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  | 1004@2,1004@3,1004@4,1004@5,1004@6,1004@7,1004@8,1004@9,1004@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.84 K=0.83 D=3.18 | 173.3 115.0 | 158.1 117.8 | 132.5 121.5 | 129.4 125.4 | 126.8 129.4 | 124.7 132.6 | 122.9 135.3 | 121.5 137.4 | 119.5 151.5 | 118.2 165.4 | 117.0 175.2 | 115.9 177.3 |
| 西外门 | F=5.04 K=1.97 | 33.8 79.2 | 27.6 84.7 | 25.5 87.5 | 22.8 86.8 | 20.7 81.3 | 19.3 78.5 | 23.5 70.9 | 32.4 61.3 | 43.4 51.7 | 53.7 44.8 | 62.7 40.0 | 71.6 35.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 7.1 | 51.1 7.1 | 40.6 5.3 | 33.5 5.3 | 28.2 3.5 | 22.9 3.5 | 19.4 65.2 | 15.9 102.3 | 14.1 116.4 | 10.6 127.0 | 10.6 135.8 | 8.8 141.1 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
|  | 全热(W) | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 |
|  | 全热(W) | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 541 448 | 484 457 | 446 461 | 433 465 | 423 461 | 414 462 | 413 519 | 417 548 | 424 567 | 430 584 | 437 598 | 444 601 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 393 300 | 336 309 | 298 313 | 285 317 | 275 313 | 266 314 | 265 371 | 269 400 | 276 419 | 282 436 | 289 450 | 295 453 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 393 301 | 336 309 | 298 314 | 285 317 | 275 314 | 266 314 | 265 371 | 269 400 | 276 419 | 282 437 | 290 450 | 296 454 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 351 259 | 294 267 | 256 272 | 243 275 | 233 272 | 225 272 | 223 329 | 227 359 | 235 377 | 240 395 | 248 409 | 254 412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@1[起居室] |  | 3.20 | 29.39 | 26 | 60 | 422.4 | 22 | 570.6 | 22 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  | 1005@2,1005@3,1005@4,1005@5,1005@6,1005@7,1005@8,1005@9,1005@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.84 K=0.83 D=3.18 | 141.3 118.3 | 137.0 145.8 | 132.2 164.1 | 129.7 173.5 | 127.7 176.7 | 126.0 172.2 | 124.6 162.9 | 123.5 150.8 | 121.8 149.8 | 120.9 149.3 | 119.8 147.6 | 119.0 144.4 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | 33.8 79.2 | 27.6 84.7 | 25.5 87.5 | 22.8 86.8 | 20.7 81.3 | 19.3 78.5 | 23.5 70.9 | 32.4 61.3 | 43.4 51.7 | 53.7 44.8 | 62.7 40.0 | 71.6 35.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 7.1 | 51.1 7.1 | 40.6 5.3 | 33.5 5.3 | 28.2 3.5 | 22.9 3.5 | 19.4 65.2 | 15.9 102.3 | 14.1 116.4 | 10.6 127.0 | 10.6 135.8 | 8.8 141.1 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
|  | 全热(W) | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 |
|  | 全热(W) | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 509 452 | 463 485 | 446 504 | 433 513 | 424 509 | 416 501 | 415 546 | 419 562 | 427 565 | 432 568 | 440 571 | 447 568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 304 | 315 337 | 297 356 | 285 365 | 276 361 | 267 353 | 267 398 | 271 413 | 278 417 | 284 420 | 292 422 | 298 420 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 304 | 315 337 | 298 356 | 285 365 | 276 361 | 268 354 | 267 398 | 271 414 | 279 417 | 285 420 | 292 423 | 299 421 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 319 262 | 273 295 | 256 315 | 244 323 | 234 319 | 226 312 | 225 357 | 229 372 | 237 375 | 243 379 | 251 381 | 257 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@1[起居室] |  | 3.20 | 22.89 | 26 | 60 | 260.0 | 22 | 375.4 | 22 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  | 1007@1,1006@2,1007@2,1006@3,1007@3,1006@4,1007@4,1006@5,1007@5,1006@6,1007@6,1006@7,1007@7,1006@8,1007@8,1006@9,1007@9,1006@10,1007@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.50 K=0.83 D=3.18 | 43.7 35.2 | 42.1 36.4 | 40.3 37.9 | 39.4 39.6 | 38.6 42.1 | 38.0 45.5 | 37.5 48.0 | 37.1 49.6 | 36.5 50.0 | 36.2 49.2 | 35.8 47.1 | 35.5 44.8 |
| 南阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 照明 | 显热(W) | 67.3 5.5 | 39.8 5.5 | 31.6 4.1 | 26.1 4.1 | 22.0 2.7 | 17.9 2.7 | 15.1 50.8 | 12.4 79.7 | 11.0 90.6 | 8.2 98.9 | 8.2 105.7 | 6.9 109.9 |
| 人体 | 显热(W) | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 |
|  | 全热(W) | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 329 293 | 295 298 | 284 300 | 275 301 | 269 298 | 263 300 | 263 345 | 266 368 | 273 372 | 277 374 | 284 375 | 289 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 177 | 180 183 | 168 185 | 160 186 | 153 183 | 148 184 | 147 229 | 151 252 | 157 257 | 162 259 | 168 260 | 173 259 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 214 177 | 180 183 | 168 185 | 160 186 | 154 183 | 148 184 | 148 229 | 151 253 | 157 257 | 162 259 | 168 260 | 173 259 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 145 | 148 150 | 136 153 | 127 154 | 121 151 | 115 152 | 115 197 | 119 220 | 125 224 | 130 227 | 136 228 | 141 226 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010@1[次卧室] |  | 3.20 | 14.79 | 26 | 60 | 258.4 | 23 | 332.9 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  | 1010@2,1010@3,1010@4,1010@5,1010@6,1010@7,1010@8,1010@9,1010@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 63.5 48.5 | 61.8 55.0 | 55.7 57.2 | 54.4 57.2 | 53.4 57.8 | 52.6 59.7 | 51.8 61.2 | 51.3 62.5 | 50.4 63.2 | 49.9 63.4 | 49.4 62.9 | 48.9 62.5 |
| 东外墙 | F=2.59 K=0.83 D=3.18 | 26.5 22.1 | 25.7 27.3 | 24.8 30.7 | 24.3 32.5 | 23.9 33.1 | 23.6 32.3 | 23.3 30.5 | 23.1 28.2 | 22.8 28.0 | 22.6 28.0 | 22.4 27.6 | 22.3 27.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.5 5.2 | 27.4 4.4 | 22.2 3.7 | 18.5 3.7 | 15.5 3.0 | 13.3 3.0 | 11.8 2.2 | 10.4 21.4 | 8.9 31.1 | 8.1 38.4 | 6.7 43.6 | 5.9 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 43.5 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.9 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.8 32.8 | 8.0 51.5 | 7.1 58.6 | 5.3 63.9 | 5.3 68.3 | 4.4 71.0 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 |
|  | 全热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 293 204 | 265 215 | 247 219 | 238 220 | 231 220 | 225 221 | 221 251 | 217 288 | 214 305 | 210 318 | 208 327 | 206 333 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 129 | 190 140 | 173 144 | 164 146 | 157 146 | 151 147 | 147 177 | 143 213 | 139 231 | 136 244 | 134 252 | 131 258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 129 | 191 140 | 173 144 | 164 146 | 157 146 | 151 147 | 147 177 | 143 214 | 139 231 | 136 244 | 134 252 | 132 259 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 108 | 170 119 | 152 123 | 143 125 | 136 125 | 130 126 | 126 156 | 122 193 | 118 210 | 115 223 | 113 232 | 111 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011@1[次卧室] |  | 3.20 | 14.79 | 26 | 60 | 264.6 | 23 | 339.1 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  | 1011@2,1011@3,1011@4,1011@5,1011@6,1011@7,1011@8,1011@9,1011@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=2.59 K=0.83 D=3.18 | 32.5 21.5 | 29.6 22.1 | 24.8 22.8 | 24.2 23.5 | 23.8 24.2 | 23.4 24.8 | 23.0 25.3 | 22.7 25.7 | 22.4 28.4 | 22.1 31.0 | 21.9 32.8 | 21.7 33.2 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 63.5 48.5 | 61.8 55.0 | 55.7 57.2 | 54.4 57.2 | 53.4 57.8 | 52.6 59.7 | 51.8 61.2 | 51.3 62.5 | 50.4 63.2 | 49.9 63.4 | 49.4 62.9 | 48.9 62.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.5 5.2 | 27.4 4.4 | 22.2 3.7 | 18.5 3.7 | 15.5 3.0 | 13.3 3.0 | 11.8 2.2 | 10.4 21.4 | 8.9 31.1 | 8.1 38.4 | 6.7 43.6 | 5.9 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 43.5 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.9 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.8 32.8 | 8.0 51.5 | 7.1 58.6 | 5.3 63.9 | 5.3 68.3 | 4.4 71.0 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 |
|  | 全热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 299 203 | 269 209 | 248 211 | 238 211 | 231 211 | 225 214 | 221 246 | 217 285 | 213 306 | 210 321 | 208 332 | 205 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 225 129 | 194 135 | 173 136 | 164 137 | 157 137 | 151 139 | 146 171 | 142 211 | 139 231 | 135 247 | 133 258 | 131 265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 225 129 | 195 135 | 173 136 | 164 137 | 157 137 | 151 139 | 146 172 | 142 211 | 139 231 | 135 247 | 133 258 | 131 265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 108 | 174 114 | 152 115 | 143 116 | 136 116 | 130 118 | 125 151 | 121 190 | 118 210 | 115 226 | 112 237 | 110 244 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012@1[主卧室] |  | 3.20 | 13.20 | 26 | 60 | 213.3 | 23 | 279.8 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1013@1,1012@2,1013@2,1012@3,1013@3,1012@4,1013@4,1012@5,1013@5,1012@6,1013@6,1012@7,1013@7,1012@8,1013@8,1012@9,1013@9,1012@10,1013@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.68 K=0.83 D=3.18 | 61.0 49.2 | 58.8 50.8 | 56.2 53.0 | 55.0 55.2 | 53.9 58.8 | 53.1 63.5 | 52.4 67.0 | 51.9 69.2 | 51.0 69.8 | 50.5 68.7 | 50.0 65.8 | 49.5 62.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.7 4.6 | 24.4 4.0 | 19.8 3.3 | 16.5 3.3 | 13.9 2.6 | 11.9 2.6 | 10.6 2.0 | 9.2 19.1 | 7.9 27.7 | 7.3 34.3 | 5.9 38.9 | 5.3 42.9 |
| 照明 | 显热(W) | 38.8 3.2 | 23.0 3.2 | 18.2 2.4 | 15.0 2.4 | 12.7 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 29.3 | 7.1 45.9 | 6.3 52.3 | 4.8 57.0 | 4.8 61.0 | 4.0 63.4 |
| 人体 | 显热(W) | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 |
|  | 全热(W) | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
|  | 全热(W) | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 243 168 | 217 169 | 205 170 | 198 172 | 192 174 | 186 179 | 183 209 | 179 245 | 176 261 | 174 271 | 172 277 | 170 280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 101 | 151 102 | 139 103 | 131 105 | 125 108 | 120 112 | 116 143 | 113 179 | 110 194 | 107 205 | 105 210 | 103 213 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 176 102 | 151 103 | 139 103 | 131 106 | 125 108 | 120 112 | 116 143 | 113 179 | 110 194 | 107 205 | 105 210 | 103 213 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 157 83 | 132 84 | 120 85 | 112 87 | 106 89 | 101 94 | 98 124 | 94 160 | 91 176 | 88 186 | 87 192 | 85 195 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014@1[主卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 347.7 | 22 | 408.2 | 22 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1014@2,1014@3,1014@4,1014@5,1014@6,1014@7,1014@8,1014@9,1014@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.82 K=0.83 D=3.18 | 46.2 37.3 | 44.5 38.5 | 42.6 40.1 | 41.6 41.9 | 40.9 44.6 | 40.2 48.1 | 39.7 50.8 | 39.3 52.4 | 38.6 52.9 | 38.3 52.1 | 37.9 49.9 | 37.5 47.4 |
| 东外墙 | F=12.80 K=0.83 D=3.18 | 130.7 109.4 | 126.7 134.8 | 122.3 151.8 | 120.0 160.4 | 118.1 163.5 | 116.6 159.3 | 115.2 150.7 | 114.2 139.4 | 112.7 138.5 | 111.8 138.1 | 110.8 136.5 | 110.0 133.5 |
| 南阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 367 314 | 336 344 | 320 364 | 308 373 | 300 374 | 292 371 | 291 384 | 294 398 | 298 404 | 302 408 | 306 408 | 311 405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 307 254 | 275 284 | 259 303 | 248 313 | 239 313 | 232 311 | 230 324 | 233 337 | 237 343 | 242 347 | 246 348 | 250 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 254 | 276 284 | 259 303 | 248 313 | 239 313 | 232 311 | 231 324 | 233 338 | 237 343 | 242 347 | 246 348 | 250 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 237 | 259 267 | 242 286 | 231 296 | 222 296 | 215 294 | 214 307 | 216 321 | 220 326 | 225 330 | 229 331 | 233 328 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@1[主卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 373.3 | 23 | 433.8 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1015@2,1015@3,1015@4,1015@5,1015@6,1015@7,1015@8,1015@9,1015@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.80 K=0.83 D=3.18 | 160.3 106.4 | 146.2 109.0 | 122.6 112.4 | 119.7 116.0 | 117.3 119.7 | 115.4 122.6 | 113.6 125.1 | 112.3 127.1 | 110.5 140.1 | 109.3 153.0 | 108.2 162.1 | 107.2 163.9 |
| 北外墙 | F=5.82 K=0.83 D=3.18 | 46.2 35.3 | 45.0 40.0 | 40.5 41.6 | 39.6 41.6 | 38.8 42.1 | 38.2 43.4 | 37.7 44.6 | 37.3 45.4 | 36.7 46.0 | 36.3 46.2 | 35.9 45.8 | 35.6 45.5 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 397 309 | 356 320 | 318 326 | 306 329 | 297 327 | 289 330 | 287 352 | 290 379 | 294 398 | 298 417 | 302 430 | 306 434 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 336 249 | 295 259 | 257 265 | 245 268 | 236 267 | 229 269 | 227 292 | 229 318 | 233 338 | 237 356 | 241 369 | 245 373 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 336 249 | 296 260 | 257 265 | 246 268 | 236 267 | 229 269 | 227 292 | 229 318 | 233 338 | 237 356 | 241 369 | 245 373 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 319 232 | 278 243 | 240 248 | 229 251 | 219 250 | 212 252 | 210 275 | 212 301 | 216 321 | 220 339 | 224 352 | 228 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016@1[次卧室] |  | 3.20 | 11.77 | 26 | 60 | 204.8 | 23 | 264.1 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  | 1017@1,1016@2,1017@2,1016@3,1017@3,1016@4,1017@4,1016@5,1017@5,1016@6,1017@6,1016@7,1017@7,1016@8,1017@8,1016@9,1017@9,1016@10,1017@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 55.3 | 66.1 57.2 | 63.3 59.6 | 61.8 62.1 | 60.7 66.2 | 59.7 71.4 | 58.9 75.4 | 58.3 77.9 | 57.3 78.5 | 56.8 77.3 | 56.2 74.0 | 55.7 70.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.3 4.1 | 21.8 3.5 | 17.7 2.9 | 14.7 2.9 | 12.4 2.4 | 10.6 2.4 | 9.4 1.8 | 8.2 17.1 | 7.1 24.7 | 6.5 30.6 | 5.3 34.7 | 4.7 38.3 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.4 41.0 | 5.7 46.6 | 4.2 50.9 | 4.2 54.4 | 3.5 56.5 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
|  | 全热(W) | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 231 161 | 207 163 | 196 164 | 189 166 | 183 169 | 179 174 | 175 202 | 172 235 | 169 249 | 167 258 | 165 262 | 163 264 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 171 102 | 148 103 | 137 104 | 130 107 | 124 110 | 119 115 | 116 143 | 113 176 | 110 190 | 107 198 | 105 203 | 104 205 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 171 102 | 148 103 | 137 104 | 130 107 | 124 110 | 119 115 | 116 143 | 113 176 | 110 190 | 107 199 | 106 203 | 104 205 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 155 85 | 131 87 | 120 88 | 113 90 | 107 93 | 103 98 | 99 126 | 96 159 | 93 173 | 91 182 | 89 186 | 87 188 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018@1[次卧室] |  | 3.20 | 7.50 | 26 | 60 | 431.3 | 14 | 469.1 | 14 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 1018@2,1018@3,1018@4,1018@5,1018@6,1018@7,1018@8,1018@9,1018@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 98.0 82.0 | 95.0 101.1 | 91.7 113.8 | 90.0 120.3 | 88.6 122.6 | 87.4 119.5 | 86.4 113.0 | 85.7 104.6 | 84.5 103.9 | 83.8 103.5 | 83.1 102.4 | 82.5 100.1 |
| 北外墙 | F=5.75 K=0.83 D=3.18 | 45.7 34.9 | 44.5 39.5 | 40.0 41.1 | 39.1 41.1 | 38.4 41.6 | 37.8 42.9 | 37.2 44.0 | 36.9 44.9 | 36.2 45.4 | 35.9 45.6 | 35.5 45.2 | 35.2 44.9 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 218.6 | 44.5 219.3 | 122.3 207.7 | 140.1 137.9 | 146.9 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.0 2.6 | 13.9 2.3 | 11.3 1.9 | 9.4 1.9 | 7.9 1.5 | 6.8 1.5 | 6.0 1.1 | 5.3 10.9 | 4.5 15.8 | 4.1 19.5 | 3.4 22.1 | 3.0 24.4 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.1 | 3.6 29.7 | 2.7 32.4 | 2.7 34.7 | 2.3 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
|  | 全热(W) | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
|  | 全热(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 323 419 | 296 453 | 277 469 | 264 468 | 254 448 | 245 447 | 320 446 | 335 387 | 339 374 | 359 368 | 384 360 | 404 352 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 285 382 | 258 415 | 239 431 | 226 430 | 216 410 | 208 409 | 282 408 | 297 350 | 301 337 | 322 330 | 346 322 | 367 314 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 285 382 | 258 415 | 239 431 | 226 430 | 216 411 | 208 409 | 282 408 | 297 350 | 301 337 | 322 330 | 347 323 | 367 314 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 275 371 | 247 405 | 228 421 | 216 420 | 206 400 | 197 399 | 272 397 | 287 339 | 290 326 | 311 319 | 336 312 | 356 304 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@1[次卧室] |  | 3.20 | 7.50 | 26 | 60 | 401.8 | 14 | 439.6 | 14 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 1019@2,1019@3,1019@4,1019@5,1019@6,1019@7,1019@8,1019@9,1019@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 120.2 79.8 | 109.6 81.7 | 91.9 84.3 | 89.8 87.0 | 88.0 89.8 | 86.5 92.0 | 85.2 93.9 | 84.2 95.3 | 82.9 105.1 | 82.0 114.7 | 81.1 121.6 | 80.4 123.0 |
| 北外墙 | F=5.75 K=0.83 D=3.18 | 45.7 34.9 | 44.5 39.5 | 40.0 41.1 | 39.1 41.1 | 38.4 41.6 | 37.8 42.9 | 37.2 44.0 | 36.9 44.9 | 36.2 45.4 | 35.9 45.6 | 35.5 45.2 | 35.2 44.9 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 218.6 | 44.5 219.3 | 122.3 207.7 | 140.1 137.9 | 146.9 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.0 2.6 | 13.9 2.3 | 11.3 1.9 | 9.4 1.9 | 7.9 1.5 | 6.8 1.5 | 6.0 1.1 | 5.3 10.9 | 4.5 15.8 | 4.1 19.5 | 3.4 22.1 | 3.0 24.4 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.1 | 3.6 29.7 | 2.7 32.4 | 2.7 34.7 | 2.3 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
|  | 全热(W) | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
|  | 全热(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 345 417 | 310 434 | 277 440 | 264 435 | 253 415 | 245 420 | 319 426 | 334 378 | 337 376 | 358 379 | 382 379 | 402 375 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 308 379 | 273 396 | 239 402 | 226 397 | 216 378 | 207 382 | 281 389 | 296 340 | 299 338 | 320 341 | 344 342 | 365 337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 308 379 | 273 396 | 239 402 | 226 397 | 216 378 | 207 382 | 281 389 | 296 340 | 299 338 | 320 341 | 345 342 | 365 337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 297 369 | 262 385 | 229 391 | 216 387 | 205 367 | 196 371 | 270 378 | 285 330 | 289 327 | 309 330 | 334 331 | 354 326 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@1[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 1022@2,1022@3,1022@6,1022@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 184.6 | 37.4 177.5 | 71.9 161.1 | 105.4 115.4 | 116.4 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 252 | 108 246 | 141 239 | 174 206 | 183 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 151 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 151 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 223 | 79 217 | 112 210 | 145 177 | 154 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023@1[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 1023@2,1023@3,1023@6,1023@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 185.5 | 37.4 183.4 | 85.2 150.8 | 108.5 111.7 | 121.6 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 253 | 108 252 | 155 229 | 177 202 | 189 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 229 | 132 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 229 | 132 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 224 | 79 223 | 126 200 | 148 173 | 160 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034@1[起居室] |  | 3.20 | 2.70 | 26 | 60 | 22.1 | 23 | 35.7 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  | 1035@1,1034@2,1035@2,1034@3,1035@3,1034@4,1035@4,1034@5,1035@5,1034@6,1035@6,1034@7,1035@7,1034@8,1035@8,1034@9,1035@9,1034@10,1035@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 照明 | 显热(W) | 7.9 0.6 | 4.7 0.6 | 3.7 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.0 | 1.5 9.4 | 1.3 10.7 | 1.0 11.7 | 1.0 12.5 | 0.8 13.0 |
| 人体 | 显热(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
|  | 全热(W) | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31 23 | 27 23 | 26 23 | 26 23 | 25 23 | 25 23 | 24 29 | 24 32 | 24 33 | 24 34 | 24 35 | 24 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 17 10 | 14 10 | 13 10 | 12 10 | 12 9 | 11 9 | 11 15 | 11 18 | 10 20 | 10 21 | 10 22 | 10 22 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 17 10 | 14 10 | 13 10 | 12 10 | 12 9 | 11 9 | 11 15 | 11 19 | 10 20 | 10 21 | 10 22 | 10 22 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13 6 | 10 6 | 9 6 | 8 6 | 8 6 | 7 6 | 7 11 | 7 15 | 7 16 | 6 17 | 6 18 | 6 18 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038@1[起居室] |  | 3.20 | 1.20 | 26 | 60 | 177.6 | 14 | 183.7 | 14 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  | 1039@1,1038@2,1039@2,1038@3,1039@3,1038@4,1039@4,1038@5,1039@5,1038@6,1039@6,1038@7,1039@7,1038@8,1039@8,1038@9,1039@9,1038@10,1039@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.45 K=0.83 D=3.18 | 27.4 20.9 | 26.7 23.7 | 24.0 24.7 | 23.5 24.7 | 23.0 24.9 | 22.7 25.7 | 22.3 26.4 | 22.1 26.9 | 21.7 27.3 | 21.5 27.4 | 21.3 27.1 | 21.1 26.9 |
| 北外窗 | F=1.35 K=3.90 SC=0.75 | 45.8 141.0 | 39.7 147.1 | 36.1 148.7 | 32.4 144.3 | 29.3 131.2 | 26.7 131.6 | 73.4 124.6 | 84.0 82.7 | 88.1 69.9 | 101.9 62.0 | 117.9 55.7 | 131.1 50.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 0.2 | 1.4 0.2 | 1.2 0.1 | 0.9 0.1 | 0.8 2.7 | 0.6 4.2 | 0.6 4.8 | 0.4 5.2 | 0.4 5.5 | 0.4 5.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
|  | 全热(W) | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87 172 | 79 181 | 72 184 | 67 179 | 64 166 | 60 168 | 107 164 | 117 124 | 121 112 | 134 105 | 150 98 | 163 93 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 166 | 73 175 | 66 178 | 61 173 | 58 160 | 54 162 | 101 158 | 111 118 | 114 106 | 128 99 | 144 92 | 157 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 166 | 73 175 | 66 178 | 61 173 | 58 160 | 54 162 | 101 158 | 111 118 | 114 106 | 128 99 | 144 92 | 157 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 165 | 71 174 | 64 176 | 60 171 | 56 159 | 53 160 | 99 156 | 109 116 | 113 104 | 126 97 | 142 91 | 155 85 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@4[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 1022@5,1022@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 184.7 | 37.4 177.5 | 71.9 161.2 | 105.5 115.4 | 116.4 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 252 | 108 246 | 141 239 | 174 206 | 183 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 151 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 151 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 223 | 79 217 | 112 210 | 145 177 | 154 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023@4[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 1023@5,1023@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 185.5 | 37.4 183.4 | 84.2 150.8 | 108.7 111.7 | 121.6 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 253 | 108 252 | 154 229 | 177 202 | 189 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 229 | 131 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 229 | 131 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 224 | 79 223 | 125 200 | 148 173 | 160 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@9[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 184.7 | 37.4 177.5 | 71.9 161.1 | 95.2 115.4 | 116.4 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 252 | 108 246 | 141 239 | 163 206 | 183 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 141 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 229 | 86 223 | 119 217 | 141 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 223 | 79 217 | 112 210 | 134 177 | 154 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023@9[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 185.5 | 37.4 172.7 | 85.2 150.8 | 108.5 111.7 | 121.6 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 253 | 108 241 | 155 229 | 177 202 | 189 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 218 | 132 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 218 | 132 206 | 154 179 | 166 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 224 | 79 212 | 126 200 | 148 173 | 160 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@10[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 185.5 | 37.4 176.7 | 71.9 161.1 | 95.2 115.4 | 116.4 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 253 | 108 245 | 141 239 | 163 206 | 183 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 222 | 119 217 | 141 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 222 | 119 217 | 141 183 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 224 | 79 216 | 112 210 | 134 177 | 154 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023@10[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 253.0 | 14 | 275.7 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 185.5 | 37.4 172.7 | 85.2 150.8 | 108.5 111.7 | 116.4 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 261 | 140 273 | 128 276 | 120 269 | 114 253 | 108 241 | 155 229 | 177 202 | 183 194 | 209 187 | 230 180 | 248 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 218 | 132 206 | 154 179 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 225 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 239 | 117 250 | 106 253 | 98 247 | 91 230 | 86 218 | 132 206 | 154 179 | 161 171 | 186 164 | 208 158 | 226 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 232 | 111 244 | 99 247 | 91 240 | 85 224 | 79 212 | 126 200 | 148 173 | 154 165 | 180 158 | 201 151 | 219 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@11[过厅] |  | 3.20 | 29.96 | 26 | 60 | 1044.0 | 23 | 1195.0 | 23 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.96 K=0.81 D=4.12 | 483.3 304.0 | 477.3 300.7 | 459.3 297.4 | 428.8 294.6 | 397.2 292.3 | 363.6 309.6 | 338.8 341.2 | 330.5 377.3 | 323.7 415.0 | 318.0 445.0 | 313.0 466.4 | 309.1 479.5 |
| 南外墙 | F=10.32 K=0.83 D=3.18 | 82.0 66.1 | 79.0 68.3 | 75.6 71.2 | 73.8 74.2 | 72.5 79.1 | 71.4 85.3 | 70.4 90.1 | 69.7 93.0 | 68.5 93.8 | 67.8 92.3 | 67.1 88.4 | 66.5 84.0 |
| 北外墙 | F=5.76 K=0.83 D=3.18 | 45.7 35.0 | 44.5 39.6 | 40.1 41.2 | 39.2 41.2 | 38.4 41.6 | 37.8 43.0 | 37.3 44.1 | 36.9 45.0 | 36.3 45.5 | 35.9 45.7 | 35.5 45.3 | 35.2 45.0 |
| 西外墙 | F=3.20 K=0.83 D=3.18 | 40.1 26.6 | 36.5 27.2 | 30.6 28.1 | 29.9 29.0 | 29.3 29.9 | 28.8 30.7 | 28.4 31.3 | 28.1 31.8 | 27.6 35.0 | 27.3 38.2 | 27.0 40.5 | 26.8 41.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 |
| 照明 | 显热(W) | 88.1 7.2 | 52.1 7.2 | 41.3 5.4 | 34.2 5.4 | 28.8 3.6 | 23.4 3.6 | 19.8 66.5 | 16.2 104.3 | 14.4 118.6 | 10.8 129.4 | 10.8 138.4 | 9.0 143.8 |
| 人体 | 显热(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
|  | 全热(W) | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 |
|  | 全热(W) | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 | 150.7 150.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1141 841 | 1091 845 | 1049 845 | 1008 846 | 968 848 | 927 874 | 896 975 | 883 1053 | 872 1110 | 862 1152 | 855 1181 | 848 1195 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 990 690 | 940 694 | 898 694 | 857 695 | 817 697 | 776 723 | 745 824 | 732 902 | 721 959 | 711 1001 | 704 1030 | 697 1044 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 990 690 | 941 694 | 898 694 | 857 696 | 817 698 | 776 723 | 746 824 | 733 902 | 722 959 | 711 1002 | 705 1030 | 698 1044 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 948 647 | 898 652 | 856 652 | 815 653 | 775 655 | 734 681 | 703 782 | 690 860 | 679 917 | 669 959 | 662 988 | 655 1002 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@11[起居室] |  | 3.20 | 29.39 | 26 | 60 | 923.5 | 23 | 1071.7 | 23 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.39 K=0.81 D=4.12 | 474.1 298.2 | 468.2 295.0 | 450.5 291.7 | 420.6 289.0 | 389.6 286.7 | 356.7 303.7 | 332.3 334.7 | 324.2 370.1 | 317.5 407.1 | 312.0 436.5 | 307.0 457.5 | 303.2 470.3 |
| 西外墙 | F=13.84 K=0.83 D=3.18 | 173.3 115.0 | 158.1 117.8 | 132.5 121.5 | 129.4 125.4 | 126.8 129.4 | 124.7 132.6 | 122.9 135.3 | 121.5 137.4 | 119.5 151.5 | 118.2 165.4 | 117.0 175.2 | 115.9 177.3 |
| 西外门 | F=5.04 K=1.97 | 33.8 79.2 | 27.6 84.7 | 25.5 87.5 | 22.8 86.8 | 20.7 81.3 | 19.3 78.5 | 23.5 70.9 | 32.4 61.3 | 43.4 51.7 | 53.7 44.8 | 62.7 40.0 | 71.6 35.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 7.1 | 51.1 7.1 | 40.6 5.3 | 33.5 5.3 | 28.2 3.5 | 22.9 3.5 | 19.4 65.2 | 15.9 102.3 | 14.1 116.4 | 10.6 127.0 | 10.6 135.8 | 8.8 141.1 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
|  | 全热(W) | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 |
|  | 全热(W) | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 747 | 952 752 | 896 753 | 854 754 | 813 748 | 771 766 | 745 853 | 741 918 | 742 974 | 742 1021 | 744 1056 | 747 1072 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 867 599 | 804 604 | 748 605 | 705 606 | 664 600 | 623 617 | 597 705 | 593 770 | 594 826 | 594 873 | 596 908 | 599 924 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 867 599 | 804 604 | 749 605 | 706 606 | 665 600 | 623 618 | 597 706 | 593 770 | 594 826 | 594 873 | 597 908 | 599 924 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 825 557 | 763 562 | 707 564 | 664 564 | 623 559 | 581 576 | 556 664 | 552 729 | 552 784 | 552 831 | 555 866 | 557 882 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@11[起居室] |  | 3.20 | 29.39 | 26 | 60 | 890.6 | 23 | 1038.8 | 23 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.39 K=0.81 D=4.12 | 474.1 298.2 | 468.2 295.0 | 450.5 291.7 | 420.6 289.0 | 389.6 286.7 | 356.7 303.7 | 332.3 334.7 | 324.2 370.1 | 317.5 407.1 | 312.0 436.5 | 307.0 457.5 | 303.2 470.3 |
| 东外墙 | F=13.84 K=0.83 D=3.18 | 141.3 118.3 | 137.0 145.8 | 132.2 164.1 | 129.7 173.5 | 127.7 176.7 | 126.0 172.2 | 124.6 162.9 | 123.5 150.8 | 121.8 149.8 | 120.9 149.3 | 119.8 147.6 | 119.0 144.4 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | 33.8 79.2 | 27.6 84.7 | 25.5 87.5 | 22.8 86.8 | 20.7 81.3 | 19.3 78.5 | 23.5 70.9 | 32.4 61.3 | 43.4 51.7 | 53.7 44.8 | 62.7 40.0 | 71.6 35.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 7.1 | 51.1 7.1 | 40.6 5.3 | 33.5 5.3 | 28.2 3.5 | 22.9 3.5 | 19.4 65.2 | 15.9 102.3 | 14.1 116.4 | 10.6 127.0 | 10.6 135.8 | 8.8 141.1 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
|  | 全热(W) | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 | 99.4 99.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 |
|  | 全热(W) | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 | 147.8 147.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 983 750 | 931 780 | 896 796 | 854 802 | 813 795 | 772 805 | 747 881 | 743 932 | 744 972 | 744 1005 | 747 1028 | 750 1039 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 835 602 | 783 632 | 748 648 | 706 654 | 665 647 | 624 657 | 599 733 | 595 783 | 596 824 | 596 857 | 599 880 | 602 891 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 835 602 | 783 632 | 748 648 | 706 654 | 666 648 | 624 657 | 599 733 | 595 784 | 596 824 | 597 857 | 599 880 | 602 891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 793 560 | 742 590 | 707 606 | 664 612 | 624 606 | 583 616 | 557 691 | 554 742 | 555 783 | 555 815 | 558 839 | 560 849 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@11[起居室] |  | 3.20 | 22.89 | 26 | 60 | 624.9 | 23 | 740.3 | 23 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  | 1007@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.89 K=0.81 D=4.12 | 369.3 232.3 | 364.6 229.7 | 350.9 227.2 | 327.6 225.1 | 303.5 223.3 | 277.8 236.5 | 258.8 260.7 | 252.5 288.2 | 247.3 317.1 | 243.0 339.9 | 239.1 356.3 | 236.1 366.3 |
| 南外墙 | F=5.50 K=0.83 D=3.18 | 43.7 35.2 | 42.1 36.4 | 40.3 37.9 | 39.4 39.6 | 38.6 42.1 | 38.0 45.5 | 37.5 48.0 | 37.1 49.6 | 36.5 50.0 | 36.2 49.2 | 35.8 47.1 | 35.5 44.8 |
| 南阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 照明 | 显热(W) | 67.3 5.5 | 39.8 5.5 | 31.6 4.1 | 26.1 4.1 | 22.0 2.7 | 17.9 2.7 | 15.1 50.8 | 12.4 79.7 | 11.0 90.6 | 8.2 98.9 | 8.2 105.7 | 6.9 109.9 |
| 人体 | 显热(W) | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 |
|  | 全热(W) | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 | 77.4 77.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 525 | 660 528 | 634 527 | 603 526 | 572 522 | 541 536 | 522 605 | 519 656 | 520 689 | 520 714 | 523 732 | 525 740 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 410 | 544 412 | 519 412 | 487 411 | 457 406 | 425 421 | 406 490 | 403 541 | 404 574 | 405 599 | 407 616 | 409 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 410 | 545 413 | 519 412 | 488 411 | 457 407 | 426 421 | 406 490 | 404 541 | 405 574 | 405 599 | 408 617 | 410 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 550 377 | 512 380 | 487 380 | 455 379 | 425 374 | 393 388 | 374 458 | 371 508 | 372 541 | 373 567 | 375 584 | 377 593 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010@11[次卧室] |  | 3.20 | 14.79 | 26 | 60 | 495.0 | 23 | 569.6 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.79 K=0.81 D=4.12 | 238.6 150.1 | 235.6 148.4 | 226.7 146.8 | 211.6 145.4 | 196.1 144.3 | 179.5 152.8 | 167.2 168.4 | 163.1 186.2 | 159.8 204.8 | 157.0 219.6 | 154.5 230.2 | 152.6 236.6 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 63.5 48.5 | 61.8 55.0 | 55.7 57.2 | 54.4 57.2 | 53.4 57.8 | 52.6 59.7 | 51.8 61.2 | 51.3 62.5 | 50.4 63.2 | 49.9 63.4 | 49.4 62.9 | 48.9 62.5 |
| 东外墙 | F=2.59 K=0.83 D=3.18 | 26.5 22.1 | 25.7 27.3 | 24.8 30.7 | 24.3 32.5 | 23.9 33.1 | 23.6 32.3 | 23.3 30.5 | 23.1 28.2 | 22.8 28.0 | 22.6 28.0 | 22.4 27.6 | 22.3 27.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.5 5.2 | 27.4 4.4 | 22.2 3.7 | 18.5 3.7 | 15.5 3.0 | 13.3 3.0 | 11.8 2.2 | 10.4 21.4 | 8.9 31.1 | 8.1 38.4 | 6.7 43.6 | 5.9 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 43.5 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.9 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.8 32.8 | 8.0 51.5 | 7.1 58.6 | 5.3 63.9 | 5.3 68.3 | 4.4 71.0 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 |
|  | 全热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 532 354 | 501 363 | 474 365 | 450 366 | 427 364 | 405 374 | 388 420 | 380 474 | 373 510 | 367 538 | 363 557 | 358 570 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 457 279 | 426 289 | 400 291 | 376 291 | 353 290 | 330 299 | 314 345 | 306 400 | 299 436 | 293 463 | 288 483 | 284 495 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 458 279 | 426 289 | 400 291 | 376 291 | 353 290 | 330 299 | 314 345 | 306 400 | 299 436 | 293 463 | 288 483 | 284 495 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 437 258 | 405 268 | 379 270 | 355 270 | 332 269 | 309 278 | 293 324 | 285 379 | 278 415 | 272 442 | 267 462 | 263 474 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011@11[次卧室] |  | 3.20 | 14.79 | 26 | 60 | 501.2 | 23 | 575.7 | 23 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.79 K=0.81 D=4.12 | 238.6 150.1 | 235.6 148.4 | 226.7 146.8 | 211.6 145.4 | 196.1 144.3 | 179.5 152.8 | 167.2 168.4 | 163.1 186.2 | 159.8 204.8 | 157.0 219.6 | 154.5 230.2 | 152.6 236.6 |
| 西外墙 | F=2.59 K=0.83 D=3.18 | 32.5 21.5 | 29.6 22.1 | 24.8 22.8 | 24.2 23.5 | 23.8 24.2 | 23.4 24.8 | 23.0 25.3 | 22.7 25.7 | 22.4 28.4 | 22.1 31.0 | 21.9 32.8 | 21.7 33.2 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.83 D=3.18 | 63.5 48.5 | 61.8 55.0 | 55.7 57.2 | 54.4 57.2 | 53.4 57.8 | 52.6 59.7 | 51.8 61.2 | 51.3 62.5 | 50.4 63.2 | 49.9 63.4 | 49.4 62.9 | 48.9 62.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.5 5.2 | 27.4 4.4 | 22.2 3.7 | 18.5 3.7 | 15.5 3.0 | 13.3 3.0 | 11.8 2.2 | 10.4 21.4 | 8.9 31.1 | 8.1 38.4 | 6.7 43.6 | 5.9 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 43.5 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.9 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.8 32.8 | 8.0 51.5 | 7.1 58.6 | 5.3 63.9 | 5.3 68.3 | 4.4 71.0 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 |
|  | 全热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 538 353 | 505 358 | 474 357 | 450 357 | 427 355 | 405 366 | 388 414 | 380 472 | 373 510 | 367 541 | 362 562 | 358 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 463 279 | 430 283 | 400 283 | 375 282 | 353 281 | 330 292 | 313 340 | 305 397 | 298 436 | 292 466 | 288 488 | 283 501 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 464 279 | 430 283 | 400 283 | 376 282 | 353 281 | 330 292 | 314 340 | 306 397 | 298 436 | 292 466 | 288 488 | 284 501 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 443 258 | 409 262 | 379 262 | 355 261 | 332 260 | 309 271 | 293 319 | 285 376 | 278 415 | 271 445 | 267 467 | 263 480 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012@11[主卧室] |  | 3.20 | 13.20 | 26 | 60 | 424.5 | 23 | 491.0 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1013@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.20 K=0.81 D=4.12 | 213.0 134.0 | 210.3 132.5 | 202.4 131.0 | 188.9 129.8 | 175.0 128.8 | 160.2 136.4 | 149.3 150.3 | 145.6 166.2 | 142.6 182.9 | 140.1 196.1 | 137.9 205.5 | 136.2 211.2 |
| 南外墙 | F=7.68 K=0.83 D=3.18 | 61.0 49.2 | 58.8 50.8 | 56.2 53.0 | 55.0 55.2 | 53.9 58.8 | 53.1 63.5 | 52.4 67.0 | 51.9 69.2 | 51.0 69.8 | 50.5 68.7 | 50.0 65.8 | 49.5 62.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.7 4.6 | 24.4 4.0 | 19.8 3.3 | 16.5 3.3 | 13.9 2.6 | 11.9 2.6 | 10.6 2.0 | 9.2 19.1 | 7.9 27.7 | 7.3 34.3 | 5.9 38.9 | 5.3 42.9 |
| 照明 | 显热(W) | 38.8 3.2 | 23.0 3.2 | 18.2 2.4 | 15.0 2.4 | 12.7 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 29.3 | 7.1 45.9 | 6.3 52.3 | 4.8 57.0 | 4.8 61.0 | 4.0 63.4 |
| 人体 | 显热(W) | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 | 25.9 25.9 |
|  | 全热(W) | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
|  | 全热(W) | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 455 302 | 427 301 | 408 301 | 386 302 | 367 303 | 347 315 | 332 360 | 325 412 | 319 444 | 314 467 | 310 482 | 306 491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 389 235 | 361 235 | 341 234 | 320 235 | 300 236 | 280 249 | 265 293 | 258 345 | 252 377 | 247 401 | 243 416 | 239 424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 389 236 | 361 235 | 341 234 | 320 235 | 300 236 | 280 249 | 266 293 | 258 345 | 252 377 | 247 401 | 243 416 | 240 425 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 370 217 | 342 216 | 323 216 | 301 217 | 281 218 | 261 230 | 247 275 | 240 326 | 234 359 | 229 382 | 224 397 | 221 406 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014@11[主卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 536.9 | 23 | 597.4 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.81 D=4.12 | 193.6 121.8 | 191.2 120.4 | 184.0 119.1 | 171.8 118.0 | 159.1 117.1 | 145.6 124.0 | 135.7 136.7 | 132.4 151.1 | 129.7 166.2 | 127.4 178.2 | 125.4 186.8 | 123.8 192.0 |
| 南外墙 | F=5.82 K=0.83 D=3.18 | 46.2 37.3 | 44.5 38.5 | 42.6 40.1 | 41.6 41.9 | 40.9 44.6 | 40.2 48.1 | 39.7 50.8 | 39.3 52.4 | 38.6 52.9 | 38.3 52.1 | 37.9 49.9 | 37.5 47.4 |
| 东外墙 | F=12.80 K=0.83 D=3.18 | 130.7 109.4 | 126.7 134.8 | 122.3 151.8 | 120.0 160.4 | 118.1 163.5 | 116.6 159.3 | 115.2 150.7 | 114.2 139.4 | 112.7 138.5 | 111.8 138.1 | 110.8 136.5 | 110.0 133.5 |
| 南阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 561 436 | 527 465 | 504 483 | 480 491 | 459 491 | 438 495 | 427 521 | 426 549 | 427 570 | 430 586 | 432 595 | 434 597 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 500 375 | 467 404 | 443 422 | 420 431 | 398 430 | 378 435 | 366 460 | 366 489 | 367 510 | 369 525 | 371 534 | 374 537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 501 375 | 467 404 | 443 422 | 420 431 | 398 430 | 378 435 | 366 460 | 366 489 | 367 510 | 369 526 | 371 535 | 374 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 484 358 | 450 387 | 426 405 | 403 414 | 381 413 | 361 418 | 349 443 | 349 472 | 350 493 | 352 509 | 354 518 | 357 520 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@11[主卧室] |  | 3.20 | 12.00 | 26 | 60 | 565.4 | 23 | 625.9 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.81 D=4.12 | 193.6 121.8 | 191.2 120.4 | 184.0 119.1 | 171.8 118.0 | 159.1 117.1 | 145.6 124.0 | 135.7 136.7 | 132.4 151.1 | 129.7 166.2 | 127.4 178.2 | 125.4 186.8 | 123.8 192.0 |
| 西外墙 | F=12.80 K=0.83 D=3.18 | 160.3 106.4 | 146.2 109.0 | 122.6 112.4 | 119.7 116.0 | 117.3 119.7 | 115.4 122.6 | 113.6 125.1 | 112.3 127.1 | 110.5 140.1 | 109.3 153.0 | 108.2 162.1 | 107.2 163.9 |
| 北外墙 | F=5.82 K=0.83 D=3.18 | 46.2 35.3 | 45.0 40.0 | 40.5 41.6 | 39.6 41.6 | 38.8 42.1 | 38.2 43.4 | 37.7 44.6 | 37.3 45.4 | 36.7 46.0 | 36.3 46.2 | 35.9 45.8 | 35.6 45.5 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.97 | 25.3 59.4 | 20.7 63.5 | 19.2 65.6 | 17.1 65.1 | 15.5 61.0 | 14.5 58.9 | 17.6 53.2 | 24.3 46.0 | 32.6 38.8 | 40.3 33.6 | 47.0 30.0 | 53.7 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
|  | 全热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 590 431 | 547 440 | 502 445 | 478 447 | 456 445 | 435 454 | 423 489 | 422 530 | 423 565 | 425 595 | 427 616 | 430 626 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 530 370 | 487 380 | 441 384 | 417 386 | 395 384 | 374 393 | 363 428 | 362 469 | 363 504 | 365 534 | 367 556 | 369 565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 530 371 | 487 380 | 441 384 | 417 386 | 395 384 | 374 393 | 363 429 | 362 469 | 363 504 | 365 535 | 367 556 | 369 566 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 513 353 | 470 363 | 424 367 | 400 369 | 378 367 | 357 376 | 346 412 | 345 452 | 346 487 | 348 518 | 350 539 | 352 548 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016@11[次卧室] |  | 3.20 | 11.77 | 26 | 60 | 393.2 | 23 | 452.5 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  | 1017@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.77 K=0.81 D=4.12 | 189.9 119.5 | 187.5 118.2 | 180.5 116.9 | 168.5 115.8 | 156.1 114.8 | 142.9 121.6 | 133.1 134.1 | 129.9 148.2 | 127.2 163.1 | 125.0 174.8 | 123.0 183.3 | 121.5 188.4 |
| 南外墙 | F=8.64 K=0.83 D=3.18 | 68.6 55.3 | 66.1 57.2 | 63.3 59.6 | 61.8 62.1 | 60.7 66.2 | 59.7 71.4 | 58.9 75.4 | 58.3 77.9 | 57.3 78.5 | 56.8 77.3 | 56.2 74.0 | 55.7 70.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.3 4.1 | 21.8 3.5 | 17.7 2.9 | 14.7 2.9 | 12.4 2.4 | 10.6 2.4 | 9.4 1.8 | 8.2 17.1 | 7.1 24.7 | 6.5 30.6 | 5.3 34.7 | 4.7 38.3 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.4 41.0 | 5.7 46.6 | 4.2 50.9 | 4.2 54.4 | 3.5 56.5 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
|  | 全热(W) | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 420 281 | 395 281 | 377 281 | 357 282 | 339 284 | 321 296 | 308 336 | 302 383 | 296 412 | 291 433 | 288 445 | 284 452 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 221 | 336 221 | 317 221 | 298 223 | 280 224 | 262 236 | 249 277 | 242 324 | 237 353 | 232 373 | 228 386 | 225 393 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 222 | 336 221 | 317 221 | 298 223 | 280 225 | 262 237 | 249 277 | 243 324 | 237 353 | 232 373 | 229 386 | 225 393 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 345 205 | 319 205 | 301 205 | 282 206 | 264 208 | 245 220 | 232 260 | 226 307 | 220 336 | 216 357 | 212 370 | 209 377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018@11[次卧室] |  | 3.20 | 7.50 | 26 | 60 | 505.8 | 14 | 543.6 | 14 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.50 K=0.81 D=4.12 | 121.0 76.1 | 119.5 75.3 | 115.0 74.5 | 107.3 73.8 | 99.4 73.2 | 91.0 77.5 | 84.8 85.4 | 82.7 94.4 | 81.0 103.9 | 79.6 111.4 | 78.4 116.8 | 77.4 120.0 |
| 东外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 98.0 82.0 | 95.0 101.1 | 91.7 113.8 | 90.0 120.3 | 88.6 122.6 | 87.4 119.5 | 86.4 113.0 | 85.7 104.6 | 84.5 103.9 | 83.8 103.5 | 83.1 102.4 | 82.5 100.1 |
| 北外墙 | F=5.75 K=0.83 D=3.18 | 45.7 34.9 | 44.5 39.5 | 40.0 41.1 | 39.1 41.1 | 38.4 41.6 | 37.8 42.9 | 37.2 44.0 | 36.9 44.9 | 36.2 45.4 | 35.9 45.6 | 35.5 45.2 | 35.2 44.9 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 218.6 | 44.5 219.3 | 122.3 207.7 | 140.1 137.9 | 146.9 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.0 2.6 | 13.9 2.3 | 11.3 1.9 | 9.4 1.9 | 7.9 1.5 | 6.8 1.5 | 6.0 1.1 | 5.3 10.9 | 4.5 15.8 | 4.1 19.5 | 3.4 22.1 | 3.0 24.4 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.1 | 3.6 29.7 | 2.7 32.4 | 2.7 34.7 | 2.3 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
|  | 全热(W) | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
|  | 全热(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 444 496 | 415 528 | 392 544 | 371 542 | 353 521 | 336 525 | 405 531 | 418 482 | 420 478 | 439 479 | 463 477 | 482 472 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 406 458 | 377 490 | 354 506 | 334 504 | 316 484 | 299 487 | 367 493 | 380 444 | 382 441 | 401 441 | 425 439 | 444 434 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 406 458 | 378 491 | 354 506 | 334 504 | 316 484 | 299 487 | 367 493 | 380 444 | 382 441 | 401 441 | 425 439 | 444 434 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 396 447 | 367 480 | 343 495 | 323 494 | 305 473 | 288 476 | 356 483 | 369 433 | 371 430 | 391 431 | 414 429 | 433 424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@11[次卧室] |  | 3.20 | 7.50 | 26 | 60 | 476.2 | 14 | 514.0 | 14 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.50 K=0.81 D=4.12 | 121.0 76.1 | 119.5 75.3 | 115.0 74.5 | 107.3 73.8 | 99.4 73.2 | 91.0 77.5 | 84.8 85.4 | 82.7 94.4 | 81.0 103.9 | 79.6 111.4 | 78.4 116.8 | 77.4 120.0 |
| 西外墙 | F=9.60 K=0.83 D=3.18 | 120.2 79.8 | 109.6 81.7 | 91.9 84.3 | 89.8 87.0 | 88.0 89.8 | 86.5 92.0 | 85.2 93.9 | 84.2 95.3 | 82.9 105.1 | 82.0 114.7 | 81.1 121.6 | 80.4 123.0 |
| 北外墙 | F=5.75 K=0.83 D=3.18 | 45.7 34.9 | 44.5 39.5 | 40.0 41.1 | 39.1 41.1 | 38.4 41.6 | 37.8 42.9 | 37.2 44.0 | 36.9 44.9 | 36.2 45.4 | 35.9 45.6 | 35.5 45.2 | 35.2 44.9 |
| 北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 76.4 235.0 | 66.2 245.2 | 60.2 247.9 | 54.0 240.4 | 48.8 218.6 | 44.5 219.3 | 122.3 207.7 | 140.1 137.9 | 146.9 116.6 | 169.8 103.4 | 196.5 92.8 | 218.4 83.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.0 2.6 | 13.9 2.3 | 11.3 1.9 | 9.4 1.9 | 7.9 1.5 | 6.8 1.5 | 6.0 1.1 | 5.3 10.9 | 4.5 15.8 | 4.1 19.5 | 3.4 22.1 | 3.0 24.4 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.1 | 3.6 29.7 | 2.7 32.4 | 2.7 34.7 | 2.3 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
|  | 全热(W) | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
|  | 全热(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 466 493 | 430 509 | 392 514 | 371 509 | 353 489 | 336 497 | 404 512 | 416 473 | 418 479 | 437 490 | 461 496 | 480 495 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 429 456 | 392 471 | 354 476 | 333 471 | 315 451 | 298 459 | 366 474 | 379 435 | 380 442 | 399 452 | 423 458 | 442 457 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 429 456 | 392 471 | 354 476 | 334 471 | 315 451 | 298 459 | 366 474 | 379 435 | 380 442 | 399 452 | 423 458 | 442 457 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 418 445 | 381 461 | 343 466 | 323 460 | 304 440 | 287 449 | 355 463 | 368 424 | 370 431 | 389 442 | 412 448 | 431 446 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@11[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 297.7 | 14 | 320.3 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.50 K=0.81 D=4.12 | 72.6 45.7 | 71.7 45.2 | 69.0 44.7 | 64.4 44.3 | 59.7 43.9 | 54.6 46.5 | 50.9 51.3 | 49.6 56.7 | 48.6 62.3 | 47.8 66.8 | 47.0 70.1 | 46.4 72.0 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 184.1 | 37.4 177.7 | 74.1 154.7 | 101.3 115.4 | 119.9 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 229 307 | 211 318 | 197 320 | 185 314 | 173 295 | 163 292 | 194 284 | 219 262 | 236 256 | 257 253 | 277 250 | 295 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 284 | 189 295 | 175 298 | 162 291 | 151 273 | 140 270 | 172 261 | 196 240 | 213 233 | 234 231 | 255 228 | 272 224 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 207 284 | 189 295 | 175 298 | 162 291 | 151 273 | 140 270 | 172 261 | 197 240 | 213 233 | 234 231 | 255 228 | 272 224 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 200 278 | 182 289 | 168 291 | 156 285 | 144 266 | 134 263 | 165 255 | 190 233 | 207 227 | 227 224 | 248 221 | 266 217 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023@11[次卧室] |  | 3.20 | 4.50 | 26 | 60 | 297.7 | 14 | 320.3 | 14 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.50 K=0.81 D=4.12 | 72.6 45.7 | 71.7 45.2 | 69.0 44.7 | 64.4 44.3 | 59.7 43.9 | 54.6 46.5 | 50.9 51.3 | 49.6 56.7 | 48.6 62.3 | 47.8 66.8 | 47.0 70.1 | 46.4 72.0 |
| 北外墙 | F=3.87 K=0.83 D=3.18 | 30.7 23.5 | 29.9 26.6 | 27.0 27.7 | 26.3 27.7 | 25.8 28.0 | 25.4 28.9 | 25.1 29.6 | 24.8 30.2 | 24.4 30.6 | 24.1 30.7 | 23.9 30.4 | 23.7 30.2 |
| 北外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 64.1 197.4 | 55.6 206.0 | 50.6 208.2 | 45.4 202.0 | 41.0 184.4 | 37.4 176.4 | 81.7 153.5 | 103.3 111.7 | 121.1 97.9 | 142.6 86.9 | 165.1 77.9 | 183.5 70.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 1.6 | 8.3 1.4 | 6.8 1.1 | 5.6 1.1 | 4.7 0.9 | 4.1 0.9 | 3.6 0.7 | 3.2 6.5 | 2.7 9.5 | 2.5 11.7 | 2.0 13.3 | 1.8 14.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 3.0 10.0 | 2.4 15.7 | 2.2 17.8 | 1.6 19.4 | 1.6 20.8 | 1.4 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
|  | 全热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 229 307 | 211 318 | 197 320 | 185 314 | 173 296 | 163 291 | 202 283 | 221 259 | 237 256 | 257 253 | 277 250 | 295 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 284 | 189 295 | 175 298 | 162 291 | 151 273 | 140 268 | 179 260 | 199 236 | 214 233 | 234 231 | 255 228 | 272 224 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 207 284 | 189 295 | 175 298 | 162 291 | 151 273 | 140 268 | 179 260 | 199 236 | 214 233 | 234 231 | 255 228 | 272 224 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 200 278 | 182 289 | 168 291 | 156 285 | 144 267 | 134 262 | 173 254 | 192 230 | 208 227 | 227 224 | 248 221 | 266 217 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034@11[起居室] |  | 3.20 | 2.70 | 26 | 60 | 65.3 | 23 | 78.9 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  | 1035@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.70 K=0.81 D=4.12 | 43.6 27.4 | 43.0 27.1 | 41.4 26.8 | 38.6 26.6 | 35.8 26.3 | 32.8 27.9 | 30.5 30.8 | 29.8 34.0 | 29.2 37.4 | 28.7 40.1 | 28.2 42.0 | 27.9 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7.9 0.6 | 4.7 0.6 | 3.7 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.0 | 1.5 9.4 | 1.3 10.7 | 1.0 11.7 | 1.0 12.5 | 0.8 13.0 |
| 人体 | 显热(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
|  | 全热(W) | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 74 51 | 70 50 | 68 50 | 64 50 | 61 49 | 58 51 | 55 59 | 54 66 | 53 71 | 52 74 | 52 77 | 51 79 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 37 | 57 37 | 54 36 | 51 36 | 47 36 | 44 37 | 41 46 | 40 52 | 40 57 | 39 61 | 38 64 | 38 65 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 61 37 | 57 37 | 54 36 | 51 36 | 48 36 | 44 37 | 41 46 | 40 53 | 40 57 | 39 61 | 38 64 | 38 65 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 57 33 | 53 33 | 50 33 | 47 32 | 44 32 | 40 34 | 38 42 | 37 49 | 36 53 | 35 57 | 34 60 | 34 61 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038@11[起居室] |  | 3.20 | 1.20 | 26 | 60 | 189.6 | 14 | 195.6 | 14 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  | 1039@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.20 K=0.81 D=4.12 | 19.4 12.2 | 19.1 12.0 | 18.4 11.9 | 17.2 11.8 | 15.9 11.7 | 14.6 12.4 | 13.6 13.7 | 13.2 15.1 | 13.0 16.6 | 12.7 17.8 | 12.5 18.7 | 12.4 19.2 |
| 北外墙 | F=3.45 K=0.83 D=3.18 | 27.4 20.9 | 26.7 23.7 | 24.0 24.7 | 23.5 24.7 | 23.0 24.9 | 22.7 25.7 | 22.3 26.4 | 22.1 26.9 | 21.7 27.3 | 21.5 27.4 | 21.3 27.1 | 21.1 26.9 |
| 北外窗 | F=1.35 K=3.90 SC=0.75 | 45.8 141.0 | 39.7 147.1 | 36.1 148.7 | 32.4 144.3 | 29.3 131.2 | 26.7 131.6 | 73.4 124.6 | 84.0 82.7 | 88.1 69.9 | 101.9 62.0 | 117.9 55.7 | 131.1 50.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 0.2 | 1.4 0.2 | 1.2 0.1 | 0.9 0.1 | 0.8 2.7 | 0.6 4.2 | 0.6 4.8 | 0.4 5.2 | 0.4 5.5 | 0.4 5.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
|  | 全热(W) | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 185 | 98 193 | 90 196 | 85 191 | 79 178 | 75 180 | 120 177 | 130 139 | 133 129 | 147 122 | 162 117 | 175 112 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 100 178 | 92 187 | 84 190 | 78 185 | 73 172 | 69 174 | 114 171 | 124 133 | 127 123 | 141 116 | 156 111 | 169 106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 100 178 | 92 187 | 84 190 | 78 185 | 73 172 | 69 174 | 114 171 | 124 133 | 127 123 | 141 116 | 156 111 | 169 106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 98 177 | 90 186 | 83 188 | 77 183 | 72 170 | 67 172 | 112 170 | 122 131 | 126 121 | 139 115 | 155 109 | 167 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |