新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	13

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.00 |  |
| 东经 | 118.80 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 5191.73 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 35.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 11 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -4.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.813 |
| 外墙构造一 | 0.837(修正前：0.833) |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 158802 | 5191.73 | 30.59 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2968.13 | 53.50 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1003@1 | 过厅 | 30 | 18 | 2146 | 79 | 0 | 222 | 0 | 2447 | 2447 | 81.7 | 81.7 |
|  |  | 1004@1 | 起居室 | 29 | 18 | 1209 | 36 | 0 | 124 | 0 | 1369 | 1369 | 46.6 | 46.6 |
|  |  | 1005@1 | 起居室 | 29 | 18 | 1209 | 37 | 0 | 125 | 0 | 1370 | 1370 | 46.6 | 46.6 |
|  |  | 1006@1 | 起居室 | 23 | 18 | 997 | 35 | 0 | 103 | 0 | 1136 | 1136 | 49.6 | 49.6 |
|  |  | 1007@1 | 起居室 | 23 | 18 | 997 | 35 | 0 | 103 | 0 | 1136 | 1136 | 49.6 | 49.6 |
|  |  | 1010@1 | 次卧室 | 15 | 18 | 350 | 0 | 0 | 35 | 35 | 385 | 420 | 26.0 | 28.4 |
|  |  | 1011@1 | 次卧室 | 15 | 18 | 350 | 0 | 0 | 35 | 35 | 385 | 420 | 26.0 | 28.4 |
|  |  | 1012@1 | 主卧室 | 13 | 18 | 439 | 0 | 0 | 44 | 0 | 483 | 483 | 36.6 | 36.6 |
|  |  | 1013@1 | 主卧室 | 13 | 18 | 439 | 0 | 0 | 44 | 0 | 483 | 483 | 36.6 | 36.6 |
|  |  | 1014@1 | 主卧室 | 12 | 18 | 472 | 35 | 0 | 51 | 0 | 558 | 558 | 46.5 | 46.5 |
|  |  | 1015@1 | 主卧室 | 12 | 18 | 515 | 37 | 0 | 55 | 0 | 607 | 607 | 50.6 | 50.6 |
|  |  | 1016@1 | 次卧室 | 12 | 18 | 428 | 0 | 0 | 43 | 44 | 471 | 515 | 40.0 | 43.8 |
|  |  | 1017@1 | 次卧室 | 12 | 18 | 428 | 0 | 0 | 43 | 44 | 471 | 515 | 40.0 | 43.8 |
|  |  | 1018@1 | 次卧室 | 8 | 18 | 726 | 37 | 0 | 76 | 0 | 838 | 838 | 111.8 | 111.8 |
|  |  | 1019@1 | 次卧室 | 8 | 18 | 726 | 37 | 0 | 76 | 0 | 838 | 838 | 111.8 | 111.8 |
|  |  | 1022@1 | 次卧室 | 5 | 18 | 795 | 36 | 0 | 83 | 0 | 914 | 914 | 203.2 | 203.2 |
|  |  | 1023@1 | 次卧室 | 5 | 18 | 795 | 36 | 0 | 83 | 0 | 914 | 914 | 203.2 | 203.2 |
|  |  | 1034@1 | 起居室 | 3 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 0 | 307 | 307 | 113.6 | 113.6 |
|  |  | 1035@1 | 起居室 | 3 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 0 | 307 | 307 | 113.6 | 113.6 |
|  |  | 1038@1 | 起居室 | 1 | 18 | 407 | 37 | 0 | 44 | 0 | 487 | 487 | 406.2 | 406.2 |
|  |  | 1039@1 | 起居室 | 1 | 18 | 407 | 37 | 0 | 44 | 0 | 487 | 487 | 406.2 | 406.2 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 14390 | 513 | 0 | 1490 | 159 | 16393 |  | 60.8 |  |
| 2层 |  | 1003@2 | 过厅 | 30 | 18 | 1874 | 79 | 0 | 195 | 0 | 2148 | 2148 | 71.7 | 71.7 |
|  |  | 1004@2 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 32 | 0 | 104 | 0 | 1146 | 1146 | 39.0 | 39.0 |
|  |  | 1005@2 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 33 | 0 | 104 | 0 | 1148 | 1148 | 39.1 | 39.1 |
|  |  | 1006@2 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 31 | 0 | 88 | 0 | 964 | 964 | 42.1 | 42.1 |
|  |  | 1007@2 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 31 | 0 | 88 | 0 | 964 | 964 | 42.1 | 42.1 |
|  |  | 1010@2 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@2 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@2 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@2 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@2 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 31 | 0 | 42 | 0 | 466 | 466 | 38.8 | 38.8 |
|  |  | 1015@2 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 34 | 0 | 47 | 0 | 517 | 517 | 43.1 | 43.1 |
|  |  | 1016@2 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@2 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@2 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 33 | 0 | 68 | 0 | 743 | 743 | 99.0 | 99.0 |
|  |  | 1019@2 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 33 | 0 | 68 | 0 | 743 | 743 | 99.0 | 99.0 |
|  |  | 1022@2 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 33 | 0 | 78 | 0 | 859 | 859 | 190.8 | 190.8 |
|  |  | 1023@2 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 33 | 0 | 78 | 0 | 859 | 859 | 190.8 | 190.8 |
|  |  | 1034@2 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@2 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@2 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 33 | 0 | 43 | 0 | 469 | 469 | 390.6 | 390.6 |
|  |  | 1039@2 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 33 | 0 | 43 | 0 | 469 | 469 | 390.6 | 390.6 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12306 | 470 | 0 | 1278 | 159 | 14053 |  | 52.1 |  |
| 3层 |  | 1003@3 | 过厅 | 30 | 18 | 1874 | 79 | 0 | 195 | 0 | 2148 | 2148 | 71.7 | 71.7 |
|  |  | 1004@3 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 27 | 0 | 104 | 0 | 1141 | 1141 | 38.8 | 38.8 |
|  |  | 1005@3 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 29 | 0 | 104 | 0 | 1144 | 1144 | 38.9 | 38.9 |
|  |  | 1006@3 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 26 | 0 | 87 | 0 | 958 | 958 | 41.9 | 41.9 |
|  |  | 1007@3 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 26 | 0 | 87 | 0 | 958 | 958 | 41.9 | 41.9 |
|  |  | 1010@3 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@3 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@3 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@3 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@3 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 26 | 0 | 42 | 0 | 460 | 460 | 38.4 | 38.4 |
|  |  | 1015@3 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 30 | 0 | 47 | 0 | 512 | 512 | 42.7 | 42.7 |
|  |  | 1016@3 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@3 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@3 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 29 | 0 | 67 | 0 | 738 | 738 | 98.4 | 98.4 |
|  |  | 1019@3 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 29 | 0 | 67 | 0 | 738 | 738 | 98.4 | 98.4 |
|  |  | 1022@3 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 29 | 0 | 78 | 0 | 854 | 854 | 189.8 | 189.8 |
|  |  | 1023@3 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 29 | 0 | 78 | 0 | 854 | 854 | 189.8 | 189.8 |
|  |  | 1034@3 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@3 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@3 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 29 | 0 | 42 | 0 | 464 | 464 | 387.0 | 387.0 |
|  |  | 1039@3 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 29 | 0 | 42 | 0 | 464 | 464 | 387.0 | 387.0 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12306 | 419 | 0 | 1272 | 159 | 13997 |  | 51.9 |  |
| 4层 |  | 1003@4 | 过厅 | 30 | 18 | 1874 | 79 | 0 | 195 | 0 | 2148 | 2148 | 71.7 | 71.7 |
|  |  | 1004@4 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 22 | 0 | 103 | 0 | 1135 | 1135 | 38.6 | 38.6 |
|  |  | 1005@4 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 25 | 0 | 104 | 0 | 1139 | 1139 | 38.7 | 38.7 |
|  |  | 1006@4 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 20 | 0 | 87 | 0 | 952 | 952 | 41.6 | 41.6 |
|  |  | 1007@4 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 20 | 0 | 87 | 0 | 952 | 952 | 41.6 | 41.6 |
|  |  | 1010@4 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@4 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@4 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@4 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@4 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 20 | 0 | 41 | 0 | 454 | 454 | 37.9 | 37.9 |
|  |  | 1015@4 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 26 | 0 | 46 | 0 | 508 | 508 | 42.3 | 42.3 |
|  |  | 1016@4 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@4 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@4 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 25 | 0 | 67 | 0 | 734 | 734 | 97.8 | 97.8 |
|  |  | 1019@4 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 25 | 0 | 67 | 0 | 734 | 734 | 97.8 | 97.8 |
|  |  | 1022@4 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 25 | 0 | 77 | 0 | 849 | 849 | 188.7 | 188.7 |
|  |  | 1023@4 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 25 | 0 | 77 | 0 | 849 | 849 | 188.7 | 188.7 |
|  |  | 1034@4 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@4 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@4 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 25 | 0 | 42 | 0 | 460 | 460 | 383.0 | 383.0 |
|  |  | 1039@4 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 25 | 0 | 42 | 0 | 460 | 460 | 383.0 | 383.0 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12306 | 362 | 0 | 1267 | 159 | 13935 |  | 51.6 |  |
| 5层 |  | 1003@5 | 过厅 | 30 | 18 | 1874 | 79 | 0 | 195 | 0 | 2148 | 2148 | 71.7 | 71.7 |
|  |  | 1004@5 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 16 | 0 | 103 | 0 | 1129 | 1129 | 38.4 | 38.4 |
|  |  | 1005@5 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 20 | 0 | 103 | 0 | 1133 | 1133 | 38.6 | 38.6 |
|  |  | 1006@5 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 14 | 0 | 86 | 0 | 945 | 945 | 41.3 | 41.3 |
|  |  | 1007@5 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 14 | 0 | 86 | 0 | 945 | 945 | 41.3 | 41.3 |
|  |  | 1010@5 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@5 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@5 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@5 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@5 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 14 | 0 | 41 | 0 | 447 | 447 | 37.3 | 37.3 |
|  |  | 1015@5 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 21 | 0 | 46 | 0 | 502 | 502 | 41.9 | 41.9 |
|  |  | 1016@5 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@5 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@5 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 20 | 0 | 66 | 0 | 728 | 728 | 97.1 | 97.1 |
|  |  | 1019@5 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 20 | 0 | 66 | 0 | 728 | 728 | 97.1 | 97.1 |
|  |  | 1022@5 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 20 | 0 | 77 | 0 | 844 | 844 | 187.5 | 187.5 |
|  |  | 1023@5 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 20 | 0 | 77 | 0 | 844 | 844 | 187.5 | 187.5 |
|  |  | 1034@5 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@5 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@5 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 20 | 0 | 41 | 0 | 454 | 454 | 378.4 | 378.4 |
|  |  | 1039@5 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 20 | 0 | 41 | 0 | 454 | 454 | 378.4 | 378.4 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12306 | 297 | 0 | 1260 | 159 | 13864 |  | 51.4 |  |
| 6层 |  | 1003@6 | 过厅 | 30 | 18 | 1874 | 79 | 0 | 195 | 0 | 2148 | 2148 | 71.7 | 71.7 |
|  |  | 1004@6 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 9 | 0 | 102 | 0 | 1121 | 1121 | 38.1 | 38.1 |
|  |  | 1005@6 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 14 | 0 | 102 | 0 | 1126 | 1126 | 38.3 | 38.3 |
|  |  | 1006@6 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 6 | 0 | 85 | 0 | 936 | 936 | 40.9 | 40.9 |
|  |  | 1007@6 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 6 | 0 | 85 | 0 | 936 | 936 | 40.9 | 40.9 |
|  |  | 1010@6 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@6 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@6 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@6 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@6 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 6 | 0 | 40 | 0 | 438 | 438 | 36.5 | 36.5 |
|  |  | 1015@6 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 15 | 0 | 45 | 0 | 496 | 496 | 41.4 | 41.4 |
|  |  | 1016@6 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@6 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@6 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 14 | 0 | 66 | 0 | 722 | 722 | 96.2 | 96.2 |
|  |  | 1019@6 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 14 | 0 | 66 | 0 | 722 | 722 | 96.2 | 96.2 |
|  |  | 1022@6 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 14 | 0 | 76 | 0 | 837 | 837 | 186.1 | 186.1 |
|  |  | 1023@6 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 14 | 0 | 76 | 0 | 837 | 837 | 186.1 | 186.1 |
|  |  | 1034@6 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@6 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@6 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 14 | 0 | 41 | 0 | 448 | 448 | 373.1 | 373.1 |
|  |  | 1039@6 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 14 | 0 | 41 | 0 | 448 | 448 | 373.1 | 373.1 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12306 | 218 | 0 | 1252 | 159 | 13777 |  | 51.1 |  |
| 7层 |  | 1003@7 | 过厅 | 30 | 18 | 1755 | 66 | 0 | 182 | 0 | 2003 | 2003 | 66.9 | 66.9 |
|  |  | 1004@7 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1005@7 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 6 | 0 | 102 | 0 | 1118 | 1118 | 38.0 | 38.0 |
|  |  | 1006@7 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1007@7 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1010@7 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@7 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@7 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@7 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@7 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 36.0 | 36.0 |
|  |  | 1015@7 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 8 | 0 | 44 | 0 | 489 | 489 | 40.7 | 40.7 |
|  |  | 1016@7 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@7 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@7 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 7 | 0 | 65 | 0 | 713 | 713 | 95.1 | 95.1 |
|  |  | 1019@7 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 7 | 0 | 65 | 0 | 713 | 713 | 95.1 | 95.1 |
|  |  | 1022@7 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 6 | 0 | 75 | 0 | 829 | 829 | 184.2 | 184.2 |
|  |  | 1023@7 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 6 | 0 | 75 | 0 | 829 | 829 | 184.2 | 184.2 |
|  |  | 1034@7 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@7 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@7 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 7 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 366.3 | 366.3 |
|  |  | 1039@7 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 7 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 366.3 | 366.3 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12187 | 119 | 0 | 1231 | 159 | 13537 |  | 50.2 |  |
| 8层 |  | 1003@8 | 过厅 | 30 | 18 | 1755 | 66 | 0 | 182 | 0 | 2003 | 2003 | 66.9 | 66.9 |
|  |  | 1004@8 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1005@8 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1006@8 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1007@8 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1010@8 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@8 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@8 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@8 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@8 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 36.0 | 36.0 |
|  |  | 1015@8 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 0 | 0 | 44 | 0 | 479 | 479 | 39.9 | 39.9 |
|  |  | 1016@8 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@8 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@8 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1019@8 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1022@8 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1023@8 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1034@8 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@8 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@8 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  |  | 1039@8 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12187 | 66 | 0 | 1225 | 159 | 13478 |  | 50.0 |  |
| 9层 |  | 1003@9 | 过厅 | 30 | 18 | 1755 | 66 | 0 | 182 | 0 | 2003 | 2003 | 66.9 | 66.9 |
|  |  | 1004@9 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1005@9 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1006@9 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1007@9 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1010@9 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@9 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@9 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@9 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@9 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 36.0 | 36.0 |
|  |  | 1015@9 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 0 | 0 | 44 | 0 | 479 | 479 | 39.9 | 39.9 |
|  |  | 1016@9 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@9 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@9 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1019@9 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1022@9 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1023@9 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1034@9 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@9 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@9 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  |  | 1039@9 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12187 | 66 | 0 | 1225 | 159 | 13478 |  | 50.0 |  |
| 10层 |  | 1003@10 | 过厅 | 30 | 18 | 1755 | 66 | 0 | 182 | 0 | 2003 | 2003 | 66.9 | 66.9 |
|  |  | 1004@10 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1005@10 | 起居室 | 29 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 37.8 | 37.8 |
|  |  | 1006@10 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1007@10 | 起居室 | 23 | 18 | 845 | 0 | 0 | 85 | 0 | 930 | 930 | 40.6 | 40.6 |
|  |  | 1010@10 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1011@10 | 次卧室 | 15 | 18 | 252 | 0 | 0 | 25 | 35 | 277 | 312 | 18.7 | 21.1 |
|  |  | 1012@10 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1013@10 | 主卧室 | 13 | 18 | 328 | 0 | 0 | 33 | 0 | 361 | 361 | 27.3 | 27.3 |
|  |  | 1014@10 | 主卧室 | 12 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 36.0 | 36.0 |
|  |  | 1015@10 | 主卧室 | 12 | 18 | 436 | 0 | 0 | 44 | 0 | 479 | 479 | 39.9 | 39.9 |
|  |  | 1016@10 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1017@10 | 次卧室 | 12 | 18 | 324 | 0 | 0 | 32 | 44 | 356 | 400 | 30.2 | 34.0 |
|  |  | 1018@10 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1019@10 | 次卧室 | 8 | 18 | 642 | 0 | 0 | 64 | 0 | 706 | 706 | 94.1 | 94.1 |
|  |  | 1022@10 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1023@10 | 次卧室 | 5 | 18 | 747 | 0 | 0 | 75 | 0 | 822 | 822 | 182.7 | 182.7 |
|  |  | 1034@10 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1035@10 | 起居室 | 3 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 287 | 287 | 106.3 | 106.3 |
|  |  | 1038@10 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  |  | 1039@10 | 起居室 | 1 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 0 | 432 | 432 | 360.0 | 360.0 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 12187 | 66 | 0 | 1225 | 159 | 13478 |  | 50.0 |  |
| 11层 |  | 1003@11 | 过厅 | 30 | 18 | 2294 | 66 | 0 | 236 | 0 | 2595 | 2595 | 86.6 | 86.6 |
|  |  | 1004@11 | 起居室 | 29 | 18 | 1538 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1692 | 1692 | 57.6 | 57.6 |
|  |  | 1005@11 | 起居室 | 29 | 18 | 1538 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1692 | 1692 | 57.6 | 57.6 |
|  |  | 1006@11 | 起居室 | 23 | 18 | 1256 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1382 | 1382 | 60.4 | 60.4 |
|  |  | 1007@11 | 起居室 | 23 | 18 | 1256 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1382 | 1382 | 60.4 | 60.4 |
|  |  | 1010@11 | 次卧室 | 15 | 18 | 518 | 0 | 0 | 52 | 35 | 569 | 604 | 38.5 | 40.9 |
|  |  | 1011@11 | 次卧室 | 15 | 18 | 518 | 0 | 0 | 52 | 35 | 569 | 604 | 38.5 | 40.9 |
|  |  | 1012@11 | 主卧室 | 13 | 18 | 565 | 0 | 0 | 57 | 0 | 622 | 622 | 47.1 | 47.1 |
|  |  | 1013@11 | 主卧室 | 13 | 18 | 565 | 0 | 0 | 57 | 0 | 622 | 622 | 47.1 | 47.1 |
|  |  | 1014@11 | 主卧室 | 12 | 18 | 608 | 0 | 0 | 61 | 0 | 669 | 669 | 55.7 | 55.7 |
|  |  | 1015@11 | 主卧室 | 12 | 18 | 651 | 0 | 0 | 65 | 0 | 716 | 716 | 59.7 | 59.7 |
|  |  | 1016@11 | 次卧室 | 12 | 18 | 535 | 0 | 0 | 54 | 44 | 589 | 633 | 50.0 | 53.8 |
|  |  | 1017@11 | 次卧室 | 12 | 18 | 535 | 0 | 0 | 54 | 44 | 589 | 633 | 50.0 | 53.8 |
|  |  | 1018@11 | 次卧室 | 8 | 18 | 777 | 0 | 0 | 78 | 0 | 854 | 854 | 113.9 | 113.9 |
|  |  | 1019@11 | 次卧室 | 8 | 18 | 777 | 0 | 0 | 78 | 0 | 854 | 854 | 113.9 | 113.9 |
|  |  | 1022@11 | 次卧室 | 5 | 18 | 828 | 0 | 0 | 83 | 0 | 911 | 911 | 202.5 | 202.5 |
|  |  | 1023@11 | 次卧室 | 5 | 18 | 828 | 0 | 0 | 83 | 0 | 911 | 911 | 202.5 | 202.5 |
|  |  | 1034@11 | 起居室 | 3 | 18 | 309 | 0 | 0 | 31 | 0 | 340 | 340 | 126.1 | 126.1 |
|  |  | 1035@11 | 起居室 | 3 | 18 | 309 | 0 | 0 | 31 | 0 | 340 | 340 | 126.1 | 126.1 |
|  |  | 1038@11 | 起居室 | 1 | 18 | 414 | 0 | 0 | 41 | 0 | 456 | 456 | 379.8 | 379.8 |
|  |  | 1039@11 | 起居室 | 1 | 18 | 414 | 0 | 0 | 41 | 0 | 456 | 456 | 379.8 | 379.8 |
|  | 合计 |  |  | 270 |  | 17035 | 66 | 0 | 1710 | 159 | 18811 |  | 69.7 |  |
| 总计 |  |  |  | 2968 |  | 141704 | 2662 | 0 | 14437 |  | 158802 |  | 53.5 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1003@1[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 非周边地面 | 14.91 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 98.9 |  |  | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
|  | 周边地面 | 15.05 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 173.0 |  |  | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447 |
| 1004@1[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 非周边地面 | 28.59 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 189.5 |  |  | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 周边地面 | 0.80 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 9.2 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369 |
| 1005@1[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 非周边地面 | 28.59 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 189.5 |  |  | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 周边地面 | 0.80 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 9.2 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370 |
| 1006@1,1007@1[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 非周边地面 | 22.89 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 151.7 |  |  | 0.00 | 151.7 | 0.00 | 151.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136 |
| 1010@1[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 14.79 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 98.0 |  |  | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 1011@1[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 14.79 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 98.0 |  |  | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 1012@1,1013@1[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 55.7 |  |  | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 55.2 |  |  | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |
| 1014@1[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 79.6 |  |  | 0.00 | 79.6 | 0.00 | 79.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| 1015@1[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 79.6 |  |  | 0.00 | 79.6 | 0.00 | 79.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |
| 1016@1,1017@1[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 非周边地面 | 6.37 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 42.2 |  |  | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 62.1 |  |  | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |
| 1018@1[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 非周边地面 | 0.50 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 80.4 |  |  | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |
| 1019@1[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 非周边地面 | 0.50 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 80.4 |  |  | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |
| 1022@1,1023@1[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 非周边地面 | 0.90 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 6.0 |  |  | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 41.4 |  |  | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |
| 1034@1,1035@1[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 非周边地面 | 2.70 | 0.30 | 18 | 22.1 | 1.0 | 17.9 |  |  | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 1038@1,1039@1[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 周边地面 | 1.20 | 0.52 | 18 | 22.1 | 1.0 | 13.8 |  |  | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16393 |
| 1003@2[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148 |
| 1004@2[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146 |
| 1005@2[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148 |
| 1006@2,1007@2[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 |
| 1010@2[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@2[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@2,1013@2[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@2[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |
| 1015@2[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 1016@2,1017@2[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@2[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |
| 1019@2[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |
| 1022@2,1023@2[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |
| 1034@2,1035@2[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@2,1039@2[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14053 |
| 1003@3[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148 |
| 1004@3[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1141 |
| 1005@3[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 1006@3,1007@3[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958 |
| 1010@3[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@3[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@3,1013@3[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@3[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 1015@3[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 1016@3,1017@3[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@3[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| 1019@3[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| 1022@3,1023@3[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 1034@3,1035@3[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@3,1039@3[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13997 |
| 1003@4[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148 |
| 1004@4[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |
| 1005@4[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139 |
| 1006@4,1007@4[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 |
| 1010@4[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@4[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@4,1013@4[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@4[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 1015@4[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 |
| 1016@4,1017@4[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@4[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 |
| 1019@4[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 |
| 1022@4,1023@4[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 |
| 1034@4,1035@4[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@4,1039@4[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13935 |
| 1003@5[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148 |
| 1004@5[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1129 |
| 1005@5[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133 |
| 1006@5,1007@5[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 |
| 1010@5[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@5[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@5,1013@5[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@5[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |
| 1015@5[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| 1016@5,1017@5[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@5[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 |
| 1019@5[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 |
| 1022@5,1023@5[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 1034@5,1035@5[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@5,1039@5[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13864 |
| 1003@6[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.6 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.00 | 557.5 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.6 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.00 | 153.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148 |
| 1004@6[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |
| 1005@6[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126 |
| 1006@6,1007@6[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 |
| 1010@6[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@6[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@6,1013@6[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@6[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| 1015@6[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 |
| 1016@6,1017@6[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@6[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 1019@6[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 1022@6,1023@6[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |
| 1034@6,1035@6[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@6,1039@6[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13777 |
| 1003@7[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.5 | 464.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.6 | 0.00 | 464.6 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.5 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| 1004@7[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1005@7[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118 |
| 1006@7,1007@7[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |
| 1010@7[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@7[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@7,1013@7[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@7[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 1015@7[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 1016@7,1017@7[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@7[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |
| 1019@7[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |
| 1022@7,1023@7[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 1034@7,1035@7[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@7,1039@7[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13537 |
| 1003@8[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.5 | 464.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.6 | 0.00 | 464.6 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.5 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| 1004@8[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1005@8[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1006@8,1007@8[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |
| 1010@8[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@8[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@8,1013@8[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@8[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 1015@8[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |
| 1016@8,1017@8[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@8[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1019@8[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1022@8,1023@8[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |
| 1034@8,1035@8[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@8,1039@8[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13478 |
| 1003@9[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.5 | 464.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.6 | 0.00 | 464.6 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.5 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| 1004@9[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1005@9[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1006@9,1007@9[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |
| 1010@9[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@9[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@9,1013@9[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@9[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 1015@9[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |
| 1016@9,1017@9[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@9[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1019@9[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1022@9,1023@9[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |
| 1034@9,1035@9[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@9,1039@9[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13478 |
| 1003@10[过厅] | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.5 | 464.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.6 | 0.00 | 464.6 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.5 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| 1004@10[起居室] | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1005@10[起居室] | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1006@10,1007@10[起居室] | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |
| 1010@10[次卧室] | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1011@10[次卧室] | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 1012@10,1013@10[主卧室] | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1014@10[主卧室] | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 1015@10[主卧室] | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |
| 1016@10,1017@10[次卧室] | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1018@10[次卧室] | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1019@10[次卧室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| 1022@10,1023@10[次卧室] | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |
| 1034@10,1035@10[起居室] | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 1038@10,1039@10[起居室] | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13478 |
| 1003@11[过厅] | 屋顶 | 29.96 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 538.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.3 | 0.00 | 538.3 |
|  | 南外墙 | 10.32 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 253.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外墙 | 5.76 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户墙 | 21.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.5 | 464.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.6 | 0.00 | 464.6 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 户墙 | 3.98 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.30 | 18 | 22.1 | 0.5 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2595 |
| 1004@11[起居室] | 屋顶 | 29.39 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 528.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 西外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 西外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1692 |
| 1005@11[起居室] | 屋顶 | 29.39 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 528.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 东外墙 | 1.28 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 31.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 216.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1692 |
| 1006@11,1007@11[起居室] | 屋顶 | 22.89 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 411.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.2 | 0.00 | 411.2 |
|  | 南外墙 | 5.50 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 94.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 10.37 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 308.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 内墙 | 5.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1382 |
| 1010@11[次卧室] | 屋顶 | 14.79 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 265.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.7 | 0.00 | 265.7 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |
| 1011@11[次卧室] | 屋顶 | 14.79 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 265.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.7 | 0.00 | 265.7 |
|  | 西外墙 | 2.59 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 44.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 137.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 户墙 | 3.81 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |
| 1012@11,1013@11[主卧室] | 屋顶 | 13.20 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 237.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.2 | 0.00 | 237.2 |
|  | 南外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.7 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |
| 1014@11[主卧室] | 屋顶 | 12.00 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 215.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.6 | 0.00 | 215.6 |
|  | 南外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |
| 1015@11[主卧室] | 屋顶 | 12.00 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 215.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.6 | 0.00 | 215.6 |
|  | 西外墙 | 12.80 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 220.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 北外墙 | 5.82 | 1.11 | 18 | 22.1 | 0.7 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 22.1 | 0.7 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
| 1016@11,1017@11[次卧室] | 屋顶 | 11.77 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 211.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.5 | 0.00 | 211.5 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 212.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 户墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |
| 1018@11[次卧室] | 屋顶 | 7.50 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 东外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 1019@11[次卧室] | 屋顶 | 7.50 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.3 | 0.00 | 224.3 |
|  | 北外墙 | 5.75 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 193.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 1022@11,1023@11[次卧室] | 屋顶 | 4.50 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 80.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.9 | 0.00 | 80.9 |
|  | 北外墙 | 3.87 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 95.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 238.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 |
| 1034@11,1035@11[起居室] | 屋顶 | 2.70 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内墙 | 3.66 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 22.1 | 0.4 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 1038@11,1039@11[起居室] | 屋顶 | 1.20 | 0.81 | 18 | 22.1 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
|  | 北外墙 | 3.45 | 1.11 | 18 | 22.1 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.7 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 内墙 | 3.45 | 1.93 | 18 | 22.1 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 22.1 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |
| 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18811 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158802 |