新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	热桥梁构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 7452.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 33.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 8 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 93 | 201 | 268 | 284 | 237 | 143 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 314 | 228 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 649 | 673 | 649 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1123438 | 7452.00 | 150.76 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6562.88 | 171.18 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001@1[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@1[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@1[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 2层 | 1001@2[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@2[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@2[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 3层 | 1001@3[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@3[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@3[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 4层 | 1001@4[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@4[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@4[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 5层 | 1001@5[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@5[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@5[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 6层 | 1001@6[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@6[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@6[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 7层 | 1001@7[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 115106 | 88330 | 26776 | 38.12 | 25728 | 159.52 |
|  | 1002@7[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 13829 | 11952 | 1877 | 2.67 | 1803 | 273.43 |
|  | 1003@7[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 10870 | 9081 | 1788 | 2.55 | 1718 | 225.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 139405 | 108964 | 30441 | 43.33 | 29249 | 169.93 |
| 8层 | 1001@8[办公-普通办公室] | 721.59 | 15 | 122318 | 95542 | 26776 | 38.12 | 25728 | 169.51 |
|  | 1002@8[办公-普通办公室] | 50.58 | 16 | 14330 | 12454 | 1877 | 2.67 | 1803 | 283.35 |
|  | 1003@8[办公-普通办公室] | 48.20 | 15 | 11351 | 9563 | 1788 | 2.55 | 1718 | 235.53 |
|  | 整层 | 820.36 | 15 | 147604 | 117163 | 30441 | 43.33 | 29249 | 179.93 |
| 建筑 |  | 6562.88 | 15 | 1123438 | 879911 | 243527 | 346.66 | 233994 | 171.18 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001@1[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@1[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@1[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 2层 | 1001@2[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@2[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@2[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 3层 | 1001@3[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@3[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@3[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 4层 | 1001@4[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@4[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@4[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 5层 | 1001@5[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@5[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@5[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 6层 | 1001@6[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@6[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@6[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 7层 | 1001@7[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@7[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@7[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 8层 | 1001@8[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 25728 | 7142 | 18586 | 25.85 | 35.65 |
|  | 1002@8[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1803 | 501 | 1303 | 1.81 | 35.65 |
|  | 1003@8[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1718 | 477 | 1241 | 1.73 | 35.65 |
|  | 合计 | 820 | 6152.70 | 29249 | 8120 | 21130 | 29.39 | 35.65 |
| 总计 |  | 6563 | 49221.60 | 233994 | 64956 | 169038 | 235.09 | 35.65 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001@1[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 721.59 | 26 | 60 | 88330.4 | 15 | 115106.2 | 15 | 38.12 | 7 |
| 相同房间 |  | 1001@2,1001@3,1001@4,1001@5,1001@6,1001@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=21.26 K=1.11 D=2.94 | 342.0 249.8 | 317.2 254.4 | 278.2 260.4 | 273.2 266.9 | 269.0 273.4 | 265.6 278.6 | 262.6 283.0 | 260.3 288.1 | 257.0 312.7 | 255.0 334.3 | 253.0 348.5 | 251.3 349.9 |
| 南外墙 | F=23.09 K=1.11 D=2.94 | 253.9 216.1 | 246.8 221.4 | 238.7 229.0 | 234.6 245.3 | 231.3 261.6 | 228.7 273.5 | 226.3 280.5 | 224.7 282.2 | 221.9 278.7 | 220.3 270.0 | 218.6 263.8 | 217.2 258.7 |
| 东外墙 | F=42.96 K=1.11 D=2.94 | 591.3 515.7 | 577.2 610.4 | 561.4 669.8 | 553.2 697.5 | 546.6 704.6 | 541.2 686.7 | 536.4 654.4 | 533.0 617.4 | 527.4 618.7 | 524.2 617.2 | 520.9 611.9 | 518.0 601.3 |
| 北外墙 | F=16.37 K=1.11 D=2.94 | 186.0 144.3 | 179.5 151.7 | 160.9 153.1 | 157.9 158.2 | 155.5 163.3 | 153.6 167.5 | 151.8 171.0 | 150.6 173.7 | 148.6 175.5 | 147.4 176.0 | 146.2 179.9 | 145.2 184.1 |
| 西玻璃幕墙 | F=82.48 K=3.90 SC=0.75 | 3803.9 8872.7 | 3338.9 12488.8 | 3034.0 17527.5 | 2730.6 20577.1 | 2470.9 20304.5 | 2252.7 18179.7 | 3127.8 13715.0 | 4225.1 8464.7 | 5373.5 5771.7 | 6541.1 5145.5 | 7494.5 4626.5 | 8275.0 4166.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=70.99 K=3.90 SC=0.75 | 2499.9 9690.1 | 2177.0 8447.4 | 1984.2 8136.2 | 1785.8 7852.7 | 1618.7 7191.9 | 1481.8 6486.9 | 2280.7 5466.4 | 3267.8 4310.2 | 4457.3 3787.2 | 5882.3 3366.3 | 7096.0 3025.8 | 8679.1 2725.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=130.50 K=3.90 SC=0.75 | 5197.4 16397.2 | 4543.7 16723.4 | 4135.2 16637.6 | 3721.7 15989.8 | 3370.6 14619.6 | 3079.4 13183.8 | 18567.7 11181.8 | 28587.9 8943.2 | 31798.1 7879.7 | 31650.1 7014.3 | 27078.5 6305.8 | 21769.7 5678.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=52.72 K=3.90 SC=0.75 | 1902.3 5520.6 | 1658.0 5762.7 | 1510.7 5827.4 | 1359.6 5711.8 | 1232.2 5534.9 | 1127.5 5398.2 | 1777.5 4724.3 | 2455.6 3478.3 | 3214.2 2882.3 | 3982.6 2562.8 | 4612.0 2303.7 | 5128.8 2074.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 4618.2 10968.2 | 4040.9 11401.1 | 3463.6 11834.1 | 3030.7 12122.7 | 2742.0 12411.3 | 2309.1 12700.0 | 2164.8 12844.3 | 5772.7 13132.9 | 7504.5 9669.3 | 8803.4 7793.2 | 9669.3 6494.3 | 10390.9 5484.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1746.2 6588.1 | 1428.7 6826.2 | 1190.6 6985.0 | 1031.9 7143.7 | 873.1 7223.1 | 714.4 7302.5 | 635.0 7381.9 | 3333.7 7461.2 | 4921.2 4762.5 | 5556.2 3095.6 | 5953.1 2540.0 | 6270.6 2063.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1925.9 9856.2 | 1586.1 10082.8 | 1359.5 10309.4 | 1132.9 10422.6 | 1019.6 10535.9 | 793.0 10649.2 | 679.7 10762.5 | 5891.1 10875.8 | 8043.6 5551.2 | 8723.3 3398.7 | 9176.5 2719.0 | 9516.3 2265.8 |
|  | 全热(W) | 1925.9 18046.2 | 1586.1 18272.8 | 1359.5 18499.4 | 1132.9 18612.7 | 1019.6 18726.0 | 793.0 18839.3 | 679.7 18952.6 | 14081.1 19065.9 | 16233.6 5551.2 | 16913.3 3398.7 | 17366.5 2719.0 | 17706.4 2265.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 7141.9 7141.9 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 25727.7 25727.7 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 25.85 25.85 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23067 102937 | 20094 106888 | 17917 112487 | 16012 115106 | 14530 113142 | 12947 109224 | 30410 101383 | 88620 91946 | 100385 41689 | 106204 33774 | 106136 29419 | 105080 25852 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23067 76161 | 20094 80112 | 17917 85711 | 16012 88330 | 14530 86366 | 12947 82449 | 30410 74607 | 61844 65170 | 73609 41689 | 79428 33774 | 79360 29419 | 78304 25852 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23067 77209 | 20094 81160 | 17917 86760 | 16012 89379 | 14530 87414 | 12947 83497 | 30410 75655 | 62892 66218 | 74657 41689 | 80476 33774 | 80408 29419 | 79352 25852 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23067 69019 | 20094 72970 | 17917 78570 | 16012 81188 | 14530 79224 | 12947 75307 | 30410 67465 | 54702 58028 | 66467 41689 | 72286 33774 | 72218 29419 | 71162 25852 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002@1[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 50.58 | 26 | 60 | 11952.0 | 16 | 13828.6 | 16 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  | 1002@2,1002@3,1002@4,1002@5,1002@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.72 K=1.11 D=2.94 | 76.4 59.3 | 73.7 62.3 | 66.0 62.9 | 64.8 65.0 | 63.8 67.1 | 63.0 68.8 | 62.3 70.2 | 61.8 71.3 | 61.0 72.0 | 60.5 72.3 | 60.0 73.8 | 59.6 75.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.27 K=3.90 SC=0.75 | 659.2 1913.1 | 574.5 1997.0 | 523.5 2019.4 | 471.2 1979.3 | 427.0 1917.0 | 390.7 1864.5 | 615.9 1615.1 | 850.9 1200.0 | 1113.8 998.8 | 1380.1 888.1 | 1598.2 798.3 | 1777.3 719.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 323.7 768.7 | 283.2 799.1 | 242.8 829.4 | 212.4 849.7 | 192.2 869.9 | 161.8 890.1 | 151.7 900.2 | 404.6 920.5 | 526.0 677.7 | 617.0 546.2 | 677.7 455.2 | 728.3 384.4 |
| 照明 | 显热(W) | 122.4 461.7 | 100.1 478.4 | 83.4 489.6 | 72.3 500.7 | 61.2 506.3 | 50.1 511.8 | 44.5 517.4 | 233.7 522.9 | 344.9 333.8 | 389.4 217.0 | 417.2 178.0 | 439.5 144.6 |
| 人体 | 显热(W) | 135.0 690.8 | 111.2 706.7 | 95.3 722.6 | 79.4 730.5 | 71.5 738.4 | 55.6 746.4 | 47.6 754.3 | 412.9 762.3 | 563.8 389.1 | 611.4 238.2 | 643.2 190.6 | 667.0 158.8 |
|  | 全热(W) | 135.0 1264.8 | 111.2 1280.7 | 95.3 1296.6 | 79.4 1304.5 | 71.5 1312.5 | 55.6 1320.4 | 47.6 1328.4 | 986.9 1336.3 | 1137.8 389.1 | 1185.4 238.2 | 1217.2 190.6 | 1241.0 158.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 500.6 500.6 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 1803.2 1803.2 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 9190 | 2343 10160 | 2097 12025 | 1888 13429 | 1719 13829 | 1554 13567 | 2031 11929 | 5796 9052 | 6803 4439 | 7621 3741 | 8259 3317 | 8781 2959 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 7313 | 2343 8283 | 2097 10148 | 1888 11552 | 1719 11952 | 1554 11691 | 2031 10053 | 3919 7175 | 4927 4439 | 5744 3741 | 6383 3317 | 6904 2959 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 7387 | 2343 8357 | 2097 10222 | 1888 11626 | 1719 12025 | 1554 11764 | 2031 10126 | 3993 7248 | 5000 4439 | 5818 3741 | 6456 3317 | 6978 2959 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 6813 | 2343 7783 | 2097 9648 | 1888 11052 | 1719 11451 | 1554 11190 | 2031 9552 | 3418 6674 | 4426 4439 | 5244 3741 | 5882 3317 | 6404 2959 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@1[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 48.20 | 26 | 60 | 9081.2 | 15 | 10869.5 | 15 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  | 1003@2,1003@3,1003@4,1003@5,1003@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 308.4 732.6 | 269.9 761.5 | 231.3 790.4 | 202.4 809.7 | 183.1 829.0 | 154.2 848.2 | 144.6 857.9 | 385.6 877.1 | 501.2 645.8 | 588.0 520.5 | 645.8 433.8 | 694.0 366.3 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 440.0 | 95.4 455.9 | 79.5 466.5 | 68.9 477.1 | 58.3 482.4 | 47.7 487.7 | 42.4 493.0 | 222.7 498.3 | 328.7 318.1 | 371.1 206.8 | 397.6 169.6 | 418.8 137.8 |
| 人体 | 显热(W) | 128.6 658.3 | 105.9 673.4 | 90.8 688.6 | 75.7 696.1 | 68.1 703.7 | 53.0 711.3 | 45.4 718.8 | 393.5 726.4 | 537.2 370.8 | 582.6 227.0 | 612.9 181.6 | 635.6 151.3 |
|  | 全热(W) | 128.6 1205.3 | 105.9 1220.4 | 90.8 1235.6 | 75.7 1243.1 | 68.1 1250.7 | 53.0 1258.3 | 45.4 1265.8 | 940.5 1273.4 | 1084.2 370.8 | 1129.6 227.0 | 1159.9 181.6 | 1182.6 151.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 477.0 477.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 6996 | 1646 8203 | 1465 9855 | 1313 10870 | 1192 10858 | 1067 10201 | 1320 8792 | 4701 7158 | 5429 3278 | 5972 2707 | 6388 2379 | 6726 2104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 5207 | 1646 6415 | 1465 8066 | 1313 9081 | 1192 9070 | 1067 8413 | 1320 7003 | 2913 5370 | 3640 3278 | 4184 2707 | 4599 2379 | 4938 2104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 5277 | 1646 6485 | 1465 8136 | 1313 9151 | 1192 9140 | 1067 8483 | 1320 7073 | 2983 5440 | 3710 3278 | 4254 2707 | 4669 2379 | 5008 2104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 4730 | 1646 5938 | 1465 7589 | 1313 8604 | 1192 8593 | 1067 7936 | 1320 6526 | 2436 4893 | 3163 3278 | 3707 2707 | 4122 2379 | 4461 2104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002@7[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 50.58 | 26 | 60 | 11952.0 | 16 | 13828.6 | 16 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.72 K=1.11 D=2.94 | 76.4 59.3 | 73.7 62.3 | 66.0 62.9 | 64.8 65.0 | 63.8 67.1 | 63.0 68.8 | 62.3 70.2 | 61.8 71.3 | 61.0 72.0 | 60.5 72.3 | 60.0 73.8 | 59.6 75.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.27 K=3.90 SC=0.75 | 659.2 1913.1 | 574.5 1997.0 | 523.5 2019.4 | 471.2 1979.3 | 427.0 1917.0 | 390.7 1864.5 | 615.9 1615.1 | 850.9 1200.0 | 1113.8 998.8 | 1380.1 888.1 | 1598.2 798.3 | 1777.3 719.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2807.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 323.7 768.7 | 283.2 799.1 | 242.8 829.4 | 212.4 849.7 | 192.2 869.9 | 161.8 890.1 | 151.7 900.2 | 404.6 920.5 | 526.0 677.7 | 617.0 546.2 | 677.7 455.2 | 728.3 384.4 |
| 照明 | 显热(W) | 122.4 461.7 | 100.1 478.4 | 83.4 489.6 | 72.3 500.7 | 61.2 506.3 | 50.1 511.8 | 44.5 517.4 | 233.7 522.9 | 344.9 333.8 | 389.4 217.0 | 417.2 178.0 | 439.5 144.6 |
| 人体 | 显热(W) | 135.0 690.8 | 111.2 706.7 | 95.3 722.6 | 79.4 730.5 | 71.5 738.4 | 55.6 746.4 | 47.6 754.3 | 412.9 762.3 | 563.8 389.1 | 611.4 238.2 | 643.2 190.6 | 667.0 158.8 |
|  | 全热(W) | 135.0 1264.8 | 111.2 1280.7 | 95.3 1296.6 | 79.4 1304.5 | 71.5 1312.5 | 55.6 1320.4 | 47.6 1328.4 | 986.9 1336.3 | 1137.8 389.1 | 1185.4 238.2 | 1217.2 190.6 | 1241.0 158.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 500.6 500.6 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 1803.2 1803.2 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 9191 | 2343 10160 | 2097 12025 | 1888 13429 | 1719 13829 | 1554 13567 | 2031 11929 | 5796 9052 | 6803 4439 | 7621 3741 | 8259 3317 | 8781 2959 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 7314 | 2343 8283 | 2097 10148 | 1888 11552 | 1719 11952 | 1554 11691 | 2031 10053 | 3919 7175 | 4927 4439 | 5744 3741 | 6383 3317 | 6904 2959 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 7388 | 2343 8357 | 2097 10222 | 1888 11626 | 1719 12025 | 1554 11764 | 2031 10126 | 3993 7248 | 5000 4439 | 5818 3741 | 6456 3317 | 6978 2959 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 6814 | 2343 7783 | 2097 9648 | 1888 11052 | 1719 11451 | 1554 11190 | 2031 9552 | 3418 6674 | 4426 4439 | 5244 3741 | 5882 3317 | 6404 2959 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@7[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 48.20 | 26 | 60 | 9081.2 | 15 | 10869.5 | 15 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2807.8 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 308.4 732.6 | 269.9 761.5 | 231.3 790.4 | 202.4 809.7 | 183.1 829.0 | 154.2 848.2 | 144.6 857.9 | 385.6 877.1 | 501.2 645.8 | 588.0 520.5 | 645.8 433.8 | 694.0 366.3 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 440.0 | 95.4 455.9 | 79.5 466.5 | 68.9 477.1 | 58.3 482.4 | 47.7 487.7 | 42.4 493.0 | 222.7 498.3 | 328.7 318.1 | 371.1 206.8 | 397.6 169.6 | 418.8 137.8 |
| 人体 | 显热(W) | 128.6 658.3 | 105.9 673.4 | 90.8 688.6 | 75.7 696.1 | 68.1 703.7 | 53.0 711.3 | 45.4 718.8 | 393.5 726.4 | 537.2 370.8 | 582.6 227.0 | 612.9 181.6 | 635.6 151.3 |
|  | 全热(W) | 128.6 1205.3 | 105.9 1220.4 | 90.8 1235.6 | 75.7 1243.1 | 68.1 1250.7 | 53.0 1258.3 | 45.4 1265.8 | 940.5 1273.4 | 1084.2 370.8 | 1129.6 227.0 | 1159.9 181.6 | 1182.6 151.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 477.0 477.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 6997 | 1646 8203 | 1465 9855 | 1313 10870 | 1192 10858 | 1067 10201 | 1320 8792 | 4701 7158 | 5429 3278 | 5972 2707 | 6388 2379 | 6726 2104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 5209 | 1646 6415 | 1465 8066 | 1313 9081 | 1192 9070 | 1067 8413 | 1320 7003 | 2913 5370 | 3640 3278 | 4184 2707 | 4599 2379 | 4938 2104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 5279 | 1646 6485 | 1465 8136 | 1313 9151 | 1192 9140 | 1067 8483 | 1320 7073 | 2983 5440 | 3710 3278 | 4254 2707 | 4669 2379 | 5008 2104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 4732 | 1646 5938 | 1465 7589 | 1313 8604 | 1192 8593 | 1067 7936 | 1320 6526 | 2436 4893 | 3163 3278 | 3707 2707 | 4122 2379 | 4461 2104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 721.59 | 26 | 60 | 95542.0 | 15 | 122317.8 | 15 | 38.12 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=721.59 K=0.81 D=4.12 | 11757.2 7438.9 | 11612.2 7359.1 | 11178.6 7279.8 | 10444.5 7212.3 | 9683.9 7156.3 | 8874.1 7572.7 | 8276.1 8335.2 | 8077.3 9203.1 | 7912.5 10112.0 | 7775.9 10833.5 | 7655.0 11349.3 | 7561.3 11663.7 |
| 西外墙 | F=21.26 K=1.11 D=2.94 | 342.0 249.8 | 317.2 254.4 | 278.2 260.4 | 273.2 266.9 | 269.0 273.4 | 265.6 278.6 | 262.6 283.0 | 260.3 288.1 | 257.0 312.7 | 255.0 334.3 | 253.0 348.5 | 251.3 349.9 |
| 南外墙 | F=23.09 K=1.11 D=2.94 | 253.9 216.1 | 246.8 221.4 | 238.7 229.0 | 234.6 245.3 | 231.3 261.6 | 228.7 273.5 | 226.3 280.5 | 224.7 282.2 | 221.9 278.7 | 220.3 270.0 | 218.6 263.8 | 217.2 258.7 |
| 东外墙 | F=42.96 K=1.11 D=2.94 | 591.3 515.7 | 577.2 610.4 | 561.4 669.8 | 553.2 697.5 | 546.6 704.6 | 541.2 686.7 | 536.4 654.4 | 533.0 617.4 | 527.4 618.7 | 524.2 617.2 | 520.9 611.9 | 518.0 601.3 |
| 北外墙 | F=16.37 K=1.11 D=2.94 | 186.0 144.3 | 179.5 151.7 | 160.9 153.1 | 157.9 158.2 | 155.5 163.3 | 153.6 167.5 | 151.8 171.0 | 150.6 173.7 | 148.6 175.5 | 147.4 176.0 | 146.2 179.9 | 145.2 184.1 |
| 西玻璃幕墙 | F=82.48 K=3.90 SC=0.75 | 3803.9 8997.6 | 3338.9 12488.8 | 3034.0 17527.5 | 2730.6 20577.1 | 2470.9 20304.5 | 2252.7 18179.7 | 3127.8 13715.0 | 4225.1 8464.7 | 5373.5 5771.7 | 6541.1 5145.5 | 7494.5 4626.5 | 8275.0 4166.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=70.99 K=3.90 SC=0.75 | 2499.9 9690.1 | 2177.0 8505.8 | 1984.2 8191.2 | 1785.8 7852.7 | 1618.7 7191.9 | 1481.8 6486.9 | 2280.7 5466.4 | 3267.7 4310.2 | 4457.3 3787.2 | 5882.3 3366.3 | 7096.0 3025.8 | 8679.1 2725.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=130.50 K=3.90 SC=0.75 | 5197.4 16397.2 | 4543.7 16723.4 | 4135.2 16637.6 | 3721.7 15989.8 | 3370.6 14619.6 | 3079.4 13183.8 | 18567.7 11181.8 | 28587.9 8943.2 | 31798.1 7879.7 | 31650.1 7014.3 | 27078.5 6305.8 | 21769.7 5678.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=52.72 K=3.90 SC=0.75 | 1902.3 5520.6 | 1658.0 5762.7 | 1510.7 5827.4 | 1359.6 5711.1 | 1232.2 5534.9 | 1127.5 5398.2 | 1777.5 4724.3 | 2455.6 3478.3 | 3214.2 2882.3 | 3982.6 2562.8 | 4612.0 2303.7 | 5128.8 2074.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 4618.2 10968.2 | 4040.9 11401.1 | 3463.6 11834.1 | 3030.7 12122.7 | 2742.0 12411.3 | 2309.1 12700.0 | 2164.8 12844.3 | 5772.7 13132.9 | 7504.5 9669.3 | 8803.4 7793.2 | 9669.3 6494.3 | 10390.9 5484.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1746.2 6588.1 | 1428.7 6826.2 | 1190.6 6985.0 | 1031.9 7143.7 | 873.1 7223.1 | 714.4 7302.5 | 635.0 7381.9 | 3333.7 7461.2 | 4921.2 4762.5 | 5556.2 3095.6 | 5953.1 2540.0 | 6270.6 2063.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1925.9 9856.2 | 1586.1 10082.8 | 1359.5 10309.4 | 1132.9 10422.6 | 1019.6 10535.9 | 793.0 10649.2 | 679.7 10762.5 | 5891.1 10875.8 | 8043.6 5551.2 | 8723.3 3398.7 | 9176.5 2719.0 | 9516.3 2265.8 |
|  | 全热(W) | 1925.9 18046.2 | 1586.1 18272.8 | 1359.5 18499.4 | 1132.9 18612.7 | 1019.6 18726.0 | 793.0 18839.3 | 679.7 18952.6 | 14081.1 19065.9 | 16233.6 5551.2 | 16913.3 3398.7 | 17366.5 2719.0 | 17706.4 2265.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 0.00 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 | 12.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 0.0 7141.9 | 7141.9 7141.9 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 | 7141.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 0.0 25727.7 | 25727.7 25727.7 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 | 25727.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 0.00 25.85 | 25.85 25.85 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 | 25.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34824 110501 | 31706 114306 | 29096 119822 | 26456 122318 | 24214 120298 | 21821 116797 | 38687 109718 | 96697 101149 | 108298 51801 | 113980 44607 | 113791 40768 | 112641 37516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 34824 83725 | 31706 87530 | 29096 93046 | 26456 95542 | 24214 93522 | 21821 90021 | 38687 82942 | 69922 74373 | 81522 51801 | 87204 44607 | 87015 40768 | 85865 37516 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 | 38.12 38.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 34824 84773 | 31706 88578 | 29096 94094 | 26456 96590 | 24214 94571 | 21821 91069 | 38687 83990 | 70970 75421 | 82570 51801 | 88252 44607 | 88063 40768 | 86913 37516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 34824 76583 | 31706 80388 | 29096 85904 | 26456 88400 | 24214 86381 | 21821 82879 | 38687 75800 | 62780 67231 | 74380 51801 | 80062 44607 | 79873 40768 | 78723 37516 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 | 12.27 12.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 50.58 | 26 | 60 | 12453.5 | 16 | 14330.2 | 16 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.58 K=0.81 D=4.12 | 824.0 521.4 | 813.9 515.8 | 783.5 510.2 | 732.0 505.5 | 678.7 501.6 | 622.0 530.8 | 580.1 584.2 | 566.1 645.0 | 554.6 708.7 | 545.0 759.3 | 536.5 795.5 | 530.0 817.5 |
| 北外墙 | F=6.72 K=1.11 D=2.94 | 76.4 59.3 | 73.7 62.3 | 66.0 62.9 | 64.8 65.0 | 63.8 67.1 | 63.0 68.8 | 62.3 70.2 | 61.8 71.3 | 61.0 72.0 | 60.5 72.3 | 60.0 73.8 | 59.6 75.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.27 K=3.90 SC=0.75 | 659.2 1913.1 | 574.5 1997.0 | 523.5 2019.4 | 471.2 1979.2 | 427.0 1917.0 | 390.7 1864.5 | 615.9 1615.1 | 850.9 1200.0 | 1113.8 998.8 | 1380.1 888.1 | 1598.2 798.3 | 1777.3 719.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2833.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 323.7 768.7 | 283.2 799.1 | 242.8 829.4 | 212.4 849.7 | 192.2 869.9 | 161.8 890.1 | 151.7 900.2 | 404.6 920.5 | 526.0 677.7 | 617.0 546.2 | 677.7 455.2 | 728.3 384.4 |
| 照明 | 显热(W) | 122.4 461.7 | 100.1 478.4 | 83.4 489.6 | 72.3 500.7 | 61.2 506.3 | 50.1 511.8 | 44.5 517.4 | 233.7 522.9 | 344.9 333.8 | 389.4 217.0 | 417.2 178.0 | 439.5 144.6 |
| 人体 | 显热(W) | 135.0 690.8 | 111.2 706.7 | 95.3 722.6 | 79.4 730.5 | 71.5 738.4 | 55.6 746.4 | 47.6 754.3 | 412.9 762.3 | 563.8 389.1 | 611.4 238.2 | 643.2 190.6 | 667.0 158.8 |
|  | 全热(W) | 135.0 1264.8 | 111.2 1280.7 | 95.3 1296.6 | 79.4 1304.5 | 71.5 1312.5 | 55.6 1320.4 | 47.6 1328.4 | 986.9 1336.3 | 1137.8 389.1 | 1185.4 238.2 | 1217.2 190.6 | 1241.0 158.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 0.0 500.6 | 500.6 500.6 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 | 500.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 0.0 1803.2 | 1803.2 1803.2 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 | 1803.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 0.00 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 | 1.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3499 9738 | 3156 10676 | 2880 12535 | 2620 13934 | 2398 14330 | 2176 14098 | 2611 12514 | 6362 9697 | 7358 5148 | 8166 4500 | 8796 4113 | 9311 3776 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3499 7861 | 3156 8799 | 2880 10658 | 2620 12058 | 2398 12454 | 2176 12221 | 2611 10637 | 4485 7820 | 5481 5148 | 6289 4500 | 6919 4113 | 7434 3776 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3499 7935 | 3156 8872 | 2880 10732 | 2620 12131 | 2398 12527 | 2176 12295 | 2611 10710 | 4559 7893 | 5555 5148 | 6363 4500 | 6993 4113 | 7508 3776 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3499 7361 | 3156 8298 | 2880 10158 | 2620 11557 | 2398 11953 | 2176 11721 | 2611 10136 | 3985 7319 | 4981 5148 | 5789 4500 | 6419 4113 | 6934 3776 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 48.20 | 26 | 60 | 9562.9 | 15 | 11351.2 | 15 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.20 K=0.81 D=4.12 | 785.3 496.8 | 775.6 491.5 | 746.6 486.2 | 697.6 481.7 | 646.8 478.0 | 592.7 505.8 | 552.8 556.7 | 539.5 614.7 | 528.5 675.4 | 519.4 723.6 | 511.3 758.0 | 505.0 779.0 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2850.6 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 308.4 732.6 | 269.9 761.5 | 231.3 790.4 | 202.4 809.7 | 183.1 829.0 | 154.2 848.2 | 144.6 857.9 | 385.6 877.1 | 501.2 645.8 | 588.0 520.5 | 645.8 433.8 | 694.0 366.3 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 440.0 | 95.4 455.9 | 79.5 466.5 | 68.9 477.1 | 58.3 482.4 | 47.7 487.7 | 42.4 493.0 | 222.7 498.3 | 328.7 318.1 | 371.1 206.8 | 397.6 169.6 | 418.8 137.8 |
| 人体 | 显热(W) | 128.6 658.3 | 105.9 673.4 | 90.8 688.6 | 75.7 696.1 | 68.1 703.7 | 53.0 711.3 | 45.4 718.8 | 393.5 726.4 | 537.2 370.8 | 582.6 227.0 | 612.9 181.6 | 635.6 151.3 |
|  | 全热(W) | 128.6 1205.3 | 105.9 1220.4 | 90.8 1235.6 | 75.7 1243.1 | 68.1 1250.7 | 53.0 1258.3 | 45.4 1265.8 | 940.5 1273.4 | 1084.2 370.8 | 1129.6 227.0 | 1159.9 181.6 | 1182.6 151.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 0.0 477.0 | 477.0 477.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 | 477.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 0.0 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 | 1718.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2670 7537 | 2422 8695 | 2212 10341 | 2010 11351 | 1838 11336 | 1659 10707 | 1873 9348 | 5241 7773 | 5957 3953 | 6491 3431 | 6899 3137 | 7231 2883 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2670 5748 | 2422 6906 | 2212 8552 | 2010 9563 | 1838 9548 | 1659 8919 | 1873 7560 | 3452 5985 | 4169 3953 | 4703 3431 | 5111 3137 | 5443 2883 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2670 5818 | 2422 6976 | 2212 8622 | 2010 9633 | 1838 9618 | 1659 8989 | 1873 7630 | 3522 6055 | 4239 3953 | 4773 3431 | 5181 3137 | 5513 2883 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2670 5271 | 2422 6429 | 2212 8075 | 2010 9086 | 1838 9071 | 1659 8441 | 1873 7083 | 2975 5508 | 3692 3953 | 4226 3431 | 4633 3137 | 4966 2883 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |