新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	6

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 7452.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 33.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 8 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -6.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.813 |
| 热桥梁构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥板构造一 | 1.126 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 663924 | 7452.00 | 89.09 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6562.88 | 101.16 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001@1[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 47282 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 74600 | 103.4 |
|  | 1002@1[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 5486 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 7401 | 146.3 |
|  | 1003@1[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3680 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5505 | 114.2 |
|  | 合计 | 820 |  | 56449 | 31057 | 0 | 0 |  | 87505 | 106.7 |
| 2层 | 1001@2[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@2[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@2[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 3层 | 1001@3[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@3[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@3[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 4层 | 1001@4[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@4[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@4[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 5层 | 1001@5[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@5[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@5[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 6层 | 1001@6[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@6[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@6[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 7层 | 1001@7[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 40645 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 67962 | 94.2 |
|  | 1002@7[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 4947 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 135.7 |
|  | 1003@7[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 3210 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 5034 | 104.5 |
|  | 合计 | 820 |  | 48802 | 31057 | 0 | 0 |  | 79858 | 97.3 |
| 8层 | 1001@8[办公-普通办公室] | 722 | 20 | 55959 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 83276 | 115.4 |
|  | 1002@8[办公-普通办公室] | 51 | 20 | 6021 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 156.9 |
|  | 1003@8[办公-普通办公室] | 48 | 20 | 4232 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 6057 | 125.7 |
|  | 合计 | 820 |  | 66212 | 31057 | 0 | 0 |  | 97269 | 118.6 |
| 总计 |  | 6563 |  | 415472 | 248452 | 0 | 0 |  | 663924 | 101.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001@1[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@1[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@1[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 2层 | 1001@2[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@2[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@2[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 3层 | 1001@3[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@3[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@3[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 4层 | 1001@4[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@4[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@4[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 5层 | 1001@5[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@5[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@5[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 6层 | 1001@6[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@6[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@6[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 7层 | 1001@7[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@7[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@7[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 8层 | 1001@8[办公-普通办公室] | 721.59 | 5411.93 | 27317 | 37.86 |
|  | 1002@8[办公-普通办公室] | 50.58 | 379.31 | 1915 | 37.86 |
|  | 1003@8[办公-普通办公室] | 48.20 | 361.46 | 1825 | 37.86 |
|  | 合计 | 820.36 | 6152.70 | 31057 | 37.86 |
| 总计 |  | 6562.88 | 49221.60 | 248452 | 37.86 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001@1[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 非周边地面 | 549.81 | 0.30 | 20 | 26.0 | 1.0 | 4288.5 |  |  | 0.00 | 4288.5 | 0.00 | 4305.7 |
|  | 周边地面 | 171.78 | 0.52 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2322.5 |  |  | 0.00 | 2322.5 | 0.00 | 2331.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74600 |
| 1002@1[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 非周边地面 | 25.68 | 0.30 | 20 | 26.0 | 1.0 | 200.3 |  |  | 0.00 | 200.3 | 0.00 | 201.1 |
|  | 周边地面 | 24.90 | 0.52 | 20 | 26.0 | 1.0 | 336.6 |  |  | 0.00 | 336.6 | 0.00 | 338.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7401 |
| 1003@1[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 非周边地面 | 32.00 | 0.30 | 20 | 26.0 | 1.0 | 249.6 |  |  | 0.00 | 249.6 | 0.00 | 250.6 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.52 | 20 | 26.0 | 1.0 | 219.0 |  |  | 0.00 | 219.0 | 0.00 | 219.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5505 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87505 |
| 1001@2[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@2[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@2[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@3[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@3[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@3[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@4[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@5[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@6[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67962 |
| 1002@7[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 1003@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79858 |
| 1001@8[办公-普通办公室] | 屋顶 | 721.59 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 15253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15253.0 | 0.00 | 15314.0 |
|  | 西外墙 | 21.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 615.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 586.9 |
|  | 南外墙 | 23.09 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 668.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.9 | 0.00 | 570.2 |
|  | 东外墙 | 42.96 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1243.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1181.0 | 0.00 | 1185.7 |
|  | 北外墙 | 16.37 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.3 | 0.00 | 499.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 82.48 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8363.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7944.9 | 0.00 | 7976.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 70.99 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7198.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6118.8 | 0.00 | 6143.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13232.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12571.1 | 0.00 | 12621.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.72 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5346.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5613.3 | 0.00 | 5635.8 |
|  | 内墙 | 8.44 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 内墙 | 3.92 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 内墙 | 39.64 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 793.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.7 | 0.00 | 793.7 |
|  | 内墙 | 63.05 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 1262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.2 | 0.00 | 1262.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.1 |
|  | 内墙 | 19.53 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 32.55 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 651.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 30.03 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 601.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.2 | 0.00 | 601.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83276 |
| 1002@8[办公-普通办公室] | 屋顶 | 50.58 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1069.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1069.1 | 0.00 | 1073.3 |
|  | 北外墙 | 6.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 194.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.27 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1852.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.2 | 0.00 | 1953.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7935 |
| 1003@8[办公-普通办公室] | 屋顶 | 48.20 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1018.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018.7 | 0.00 | 1022.8 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6057 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97269 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663924 |