新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	热桥梁构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	19

13	房间冷负荷详细表	26

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 37882.08 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 100.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 24 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 93 | 201 | 268 | 284 | 237 | 143 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 314 | 228 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 649 | 673 | 649 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 3504639 | 37882.08 | 92.51 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 31530.75 | 111.15 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | 1417.08 | 16 | 200857 | 154081 | 46776 | 66.78 | 42487 | 141.74 |
|  | 整层 | 1417.08 | 16 | 200857 | 154081 | 46776 | 66.78 | 42487 | 141.74 |
| 2层 | 2001@2[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@2[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@2[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@2[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@2[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@2,2007@2,2008@2,2010@2,2012@2,2016@2,2018@2,2021@2,2023@2[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@2,2011@2,2013@2,2014@2,2015@2,2017@2,2019@2,2020@2,2022@2[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 3层 | 2001@3[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@3[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@3[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@3[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@3[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@3,2007@3,2008@3,2010@3,2012@3,2016@3,2018@3,2021@3,2023@3[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@3,2011@3,2013@3,2014@3,2015@3,2017@3,2019@3,2020@3,2022@3[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 4层 | 2001@4[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@4[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@4[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@4[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@4[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@4,2007@4,2008@4,2010@4,2012@4,2016@4,2018@4,2021@4,2023@4[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@4,2011@4,2013@4,2014@4,2015@4,2017@4,2019@4,2020@4,2022@4[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 5层 | 2001@5[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@5[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@5[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@5[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@5[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@5,2007@5,2008@5,2010@5,2012@5,2016@5,2018@5,2021@5,2023@5[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@5,2011@5,2013@5,2014@5,2015@5,2017@5,2019@5,2020@5,2022@5[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 6层 | 2001@6[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@6[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@6[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@6[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@6[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@6,2007@6,2008@6,2010@6,2012@6,2016@6,2018@6,2021@6,2023@6[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@6,2011@6,2013@6,2014@6,2015@6,2017@6,2019@6,2020@6,2022@6[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 7层 | 2001@7[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@7[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@7[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@7[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@7[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@7,2007@7,2008@7,2010@7,2012@7,2016@7,2018@7,2021@7,2023@7[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@7,2011@7,2013@7,2014@7,2015@7,2017@7,2019@7,2020@7,2022@7[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 8层 | 2001@8[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@8[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@8[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@8[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@8[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@8,2007@8,2008@8,2010@8,2012@8,2016@8,2018@8,2021@8,2023@8[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@8,2011@8,2013@8,2014@8,2015@8,2017@8,2019@8,2020@8,2022@8[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 9层 | 2001@9[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@9[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@9[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@9[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@9[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@9,2007@9,2008@9,2010@9,2012@9,2016@9,2018@9,2021@9,2023@9[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@9,2011@9,2013@9,2014@9,2015@9,2017@9,2019@9,2020@9,2022@9[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 10层 | 2001@10[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@10[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@10[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@10[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@10[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@10,2007@10,2008@10,2010@10,2012@10,2016@10,2018@10,2021@10,2023@10[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@10,2011@10,2013@10,2014@10,2015@10,2017@10,2019@10,2020@10,2022@10[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 11层 | 2001@11[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@11[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@11[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@11[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@11[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@11,2007@11,2008@11,2010@11,2012@11,2016@11,2018@11,2021@11,2023@11[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@11,2011@11,2013@11,2014@11,2015@11,2017@11,2019@11,2020@11,2022@11[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 12层 | 2001@12[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@12[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@12[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@12[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@12[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@12,2007@12,2008@12,2010@12,2012@12,2016@12,2018@12,2021@12,2023@12[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@12,2011@12,2013@12,2014@12,2015@12,2017@12,2019@12,2020@12,2022@12[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 13层 | 2001@13[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@13[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@13[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@13[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@13[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@13,2007@13,2008@13,2010@13,2012@13,2016@13,2018@13,2021@13,2023@13[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@13,2011@13,2013@13,2014@13,2015@13,2017@13,2019@13,2020@13,2022@13[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 14层 | 2001@14[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@14[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@14[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@14[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@14[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@14,2007@14,2008@14,2010@14,2012@14,2016@14,2018@14,2021@14,2023@14[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@14,2011@14,2013@14,2014@14,2015@14,2017@14,2019@14,2020@14,2022@14[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 15层 | 2001@15[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@15[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@15[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@15[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@15[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@15,2007@15,2008@15,2010@15,2012@15,2016@15,2018@15,2021@15,2023@15[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@15,2011@15,2013@15,2014@15,2015@15,2017@15,2019@15,2020@15,2022@15[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 16层 | 2001@16[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@16[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@16[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@16[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@16[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@16,2007@16,2008@16,2010@16,2012@16,2016@16,2018@16,2021@16,2023@16[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@16,2011@16,2013@16,2014@16,2015@16,2017@16,2019@16,2020@16,2022@16[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 17层 | 2001@17[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@17[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@17[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@17[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@17[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@17,2007@17,2008@17,2010@17,2012@17,2016@17,2018@17,2021@17,2023@17[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@17,2011@17,2013@17,2014@17,2015@17,2017@17,2019@17,2020@17,2022@17[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 18层 | 2001@18[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@18[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@18[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@18[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@18[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@18,2007@18,2008@18,2010@18,2012@18,2016@18,2018@18,2021@18,2023@18[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@18,2011@18,2013@18,2014@18,2015@18,2017@18,2019@18,2020@18,2022@18[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 19层 | 2001@19[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@19[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@19[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@19[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@19[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@19,2007@19,2008@19,2010@19,2012@19,2016@19,2018@19,2021@19,2023@19[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@19,2011@19,2013@19,2014@19,2015@19,2017@19,2019@19,2020@19,2022@19[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 20层 | 2001@20[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@20[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@20[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@20[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@20[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@20,2007@20,2008@20,2010@20,2012@20,2016@20,2018@20,2021@20,2023@20[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@20,2011@20,2013@20,2014@20,2015@20,2017@20,2019@20,2020@20,2022@20[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 21层 | 2001@21[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@21[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@21[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@21[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@21[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@21,2007@21,2008@21,2010@21,2012@21,2016@21,2018@21,2021@21,2023@21[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@21,2011@21,2013@21,2014@21,2015@21,2017@21,2019@21,2020@21,2022@21[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 22层 | 2001@22[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@22[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@22[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@22[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@22[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@22,2007@22,2008@22,2010@22,2012@22,2016@22,2018@22,2021@22,2023@22[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@22,2011@22,2013@22,2014@22,2015@22,2017@22,2019@22,2020@22,2022@22[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 23层 | 2001@23[房间] | 525.03 | 17 | 61231 | 43900 | 17331 | 24.74 | 15741 | 116.62 |
|  | 2002@23[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 7150 | 6654 | 495 | 0.71 | 482 | 77.56 |
|  | 2003@23[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 6677 | 6313 | 365 | 0.52 | 354 | 98.45 |
|  | 2004@23[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7267 | 7082 | 185 | 0.26 | 180 | 211.59 |
|  | 2005@23[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7263 | 7078 | 185 | 0.26 | 180 | 211.46 |
|  | 2006@23,2007@23,2008@23,2010@23,2012@23,2016@23,2018@23,2021@23,2023@23[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4215 | 4049 | 166 | 0.24 | 161 | 136.58 |
|  | 2009@23,2011@23,2013@23,2014@23,2015@23,2017@23,2019@23,2020@23,2022@23[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 16 | 4281 | 4115 | 166 | 0.24 | 161 | 138.71 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 143100 | 121554 | 21546 | 30.74 | 19841 | 109.30 |
| 24层 | 2001@24[房间] | 525.03 | 17 | 66741 | 49410 | 17331 | 24.74 | 15741 | 127.12 |
|  | 2002@24[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 12 | 8174 | 7679 | 495 | 0.71 | 482 | 88.68 |
|  | 2003@24[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 17 | 7444 | 7079 | 365 | 0.52 | 354 | 109.75 |
|  | 2004@24[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 15 | 7638 | 7453 | 185 | 0.26 | 180 | 222.39 |
|  | 2005@24[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 10 | 7655 | 7470 | 185 | 0.26 | 180 | 222.87 |
|  | 2006@24,2007@24,2008@24,2010@24,2012@24,2016@24,2018@24,2021@24,2023@24[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 9 | 4573 | 4407 | 166 | 0.24 | 161 | 148.16 |
|  | 2009@24,2011@24,2013@24,2014@24,2015@24,2017@24,2019@24,2020@24,2022@24[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 17 | 4628 | 4462 | 166 | 0.24 | 161 | 149.95 |
|  | 整层 | 1309.29 | 17 | 157473 | 135927 | 21546 | 30.74 | 19841 | 120.27 |
| 建筑 |  | 31530.75 | 17 | 3504639 | 2962297 | 542343 | 773.86 | 498823 | 111.15 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | 1417.08 | 10628.06 | 42487 | 11794 | 30692 | 42.69 | 29.98 |
|  | 合计 | 1417 | 10628.06 | 42487 | 11794 | 30692 | 42.69 | 29.98 |
| 2层 | 2001@2[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@2[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@2[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@2,2005@2[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@2,2007@2,2008@2,2009@2,2010@2,2011@2,2012@2,2013@2,2014@2,2015@2,2016@2,2017@2,2018@2,2019@2,2020@2,2021@2,2022@2,2023@2[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 3层 | 2001@3[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@3[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@3[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@3,2005@3[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@3,2007@3,2008@3,2009@3,2010@3,2011@3,2012@3,2013@3,2014@3,2015@3,2016@3,2017@3,2018@3,2019@3,2020@3,2021@3,2022@3,2023@3[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 4层 | 2001@4[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@4[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@4[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@4,2005@4[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@4,2007@4,2008@4,2009@4,2010@4,2011@4,2012@4,2013@4,2014@4,2015@4,2016@4,2017@4,2018@4,2019@4,2020@4,2021@4,2022@4,2023@4[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 5层 | 2001@5[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@5[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@5[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@5,2005@5[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@5,2007@5,2008@5,2009@5,2010@5,2011@5,2012@5,2013@5,2014@5,2015@5,2016@5,2017@5,2018@5,2019@5,2020@5,2021@5,2022@5,2023@5[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 6层 | 2001@6[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@6[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@6[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@6,2005@6[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@6,2007@6,2008@6,2009@6,2010@6,2011@6,2012@6,2013@6,2014@6,2015@6,2016@6,2017@6,2018@6,2019@6,2020@6,2021@6,2022@6,2023@6[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 7层 | 2001@7[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@7[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@7[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@7,2005@7[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@7,2007@7,2008@7,2009@7,2010@7,2011@7,2012@7,2013@7,2014@7,2015@7,2016@7,2017@7,2018@7,2019@7,2020@7,2021@7,2022@7,2023@7[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 8层 | 2001@8[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@8[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@8[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@8,2005@8[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@8,2007@8,2008@8,2009@8,2010@8,2011@8,2012@8,2013@8,2014@8,2015@8,2016@8,2017@8,2018@8,2019@8,2020@8,2021@8,2022@8,2023@8[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 9层 | 2001@9[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@9[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@9[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@9,2005@9[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@9,2007@9,2008@9,2009@9,2010@9,2011@9,2012@9,2013@9,2014@9,2015@9,2016@9,2017@9,2018@9,2019@9,2020@9,2021@9,2022@9,2023@9[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 10层 | 2001@10[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@10[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@10[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@10,2005@10[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@10,2007@10,2008@10,2009@10,2010@10,2011@10,2012@10,2013@10,2014@10,2015@10,2016@10,2017@10,2018@10,2019@10,2020@10,2021@10,2022@10,2023@10[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 11层 | 2001@11[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@11[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@11[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@11,2005@11[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@11,2007@11,2008@11,2009@11,2010@11,2011@11,2012@11,2013@11,2014@11,2015@11,2016@11,2017@11,2018@11,2019@11,2020@11,2021@11,2022@11,2023@11[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 12层 | 2001@12[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@12[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@12[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@12,2005@12[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@12,2007@12,2008@12,2009@12,2010@12,2011@12,2012@12,2013@12,2014@12,2015@12,2016@12,2017@12,2018@12,2019@12,2020@12,2021@12,2022@12,2023@12[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 13层 | 2001@13[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@13[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@13[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@13,2005@13[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@13,2007@13,2008@13,2009@13,2010@13,2011@13,2012@13,2013@13,2014@13,2015@13,2016@13,2017@13,2018@13,2019@13,2020@13,2021@13,2022@13,2023@13[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 14层 | 2001@14[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@14[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@14[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@14,2005@14[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@14,2007@14,2008@14,2009@14,2010@14,2011@14,2012@14,2013@14,2014@14,2015@14,2016@14,2017@14,2018@14,2019@14,2020@14,2021@14,2022@14,2023@14[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 15层 | 2001@15[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@15[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@15[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@15,2005@15[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@15,2007@15,2008@15,2009@15,2010@15,2011@15,2012@15,2013@15,2014@15,2015@15,2016@15,2017@15,2018@15,2019@15,2020@15,2021@15,2022@15,2023@15[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 16层 | 2001@16[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@16[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@16[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@16,2005@16[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@16,2007@16,2008@16,2009@16,2010@16,2011@16,2012@16,2013@16,2014@16,2015@16,2016@16,2017@16,2018@16,2019@16,2020@16,2021@16,2022@16,2023@16[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 17层 | 2001@17[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@17[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@17[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@17,2005@17[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@17,2007@17,2008@17,2009@17,2010@17,2011@17,2012@17,2013@17,2014@17,2015@17,2016@17,2017@17,2018@17,2019@17,2020@17,2021@17,2022@17,2023@17[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 18层 | 2001@18[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@18[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@18[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@18,2005@18[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@18,2007@18,2008@18,2009@18,2010@18,2011@18,2012@18,2013@18,2014@18,2015@18,2016@18,2017@18,2018@18,2019@18,2020@18,2021@18,2022@18,2023@18[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 19层 | 2001@19[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@19[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@19[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@19,2005@19[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@19,2007@19,2008@19,2009@19,2010@19,2011@19,2012@19,2013@19,2014@19,2015@19,2016@19,2017@19,2018@19,2019@19,2020@19,2021@19,2022@19,2023@19[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 20层 | 2001@20[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@20[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@20[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@20,2005@20[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@20,2007@20,2008@20,2009@20,2010@20,2011@20,2012@20,2013@20,2014@20,2015@20,2016@20,2017@20,2018@20,2019@20,2020@20,2021@20,2022@20,2023@20[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 21层 | 2001@21[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@21[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@21[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@21,2005@21[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@21,2007@21,2008@21,2009@21,2010@21,2011@21,2012@21,2013@21,2014@21,2015@21,2016@21,2017@21,2018@21,2019@21,2020@21,2021@21,2022@21,2023@21[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 22层 | 2001@22[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@22[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@22[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@22,2005@22[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@22,2007@22,2008@22,2009@22,2010@22,2011@22,2012@22,2013@22,2014@22,2015@22,2016@22,2017@22,2018@22,2019@22,2020@22,2021@22,2022@22,2023@22[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 23层 | 2001@23[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@23[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@23[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@23,2005@23[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@23,2007@23,2008@23,2009@23,2010@23,2011@23,2012@23,2013@23,2014@23,2015@23,2016@23,2017@23,2018@23,2019@23,2020@23,2021@23,2022@23,2023@23[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 24层 | 2001@24[房间] | 525.03 | 3937.73 | 15741 | 4370 | 11372 | 15.82 | 29.98 |
|  | 2002@24[宾馆-3星级多功能厅] | 92.18 | 110.62 | 482 | 136 | 345 | 0.48 | 5.23 |
|  | 2003@24[宾馆-3星级多功能厅] | 67.82 | 81.38 | 354 | 100 | 254 | 0.35 | 5.23 |
|  | 2004@24,2005@24[宾馆-3星级客房] | 34.35 | 41.21 | 180 | 51 | 129 | 0.18 | 5.23 |
|  | 2006@24,2007@24,2008@24,2009@24,2010@24,2011@24,2012@24,2013@24,2014@24,2015@24,2016@24,2017@24,2018@24,2019@24,2020@24,2021@24,2022@24,2023@24[宾馆-3星级客房] | 30.87 | 37.04 | 161 | 46 | 116 | 0.16 | 5.23 |
|  | 合计 | 1309 | 4878.84 | 19841 | 5530 | 14311 | 19.90 | 15.15 |
| 总计 |  | 31531 | 122841.31 | 498823 | 138988 | 359834 | 500.47 | 15.82 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[房间] |  | 4.20 | 1417.08 | 26 | 60 | 154080.6 | 16 | 200856.8 | 16 | 66.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=49.37 K=1.11 D=2.94 | 793.9 580.0 | 736.3 590.6 | 646.0 604.7 | 634.2 619.6 | 624.5 634.6 | 616.6 646.8 | 609.6 657.1 | 604.3 668.8 | 596.8 726.0 | 592.1 776.0 | 587.4 809.2 | 583.3 812.4 |
| 南外墙 | F=35.04 K=1.11 D=2.94 | 385.4 327.9 | 374.5 336.0 | 362.3 347.6 | 356.1 372.3 | 351.1 397.1 | 347.1 415.1 | 343.5 425.7 | 341.0 428.4 | 336.7 423.0 | 334.4 409.8 | 331.8 400.4 | 329.7 392.7 |
| 东外墙 | F=49.37 K=1.11 D=2.94 | 679.5 592.6 | 663.3 701.4 | 645.2 769.7 | 635.7 801.5 | 628.1 809.7 | 621.9 789.2 | 616.4 752.0 | 612.5 709.5 | 606.1 710.9 | 602.4 709.3 | 598.5 703.1 | 595.3 690.9 |
| 北外墙 | F=35.04 K=1.11 D=2.94 | 398.1 309.0 | 384.2 324.7 | 344.4 327.8 | 338.0 338.8 | 332.8 349.7 | 328.7 358.5 | 325.0 366.0 | 322.4 371.9 | 318.0 375.6 | 315.6 376.7 | 313.0 385.1 | 310.7 394.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=149.29 K=3.90 SC=0.75 | 6885.6 16705.7 | 6043.9 22606.3 | 5491.9 31727.0 | 4942.7 38931.6 | 4472.6 41351.7 | 4077.7 39941.6 | 5661.8 32241.4 | 7648.0 18880.2 | 9726.7 10447.5 | 11840.2 9314.1 | 13566.0 8374.6 | 14978.8 7541.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=104.40 K=3.90 SC=0.75 | 3676.3 14250.1 | 3201.5 13650.3 | 2918.0 12672.4 | 2626.2 11548.1 | 2380.5 10576.3 | 2179.1 9539.6 | 3354.0 8038.8 | 4803.7 6338.5 | 6980.7 5569.4 | 9893.2 4950.4 | 12354.2 4449.7 | 13861.7 4007.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=149.29 K=3.90 SC=0.75 | 5945.8 18758.4 | 5198.0 19131.5 | 4730.6 19033.4 | 4257.6 18292.4 | 3856.0 16724.8 | 3522.8 15082.3 | 21494.9 12792.0 | 32704.6 10231.0 | 38521.1 9014.4 | 40363.8 8024.3 | 36562.7 7213.8 | 29650.9 6496.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=104.40 K=3.90 SC=0.75 | 3766.9 10931.8 | 3283.1 11411.3 | 2991.5 11539.5 | 2692.3 11294.4 | 2440.0 12193.2 | 2232.6 13420.1 | 3979.4 12437.6 | 4862.5 7283.2 | 6364.7 5707.6 | 7886.4 5074.8 | 9132.6 4561.7 | 10156.0 4108.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 9069.3 21539.5 | 7935.6 22389.8 | 6802.0 23240.0 | 5951.7 23806.9 | 5384.9 24373.7 | 4534.6 24940.5 | 4251.2 25223.9 | 11336.6 25790.8 | 14737.6 18988.8 | 17288.3 15304.4 | 18988.8 12753.7 | 20405.9 10769.8 |
| 照明 | 显热(W) | 3429.3 12937.9 | 2805.8 13405.5 | 2338.2 13717.3 | 2026.4 14029.0 | 1714.7 14184.9 | 1402.9 14340.8 | 1247.0 14496.7 | 6546.9 14652.6 | 9664.5 9352.7 | 10911.5 6079.3 | 11690.9 4988.1 | 12314.4 4052.8 |
| 人体 | 显热(W) | 3782.2 19355.8 | 3114.7 19800.8 | 2669.8 20245.8 | 2224.8 20468.2 | 2002.3 20690.7 | 1557.4 20913.2 | 1334.9 21135.7 | 11569.0 21358.2 | 15796.1 10901.6 | 17131.0 6674.4 | 18020.9 5339.5 | 18688.4 4449.6 |
|  | 全热(W) | 3782.2 35439.6 | 3114.7 35884.6 | 2669.8 36329.6 | 2224.8 36552.0 | 2002.3 36774.5 | 1557.4 36997.0 | 1334.9 37219.5 | 27652.8 37442.0 | 31879.9 10901.6 | 33214.8 6674.4 | 34104.7 5339.5 | 34772.2 4449.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 0.00 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 0.00 | 24.09 0.00 | 24.09 0.00 | 24.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 0.0 11794.2 | 11794.2 11794.2 | 11794.2 0.0 | 11794.2 0.0 | 11794.2 0.0 | 11794.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 0.0 42486.6 | 42486.6 42486.6 | 42486.6 0.0 | 42486.6 0.0 | 42486.6 0.0 | 42486.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 0.00 42.69 | 42.69 42.69 | 42.69 0.00 | 42.69 0.00 | 42.69 0.00 | 42.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 38812 174859 | 33741 182919 | 29940 192796 | 26686 199073 | 24188 200857 | 21422 198958 | 43218 187137 | 139922 165283 | 162219 72218 | 175729 57694 | 180717 49979 | 180445 43716 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 38812 128083 | 33741 136143 | 29940 146019 | 26686 152297 | 24188 154081 | 21422 152182 | 43218 140361 | 93146 118507 | 115443 72218 | 128953 57694 | 133941 49979 | 133669 43716 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 | 66.78 66.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 38812 132373 | 33741 140432 | 29940 150309 | 26686 156587 | 24188 158370 | 21422 156471 | 43218 144651 | 97435 122797 | 119733 72218 | 133243 57694 | 138231 49979 | 137959 43716 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 38812 116289 | 33741 124348 | 29940 134225 | 26686 140503 | 24188 142286 | 21422 140388 | 43218 128567 | 81351 106713 | 103649 72218 | 117159 57694 | 122147 49979 | 121875 43716 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 | 24.09 24.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001@2[房间] |  | 4.20 | 525.03 | 26 | 60 | 43900.4 | 17 | 61231.2 | 17 | 24.74 | 7 |
| 相同房间 |  | 2001@3,2001@4,2001@5,2001@6,2001@7,2001@8,2001@9,2001@10,2001@11,2001@12,2001@13,2001@14,2001@15,2001@16,2001@17,2001@18,2001@19,2001@20,2001@21,2001@22,2001@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.60 K=1.11 D=2.94 | 279.5 216.9 | 269.7 228.0 | 241.8 230.1 | 237.3 237.8 | 233.7 245.5 | 230.8 251.7 | 228.2 257.0 | 226.3 261.1 | 223.3 263.7 | 221.6 264.5 | 219.7 270.3 | 218.2 276.6 |
| 西外墙 | F=8.09 K=1.11 D=2.94 | 130.1 95.0 | 120.6 96.8 | 105.8 99.1 | 103.9 101.5 | 102.3 104.0 | 101.0 106.0 | 99.9 107.7 | 99.0 109.6 | 97.8 118.9 | 97.0 127.1 | 96.2 132.6 | 95.6 133.1 |
| 南外墙 | F=3.72 K=1.11 D=2.94 | 40.9 34.8 | 39.8 35.7 | 38.5 36.9 | 37.8 39.5 | 37.3 42.2 | 36.8 44.1 | 36.5 45.2 | 36.2 45.5 | 35.7 44.9 | 35.5 43.5 | 35.2 42.5 | 35.0 41.7 |
| 东外墙 | F=8.09 K=1.11 D=2.94 | 111.3 97.1 | 108.7 114.9 | 105.7 126.1 | 104.2 131.3 | 102.9 132.7 | 101.9 129.3 | 101.0 123.2 | 100.3 116.2 | 99.3 116.5 | 98.7 116.2 | 98.1 115.2 | 97.5 113.2 |
| 北玻璃幕墙 | F=66.12 K=3.90 SC=0.75 | 2385.7 6923.5 | 2079.3 7227.2 | 1894.6 7308.3 | 1705.1 7153.1 | 1545.3 7722.3 | 1414.0 8499.4 | 2520.3 7877.2 | 3079.6 4612.7 | 4031.0 3614.8 | 4994.7 3214.1 | 5784.0 2889.1 | 6432.1 2602.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 866.7 2102.8 | 760.8 2845.6 | 691.3 3993.6 | 622.2 4900.5 | 563.0 5205.1 | 513.3 5027.6 | 712.7 4058.4 | 962.7 2376.5 | 1224.3 1315.1 | 1490.4 1172.4 | 1707.6 1054.1 | 1885.4 949.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=13.92 K=3.90 SC=0.75 | 490.2 1900.0 | 426.9 1820.0 | 389.1 1689.7 | 350.2 1539.7 | 317.4 1410.2 | 290.5 1271.9 | 447.2 1071.8 | 640.5 845.1 | 930.8 742.6 | 1319.1 660.1 | 1647.2 593.3 | 1848.2 534.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 748.4 2361.2 | 654.3 2408.2 | 595.5 2395.8 | 535.9 2302.5 | 485.4 2105.2 | 443.4 1898.5 | 2705.7 1610.2 | 4116.7 1287.8 | 4848.8 1134.7 | 5080.8 1010.1 | 4602.3 908.0 | 3732.3 817.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 3360.2 7980.5 | 2940.2 8295.5 | 2520.1 8610.5 | 2205.1 8820.5 | 1995.1 9030.5 | 1680.1 9240.5 | 1575.1 9345.5 | 4200.2 9555.5 | 5460.3 7035.4 | 6405.4 5670.3 | 7035.4 4725.3 | 7560.4 3990.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1270.6 4793.5 | 1039.6 4966.8 | 866.3 5082.3 | 750.8 5197.8 | 635.3 5255.6 | 519.8 5313.3 | 462.0 5371.1 | 2425.6 5428.8 | 3580.7 3465.2 | 4042.7 2252.4 | 4331.5 1848.1 | 4562.5 1501.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1401.3 7171.4 | 1154.0 7336.2 | 989.2 7501.1 | 824.3 7583.5 | 741.9 7666.0 | 577.0 7748.4 | 494.6 7830.8 | 4286.3 7913.3 | 5852.5 4039.1 | 6347.1 2472.9 | 6676.8 1978.3 | 6924.1 1648.6 |
|  | 全热(W) | 1401.3 13130.5 | 1154.0 13295.3 | 989.2 13460.2 | 824.3 13542.6 | 741.9 13625.1 | 577.0 13707.5 | 494.6 13789.9 | 10245.4 13872.3 | 11811.6 4039.1 | 12306.2 2472.9 | 12635.9 1978.3 | 12883.2 1648.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 4369.8 4369.8 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 15741.4 15741.4 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 15.82 15.82 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11085 55377 | 9594 57075 | 8438 58774 | 7477 59708 | 6760 60620 | 5909 61231 | 9383 59398 | 41874 54253 | 48085 21891 | 51833 17004 | 53935 14557 | 55092 12608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11085 38046 | 9594 39745 | 8438 41443 | 7477 42378 | 6760 43289 | 5909 43900 | 9383 42068 | 24543 36922 | 30754 21891 | 34503 17004 | 36604 14557 | 37761 12608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11085 39636 | 9594 41334 | 8438 43033 | 7477 43967 | 6760 44878 | 5909 45490 | 9383 43657 | 26133 38511 | 32344 21891 | 36092 17004 | 38193 14557 | 39350 12608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11085 33677 | 9594 35375 | 8438 37073 | 7477 38008 | 6760 38919 | 5909 39531 | 9383 37698 | 20174 32552 | 26384 21891 | 30133 17004 | 32234 14557 | 33391 12608 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@2[宾馆-3星级多功能厅] |  | 4.20 | 92.18 | 25 | 60 | 6654.2 | 12 | 7149.7 | 12 | 0.71 | 0 |
| 相同房间 |  | 2002@3,2002@4,2002@5,2002@6,2002@7,2002@8,2002@9,2002@10,2002@11,2002@12,2002@13,2002@14,2002@15,2002@16,2002@17,2002@18,2002@19,2002@20,2002@21,2002@22,2002@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=38.28 K=3.90 SC=0.75 | 1497.3 5374.3 | 1323.2 5154.4 | 1219.2 4795.8 | 1112.2 4383.6 | 1022.1 4027.3 | 948.3 3647.1 | 1379.1 3096.8 | 1910.6 2473.4 | 2708.9 2191.4 | 3776.8 1964.4 | 4679.2 1780.9 | 5231.9 1618.7 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 414.8 69.1 | 345.7 69.1 | 290.4 55.3 | 248.9 55.3 | 221.2 41.5 | 193.6 401.0 | 165.9 580.7 | 152.1 719.0 | 124.4 815.8 | 110.6 898.8 | 96.8 663.7 | 83.0 511.6 |
| 照明 | 显热(W) | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 |
| 人体 | 显热(W) | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 |
|  | 全热(W) | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 |
|  | 全热(W) | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3635 7150 | 3389 6932 | 3226 6563 | 3076 6158 | 2957 5796 | 2854 5780 | 3256 5413 | 3773 4929 | 4542 4742 | 5596 4594 | 6483 4172 | 7022 3856 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3140 6654 | 2894 6437 | 2731 6068 | 2580 5663 | 2461 5300 | 2358 5285 | 2760 4917 | 3277 4433 | 4047 4246 | 5100 4098 | 5988 3677 | 6526 3360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3154 6668 | 2907 6450 | 2744 6081 | 2594 5677 | 2475 5314 | 2372 5299 | 2774 4931 | 3291 4447 | 4060 4260 | 5114 4112 | 6002 3691 | 6540 3374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3004 6518 | 2757 6300 | 2594 5931 | 2444 5527 | 2325 5164 | 2222 5149 | 2624 4781 | 3141 4297 | 3910 4110 | 4964 3962 | 5852 3541 | 6390 3224 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@2[宾馆-3星级多功能厅] |  | 4.20 | 67.82 | 25 | 60 | 6312.6 | 17 | 6677.1 | 17 | 0.52 | 0 |
| 相同房间 |  | 2003@3,2003@4,2003@5,2003@6,2003@7,2003@8,2003@9,2003@10,2003@11,2003@12,2003@13,2003@14,2003@15,2003@16,2003@17,2003@18,2003@19,2003@20,2003@21,2003@22,2003@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 130.2 103.7 | 126.1 108.4 | 114.2 109.3 | 112.3 112.6 | 110.8 115.8 | 109.6 118.4 | 108.5 120.7 | 107.7 122.4 | 106.4 123.5 | 105.6 123.9 | 104.9 126.4 | 104.2 129.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=38.28 K=3.90 SC=0.75 | 1530.5 4157.6 | 1353.1 4333.5 | 1246.2 4380.4 | 1136.5 4290.6 | 1044.0 4620.1 | 967.9 5070.0 | 1608.4 4709.7 | 1932.2 2819.8 | 2483.0 2242.1 | 3041.0 2010.1 | 3497.9 1821.9 | 3873.1 1655.7 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.2 50.9 | 254.3 50.9 | 213.6 40.7 | 183.1 40.7 | 162.8 30.5 | 142.4 295.0 | 122.1 427.3 | 111.9 529.0 | 91.6 600.2 | 81.4 661.2 | 71.2 488.3 | 61.0 376.4 |
| 照明 | 显热(W) | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 |
| 人体 | 显热(W) | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
|  | 全热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 新风 | 显热(W) | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 |
|  | 全热(W) | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3160 5506 | 2927 5686 | 2768 5724 | 2626 5638 | 2511 5960 | 2414 6677 | 3033 6451 | 3345 4665 | 3875 4160 | 4422 3989 | 4868 3630 | 5232 3355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2795 5141 | 2563 5322 | 2403 5360 | 2261 5273 | 2147 5596 | 2049 6313 | 2668 6087 | 2981 4300 | 3510 3795 | 4057 3624 | 4503 3266 | 4868 2990 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2805 5151 | 2573 5332 | 2413 5370 | 2271 5283 | 2157 5606 | 2059 6323 | 2678 6097 | 2991 4310 | 3520 3805 | 4067 3634 | 4513 3276 | 4878 3000 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2695 5041 | 2462 5221 | 2303 5259 | 2161 5173 | 2046 5495 | 1949 6212 | 2568 5986 | 2881 4200 | 3410 3695 | 3957 3524 | 4403 3165 | 4767 2890 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@2[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 34.35 | 25 | 60 | 7082.5 | 15 | 7267.1 | 15 | 0.26 | 0 |
| 相同房间 |  | 2004@3,2004@4,2004@5,2004@6,2004@7,2004@8,2004@9,2004@10,2004@11,2004@12,2004@13,2004@14,2004@15,2004@16,2004@17,2004@18,2004@19,2004@20,2004@21,2004@22,2004@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 西外墙 | F=5.64 K=1.11 D=2.94 | 97.0 72.5 | 90.4 73.8 | 80.1 75.4 | 78.7 77.1 | 77.6 78.8 | 76.7 80.2 | 75.9 81.3 | 75.3 82.7 | 74.5 89.2 | 73.9 94.9 | 73.4 98.7 | 72.9 99.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1020.9 3664.3 | 902.2 3514.4 | 831.3 3269.9 | 758.3 2988.8 | 696.9 2745.9 | 646.6 2486.7 | 940.3 2111.5 | 1302.7 1686.4 | 1847.0 1494.1 | 2575.1 1339.4 | 3190.3 1214.2 | 3567.2 1103.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 652.8 1511.2 | 579.2 2027.0 | 531.0 2824.2 | 482.9 3454.0 | 441.9 3665.6 | 407.3 3542.3 | 545.8 2869.2 | 719.4 1701.3 | 901.1 964.1 | 1085.9 865.1 | 1236.7 782.9 | 1360.2 710.1 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 154.6 25.8 | 128.8 25.8 | 108.2 20.6 | 92.7 20.6 | 82.4 15.5 | 72.1 149.4 | 61.8 216.4 | 56.7 267.9 | 46.4 304.0 | 41.2 334.9 | 36.1 247.3 | 30.9 190.6 |
| 照明 | 显热(W) | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 |
| 人体 | 显热(W) | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 |
|  | 全热(W) | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 全热(W) | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2656 5987 | 2428 6357 | 2274 6909 | 2135 7267 | 2019 7240 | 1922 6998 | 2342 6021 | 2871 4482 | 3585 3593 | 4491 3372 | 5251 3078 | 5745 2836 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2471 5803 | 2243 6172 | 2089 6725 | 1950 7082 | 1834 7055 | 1737 6813 | 2157 5836 | 2687 4297 | 3400 3409 | 4307 3187 | 5066 2894 | 5561 2652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2476 5808 | 2248 6177 | 2095 6730 | 1955 7088 | 1840 7060 | 1742 6818 | 2162 5841 | 2692 4302 | 3405 3414 | 4312 3193 | 5072 2899 | 5566 2657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2420 5752 | 2192 6121 | 2039 6674 | 1899 7032 | 1784 7004 | 1686 6762 | 2106 5785 | 2636 4246 | 3349 3358 | 4256 3137 | 5016 2843 | 5510 2601 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005@2[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 34.35 | 25 | 60 | 7077.9 | 10 | 7262.5 | 10 | 0.26 | 0 |
| 相同房间 |  | 2005@3,2005@4,2005@5,2005@6,2005@7,2005@8,2005@9,2005@10,2005@11,2005@12,2005@13,2005@14,2005@15,2005@16,2005@17,2005@18,2005@19,2005@20,2005@21,2005@22,2005@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 东外墙 | F=5.64 K=1.11 D=2.94 | 83.9 74.0 | 82.1 86.4 | 80.0 94.2 | 78.9 97.8 | 78.0 98.8 | 77.3 96.4 | 76.7 92.2 | 76.2 87.3 | 75.5 87.5 | 75.1 87.3 | 74.7 86.6 | 74.3 85.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1020.9 3664.3 | 902.2 3514.4 | 831.3 3269.9 | 758.3 2988.8 | 696.9 2745.9 | 646.6 2486.7 | 940.3 2111.5 | 1302.7 1686.4 | 1847.0 1494.1 | 2575.1 1339.4 | 3190.3 1214.2 | 3567.2 1103.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 570.6 1690.6 | 505.3 1723.2 | 464.4 1714.7 | 423.1 1649.9 | 388.0 1512.9 | 358.8 1369.3 | 1929.8 1169.1 | 2909.7 945.2 | 3418.1 838.9 | 3579.2 752.3 | 3246.9 681.5 | 2642.8 618.8 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 154.6 25.8 | 128.8 25.8 | 108.2 20.6 | 92.7 20.6 | 82.4 15.5 | 72.1 149.4 | 61.8 216.4 | 56.7 267.9 | 46.4 304.0 | 41.2 334.9 | 36.1 247.3 | 30.9 190.6 |
| 照明 | 显热(W) | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 |
| 人体 | 显热(W) | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 |
|  | 全热(W) | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 全热(W) | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2560 6168 | 2346 6066 | 2207 5819 | 2075 5484 | 1966 5107 | 1874 4841 | 3727 4332 | 5063 3730 | 6103 3466 | 6986 3252 | 7263 2965 | 7029 2731 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2376 5983 | 2161 5881 | 2023 5634 | 1890 5299 | 1781 4922 | 1689 4657 | 3542 4147 | 4878 3546 | 5918 3282 | 6801 3067 | 7078 2780 | 6844 2546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2381 5989 | 2166 5886 | 2028 5639 | 1895 5304 | 1786 4927 | 1694 4662 | 3547 4152 | 4883 3551 | 5923 3287 | 6806 3072 | 7083 2785 | 6850 2551 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2325 5933 | 2110 5830 | 1972 5583 | 1839 5248 | 1730 4871 | 1638 4606 | 3491 4096 | 4827 3495 | 5868 3231 | 6750 3016 | 7027 2729 | 6794 2496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006@2[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4049.5 | 9 | 4215.4 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | 2007@2,2008@2,2010@2,2012@2,2016@2,2018@2,2021@2,2023@2,2006@3,2007@3,2008@3,2010@3,2012@3,2016@3,2018@3,2021@3,2023@3,2006@4,2007@4,2008@4,2010@4,2012@4,2016@4,2018@4,2021@4,2023@4,2006@5,2007@5,2008@5,2010@5,2012@5,2016@5,2018@5,2021@5,2023@5,2006@6,2007@6,2008@6,2010@6,2012@6,2016@6,2018@6,2021@6,2023@6,2006@7,2007@7,2008@7,2010@7,2012@7,2016@7,2018@7,2021@7,2023@7,2006@8,2007@8,2008@8,2010@8,2012@8,2016@8,2018@8,2021@8,2023@8,2006@9,2007@9,2008@9,2010@9,2012@9,2016@9,2018@9,2021@9,2023@9,2006@10,2007@10,2008@10,2010@10,2012@10,2016@10,2018@10,2021@10,2023@10,2006@11,2007@11,2008@11,2010@11,2012@11,2016@11,2018@11,2021@11,2023@11,2006@12,2007@12,2008@12,2010@12,2012@12,2016@12,2018@12,2021@12,2023@12,2006@13,2007@13,2008@13,2010@13,2012@13,2016@13,2018@13,2021@13,2023@13,2006@14,2007@14,2008@14,2010@14,2012@14,2016@14,2018@14,2021@14,2023@14,2006@15,2007@15,2008@15,2010@15,2012@15,2016@15,2018@15,2021@15,2023@15,2006@16,2007@16,2008@16,2010@16,2012@16,2016@16,2018@16,2021@16,2023@16,2006@17,2007@17,2008@17,2010@17,2012@17,2016@17,2018@17,2021@17,2023@17,2006@18,2007@18,2008@18,2010@18,2012@18,2016@18,2018@18,2021@18,2023@18,2006@19,2007@19,2008@19,2010@19,2012@19,2016@19,2018@19,2021@19,2023@19,2006@20,2007@20,2008@20,2010@20,2012@20,2016@20,2018@20,2021@20,2023@20,2006@21,2007@21,2008@21,2010@21,2012@21,2016@21,2018@21,2021@21,2023@21,2006@22,2007@22,2008@22,2010@22,2012@22,2016@22,2018@22,2021@22,2023@22,2006@23,2007@23,2008@23,2010@23,2012@23,2016@23,2018@23,2021@23,2023@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 58.9 51.9 | 57.6 60.7 | 56.2 66.1 | 55.4 68.7 | 54.8 69.4 | 54.3 67.7 | 53.9 64.7 | 53.5 61.3 | 53.0 61.4 | 52.7 61.3 | 52.4 60.8 | 52.2 59.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 570.6 1690.6 | 505.3 1723.2 | 464.4 1714.7 | 423.1 1649.9 | 388.0 1512.9 | 358.8 1369.3 | 1929.8 1169.1 | 2909.7 945.2 | 3418.1 838.9 | 3579.2 752.3 | 3246.9 681.5 | 2642.8 618.8 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1315 2312 | 1225 2353 | 1164 2346 | 1108 2284 | 1063 2143 | 1024 2118 | 2586 1975 | 3561 1794 | 4059 1720 | 4215 1661 | 3878 1511 | 3269 1396 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 2146 | 1059 2188 | 998 2180 | 942 2118 | 897 1977 | 858 1952 | 2420 1809 | 3395 1628 | 3893 1554 | 4049 1495 | 3712 1345 | 3103 1230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1154 2151 | 1064 2192 | 1003 2184 | 947 2122 | 902 1981 | 863 1956 | 2424 1813 | 3399 1632 | 3898 1559 | 4054 1500 | 3717 1350 | 3108 1235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1103 2101 | 1013 2142 | 953 2134 | 897 2072 | 852 1931 | 813 1906 | 2374 1763 | 3349 1582 | 3848 1508 | 4004 1449 | 3667 1299 | 3058 1185 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009@2[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4115.3 | 16 | 4281.2 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | 2011@2,2013@2,2014@2,2015@2,2017@2,2019@2,2020@2,2022@2,2009@3,2011@3,2013@3,2014@3,2015@3,2017@3,2019@3,2020@3,2022@3,2009@4,2011@4,2013@4,2014@4,2015@4,2017@4,2019@4,2020@4,2022@4,2009@5,2011@5,2013@5,2014@5,2015@5,2017@5,2019@5,2020@5,2022@5,2009@6,2011@6,2013@6,2014@6,2015@6,2017@6,2019@6,2020@6,2022@6,2009@7,2011@7,2013@7,2014@7,2015@7,2017@7,2019@7,2020@7,2022@7,2009@8,2011@8,2013@8,2014@8,2015@8,2017@8,2019@8,2020@8,2022@8,2009@9,2011@9,2013@9,2014@9,2015@9,2017@9,2019@9,2020@9,2022@9,2009@10,2011@10,2013@10,2014@10,2015@10,2017@10,2019@10,2020@10,2022@10,2009@11,2011@11,2013@11,2014@11,2015@11,2017@11,2019@11,2020@11,2022@11,2009@12,2011@12,2013@12,2014@12,2015@12,2017@12,2019@12,2020@12,2022@12,2009@13,2011@13,2013@13,2014@13,2015@13,2017@13,2019@13,2020@13,2022@13,2009@14,2011@14,2013@14,2014@14,2015@14,2017@14,2019@14,2020@14,2022@14,2009@15,2011@15,2013@15,2014@15,2015@15,2017@15,2019@15,2020@15,2022@15,2009@16,2011@16,2013@16,2014@16,2015@16,2017@16,2019@16,2020@16,2022@16,2009@17,2011@17,2013@17,2014@17,2015@17,2017@17,2019@17,2020@17,2022@17,2009@18,2011@18,2013@18,2014@18,2015@18,2017@18,2019@18,2020@18,2022@18,2009@19,2011@19,2013@19,2014@19,2015@19,2017@19,2019@19,2020@19,2022@19,2009@20,2011@20,2013@20,2014@20,2015@20,2017@20,2019@20,2020@20,2022@20,2009@21,2011@21,2013@21,2014@21,2015@21,2017@21,2019@21,2020@21,2022@21,2009@22,2011@22,2013@22,2014@22,2015@22,2017@22,2019@22,2020@22,2022@22,2009@23,2011@23,2013@23,2014@23,2015@23,2017@23,2019@23,2020@23,2022@23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 68.1 50.9 | 63.5 51.8 | 56.2 52.9 | 55.3 54.1 | 54.5 55.3 | 53.9 56.3 | 53.3 57.1 | 52.9 58.1 | 52.3 62.6 | 51.9 66.7 | 51.5 69.3 | 51.2 69.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 652.8 1511.2 | 579.2 2027.0 | 531.0 2824.2 | 482.9 3454.0 | 441.9 3665.6 | 407.3 3542.3 | 545.8 2869.2 | 719.4 1701.3 | 901.1 964.1 | 1085.9 865.1 | 1236.7 782.9 | 1360.2 710.1 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1406 2132 | 1305 2648 | 1231 3442 | 1168 4073 | 1117 4281 | 1072 4279 | 1201 3667 | 1370 2547 | 1542 1846 | 1721 1779 | 1867 1621 | 1986 1497 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1240 1966 | 1139 2482 | 1065 3276 | 1002 3907 | 951 4115 | 907 4113 | 1035 3501 | 1204 2381 | 1376 1680 | 1555 1613 | 1701 1455 | 1820 1331 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1245 1970 | 1144 2487 | 1070 3281 | 1007 3912 | 956 4120 | 911 4118 | 1040 3506 | 1208 2385 | 1380 1685 | 1560 1618 | 1706 1460 | 1824 1336 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1195 1920 | 1093 2437 | 1019 3231 | 956 3861 | 905 4070 | 861 4068 | 990 3456 | 1158 2335 | 1330 1635 | 1510 1568 | 1656 1409 | 1774 1286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001@24[房间] |  | 4.20 | 525.03 | 26 | 60 | 49410.4 | 17 | 66741.1 | 17 | 24.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=525.03 K=0.81 D=4.12 | 8554.5 5412.6 | 8449.0 5354.5 | 8133.6 5296.8 | 7599.4 5247.7 | 7046.1 5206.9 | 6456.8 5509.9 | 6021.7 6064.7 | 5877.0 6696.2 | 5757.2 7357.5 | 5657.8 7882.5 | 5569.8 8257.7 | 5501.6 8486.5 |
| 北外墙 | F=24.60 K=1.11 D=2.94 | 279.5 216.9 | 269.7 228.0 | 241.8 230.1 | 237.3 237.8 | 233.7 245.5 | 230.8 251.7 | 228.2 257.0 | 226.3 261.1 | 223.3 263.7 | 221.6 264.5 | 219.7 270.3 | 218.2 276.6 |
| 西外墙 | F=8.09 K=1.11 D=2.94 | 130.1 95.0 | 120.6 96.8 | 105.8 99.1 | 103.9 101.5 | 102.3 104.0 | 101.0 106.0 | 99.9 107.7 | 99.0 109.6 | 97.8 118.9 | 97.0 127.1 | 96.2 132.6 | 95.6 133.1 |
| 南外墙 | F=3.72 K=1.11 D=2.94 | 40.9 34.8 | 39.8 35.7 | 38.5 36.9 | 37.8 39.5 | 37.3 42.2 | 36.8 44.1 | 36.5 45.2 | 36.2 45.5 | 35.7 44.9 | 35.5 43.5 | 35.2 42.5 | 35.0 41.7 |
| 东外墙 | F=8.09 K=1.11 D=2.94 | 111.3 97.1 | 108.7 114.9 | 105.7 126.1 | 104.2 131.3 | 102.9 132.7 | 101.9 129.3 | 101.0 123.2 | 100.3 116.2 | 99.3 116.5 | 98.7 116.2 | 98.1 115.2 | 97.5 113.2 |
| 北玻璃幕墙 | F=66.12 K=3.90 SC=0.75 | 2385.7 6923.5 | 2079.3 7227.2 | 1894.6 7308.3 | 1705.1 7153.1 | 1545.3 7722.3 | 1414.0 8499.4 | 2520.3 7877.2 | 3079.6 4612.7 | 4031.0 3614.8 | 4994.7 3214.1 | 5784.0 2889.1 | 6432.1 2602.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 866.7 2102.8 | 760.8 2845.6 | 691.3 3993.6 | 622.2 4900.5 | 563.0 5205.1 | 513.3 5027.6 | 712.7 4058.4 | 962.7 2376.5 | 1224.3 1315.1 | 1490.4 1172.4 | 1707.6 1054.1 | 1885.4 949.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=13.92 K=3.90 SC=0.75 | 490.2 1900.0 | 426.9 1820.0 | 389.1 1689.7 | 350.2 1539.7 | 317.4 1410.2 | 290.5 1271.9 | 447.2 1071.8 | 640.5 845.1 | 930.8 742.6 | 1319.1 660.1 | 1647.2 593.3 | 1848.2 534.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 748.4 2361.2 | 654.3 2408.2 | 595.5 2395.8 | 535.9 2302.5 | 485.4 2105.2 | 443.4 1898.5 | 2705.7 1610.2 | 4116.7 1287.8 | 4848.8 1134.7 | 5080.8 1010.1 | 4602.3 908.0 | 3732.3 817.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 3360.2 7980.5 | 2940.2 8295.5 | 2520.1 8610.5 | 2205.1 8820.5 | 1995.1 9030.5 | 1680.1 9240.5 | 1575.1 9345.5 | 4200.2 9555.5 | 5460.3 7035.4 | 6405.4 5670.3 | 7035.4 4725.3 | 7560.4 3990.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1270.6 4793.5 | 1039.6 4966.8 | 866.3 5082.3 | 750.8 5197.8 | 635.3 5255.6 | 519.8 5313.3 | 462.0 5371.1 | 2425.6 5428.8 | 3580.7 3465.2 | 4042.7 2252.4 | 4331.5 1848.1 | 4562.5 1501.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1401.3 7171.4 | 1154.0 7336.2 | 989.2 7501.1 | 824.3 7583.5 | 741.9 7666.0 | 577.0 7748.4 | 494.6 7830.8 | 4286.3 7913.3 | 5852.5 4039.1 | 6347.1 2472.9 | 6676.8 1978.3 | 6924.1 1648.6 |
|  | 全热(W) | 1401.3 13130.5 | 1154.0 13295.3 | 989.2 13460.2 | 824.3 13542.6 | 741.9 13625.1 | 577.0 13707.5 | 494.6 13789.9 | 10245.4 13872.3 | 11811.6 4039.1 | 12306.2 2472.9 | 12635.9 1978.3 | 12883.2 1648.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 0.00 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 | 8.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 0.0 4369.8 | 4369.8 4369.8 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 | 4369.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 0.0 15741.4 | 15741.4 15741.4 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 | 15741.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 0.00 15.82 | 15.82 15.82 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 | 15.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19639 60790 | 18043 62430 | 16571 64071 | 15076 64956 | 13806 65827 | 12366 66741 | 15405 65463 | 47751 60949 | 53842 29248 | 57491 24886 | 59504 22815 | 60593 21095 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 19639 43459 | 18043 45099 | 16571 46740 | 15076 47625 | 13806 48496 | 12366 49410 | 15405 48132 | 30420 43618 | 36511 29248 | 40160 24886 | 42174 22815 | 43263 21095 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 | 24.74 24.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19639 45048 | 18043 46688 | 16571 48329 | 15076 49215 | 13806 50085 | 12366 51000 | 15405 49722 | 32010 45207 | 38101 29248 | 41750 24886 | 43763 22815 | 44852 21095 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19639 39089 | 18043 40729 | 16571 42370 | 15076 43256 | 13806 44126 | 12366 45041 | 15405 43763 | 26051 39248 | 32142 29248 | 35791 24886 | 37804 22815 | 38893 21095 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 | 8.93 8.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@24[宾馆-3星级多功能厅] |  | 4.20 | 92.18 | 25 | 60 | 7678.9 | 12 | 8174.4 | 12 | 0.71 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=92.18 K=0.81 D=4.12 | 1576.3 1024.6 | 1557.7 1014.4 | 1502.4 1004.3 | 1408.6 995.7 | 1311.4 988.5 | 1208.0 1041.7 | 1131.6 1139.1 | 1106.2 1250.0 | 1085.1 1366.1 | 1067.7 1458.3 | 1052.2 1524.2 | 1040.3 1564.3 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=38.28 K=3.90 SC=0.75 | 1497.3 5374.3 | 1323.2 5154.4 | 1219.2 4795.8 | 1112.2 4383.6 | 1022.1 4027.3 | 948.3 3647.1 | 1379.1 3096.8 | 1910.6 2473.4 | 2708.9 2191.4 | 3776.8 1964.4 | 4679.2 1780.9 | 5231.9 1618.7 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 414.8 69.1 | 345.7 69.1 | 290.4 55.3 | 248.9 55.3 | 221.2 41.5 | 193.6 401.0 | 165.9 580.7 | 152.1 719.0 | 124.4 815.8 | 110.6 898.8 | 96.8 663.7 | 83.0 511.6 |
| 照明 | 显热(W) | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 | 645.3 645.3 |
| 人体 | 显热(W) | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 |
|  | 全热(W) | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 | 136.4 136.4 |
|  | 全热(W) | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 | 481.8 481.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5212 8174 | 4947 7947 | 4728 7568 | 4484 7154 | 4268 6784 | 4062 6822 | 4388 6552 | 4879 6179 | 5627 6108 | 6663 6052 | 7536 5697 | 8062 5420 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4716 7679 | 4451 7451 | 4233 7072 | 3989 6659 | 3772 6289 | 3566 6327 | 3892 6057 | 4384 5683 | 5132 5612 | 6168 5557 | 7040 5201 | 7566 4925 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4730 7693 | 4465 7465 | 4247 7086 | 4003 6672 | 3786 6302 | 3580 6340 | 3906 6070 | 4397 5697 | 5146 5626 | 6181 5570 | 7054 5215 | 7580 4938 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4580 7542 | 4315 7315 | 4097 6936 | 3852 6522 | 3636 6152 | 3430 6190 | 3756 5920 | 4247 5547 | 4995 5476 | 6031 5420 | 6904 5065 | 7430 4788 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@24[宾馆-3星级多功能厅] |  | 4.20 | 67.82 | 25 | 60 | 7079.0 | 17 | 7443.6 | 17 | 0.52 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=67.82 K=0.81 D=4.12 | 1159.7 753.9 | 1146.1 746.3 | 1105.3 738.9 | 1036.3 732.6 | 964.9 727.3 | 888.7 766.4 | 832.5 838.1 | 813.9 919.7 | 798.4 1005.1 | 785.5 1072.9 | 774.2 1121.4 | 765.4 1150.9 |
| 北外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 130.2 103.7 | 126.1 108.4 | 114.2 109.3 | 112.3 112.6 | 110.8 115.8 | 109.6 118.4 | 108.5 120.7 | 107.7 122.4 | 106.4 123.5 | 105.6 123.9 | 104.9 126.4 | 104.2 129.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=38.28 K=3.90 SC=0.75 | 1530.5 4157.6 | 1353.1 4333.5 | 1246.2 4380.4 | 1136.5 4290.6 | 1044.0 4620.1 | 967.9 5070.0 | 1608.4 4709.7 | 1932.2 2819.8 | 2483.0 2242.1 | 3041.0 2010.1 | 3497.9 1821.9 | 3873.1 1655.7 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.2 50.9 | 254.3 50.9 | 213.6 40.7 | 183.1 40.7 | 162.8 30.5 | 142.4 295.0 | 122.1 427.3 | 111.9 529.0 | 91.6 600.2 | 81.4 661.2 | 71.2 488.3 | 61.0 376.4 |
| 照明 | 显热(W) | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 |
| 人体 | 显热(W) | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
|  | 全热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 新风 | 显热(W) | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 |
|  | 全热(W) | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 | 354.5 354.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4319 6260 | 4073 6433 | 3873 6463 | 3662 6370 | 3476 6687 | 3302 7444 | 3865 7289 | 4159 5585 | 4673 5165 | 5207 5062 | 5642 4752 | 5997 4506 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3955 5895 | 3709 6068 | 3508 6098 | 3297 6006 | 3112 6323 | 2938 7079 | 3501 6925 | 3795 5220 | 4308 4800 | 4843 4697 | 5277 4387 | 5633 4141 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3965 5905 | 3719 6078 | 3519 6109 | 3307 6016 | 3122 6333 | 2948 7089 | 3511 6935 | 3805 5230 | 4319 4810 | 4853 4707 | 5287 4397 | 5643 4151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3854 5795 | 3608 5968 | 3408 5998 | 3197 5905 | 3011 6223 | 2837 6979 | 3400 6825 | 3694 5120 | 4208 4700 | 4742 4597 | 5177 4287 | 5533 4041 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 34.35 | 25 | 60 | 7453.5 | 15 | 7638.1 | 15 | 0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.34 K=0.81 D=4.12 | 587.3 381.8 | 580.4 378.0 | 559.8 374.2 | 524.8 371.0 | 488.6 368.3 | 450.1 388.1 | 421.6 424.4 | 412.1 465.7 | 404.3 509.0 | 397.8 543.3 | 392.0 567.9 | 387.6 582.8 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 西外墙 | F=5.64 K=1.11 D=2.94 | 97.0 72.5 | 90.4 73.8 | 80.1 75.4 | 78.7 77.1 | 77.6 78.8 | 76.7 80.2 | 75.9 81.3 | 75.3 82.7 | 74.5 89.2 | 73.9 94.9 | 73.4 98.7 | 72.9 99.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1020.9 3664.3 | 902.2 3514.4 | 831.3 3269.9 | 758.3 2988.8 | 696.9 2745.9 | 646.6 2486.7 | 940.3 2111.5 | 1302.7 1686.4 | 1847.0 1494.1 | 2575.1 1339.4 | 3190.3 1214.2 | 3567.2 1103.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 652.8 1511.2 | 579.2 2027.0 | 531.0 2824.2 | 482.9 3454.0 | 441.9 3665.6 | 407.3 3542.3 | 545.8 2869.2 | 719.4 1701.3 | 901.1 964.1 | 1085.9 865.1 | 1236.7 782.9 | 1360.2 710.1 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 154.6 25.8 | 128.8 25.8 | 108.2 20.6 | 92.7 20.6 | 82.4 15.5 | 72.1 149.4 | 61.8 216.4 | 56.7 267.9 | 46.4 304.0 | 41.2 334.9 | 36.1 247.3 | 30.9 190.6 |
| 照明 | 显热(W) | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 |
| 人体 | 显热(W) | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 |
|  | 全热(W) | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 全热(W) | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3243 6369 | 3008 6735 | 2834 7284 | 2659 7638 | 2508 7608 | 2372 7386 | 2763 6445 | 3284 4947 | 3989 4102 | 4889 3915 | 5643 3646 | 6133 3419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3058 6184 | 2824 6550 | 2649 7099 | 2475 7453 | 2323 7423 | 2187 7201 | 2579 6261 | 3099 4763 | 3805 3918 | 4705 3731 | 5458 3461 | 5948 3234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3063 6189 | 2829 6555 | 2654 7104 | 2480 7459 | 2328 7428 | 2192 7207 | 2584 6266 | 3104 4768 | 3810 3923 | 4710 3736 | 5464 3467 | 5953 3239 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3008 6133 | 2773 6499 | 2598 7048 | 2424 7403 | 2272 7372 | 2136 7151 | 2528 6210 | 3048 4712 | 3754 3867 | 4654 3680 | 5408 3411 | 5897 3184 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 34.35 | 25 | 60 | 7470.0 | 10 | 7654.6 | 10 | 0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.34 K=0.81 D=4.12 | 587.3 381.8 | 580.4 378.0 | 559.8 374.2 | 524.8 371.0 | 488.6 368.3 | 450.1 388.1 | 421.6 424.4 | 412.1 465.7 | 404.3 509.0 | 397.8 543.3 | 392.0 567.9 | 387.6 582.8 |
| 南外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 126.4 109.3 | 123.2 111.7 | 119.6 115.2 | 117.7 122.6 | 116.2 129.9 | 115.0 135.3 | 114.0 138.4 | 113.2 139.3 | 112.0 137.7 | 111.2 133.7 | 110.5 130.9 | 109.8 128.6 |
| 东外墙 | F=5.64 K=1.11 D=2.94 | 83.9 74.0 | 82.1 86.4 | 80.0 94.2 | 78.9 97.8 | 78.0 98.8 | 77.3 96.4 | 76.7 92.2 | 76.2 87.3 | 75.5 87.5 | 75.1 87.3 | 74.7 86.6 | 74.3 85.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1020.9 3664.3 | 902.2 3514.4 | 831.3 3269.9 | 758.3 2988.8 | 696.9 2745.9 | 646.6 2486.7 | 940.3 2111.5 | 1302.7 1686.4 | 1847.0 1494.1 | 2575.1 1339.4 | 3190.3 1214.2 | 3567.2 1103.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 570.6 1690.6 | 505.3 1723.2 | 464.4 1714.7 | 423.1 1649.9 | 388.0 1512.9 | 358.8 1369.3 | 1929.8 1169.1 | 2909.7 945.2 | 3418.1 838.9 | 3579.2 752.3 | 3246.9 681.5 | 2642.8 618.8 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 154.6 25.8 | 128.8 25.8 | 108.2 20.6 | 92.7 20.6 | 82.4 15.5 | 72.1 149.4 | 61.8 216.4 | 56.7 267.9 | 46.4 304.0 | 41.2 334.9 | 36.1 247.3 | 30.9 190.6 |
| 照明 | 显热(W) | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 | 240.4 240.4 |
| 人体 | 显热(W) | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 | 92.7 92.7 |
|  | 全热(W) | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 全热(W) | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3148 6550 | 2926 6444 | 2767 6193 | 2600 5855 | 2454 5475 | 2324 5229 | 4148 4756 | 5475 4196 | 6507 3975 | 7384 3795 | 7655 3532 | 7417 3314 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2963 6365 | 2741 6259 | 2583 6008 | 2415 5670 | 2270 5291 | 2139 5045 | 3964 4571 | 5290 4011 | 6323 3791 | 7199 3610 | 7470 3348 | 7232 3129 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2968 6370 | 2746 6264 | 2588 6013 | 2420 5675 | 2275 5296 | 2144 5050 | 3969 4577 | 5295 4016 | 6328 3796 | 7204 3615 | 7475 3353 | 7237 3134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2912 6314 | 2690 6208 | 2532 5957 | 2364 5619 | 2219 5240 | 2089 4994 | 3913 4521 | 5239 3960 | 6272 3740 | 7148 3560 | 7419 3297 | 7181 3078 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4407.0 | 9 | 4572.9 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | 2007@24,2010@24,2012@24,2016@24,2018@24,2021@24,2023@24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.87 K=0.81 D=4.12 | 527.8 343.1 | 521.6 339.7 | 503.0 336.3 | 471.6 333.4 | 439.1 331.0 | 404.5 348.8 | 378.9 381.4 | 370.4 418.5 | 363.3 457.4 | 357.5 488.3 | 352.3 510.3 | 348.3 523.8 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 58.9 51.9 | 57.6 60.7 | 56.2 66.1 | 55.4 68.7 | 54.8 69.4 | 54.3 67.7 | 53.9 64.7 | 53.5 61.3 | 53.0 61.4 | 52.7 61.3 | 52.4 60.8 | 52.2 59.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 570.6 1690.6 | 505.3 1723.2 | 464.4 1714.7 | 423.1 1649.9 | 388.0 1512.9 | 358.8 1369.3 | 1929.8 1169.1 | 2909.7 945.2 | 3418.1 838.9 | 3579.2 752.3 | 3246.9 681.5 | 2642.8 618.8 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1843 2655 | 1747 2693 | 1667 2682 | 1580 2617 | 1502 2474 | 1429 2466 | 2965 2356 | 3931 2212 | 4423 2177 | 4573 2149 | 4231 2021 | 3617 1920 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1677 2489 | 1581 2527 | 1501 2516 | 1414 2451 | 1336 2308 | 1263 2301 | 2799 2190 | 3765 2046 | 4257 2011 | 4407 1983 | 4065 1855 | 3452 1754 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1681 2494 | 1585 2532 | 1506 2521 | 1419 2456 | 1341 2312 | 1268 2305 | 2803 2195 | 3770 2051 | 4261 2016 | 4412 1988 | 4069 1860 | 3456 1759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1631 2444 | 1535 2482 | 1456 2470 | 1368 2405 | 1291 2262 | 1217 2255 | 2753 2145 | 3719 2001 | 4211 1966 | 4361 1938 | 4019 1810 | 3406 1709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4407.0 | 9 | 4572.9 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.86 K=0.81 D=4.12 | 527.8 343.1 | 521.6 339.7 | 503.0 336.3 | 471.6 333.4 | 439.1 331.0 | 404.5 348.8 | 378.9 381.4 | 370.4 418.5 | 363.3 457.4 | 357.5 488.3 | 352.3 510.3 | 348.3 523.8 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 58.9 51.9 | 57.6 60.7 | 56.2 66.1 | 55.4 68.7 | 54.8 69.4 | 54.3 67.7 | 53.9 64.7 | 53.5 61.3 | 53.0 61.4 | 52.7 61.3 | 52.4 60.8 | 52.2 59.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 570.6 1690.6 | 505.3 1723.2 | 464.4 1714.7 | 423.1 1649.9 | 388.0 1512.9 | 358.8 1369.3 | 1929.8 1169.1 | 2909.7 945.2 | 3418.1 838.9 | 3579.2 752.3 | 3246.9 681.5 | 2642.8 618.8 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1843 2655 | 1747 2693 | 1667 2682 | 1580 2617 | 1502 2474 | 1429 2466 | 2965 2356 | 3931 2212 | 4423 2177 | 4573 2149 | 4231 2021 | 3617 1920 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1677 2489 | 1581 2527 | 1501 2516 | 1414 2451 | 1336 2308 | 1263 2301 | 2799 2190 | 3765 2046 | 4257 2011 | 4407 1983 | 4065 1855 | 3452 1754 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1681 2494 | 1585 2532 | 1506 2521 | 1419 2456 | 1341 2312 | 1268 2305 | 2803 2195 | 3770 2051 | 4261 2016 | 4412 1988 | 4069 1860 | 3456 1759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1631 2444 | 1535 2482 | 1456 2470 | 1368 2405 | 1291 2262 | 1217 2255 | 2753 2145 | 3719 2001 | 4211 1966 | 4361 1938 | 4019 1810 | 3406 1709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4462.2 | 17 | 4628.1 | 17 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | 2011@24,2014@24,2015@24,2017@24,2019@24,2020@24,2022@24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.87 K=0.81 D=4.12 | 527.8 343.1 | 521.6 339.7 | 503.0 336.3 | 471.6 333.4 | 439.1 331.0 | 404.5 348.8 | 378.9 381.4 | 370.4 418.5 | 363.3 457.4 | 357.5 488.3 | 352.3 510.3 | 348.3 523.8 |
| 西外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 68.1 50.9 | 63.5 51.8 | 56.2 52.9 | 55.3 54.1 | 54.5 55.3 | 53.9 56.3 | 53.3 57.1 | 52.9 58.1 | 52.3 62.6 | 51.9 66.7 | 51.5 69.3 | 51.2 69.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 652.8 1511.2 | 579.2 2027.0 | 531.0 2824.2 | 482.9 3454.0 | 441.9 3665.6 | 407.3 3542.3 | 545.8 2869.2 | 719.4 1701.3 | 901.1 964.1 | 1085.9 865.1 | 1236.7 782.9 | 1360.2 710.1 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1934 2475 | 1826 2988 | 1734 3778 | 1640 4406 | 1556 4612 | 1477 4628 | 1580 4049 | 1740 2965 | 1905 2304 | 2079 2267 | 2219 2131 | 2334 2021 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1768 2309 | 1661 2822 | 1568 3612 | 1474 4241 | 1390 4446 | 1311 4462 | 1414 3883 | 1574 2799 | 1739 2138 | 1913 2101 | 2054 1965 | 2168 1855 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1773 2313 | 1665 2827 | 1573 3617 | 1478 4245 | 1395 4451 | 1316 4467 | 1419 3887 | 1579 2804 | 1744 2142 | 1917 2106 | 2058 1970 | 2173 1860 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1722 2263 | 1615 2776 | 1522 3567 | 1428 4195 | 1344 4401 | 1265 4417 | 1368 3837 | 1528 2753 | 1693 2092 | 1867 2056 | 2008 1920 | 2122 1810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013@24[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 30.87 | 25 | 60 | 4462.2 | 17 | 4628.1 | 17 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.86 K=0.81 D=4.12 | 527.8 343.1 | 521.6 339.7 | 503.0 336.3 | 471.6 333.4 | 439.1 331.0 | 404.5 348.8 | 378.9 381.4 | 370.4 418.5 | 363.3 457.4 | 357.5 488.3 | 352.3 510.3 | 348.3 523.8 |
| 西外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.94 | 68.1 50.9 | 63.5 51.8 | 56.2 52.9 | 55.3 54.1 | 54.5 55.3 | 53.9 56.3 | 53.3 57.1 | 52.9 58.1 | 52.3 62.6 | 51.9 66.7 | 51.5 69.3 | 51.2 69.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=13.05 K=3.90 SC=0.75 | 652.8 1511.2 | 579.2 2027.0 | 531.0 2824.2 | 482.9 3454.0 | 441.9 3665.6 | 407.3 3542.3 | 545.8 2869.2 | 719.4 1701.3 | 901.1 964.1 | 1085.9 865.1 | 1236.7 782.9 | 1360.2 710.1 |
| 内墙1 | F=16.24 K=1.93 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.9 23.1 | 115.7 23.1 | 97.2 18.5 | 83.3 18.5 | 74.1 13.9 | 64.8 134.3 | 55.6 194.4 | 50.9 240.7 | 41.7 273.2 | 37.0 300.9 | 32.4 222.2 | 27.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 | 83.3 83.3 |
|  | 全热(W) | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 | 133.6 133.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1934 2475 | 1826 2988 | 1734 3778 | 1640 4406 | 1556 4612 | 1477 4628 | 1580 4049 | 1740 2965 | 1905 2304 | 2079 2267 | 2219 2131 | 2334 2021 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1768 2309 | 1661 2822 | 1568 3612 | 1474 4241 | 1390 4446 | 1311 4462 | 1414 3883 | 1574 2799 | 1739 2138 | 1913 2101 | 2054 1965 | 2168 1855 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1773 2313 | 1665 2827 | 1573 3617 | 1478 4245 | 1395 4451 | 1316 4467 | 1419 3887 | 1579 2804 | 1744 2142 | 1917 2106 | 2058 1970 | 2173 1860 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1722 2263 | 1615 2776 | 1522 3567 | 1428 4195 | 1344 4401 | 1265 4417 | 1368 3837 | 1528 2753 | 1693 2092 | 1867 2056 | 2008 1920 | 2122 1810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |