新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	热桥梁构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥板构造一	8

4.5	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	16

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 11612.16 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 33.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 8 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 93 | 201 | 268 | 284 | 237 | 143 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 314 | 228 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 649 | 673 | 649 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 810136 | 11612.16 | 69.77 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6154.34 | 131.64 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2002@2[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 17613 | 15862 | 1751 | 2.49 | 1682 | 186.68 |
|  | 2003@2[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 15622 | 13872 | 1751 | 2.49 | 1682 | 165.58 |
|  | 2004@2[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 12241 | 10572 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.14 |
|  | 2005@2[办公-普通办公室] | 89.91 | 16 | 13290 | 11622 | 1668 | 2.37 | 1603 | 147.82 |
|  | 2006@2[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 14662 | 13321 | 1340 | 1.91 | 1288 | 202.93 |
|  | 2007@2[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 13014 | 11673 | 1340 | 1.91 | 1288 | 180.12 |
|  | 2008@2[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 8169 | 6891 | 1277 | 1.82 | 1227 | 118.65 |
|  | 2009@2[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 10266 | 9134 | 1133 | 1.61 | 1088 | 168.16 |
|  | 整层 | 642.92 | 15 | 97706 | 85778 | 11928 | 16.98 | 11461 | 151.97 |
| 3层 | 2002@3[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 16505 | 14755 | 1751 | 2.49 | 1682 | 174.94 |
|  | 2003@3[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 14895 | 13144 | 1751 | 2.49 | 1682 | 157.87 |
|  | 2004@3[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11536 | 9868 | 1668 | 2.37 | 1603 | 128.31 |
|  | 2005@3[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 12244 | 10576 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.19 |
|  | 2006@3[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13857 | 12516 | 1340 | 1.91 | 1288 | 191.79 |
|  | 2007@3[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 12457 | 11116 | 1340 | 1.91 | 1288 | 172.41 |
|  | 2008@3[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7571 | 6294 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.97 |
|  | 2009@3[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 9550 | 8417 | 1133 | 1.61 | 1088 | 156.43 |
|  | 整层 | 642.92 | 15 | 90543 | 78614 | 11928 | 16.98 | 11461 | 140.83 |
| 4层 | 4002@4[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 16505 | 14755 | 1751 | 2.49 | 1682 | 174.94 |
|  | 4003@4[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 14895 | 13144 | 1751 | 2.49 | 1682 | 157.87 |
|  | 4004@4,4007@4[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11756 | 10088 | 1668 | 2.37 | 1603 | 130.75 |
|  | 4005@4[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 12244 | 10576 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.19 |
|  | 4006@4[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11733 | 10065 | 1668 | 2.37 | 1603 | 130.49 |
|  | 4008@4[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11052 | 9383 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.92 |
|  | 4009@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13857 | 12516 | 1340 | 1.91 | 1288 | 191.79 |
|  | 4010@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 12457 | 11116 | 1340 | 1.91 | 1288 | 172.41 |
|  | 4011@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7571 | 6294 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.97 |
|  | 4012@4[办公-普通办公室] | 61.05 | 9 | 9158 | 8025 | 1133 | 1.61 | 1088 | 150.01 |
|  | 4013@4[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 9550 | 8417 | 1133 | 1.61 | 1088 | 156.43 |
|  | 整层 | 973.70 | 15 | 125380 | 107314 | 18065 | 25.72 | 17358 | 128.77 |
| 5层 | 4002@5[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 16505 | 14755 | 1751 | 2.49 | 1682 | 174.94 |
|  | 4003@5[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 14895 | 13144 | 1751 | 2.49 | 1682 | 157.87 |
|  | 4004@5,4007@5,4008@5[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11052 | 9383 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.92 |
|  | 4005@5[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 12244 | 10576 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.19 |
|  | 4006@5[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11028 | 9360 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.66 |
|  | 4009@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13857 | 12516 | 1340 | 1.91 | 1288 | 191.79 |
|  | 4010@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 12457 | 11116 | 1340 | 1.91 | 1288 | 172.41 |
|  | 4011@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7571 | 6294 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.97 |
|  | 4012@5[办公-普通办公室] | 61.05 | 9 | 8688 | 7555 | 1133 | 1.61 | 1088 | 142.30 |
|  | 4013@5[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 9550 | 8417 | 1133 | 1.61 | 1088 | 156.43 |
|  | 整层 | 973.70 | 15 | 121694 | 103629 | 18065 | 25.72 | 17358 | 124.98 |
| 6层 | 4002@6[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 16505 | 14755 | 1751 | 2.49 | 1682 | 174.94 |
|  | 4003@6[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 14895 | 13144 | 1751 | 2.49 | 1682 | 157.87 |
|  | 4004@6,4007@6,4008@6[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11052 | 9383 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.92 |
|  | 4005@6[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 12244 | 10576 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.19 |
|  | 4006@6[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11028 | 9360 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.66 |
|  | 4009@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13857 | 12516 | 1340 | 1.91 | 1288 | 191.79 |
|  | 4010@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 12457 | 11116 | 1340 | 1.91 | 1288 | 172.41 |
|  | 4011@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7571 | 6294 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.97 |
|  | 4012@6[办公-普通办公室] | 61.05 | 9 | 8688 | 7555 | 1133 | 1.61 | 1088 | 142.30 |
|  | 4013@6[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 9550 | 8417 | 1133 | 1.61 | 1088 | 156.43 |
|  | 整层 | 973.70 | 15 | 121694 | 103629 | 18065 | 25.72 | 17358 | 124.98 |
| 7层 | 4002@7[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 16505 | 14755 | 1751 | 2.49 | 1682 | 174.94 |
|  | 4003@7[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 14895 | 13144 | 1751 | 2.49 | 1682 | 157.87 |
|  | 4004@7,4007@7,4008@7[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11052 | 9383 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.92 |
|  | 4005@7[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 12244 | 10576 | 1668 | 2.37 | 1603 | 136.19 |
|  | 4006@7[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 11028 | 9360 | 1668 | 2.37 | 1603 | 122.66 |
|  | 4009@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13857 | 12516 | 1340 | 1.91 | 1288 | 191.79 |
|  | 4010@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 12457 | 11116 | 1340 | 1.91 | 1288 | 172.41 |
|  | 4011@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7571 | 6294 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.97 |
|  | 4012@7[办公-普通办公室] | 61.05 | 9 | 8688 | 7555 | 1133 | 1.61 | 1088 | 142.30 |
|  | 4013@7[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 9550 | 8417 | 1133 | 1.61 | 1088 | 156.43 |
|  | 整层 | 973.70 | 15 | 121694 | 103629 | 18065 | 25.72 | 17358 | 124.98 |
| 8层 | 4002@8[办公-普通办公室] | 94.35 | 16 | 17441 | 15691 | 1751 | 2.49 | 1682 | 184.85 |
|  | 4003@8[办公-普通办公室] | 94.35 | 9 | 15912 | 14161 | 1751 | 2.49 | 1682 | 168.65 |
|  | 4004@8,4007@8,4008@8[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 12038 | 10369 | 1668 | 2.37 | 1603 | 133.88 |
|  | 4005@8[办公-普通办公室] | 89.91 | 15 | 13143 | 11475 | 1668 | 2.37 | 1603 | 146.18 |
|  | 4006@8[办公-普通办公室] | 89.91 | 8 | 12014 | 10346 | 1668 | 2.37 | 1603 | 133.63 |
|  | 4009@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 14579 | 13238 | 1340 | 1.91 | 1288 | 201.78 |
|  | 4010@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 9 | 13235 | 11895 | 1340 | 1.91 | 1288 | 183.19 |
|  | 4011@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 8281 | 7004 | 1277 | 1.82 | 1227 | 120.28 |
|  | 4012@8[办公-普通办公室] | 61.05 | 9 | 9345 | 8213 | 1133 | 1.61 | 1088 | 153.08 |
|  | 4013@8[办公-普通办公室] | 61.05 | 16 | 10155 | 9023 | 1133 | 1.61 | 1088 | 166.34 |
|  | 整层 | 973.70 | 15 | 131426 | 113360 | 18065 | 25.72 | 17358 | 134.98 |
| 建筑 |  | 6154.34 | 15 | 810136 | 695952 | 114184 | 162.54 | 109714 | 131.64 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2002@2,2003@2[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 2004@2,2005@2[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 2006@2,2007@2[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 2008@2[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 2009@2[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 643 | 2410.95 | 11461 | 3182 | 8280 | 11.52 | 17.83 |
| 3层 | 2002@3,2003@3[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 2004@3,2005@3[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 2006@3,2007@3[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 2008@3[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 2009@3[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 643 | 2410.95 | 11461 | 3182 | 8280 | 11.52 | 17.83 |
| 4层 | 4002@4,4003@4[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 4004@4,4005@4,4006@4,4007@4,4008@4[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 4009@4,4010@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 4011@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 4012@4,4013@4[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 974 | 3651.38 | 17358 | 4819 | 12540 | 17.44 | 17.83 |
| 5层 | 4002@5,4003@5[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 4004@5,4005@5,4006@5,4007@5,4008@5[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 4009@5,4010@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 4011@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 4012@5,4013@5[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 974 | 3651.38 | 17358 | 4819 | 12540 | 17.44 | 17.83 |
| 6层 | 4002@6,4003@6[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 4004@6,4005@6,4006@6,4007@6,4008@6[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 4009@6,4010@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 4011@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 4012@6,4013@6[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 974 | 3651.38 | 17358 | 4819 | 12540 | 17.44 | 17.83 |
| 7层 | 4002@7,4003@7[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 4004@7,4005@7,4006@7,4007@7,4008@7[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 4009@7,4010@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 4011@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 4012@7,4013@7[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 974 | 3651.38 | 17358 | 4819 | 12540 | 17.44 | 17.83 |
| 8层 | 4002@8,4003@8[办公-普通办公室] | 94.35 | 353.81 | 1682 | 467 | 1215 | 1.69 | 17.83 |
|  | 4004@8,4005@8,4006@8,4007@8,4008@8[办公-普通办公室] | 89.91 | 337.16 | 1603 | 445 | 1158 | 1.61 | 17.83 |
|  | 4009@8,4010@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 4011@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 4012@8,4013@8[办公-普通办公室] | 61.05 | 228.94 | 1088 | 302 | 786 | 1.09 | 17.83 |
|  | 合计 | 974 | 3651.38 | 17358 | 4819 | 12540 | 17.44 | 17.83 |
| 总计 |  | 6154 | 23078.78 | 109714 | 30456 | 79258 | 110.23 | 17.83 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 15862.3 | 16 | 17612.8 | 16 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.5 | 797.1 3602.0 | 729.3 3536.0 | 1149.8 3290.5 | 1588.4 2246.9 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=94.35 K=1.18 D=2.15 | 907.3 818.8 | 872.9 899.1 | 845.5 982.3 | 823.7 1051.3 | 804.1 1107.5 | 790.5 1148.2 | 766.3 1170.4 | 753.3 1171.1 | 739.1 1145.2 | 727.1 1088.5 | 717.5 1034.7 | 751.1 966.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5405 12681 | 4978 13801 | 4669 15747 | 4414 17184 | 4168 17613 | 3993 17368 | 7576 15770 | 8657 9326 | 9666 7365 | 10633 6741 | 11424 6236 | 12116 5771 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5405 10930 | 4978 12050 | 4669 13996 | 4414 15433 | 4168 15862 | 3993 15618 | 5825 14019 | 6907 9326 | 7916 7365 | 8883 6741 | 9673 6236 | 10365 5771 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5405 10999 | 4978 12119 | 4669 14065 | 4414 15502 | 4168 15931 | 3993 15686 | 5894 14088 | 6975 9326 | 7984 7365 | 8951 6741 | 9742 6236 | 10434 5771 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5405 10463 | 4978 11583 | 4669 13529 | 4414 14966 | 4168 15395 | 3993 15151 | 5358 13552 | 6440 9326 | 7449 7365 | 8416 6741 | 9206 6236 | 9898 5771 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 13871.6 | 9 | 15622.1 | 9 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3536.3 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6734.5 1575.9 | 7056.6 1402.9 | 6392.1 1261.2 | 4482.6 1135.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.8 | 797.1 3581.1 | 729.3 3497.9 | 1149.8 3077.5 | 1588.4 2204.5 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=94.35 K=1.18 D=2.15 | 907.3 818.8 | 872.9 899.1 | 845.5 982.3 | 823.7 1051.3 | 804.1 1107.5 | 790.5 1148.2 | 766.3 1170.4 | 753.3 1171.1 | 739.1 1145.2 | 727.1 1088.5 | 717.5 1034.7 | 751.1 966.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5218 13156 | 4816 13543 | 4536 13700 | 4294 13611 | 4061 13321 | 3897 13012 | 10124 12244 | 13040 8013 | 14702 7111 | 15622 6503 | 15446 6013 | 13982 5565 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5218 11406 | 4816 11792 | 4536 11950 | 4294 11860 | 4061 11570 | 3897 11261 | 8373 10494 | 11289 8013 | 12951 7111 | 13872 6503 | 13696 6013 | 12232 5565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5218 11474 | 4816 11861 | 4536 12018 | 4294 11929 | 4061 11639 | 3897 11330 | 8442 10562 | 11358 8013 | 13020 7111 | 13940 6503 | 13764 6013 | 12300 5565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5218 10939 | 4816 11325 | 4536 11483 | 4294 11393 | 4061 11103 | 3897 10794 | 7906 10027 | 10822 8013 | 12484 7111 | 13405 6503 | 13229 6013 | 11765 5565 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10572.4 | 8 | 12240.5 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=89.91 K=1.18 D=2.15 | 864.6 780.2 | 831.8 856.8 | 805.7 936.0 | 784.9 1001.8 | 766.2 1055.4 | 753.3 1094.2 | 730.3 1115.3 | 717.9 1116.0 | 704.3 1091.3 | 692.9 1037.3 | 683.8 986.0 | 715.8 921.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4183 9655 | 3949 9869 | 3784 9976 | 3645 9952 | 3500 9766 | 3407 9535 | 9300 9184 | 11543 5962 | 12241 5415 | 12220 5024 | 11322 4708 | 10579 4413 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4183 7987 | 3949 8201 | 3784 8308 | 3645 8283 | 3500 8098 | 3407 7867 | 7632 7516 | 9875 5962 | 10572 5415 | 10552 5024 | 9654 4708 | 8911 4413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4183 8052 | 3949 8266 | 3784 8373 | 3645 8349 | 3500 8164 | 3407 7932 | 7698 7581 | 9940 5962 | 10638 5415 | 10617 5024 | 9719 4708 | 8976 4413 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4183 7542 | 3949 7756 | 3784 7863 | 3645 7838 | 3500 7653 | 3407 7422 | 7187 7071 | 9430 5962 | 10127 5415 | 10107 5024 | 9209 4708 | 8466 4413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 11621.9 | 16 | 13290.0 | 16 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=89.91 K=1.18 D=2.15 | 864.6 780.2 | 831.8 856.8 | 805.7 936.0 | 784.9 1001.8 | 766.2 1055.4 | 753.3 1094.2 | 730.3 1115.3 | 717.9 1116.0 | 704.3 1091.3 | 692.9 1037.3 | 683.8 986.0 | 715.8 921.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4366 9180 | 4109 10459 | 3917 12169 | 3764 13246 | 3607 13290 | 3504 12660 | 6531 11284 | 7161 6851 | 7674 5668 | 8140 5260 | 8521 4927 | 8874 4615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4366 7512 | 4109 8791 | 3917 10501 | 3764 11578 | 3607 11622 | 3504 10992 | 4863 9615 | 5493 6851 | 6005 5668 | 6472 5260 | 6852 4927 | 7206 4615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4366 7577 | 4109 8856 | 3917 10566 | 3764 11643 | 3607 11687 | 3504 11058 | 4928 9681 | 5558 6851 | 6071 5668 | 6537 5260 | 6918 4927 | 7271 4615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4366 7067 | 4109 8346 | 3917 10056 | 3764 11133 | 3607 11177 | 3504 10547 | 4418 9170 | 5048 6851 | 5561 5668 | 6027 5260 | 6407 4927 | 6761 4615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 13321.2 | 15 | 14661.6 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3524.1 | 800.4 3089.4 | 729.5 2991.9 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1638.4 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2813.7 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=72.25 K=1.18 D=2.15 | 694.8 627.0 | 668.5 688.5 | 647.5 752.2 | 630.7 805.0 | 615.7 848.1 | 605.3 879.3 | 586.8 896.3 | 576.9 896.8 | 566.0 877.0 | 556.8 833.6 | 549.5 792.4 | 575.2 740.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4528 11294 | 4167 12108 | 3914 13702 | 3697 14662 | 3491 14453 | 3342 13558 | 6122 11798 | 7058 7485 | 7977 6176 | 8958 5654 | 9816 5229 | 10725 4837 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4528 9954 | 4167 10767 | 3914 12361 | 3697 13321 | 3491 13112 | 3342 12217 | 4782 10457 | 5718 7485 | 6636 6176 | 7617 5654 | 8475 5229 | 9384 4837 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4528 10006 | 4167 10820 | 3914 12414 | 3697 13374 | 3491 13165 | 3342 12270 | 4834 10510 | 5770 7485 | 6689 6176 | 7670 5654 | 8528 5229 | 9437 4837 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4528 9596 | 4167 10410 | 3914 12004 | 3697 12964 | 3491 12755 | 3342 11860 | 4424 10100 | 5360 7485 | 6279 6176 | 7260 5654 | 8118 5229 | 9027 4837 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 11673.2 | 9 | 13013.7 | 9 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1640.5 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=72.25 K=1.18 D=2.15 | 694.8 627.0 | 668.5 688.5 | 647.5 752.2 | 630.7 805.0 | 615.7 848.1 | 605.3 879.3 | 586.8 896.3 | 576.9 896.8 | 566.0 877.0 | 556.8 833.6 | 549.5 792.4 | 575.2 740.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4342 11801 | 4005 11612 | 3781 11513 | 3578 11373 | 3384 10935 | 3246 10437 | 8891 9702 | 11440 6597 | 12546 5923 | 13014 5416 | 12544 5005 | 12362 4631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4342 10460 | 4005 10272 | 3781 10173 | 3578 10033 | 3384 9594 | 3246 9097 | 7551 8361 | 10100 6597 | 11206 5923 | 11673 5416 | 11203 5005 | 11021 4631 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4342 10513 | 4005 10324 | 3781 10225 | 3578 10085 | 3384 9647 | 3246 9149 | 7603 8414 | 10152 6597 | 11258 5923 | 11726 5416 | 11256 5005 | 11074 4631 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4342 10103 | 4005 9914 | 3781 9815 | 3578 9675 | 3384 9237 | 3246 8739 | 7193 8004 | 9742 6597 | 10848 5923 | 11316 5416 | 10846 5005 | 10664 4631 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6891.4 | 12 | 8168.8 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=68.85 K=1.18 D=2.15 | 662.1 597.5 | 637.0 656.1 | 617.0 716.8 | 601.1 767.1 | 586.7 808.2 | 576.8 837.9 | 559.2 854.1 | 549.7 854.6 | 539.3 835.7 | 530.6 794.3 | 523.6 755.1 | 548.1 705.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3053 8169 | 2854 7889 | 2719 7789 | 2603 7767 | 2484 7597 | 2407 7387 | 4807 7056 | 5387 4513 | 5937 4063 | 6522 3739 | 7027 3478 | 7691 3238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3053 6891 | 2854 6611 | 2719 6511 | 2603 6490 | 2484 6319 | 2407 6110 | 3530 5779 | 4109 4513 | 4660 4063 | 5245 3739 | 5750 3478 | 6414 3238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3053 6941 | 2854 6661 | 2719 6561 | 2603 6540 | 2484 6369 | 2407 6160 | 3580 5829 | 4159 4513 | 4710 4063 | 5295 3739 | 5800 3478 | 6464 3238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3053 6551 | 2854 6271 | 2719 6171 | 2603 6149 | 2484 5979 | 2407 5769 | 3189 5438 | 3769 4513 | 4319 4063 | 4904 3739 | 5409 3478 | 6073 3238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 9133.8 | 16 | 10266.4 | 16 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 80.5 58.8 | 74.6 59.9 | 65.5 61.3 | 64.3 62.8 | 63.3 64.3 | 62.5 65.6 | 61.8 66.6 | 61.3 67.8 | 60.5 73.6 | 60.0 78.7 | 59.5 82.0 | 59.1 82.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 834.6 1945.8 | 732.6 2526.1 | 665.7 3845.7 | 599.1 4719.0 | 542.1 5012.3 | 494.3 4841.4 | 686.3 3016.7 | 927.0 1860.8 | 1179.0 1266.4 | 1435.2 1129.0 | 1644.4 1015.1 | 1815.6 914.1 |
| 内墙1 | F=112.34 K=1.93 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=61.05 K=1.18 D=2.15 | 587.1 529.8 | 564.8 581.8 | 547.1 635.6 | 533.0 680.2 | 520.3 716.6 | 511.5 743.0 | 495.9 757.3 | 487.5 757.8 | 478.2 741.0 | 470.5 704.3 | 464.3 669.5 | 486.0 625.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3608 6901 | 3431 7572 | 3301 8970 | 3196 9912 | 3088 10266 | 3016 10137 | 5076 8351 | 5509 5317 | 5862 4501 | 6184 4221 | 6447 3993 | 6691 3779 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3608 5768 | 3431 6439 | 3301 7837 | 3196 8779 | 3088 9134 | 3016 9004 | 3944 7218 | 4376 5317 | 4729 4501 | 5052 4221 | 5314 3993 | 5558 3779 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3608 5813 | 3431 6483 | 3301 7881 | 3196 8824 | 3088 9178 | 3016 9049 | 3988 7263 | 4421 5317 | 4774 4501 | 5096 4221 | 5359 3993 | 5602 3779 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3608 5466 | 3431 6137 | 3301 7535 | 3196 8477 | 3088 8832 | 3016 8702 | 3641 6916 | 4074 5317 | 4427 4501 | 4749 4221 | 5012 3993 | 5256 3779 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 14754.8 | 16 | 16505.3 | 16 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  | 4002@4,4002@5,4002@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.5 | 797.1 3602.0 | 729.3 3536.0 | 1149.8 3290.5 | 1588.4 2246.9 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4498 11862 | 4105 12901 | 3824 14765 | 3590 16132 | 3364 16505 | 3203 16220 | 6810 14599 | 7904 8155 | 8927 6219 | 9906 5653 | 10706 5202 | 11365 4805 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4498 10111 | 4105 11151 | 3824 13014 | 3590 14382 | 3364 14755 | 3203 14469 | 5059 12849 | 6154 8155 | 7176 6219 | 8156 5653 | 8956 5202 | 9614 4805 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4498 10180 | 4105 11219 | 3824 13083 | 3590 14450 | 3364 14823 | 3203 14538 | 5128 12917 | 6222 8155 | 7245 6219 | 8224 5653 | 9024 5202 | 9683 4805 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4498 9645 | 4105 10684 | 3824 12547 | 3590 13915 | 3364 14288 | 3203 14003 | 4592 12382 | 5687 8155 | 6710 6219 | 7689 5653 | 8489 5202 | 9147 4805 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 13144.4 | 9 | 14894.9 | 9 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3536.3 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6734.5 1575.9 | 7056.6 1402.9 | 6392.1 1261.2 | 4482.6 1135.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.8 | 797.1 3581.1 | 729.3 3497.9 | 1149.8 3077.5 | 1588.4 2204.5 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4311 12337 | 3943 12643 | 3691 12718 | 3470 12560 | 3257 12213 | 3107 11863 | 9357 11074 | 12286 6842 | 13963 5966 | 14895 5414 | 14729 4978 | 13231 4598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4311 10587 | 3943 10893 | 3691 10968 | 3470 10809 | 3257 10463 | 3107 10113 | 7607 9323 | 10536 6842 | 12212 5966 | 13144 5414 | 12978 4978 | 11480 4598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4311 10655 | 3943 10961 | 3691 11036 | 3470 10878 | 3257 10531 | 3107 10181 | 7675 9392 | 10604 6842 | 12281 5966 | 13213 5414 | 13047 4978 | 11549 4598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4311 10120 | 3943 10426 | 3691 10501 | 3470 10342 | 3257 9996 | 3107 9646 | 7140 8856 | 10069 6842 | 11745 5966 | 12678 5414 | 12511 4978 | 11014 4598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 9868.1 | 8 | 11536.2 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3319 8875 | 3117 9012 | 2978 9040 | 2860 8950 | 2734 8711 | 2654 8441 | 8570 8069 | 10825 4846 | 11536 4324 | 11527 3987 | 10638 3721 | 9863 3492 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3319 7207 | 3117 7344 | 2978 7372 | 2860 7282 | 2734 7043 | 2654 6773 | 6902 6401 | 9157 4846 | 9868 4324 | 9859 3987 | 8970 3721 | 8195 3492 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3319 7272 | 3117 7409 | 2978 7437 | 2860 7347 | 2734 7108 | 2654 6838 | 6967 6466 | 9222 4846 | 9933 4324 | 9924 3987 | 9036 3721 | 8260 3492 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3319 6762 | 3117 6899 | 2978 6927 | 2860 6837 | 2734 6598 | 2654 6328 | 6457 5956 | 8712 4846 | 9423 4324 | 9414 3987 | 8525 3721 | 7750 3492 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10576.3 | 15 | 12244.4 | 15 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4005@4,4005@5,4005@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3501 8400 | 3277 9602 | 3111 11233 | 2979 12244 | 2841 12235 | 2750 11566 | 5801 10168 | 6443 5734 | 6969 4577 | 7447 4223 | 7837 3941 | 8158 3694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3501 6732 | 3277 7934 | 3111 9565 | 2979 10576 | 2841 10567 | 2750 9898 | 4133 8500 | 4775 5734 | 5301 4577 | 5779 4223 | 6169 3941 | 6490 3694 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3501 6797 | 3277 7999 | 3111 9630 | 2979 10642 | 2841 10632 | 2750 9963 | 4198 8565 | 4841 5734 | 5366 4577 | 5844 4223 | 6234 3941 | 6555 3694 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3501 6287 | 3277 7489 | 3111 9120 | 2979 10131 | 2841 10122 | 2750 9453 | 3688 8055 | 4330 5734 | 4856 4577 | 5334 4223 | 5724 3941 | 6045 3694 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 12516.2 | 15 | 13856.6 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  | 4009@4,4009@5,4009@6,4009@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3524.1 | 800.4 3089.4 | 729.5 2991.9 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1638.4 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2813.7 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3833 10667 | 3499 11419 | 3267 12949 | 3066 13857 | 2876 13605 | 2737 12678 | 5535 10902 | 6481 6588 | 7411 5299 | 8401 4821 | 9266 4437 | 10150 4097 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3833 9327 | 3499 10079 | 3267 11609 | 3066 12516 | 2876 12264 | 2737 11338 | 4195 9561 | 5141 6588 | 6070 5299 | 7061 4821 | 7926 4437 | 8809 4097 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3833 9379 | 3499 10131 | 3267 11661 | 3066 12569 | 2876 12317 | 2737 11390 | 4247 9614 | 5193 6588 | 6123 5299 | 7113 4821 | 7978 4437 | 8862 4097 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3833 8969 | 3499 9721 | 3267 11251 | 3066 12159 | 2876 11907 | 2737 10980 | 3837 9204 | 4783 6588 | 5713 5299 | 6703 4821 | 7568 4437 | 8452 4097 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 11116.4 | 9 | 12456.8 | 9 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  | 4010@4,4010@5,4010@6,4010@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1640.5 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3647 11174 | 3337 10924 | 3133 10761 | 2947 10568 | 2768 10087 | 2641 9558 | 8305 8805 | 10864 5700 | 11980 5046 | 12457 4582 | 11994 4213 | 11787 3891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3647 9833 | 3337 9583 | 3133 9421 | 2947 9228 | 2768 8746 | 2641 8218 | 6964 7465 | 9523 5700 | 10640 5046 | 11116 4582 | 10654 4213 | 10446 3891 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3647 9886 | 3337 9636 | 3133 9473 | 2947 9280 | 2768 8799 | 2641 8270 | 7017 7517 | 9576 5700 | 10692 5046 | 11169 4582 | 10706 4213 | 10499 3891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3647 9476 | 3337 9226 | 3133 9063 | 2947 8870 | 2768 8389 | 2641 7860 | 6607 7107 | 9166 5700 | 10282 5046 | 10759 4582 | 10296 4213 | 10089 3891 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6294.0 | 12 | 7571.4 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  | 4011@4,4011@5,4011@6,4011@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2391 7571 | 2217 7233 | 2102 7072 | 2002 7000 | 1897 6789 | 1830 6549 | 4248 6202 | 4837 3658 | 5398 3227 | 5992 2944 | 6503 2723 | 7143 2533 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2391 6294 | 2217 5955 | 2102 5795 | 2002 5722 | 1897 5511 | 1830 5272 | 2971 4925 | 3560 3658 | 4121 3227 | 4714 2944 | 5226 2723 | 5866 2533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2391 6344 | 2217 6005 | 2102 5845 | 2002 5772 | 1897 5561 | 1830 5322 | 3021 4975 | 3610 3658 | 4171 3227 | 4764 2944 | 5276 2723 | 5916 2533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2391 5953 | 2217 5614 | 2102 5454 | 2002 5382 | 1897 5170 | 1830 4931 | 2630 4584 | 3219 3658 | 3780 3227 | 4373 2944 | 4885 2723 | 5525 2533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 8417.1 | 16 | 9549.8 | 16 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  | 4013@4,4013@5,4013@6,4013@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 80.5 58.8 | 74.6 59.9 | 65.5 61.3 | 64.3 62.8 | 63.3 64.3 | 62.5 65.6 | 61.8 66.6 | 61.3 67.8 | 60.5 73.6 | 60.0 78.7 | 59.5 82.0 | 59.1 82.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 834.6 1945.8 | 732.6 2526.1 | 665.7 3845.7 | 599.1 4719.0 | 542.1 5012.3 | 494.3 4841.4 | 686.3 3016.7 | 927.0 1860.8 | 1179.0 1266.4 | 1435.2 1129.0 | 1644.4 1015.1 | 1815.6 914.1 |
| 内墙1 | F=112.34 K=1.93 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3021 6371 | 2867 6990 | 2753 8334 | 2663 9232 | 2568 9550 | 2505 9394 | 4580 7594 | 5022 4559 | 5384 3760 | 5714 3517 | 5983 3323 | 6204 3153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3021 5239 | 2867 5857 | 2753 7201 | 2663 8099 | 2568 8417 | 2505 8261 | 3448 6461 | 3889 4559 | 4251 3760 | 4581 3517 | 4850 3323 | 5072 3153 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3021 5283 | 2867 5901 | 2753 7246 | 2663 8144 | 2568 8461 | 2505 8306 | 3492 6505 | 3933 4559 | 4296 3760 | 4625 3517 | 4894 3323 | 5116 3153 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3021 4937 | 2867 5555 | 2753 6899 | 2663 7797 | 2568 8115 | 2505 7959 | 3146 6159 | 3587 4559 | 3949 3760 | 4279 3517 | 4548 3323 | 4770 3153 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 13144.4 | 9 | 14894.9 | 9 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  | 4003@5,4003@6,4003@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3536.3 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6734.5 1575.9 | 7056.6 1402.9 | 6392.1 1261.2 | 4482.6 1135.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.8 | 797.1 3579.4 | 729.3 3497.3 | 1149.8 3036.5 | 1588.4 2190.8 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4311 12337 | 3943 12643 | 3691 12718 | 3470 12560 | 3257 12211 | 3107 11863 | 9357 11033 | 12286 6828 | 13963 5966 | 14895 5414 | 14729 4978 | 13231 4598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4311 10587 | 3943 10893 | 3691 10968 | 3470 10809 | 3257 10461 | 3107 10112 | 7607 9282 | 10536 6828 | 12212 5966 | 13144 5414 | 12978 4978 | 11480 4598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4311 10655 | 3943 10961 | 3691 11036 | 3470 10878 | 3257 10529 | 3107 10181 | 7675 9351 | 10604 6828 | 12281 5966 | 13213 5414 | 13047 4978 | 11549 4598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4311 10120 | 3943 10426 | 3691 10501 | 3470 10342 | 3257 9994 | 3107 9645 | 7140 8815 | 10069 6828 | 11745 5966 | 12678 5414 | 12511 4978 | 11014 4598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10087.8 | 8 | 11755.9 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4007@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 挑空楼板 | F=89.91 K=1.18 D=2.15 | 864.6 780.2 | 831.8 856.8 | 805.7 936.0 | 784.9 1001.8 | 766.2 1055.4 | 753.3 1094.2 | 730.3 1115.3 | 717.9 1116.0 | 704.3 1091.3 | 692.9 1037.3 | 683.8 986.0 | 715.8 921.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3699 9171 | 3465 9385 | 3299 9492 | 3160 9467 | 3016 9282 | 2923 9051 | 8816 8700 | 11058 5477 | 11756 4931 | 11736 4539 | 10838 4223 | 10094 3929 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3699 7503 | 3465 7716 | 3299 7823 | 3160 7799 | 3016 7614 | 2923 7383 | 7148 7031 | 9390 5477 | 10088 4931 | 10067 4539 | 9170 4223 | 8426 3929 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3699 7568 | 3465 7782 | 3299 7889 | 3160 7864 | 3016 7679 | 2923 7448 | 7213 7097 | 9456 5477 | 10153 4931 | 10133 4539 | 9235 4223 | 8492 3929 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3699 7058 | 3465 7271 | 3299 7378 | 3160 7354 | 3016 7169 | 2923 6938 | 6703 6586 | 8945 5477 | 9643 4931 | 9622 4539 | 8725 4223 | 7981 3929 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10064.6 | 8 | 11732.7 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=30.02 K=1.93 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=89.91 K=1.18 D=2.15 | 864.6 780.2 | 831.8 856.8 | 805.7 936.0 | 784.9 1001.8 | 766.2 1055.4 | 753.3 1094.2 | 730.3 1115.3 | 717.9 1116.0 | 704.3 1091.3 | 692.9 1037.3 | 683.8 986.0 | 715.8 921.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3676 9147 | 3441 9361 | 3276 9468 | 3137 9444 | 2992 9259 | 2900 9027 | 8793 8676 | 11035 5454 | 11733 4907 | 11712 4516 | 10814 4200 | 10071 3905 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3676 7479 | 3441 7693 | 3276 7800 | 3137 7776 | 2992 7590 | 2900 7359 | 7124 7008 | 9367 5454 | 10065 4907 | 10044 4516 | 9146 4200 | 8403 3905 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3676 7545 | 3441 7758 | 3276 7866 | 3137 7841 | 2992 7656 | 2900 7425 | 7190 7073 | 9432 5454 | 10130 4907 | 10110 4516 | 9212 4200 | 8468 3905 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3676 7034 | 3441 7248 | 3276 7355 | 3137 7331 | 2992 7146 | 2900 6914 | 6680 6563 | 8922 5454 | 9620 4907 | 9599 4516 | 8701 4200 | 7958 3905 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 9383.5 | 8 | 11051.6 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4004@5,4007@5,4008@5,4004@6,4007@6,4008@6,4004@7,4007@7,4008@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2834 8390 | 2633 8528 | 2494 8556 | 2375 8465 | 2249 8226 | 2170 7957 | 8086 7584 | 10341 4361 | 11052 3839 | 11043 3502 | 10154 3237 | 9379 3007 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2834 6722 | 2633 6860 | 2494 6887 | 2375 6797 | 2249 6558 | 2170 6288 | 6417 5916 | 8672 4361 | 9383 3839 | 9375 3502 | 8486 3237 | 7711 3007 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2834 6788 | 2633 6925 | 2494 6953 | 2375 6862 | 2249 6624 | 2170 6354 | 6483 5981 | 8738 4361 | 9449 3839 | 9440 3502 | 8551 3237 | 7776 3007 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2834 6277 | 2633 6415 | 2494 6442 | 2375 6352 | 2249 6113 | 2170 5843 | 5972 5471 | 8228 4361 | 8939 3839 | 8930 3502 | 8041 3237 | 7266 3007 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 8025.4 | 9 | 9158.1 | 9 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 68.9 60.1 | 67.2 71.1 | 65.4 78.0 | 64.4 81.2 | 63.7 82.1 | 63.0 80.0 | 62.5 76.2 | 62.1 71.9 | 61.4 72.1 | 61.1 71.9 | 60.7 71.3 | 60.3 70.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 720.7 2273.7 | 630.1 2319.0 | 573.4 2307.1 | 516.1 2217.3 | 467.4 2027.3 | 427.0 1828.2 | 2605.4 1550.5 | 3964.2 1240.1 | 4669.2 1092.7 | 4892.6 972.6 | 4431.8 874.4 | 3031.9 787.4 |
| 内墙1 | F=65.72 K=1.93 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=61.05 K=1.18 D=2.15 | 587.1 529.8 | 564.8 581.8 | 547.1 635.6 | 533.0 680.2 | 520.3 716.6 | 511.5 743.0 | 495.9 757.3 | 487.5 757.8 | 478.2 741.0 | 470.5 704.3 | 464.3 669.5 | 486.0 625.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2998 6746 | 2837 6891 | 2724 6963 | 2628 6944 | 2529 6814 | 2465 6654 | 6512 6410 | 8062 4216 | 8869 3841 | 9158 3573 | 8751 3356 | 7423 3155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2998 5613 | 2837 5758 | 2724 5830 | 2628 5811 | 2529 5682 | 2465 5521 | 5379 5277 | 6930 4216 | 7736 3841 | 8025 3573 | 7618 3356 | 6291 3155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2998 5657 | 2837 5803 | 2724 5875 | 2628 5856 | 2529 5726 | 2465 5565 | 5423 5321 | 6974 4216 | 7780 3841 | 8070 3573 | 7663 3356 | 6335 3155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2998 5311 | 2837 5456 | 2724 5528 | 2628 5509 | 2529 5380 | 2465 5219 | 5077 4975 | 6628 4216 | 7434 3841 | 7723 3573 | 7316 3356 | 5989 3155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 9360.3 | 8 | 11028.4 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4006@6,4006@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=30.02 K=1.93 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2811 8367 | 2610 8504 | 2470 8532 | 2352 8442 | 2226 8203 | 2146 7933 | 8062 7561 | 10317 4338 | 11028 3816 | 11019 3479 | 10131 3214 | 9355 2984 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2811 6699 | 2610 6836 | 2470 6864 | 2352 6774 | 2226 6535 | 2146 6265 | 6394 5893 | 8649 4338 | 9360 3816 | 9351 3479 | 8462 3214 | 7687 2984 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2811 6764 | 2610 6902 | 2470 6929 | 2352 6839 | 2226 6600 | 2146 6330 | 6460 5958 | 8715 4338 | 9426 3816 | 9417 3479 | 8528 3214 | 7753 2984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2811 6254 | 2610 6391 | 2470 6419 | 2352 6329 | 2226 6090 | 2146 5820 | 5949 5448 | 8204 4338 | 8915 3816 | 8906 3479 | 8018 3214 | 7242 2984 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 7554.9 | 9 | 8687.6 | 9 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  | 4012@6,4012@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 68.9 60.1 | 67.2 71.1 | 65.4 78.0 | 64.4 81.2 | 63.7 82.1 | 63.0 80.0 | 62.5 76.2 | 62.1 71.9 | 61.4 72.1 | 61.1 71.9 | 60.7 71.3 | 60.3 70.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 720.7 2273.7 | 630.1 2319.0 | 573.4 2307.1 | 516.1 2217.3 | 467.4 2027.3 | 427.0 1828.2 | 2605.4 1550.5 | 3964.2 1240.1 | 4669.2 1092.7 | 4892.6 972.6 | 4431.8 874.4 | 3031.9 787.4 |
| 内墙1 | F=65.72 K=1.93 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2410 6216 | 2272 6309 | 2176 6327 | 2095 6264 | 2009 6098 | 1954 5911 | 6016 5652 | 7575 3458 | 8390 3100 | 8688 2869 | 8287 2687 | 6937 2529 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2410 5083 | 2272 5177 | 2176 5195 | 2095 5131 | 2009 4965 | 1954 4778 | 4883 4520 | 6442 3458 | 7258 3100 | 7555 2869 | 7154 2687 | 5805 2529 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2410 5128 | 2272 5221 | 2176 5239 | 2095 5176 | 2009 5010 | 1954 4822 | 4927 4564 | 6487 3458 | 7302 3100 | 7599 2869 | 7198 2687 | 5849 2529 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2410 4781 | 2272 4875 | 2176 4893 | 2095 4829 | 2009 4663 | 1954 4476 | 4581 4218 | 6140 3458 | 6956 3100 | 7253 2869 | 6852 2687 | 5503 2529 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002@7[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 14754.8 | 16 | 16505.3 | 16 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2807.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.5 | 797.1 3602.0 | 729.3 3536.0 | 1149.8 3290.5 | 1588.4 2246.9 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4498 11863 | 4105 12901 | 3824 14765 | 3590 16132 | 3364 16505 | 3203 16220 | 6810 14599 | 7904 8155 | 8927 6219 | 9906 5653 | 10706 5202 | 11365 4805 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4498 10112 | 4105 11151 | 3824 13014 | 3590 14382 | 3364 14755 | 3203 14469 | 5059 12849 | 6154 8155 | 7176 6219 | 8156 5653 | 8956 5202 | 9614 4805 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4498 10181 | 4105 11219 | 3824 13083 | 3590 14450 | 3364 14823 | 3203 14538 | 5128 12917 | 6222 8155 | 7245 6219 | 8224 5653 | 9024 5202 | 9683 4805 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4498 9645 | 4105 10684 | 3824 12547 | 3590 13915 | 3364 14288 | 3203 14003 | 4592 12382 | 5687 8155 | 6710 6219 | 7689 5653 | 8489 5202 | 9147 4805 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005@7[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10576.3 | 15 | 12244.4 | 15 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2807.8 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3501 8401 | 3277 9602 | 3111 11233 | 2979 12244 | 2841 12235 | 2750 11566 | 5801 10168 | 6443 5734 | 6969 4577 | 7447 4223 | 7837 3941 | 8158 3694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3501 6733 | 3277 7934 | 3111 9565 | 2979 10576 | 2841 10567 | 2750 9898 | 4133 8500 | 4775 5734 | 5301 4577 | 5779 4223 | 6169 3941 | 6490 3694 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3501 6799 | 3277 7999 | 3111 9630 | 2979 10642 | 2841 10632 | 2750 9963 | 4198 8565 | 4841 5734 | 5366 4577 | 5844 4223 | 6234 3941 | 6555 3694 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3501 6288 | 3277 7489 | 3111 9120 | 2979 10131 | 2841 10122 | 2750 9453 | 3688 8055 | 4330 5734 | 4856 4577 | 5334 4223 | 5724 3941 | 6045 3694 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 15690.5 | 16 | 17441.0 | 16 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=94.35 K=0.81 D=4.12 | 1537.3 972.7 | 1518.3 962.2 | 1461.6 951.9 | 1365.6 943.0 | 1266.2 935.7 | 1160.3 990.2 | 1082.1 1089.9 | 1056.1 1203.3 | 1034.6 1322.2 | 1016.7 1416.5 | 1000.9 1483.9 | 988.7 1525.1 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2833.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.1 | 797.1 3602.0 | 729.3 3536.0 | 1149.8 3290.5 | 1588.4 2246.9 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6035 12861 | 5623 13864 | 5286 15716 | 4956 17075 | 4631 17441 | 4363 17210 | 7892 15689 | 8960 9358 | 9962 7542 | 10923 7069 | 11707 6686 | 12353 6330 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6035 11111 | 5623 12113 | 5286 13966 | 4956 15324 | 4631 15691 | 4363 15460 | 6141 13938 | 7210 9358 | 8211 7542 | 9173 7069 | 9957 6686 | 10603 6330 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6035 11179 | 5623 12182 | 5286 14035 | 4956 15393 | 4631 15759 | 4363 15528 | 6210 14007 | 7278 9358 | 8280 7542 | 9241 7069 | 10025 6686 | 10671 6330 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6035 10644 | 5623 11646 | 5286 13499 | 4956 14858 | 4631 15224 | 4363 14993 | 5674 13472 | 6743 9358 | 7744 7542 | 8706 7069 | 9490 6686 | 10136 6330 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 94.35 | 26 | 60 | 14161.2 | 9 | 15911.7 | 9 | 2.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=94.35 K=0.81 D=4.12 | 1537.3 972.7 | 1518.3 962.2 | 1461.6 951.9 | 1365.6 943.0 | 1266.2 935.7 | 1160.3 990.2 | 1082.1 1089.9 | 1056.1 1203.3 | 1034.6 1322.2 | 1016.7 1416.5 | 1000.9 1483.9 | 988.7 1525.1 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 北外墙 | F=12.52 K=1.11 D=2.94 | 142.2 110.4 | 137.2 116.0 | 123.0 117.1 | 120.7 121.0 | 118.9 124.9 | 117.4 128.1 | 116.1 130.7 | 115.2 132.8 | 113.6 134.2 | 112.7 134.6 | 111.8 137.5 | 111.0 140.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3536.3 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6734.5 1575.9 | 7056.6 1402.9 | 6392.1 1261.2 | 4482.6 1135.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=34.10 K=3.90 SC=0.75 | 1230.5 3571.1 | 1072.5 3727.7 | 977.2 3769.6 | 879.5 3694.5 | 797.1 3579.4 | 729.3 3497.3 | 1149.8 3036.5 | 1588.4 2190.8 | 2079.1 1864.5 | 2576.2 1657.8 | 2983.3 1490.2 | 3317.6 1342.1 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.3 1118.0 | 339.7 1160.5 | 297.2 1188.8 | 268.9 1217.1 | 226.4 1245.4 | 212.3 1259.6 | 566.1 1287.9 | 735.9 948.2 | 863.3 764.2 | 948.2 636.9 | 1019.0 537.8 | 1075.6 452.9 |
| 照明 | 显热(W) | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 | 849.2 849.2 |
| 人体 | 显热(W) | 103.7 659.2 | 88.9 674.0 | 74.1 681.4 | 66.7 688.8 | 51.8 696.2 | 44.4 703.6 | 385.1 711.0 | 525.9 362.9 | 570.3 222.2 | 599.9 177.8 | 622.1 148.1 | 644.4 125.9 |
|  | 全热(W) | 103.7 1194.6 | 88.9 1209.4 | 74.1 1216.8 | 66.7 1224.2 | 51.8 1231.6 | 44.4 1239.1 | 920.6 1246.5 | 1061.3 362.9 | 1105.7 222.2 | 1135.4 177.8 | 1157.6 148.1 | 1179.8 125.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 0.0 466.9 | 466.9 466.9 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 | 466.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 0.0 1682.0 | 1682.0 1682.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 | 1682.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5848 13310 | 5461 13606 | 5152 13670 | 4836 13502 | 4523 13147 | 4267 12853 | 10440 12123 | 13342 8031 | 14997 7288 | 15912 6831 | 15730 6462 | 14220 6123 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5848 11560 | 5461 11855 | 5152 11920 | 4836 11752 | 4523 11397 | 4267 11103 | 8689 10372 | 11592 8031 | 13247 7288 | 14161 6831 | 13979 6462 | 12469 6123 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5848 11628 | 5461 11924 | 5152 11988 | 4836 11820 | 4523 11465 | 4267 11171 | 8758 10441 | 11660 8031 | 13315 7288 | 14230 6831 | 14048 6462 | 12538 6123 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5848 11093 | 5461 11388 | 5152 11453 | 4836 11285 | 4523 10930 | 4267 10636 | 8222 9905 | 11125 8031 | 12780 7288 | 13694 6831 | 13512 6462 | 12002 6123 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10369.4 | 8 | 12037.5 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4007@8,4008@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=89.91 K=0.81 D=4.12 | 1464.9 926.9 | 1446.9 916.9 | 1392.9 907.1 | 1301.4 898.7 | 1206.6 891.7 | 1105.7 943.6 | 1031.2 1038.6 | 1006.4 1146.7 | 985.9 1259.9 | 968.9 1349.9 | 953.8 1414.1 | 942.1 1453.3 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4299 9317 | 4080 9445 | 3886 9463 | 3677 9364 | 3456 9118 | 3275 8900 | 9117 8623 | 11347 5508 | 12038 5099 | 12012 4852 | 11108 4651 | 10321 4461 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4299 7649 | 4080 7777 | 3886 7794 | 3677 7696 | 3456 7450 | 3275 7232 | 7449 6955 | 9679 5508 | 10369 5099 | 10343 4852 | 9440 4651 | 8653 4461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4299 7715 | 4080 7842 | 3886 7860 | 3677 7761 | 3456 7515 | 3275 7297 | 7514 7020 | 9744 5508 | 10435 5099 | 10409 4852 | 9505 4651 | 8718 4461 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4299 7204 | 4080 7332 | 3886 7350 | 3677 7251 | 3456 7005 | 3275 6787 | 7004 6510 | 9234 5508 | 9924 5099 | 9898 4852 | 8995 4651 | 8208 4461 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 11474.9 | 15 | 13143.1 | 15 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=89.91 K=0.81 D=4.12 | 1464.9 926.9 | 1446.9 916.9 | 1392.9 907.1 | 1301.4 898.7 | 1206.6 891.7 | 1105.7 943.6 | 1031.2 1038.6 | 1006.4 1146.7 | 985.9 1259.9 | 968.9 1349.9 | 953.8 1414.1 | 942.1 1453.3 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2850.6 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=72.64 K=1.93 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 | 755.1 755.1 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4966 9371 | 4724 10519 | 4504 12140 | 4281 13143 | 4048 13126 | 3856 12510 | 6832 11207 | 7450 6881 | 7955 5837 | 8416 5573 | 8791 5356 | 9100 5147 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4966 7703 | 4724 8851 | 4504 10472 | 4281 11475 | 4048 11458 | 3856 10842 | 5164 9539 | 5782 6881 | 6287 5837 | 6748 5573 | 7122 5356 | 7432 5147 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4966 7768 | 4724 8916 | 4504 10537 | 4281 11540 | 4048 11524 | 3856 10907 | 5229 9604 | 5847 6881 | 6352 5837 | 6813 5573 | 7188 5356 | 7498 5147 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4966 7258 | 4724 8406 | 4504 10027 | 4281 11030 | 4048 11013 | 3856 10397 | 4719 9094 | 5337 6881 | 5842 5837 | 6303 5573 | 6677 5356 | 6987 5147 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 89.91 | 26 | 60 | 10346.2 | 8 | 12014.3 | 8 | 2.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=89.91 K=0.81 D=4.12 | 1464.9 926.9 | 1446.9 916.9 | 1392.9 907.1 | 1301.4 898.7 | 1206.6 891.7 | 1105.7 943.6 | 1031.2 1038.6 | 1006.4 1146.7 | 985.9 1259.9 | 968.9 1349.9 | 953.8 1414.1 | 942.1 1453.3 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 109.0 95.1 | 106.4 112.5 | 103.5 123.5 | 102.0 128.6 | 100.8 129.9 | 99.8 126.6 | 98.9 120.6 | 98.3 113.8 | 97.2 114.1 | 96.6 113.8 | 96.0 112.8 | 95.5 110.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=30.02 K=1.93 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.6 1065.4 | 323.7 1105.9 | 283.2 1132.9 | 256.2 1159.8 | 215.8 1186.8 | 202.3 1200.3 | 539.5 1227.3 | 701.3 903.6 | 822.7 728.3 | 903.6 606.9 | 971.0 512.5 | 1025.0 431.6 |
| 照明 | 显热(W) | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 | 809.2 809.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.8 628.2 | 84.7 642.3 | 70.6 649.3 | 63.5 656.4 | 49.4 663.4 | 42.3 670.5 | 367.0 677.6 | 501.1 345.8 | 543.5 211.7 | 571.7 169.4 | 592.9 141.2 | 614.0 120.0 |
|  | 全热(W) | 98.8 1138.4 | 84.7 1152.5 | 70.6 1159.6 | 63.5 1166.6 | 49.4 1173.7 | 42.3 1180.7 | 877.3 1187.8 | 1011.4 345.8 | 1053.7 211.7 | 1081.9 169.4 | 1103.1 141.2 | 1124.3 120.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 0.0 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 | 444.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 0.0 1602.8 | 1602.8 1602.8 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 | 1602.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4276 9294 | 4056 9421 | 3863 9439 | 3654 9341 | 3433 9095 | 3252 8877 | 9094 8600 | 11324 5485 | 12014 5076 | 11988 4829 | 11084 4628 | 10298 4437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4276 7626 | 4056 7753 | 3863 7771 | 3654 7672 | 3433 7427 | 3252 7209 | 7425 6931 | 9656 5485 | 10346 5076 | 10320 4829 | 9416 4628 | 8629 4437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4276 7691 | 4056 7819 | 3863 7837 | 3654 7738 | 3433 7492 | 3252 7274 | 7491 6997 | 9721 5485 | 10411 5076 | 10385 4829 | 9482 4628 | 8695 4437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4276 7181 | 4056 7308 | 3863 7326 | 3654 7227 | 3433 6982 | 3252 6764 | 6980 6486 | 9211 5485 | 9901 5076 | 9875 4829 | 8971 4628 | 8184 4437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 13238.3 | 15 | 14578.8 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.25 K=0.81 D=4.12 | 1177.2 744.8 | 1162.7 736.8 | 1119.3 728.9 | 1045.8 722.1 | 969.6 716.5 | 888.5 758.2 | 828.7 834.6 | 808.7 921.5 | 792.2 1012.5 | 778.6 1084.7 | 766.5 1136.4 | 757.1 1167.8 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3525.0 | 800.4 3101.5 | 729.5 3005.4 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1639.8 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2850.6 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5011 11450 | 4661 12168 | 4386 13692 | 4112 14579 | 3845 14321 | 3626 13437 | 6364 11736 | 7290 7509 | 8204 6312 | 9180 5905 | 10033 5573 | 10907 5265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5011 10109 | 4661 10828 | 4386 12351 | 4112 13238 | 3845 12981 | 3626 12096 | 5023 10396 | 5950 7509 | 6864 6312 | 7839 5905 | 8692 5573 | 9566 5265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5011 10162 | 4661 10880 | 4386 12404 | 4112 13291 | 3845 13033 | 3626 12149 | 5076 10448 | 6002 7509 | 6916 6312 | 7892 5905 | 8745 5573 | 9619 5265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5011 9752 | 4661 10470 | 4386 11994 | 4112 12881 | 3845 12623 | 3626 11738 | 4666 10038 | 5592 7509 | 6506 6312 | 7482 5905 | 8335 5573 | 9209 5265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 11894.9 | 9 | 13235.4 | 9 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.25 K=0.81 D=4.12 | 1177.2 744.8 | 1162.7 736.8 | 1119.3 728.9 | 1045.8 722.1 | 969.6 716.5 | 888.5 758.2 | 828.7 834.6 | 808.7 921.5 | 792.2 1012.5 | 778.6 1084.7 | 766.5 1136.4 | 757.1 1167.8 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 东外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 132.1 115.2 | 129.0 136.4 | 125.5 149.7 | 123.6 155.9 | 122.1 157.5 | 120.9 153.5 | 119.9 146.2 | 119.1 138.0 | 117.9 138.2 | 117.1 137.9 | 116.4 136.7 | 115.8 134.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3193.7 | 729.5 3014.5 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1640.5 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1039.5 3279.4 | 908.7 3344.7 | 827.0 3327.5 | 744.3 3198.0 | 674.1 2923.9 | 615.9 2636.8 | 3757.9 2236.4 | 5717.6 1788.6 | 6265.9 1575.9 | 6148.4 1402.9 | 5171.6 1261.2 | 4321.8 1135.7 |
| 内墙1 | F=27.70 K=1.93 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4824 11919 | 4499 11674 | 4253 11514 | 3993 11290 | 3738 10803 | 3530 10316 | 9133 9640 | 11672 6622 | 12772 6058 | 13235 5667 | 12761 5349 | 12544 5058 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4824 10578 | 4499 10334 | 4253 10173 | 3993 9950 | 3738 9463 | 3530 8976 | 7793 8300 | 10332 6622 | 11432 6058 | 11895 5667 | 11420 5349 | 11203 5058 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4824 10631 | 4499 10386 | 4253 10226 | 3993 10002 | 3738 9515 | 3530 9028 | 7845 8352 | 10384 6622 | 11484 6058 | 11947 5667 | 11473 5349 | 11256 5058 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4824 10221 | 4499 9976 | 4253 9816 | 3993 9592 | 3738 9105 | 3530 8618 | 7435 7942 | 9974 6622 | 11074 6058 | 11537 5667 | 11063 5349 | 10846 5058 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4011@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 7003.8 | 12 | 8281.2 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.85 K=0.81 D=4.12 | 1121.8 709.8 | 1108.0 702.2 | 1066.6 694.6 | 996.6 688.2 | 924.0 682.8 | 846.7 722.5 | 789.7 795.3 | 770.7 878.1 | 755.0 964.8 | 741.9 1033.7 | 730.4 1082.9 | 721.5 1112.9 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3193.7 | 729.5 3014.5 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 内墙1 | F=26.02 K=1.93 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 内门1 | F=8.00 K=3.00 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 | 129.6 129.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3513 8281 | 3325 7948 | 3169 7790 | 2998 7688 | 2821 7471 | 2677 7272 | 5038 6998 | 5608 4536 | 6153 4192 | 6733 3978 | 7234 3806 | 7865 3646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3513 7004 | 3325 6671 | 3169 6513 | 2998 6411 | 2821 6194 | 2677 5994 | 3760 5720 | 4330 4536 | 4875 4192 | 5456 3978 | 5956 3806 | 6587 3646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3513 7054 | 3325 6721 | 3169 6563 | 2998 6461 | 2821 6244 | 2677 6044 | 3810 5770 | 4380 4536 | 4925 4192 | 5506 3978 | 6006 3806 | 6637 3646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3513 6663 | 3325 6330 | 3169 6172 | 2998 6070 | 2821 5853 | 2677 5654 | 3420 5380 | 3990 4536 | 4535 4192 | 5115 3978 | 5616 3806 | 6247 3646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 8212.8 | 9 | 9345.5 | 9 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.05 K=0.81 D=4.12 | 994.7 629.4 | 982.4 622.6 | 945.8 615.9 | 883.7 610.2 | 819.3 605.5 | 750.8 640.7 | 700.2 705.2 | 683.4 778.6 | 669.4 855.5 | 657.9 916.6 | 647.6 960.2 | 639.7 986.8 |
| 东外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 68.9 60.1 | 67.2 71.1 | 65.4 78.0 | 64.4 81.2 | 63.7 82.1 | 63.0 80.0 | 62.5 76.2 | 62.1 71.9 | 61.4 72.1 | 61.1 71.9 | 60.7 71.3 | 60.3 70.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 720.7 2273.7 | 630.1 2319.0 | 573.4 2307.1 | 516.1 2217.3 | 467.4 2027.3 | 427.0 1828.2 | 2605.4 1550.5 | 3964.2 1240.1 | 4669.2 1092.7 | 4892.6 972.6 | 4431.8 874.4 | 3031.9 787.4 |
| 内墙1 | F=65.72 K=1.93 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 | 683.2 683.2 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3405 6845 | 3254 6932 | 3122 6943 | 2979 6874 | 2828 6703 | 2704 6551 | 6716 6358 | 8258 4236 | 9060 3956 | 9345 3786 | 8934 3647 | 7577 3516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3405 5713 | 3254 5799 | 3122 5811 | 2979 5741 | 2828 5571 | 2704 5419 | 5583 5225 | 7126 4236 | 7927 3956 | 8213 3786 | 7802 3647 | 6444 3516 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3405 5757 | 3254 5844 | 3122 5855 | 2979 5786 | 2828 5615 | 2704 5463 | 5627 5269 | 7170 4236 | 7972 3956 | 8257 3786 | 7846 3647 | 6489 3516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3405 5411 | 3254 5497 | 3122 5509 | 2979 5439 | 2828 5269 | 2704 5117 | 5281 4923 | 6824 4236 | 7625 3956 | 7911 3786 | 7499 3647 | 6142 3516 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013@8[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 61.05 | 26 | 60 | 9022.6 | 16 | 10155.3 | 16 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.05 K=0.81 D=4.12 | 994.7 629.4 | 982.4 622.6 | 945.8 615.9 | 883.7 610.2 | 819.3 605.5 | 750.8 640.7 | 700.2 705.2 | 683.4 778.6 | 669.4 855.5 | 657.9 916.6 | 647.6 960.2 | 639.7 986.8 |
| 西外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 80.5 58.8 | 74.6 59.9 | 65.5 61.3 | 64.3 62.8 | 63.3 64.3 | 62.5 65.6 | 61.8 66.6 | 61.3 67.8 | 60.5 73.6 | 60.0 78.7 | 59.5 82.0 | 59.1 82.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.10 K=3.90 SC=0.75 | 834.6 1966.7 | 732.6 2526.1 | 665.7 3845.7 | 599.1 4719.0 | 542.1 5012.3 | 494.3 4841.4 | 686.3 3016.7 | 927.0 1860.8 | 1179.0 1266.4 | 1435.2 1129.0 | 1644.4 1015.1 | 1815.6 914.1 |
| 内墙1 | F=112.34 K=1.93 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 | 1167.8 1167.8 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 256.4 723.4 | 219.8 750.9 | 192.3 769.2 | 174.0 787.5 | 146.5 805.9 | 137.4 815.0 | 366.3 833.3 | 476.2 613.6 | 558.6 494.5 | 613.6 412.1 | 659.3 348.0 | 696.0 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 | 549.5 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.1 426.5 | 57.5 436.1 | 47.9 440.9 | 43.1 445.7 | 33.5 450.5 | 28.8 455.3 | 249.2 460.1 | 340.3 234.8 | 369.0 143.8 | 388.2 115.0 | 402.6 95.8 | 416.9 81.5 |
|  | 全热(W) | 67.1 773.0 | 57.5 782.6 | 47.9 787.4 | 43.1 792.2 | 33.5 796.9 | 28.8 801.7 | 595.7 806.5 | 686.7 234.8 | 715.5 143.8 | 734.6 115.0 | 749.0 95.8 | 763.4 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 0.0 302.1 | 302.1 302.1 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 | 302.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 0.0 1088.3 | 1088.3 1088.3 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 | 1088.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4015 7022 | 3849 7612 | 3699 8950 | 3546 9842 | 3387 10155 | 3256 10035 | 5281 8299 | 5705 5338 | 6053 4616 | 6372 4433 | 6630 4283 | 6844 4140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4015 5889 | 3849 6480 | 3699 7817 | 3546 8709 | 3387 9023 | 3256 8902 | 4148 7166 | 4572 5338 | 4921 4616 | 5239 4433 | 5498 4283 | 5712 4140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4015 5933 | 3849 6524 | 3699 7862 | 3546 8754 | 3387 9067 | 3256 8946 | 4192 7210 | 4617 5338 | 4965 4616 | 5283 4433 | 5542 4283 | 5756 4140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4015 5587 | 3849 6178 | 3699 7515 | 3546 8407 | 3387 8720 | 3256 8600 | 3846 6864 | 4270 5338 | 4619 4616 | 4937 4433 | 5195 4283 | 5409 4140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |