新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	热桥梁构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥板构造一	8

4.5	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	17

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 11820.05 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 46.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 11 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 61 | 72 | 61 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 93 | 201 | 268 | 284 | 237 | 143 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 224 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 208 | 320 | 314 | 228 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 649 | 673 | 649 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.74 | 17.06 | 1.1 | 0.021 | 0.392 |
| 保温抹面材料 | 6 | 0.18 | 2.767 | 1 | 0.033 | 0.092 |
| 微孔硅酸钙板 | 40 | 0.065 | 1.261 | 1.2 | 0.513 | 0.776 |
| 复合材料找坡 | 80 | 0.15 | 3.15 | 1.2 | 0.444 | 1.68 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 1.080 | 4.117 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.806 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

本工程无此项内容

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1052116 | 11820.05 | 89.01 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8603.50 | 122.29 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2002@2[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 17959 | 16145 | 1814 | 2.58 | 1743 | 183.72 |
|  | 2003@2[办公-普通办公室] | 97.75 | 15 | 17340 | 15526 | 1814 | 2.58 | 1743 | 177.39 |
|  | 2004@2[办公-普通办公室] | 93.15 | 16 | 12992 | 11264 | 1728 | 2.46 | 1661 | 139.48 |
|  | 整层 | 288.65 | 16 | 48022 | 42666 | 5355 | 7.62 | 5146 | 166.37 |
| 3层 | 2002@3[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16812 | 14998 | 1814 | 2.58 | 1743 | 171.98 |
|  | 2003@3[办公-普通办公室] | 97.75 | 15 | 16251 | 14437 | 1814 | 2.58 | 1743 | 166.25 |
|  | 2004@3[办公-普通办公室] | 93.15 | 15 | 11907 | 10179 | 1728 | 2.46 | 1661 | 127.83 |
|  | 整层 | 288.65 | 16 | 44633 | 39278 | 5355 | 7.62 | 5146 | 154.63 |
| 4层 | 3001@4[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 59664 | 50129 | 9536 | 13.57 | 9162 | 116.09 |
|  | 3002@4[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7769 | 6491 | 1277 | 1.82 | 1227 | 112.84 |
|  | 3005@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7730 | 6453 | 1277 | 1.82 | 1227 | 112.28 |
|  | 3006@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7547 | 6270 | 1277 | 1.82 | 1227 | 109.62 |
|  | 3007@4[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@4[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3364 | 3001 | 363 | 0.52 | 349 | 171.99 |
|  | 3010@4[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4802 | 4469 | 333 | 0.47 | 320 | 267.80 |
|  | 3013@4[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 3039 | 2731 | 308 | 0.44 | 296 | 182.79 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 125676 | 107062 | 18614 | 26.50 | 17885 | 125.27 |
| 5层 | 3001@5[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@5[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@5,3006@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@5[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@5[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@5[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@5[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 6层 | 3001@6[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@6[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@6,3006@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@6[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@6[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@6[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@6[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 7层 | 3001@7[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@7[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@7,3006@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@7[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@7[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@7[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@7[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 8层 | 3001@8[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@8[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@8,3006@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@8[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@8[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@8[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@8[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 9层 | 3001@9[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@9[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@9[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@9,3006@9[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@9[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@9[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@9[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@9[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@9[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 10层 | 3001@10[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 56018 | 46482 | 9536 | 13.57 | 9162 | 108.99 |
|  | 3002@10[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 16417 | 14604 | 1814 | 2.58 | 1743 | 167.95 |
|  | 3003@10[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 13439 | 12099 | 1340 | 1.91 | 1288 | 186.01 |
|  | 3004@10,3006@10[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7171 | 5894 | 1277 | 1.82 | 1227 | 104.16 |
|  | 3005@10[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7133 | 5856 | 1277 | 1.82 | 1227 | 103.60 |
|  | 3007@10[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 7801 | 6712 | 1088 | 1.55 | 1046 | 133.00 |
|  | 3009@10[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3161 | 2798 | 363 | 0.52 | 349 | 161.58 |
|  | 3010@10[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4663 | 4331 | 333 | 0.47 | 320 | 260.09 |
|  | 3013@10[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 2866 | 2558 | 308 | 0.44 | 296 | 172.38 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 117714 | 99100 | 18614 | 26.50 | 17885 | 117.33 |
| 11层 | 3001@11[办公-普通办公室] | 513.96 | 10 | 61470 | 51935 | 9536 | 13.57 | 9162 | 119.60 |
|  | 3002@11[办公-普通办公室] | 97.75 | 16 | 17387 | 15573 | 1814 | 2.58 | 1743 | 177.87 |
|  | 3003@11[办公-普通办公室] | 72.25 | 15 | 14161 | 12821 | 1340 | 1.91 | 1288 | 196.00 |
|  | 3004@11,3006@11[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7881 | 6604 | 1277 | 1.82 | 1227 | 114.47 |
|  | 3005@11[办公-普通办公室] | 68.85 | 12 | 7844 | 6566 | 1277 | 1.82 | 1227 | 113.92 |
|  | 3007@11[办公-普通办公室] | 58.65 | 16 | 8382 | 7294 | 1088 | 1.55 | 1046 | 142.92 |
|  | 3009@11[办公-普通办公室] | 19.56 | 14 | 3358 | 2995 | 363 | 0.52 | 349 | 171.67 |
|  | 3010@11[办公-普通办公室] | 17.93 | 9 | 4857 | 4524 | 333 | 0.47 | 320 | 270.87 |
|  | 3013@11[办公-普通办公室] | 16.63 | 14 | 3034 | 2725 | 308 | 0.44 | 296 | 182.47 |
|  | 整层 | 1003.28 | 15 | 127740 | 109126 | 18614 | 26.50 | 17885 | 127.32 |
| 建筑 |  | 8603.50 | 15 | 1052116 | 892492 | 159624 | 227.23 | 153375 | 122.29 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2002@2,2003@2[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 2004@2[办公-普通办公室] | 93.15 | 349.31 | 1661 | 461 | 1200 | 1.67 | 17.83 |
|  | 合计 | 289 | 1082.44 | 5146 | 1428 | 3717 | 5.17 | 17.83 |
| 3层 | 2002@3,2003@3[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 2004@3[办公-普通办公室] | 93.15 | 349.31 | 1661 | 461 | 1200 | 1.67 | 17.83 |
|  | 合计 | 289 | 1082.44 | 5146 | 1428 | 3717 | 5.17 | 17.83 |
| 4层 | 3001@4[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@4[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@4,3005@4,3006@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@4[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@4[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@4[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@4[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 5层 | 3001@5[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@5[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@5,3005@5,3006@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@5[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@5[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@5[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@5[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 6层 | 3001@6[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@6[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@6,3005@6,3006@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@6[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@6[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@6[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@6[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 7层 | 3001@7[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@7[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@7,3005@7,3006@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@7[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@7[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@7[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@7[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 8层 | 3001@8[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@8[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@8,3005@8,3006@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@8[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@8[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@8[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@8[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 9层 | 3001@9[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@9[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@9[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@9,3005@9,3006@9[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@9[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@9[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@9[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@9[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 10层 | 3001@10[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@10[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@10[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@10,3005@10,3006@10[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@10[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@10[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@10[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@10[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 11层 | 3001@11[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9162 | 2543 | 6619 | 9.21 | 17.83 |
|  | 3002@11[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1743 | 484 | 1259 | 1.75 | 17.83 |
|  | 3003@11[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1288 | 358 | 930 | 1.29 | 17.83 |
|  | 3004@11,3005@11,3006@11[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1227 | 341 | 887 | 1.23 | 17.83 |
|  | 3007@11[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1046 | 290 | 755 | 1.05 | 17.83 |
|  | 3009@11[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 349 | 97 | 252 | 0.35 | 17.83 |
|  | 3010@11[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 320 | 89 | 231 | 0.32 | 17.83 |
|  | 3013@11[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 296 | 82 | 214 | 0.30 | 17.83 |
|  | 合计 | 1003 | 3762.28 | 17885 | 4965 | 12921 | 17.97 | 17.83 |
| 总计 |  | 8604 | 32263.13 | 153375 | 42577 | 110799 | 154.10 | 17.83 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 16145.3 | 16 | 17958.9 | 16 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 145.5 112.9 | 140.4 118.7 | 125.8 119.8 | 123.5 123.8 | 121.6 127.8 | 120.1 131.0 | 118.8 133.8 | 117.8 135.9 | 116.2 137.2 | 115.3 137.7 | 114.4 140.7 | 113.5 144.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1280.8 3716.8 | 1116.3 3879.9 | 1017.1 3923.4 | 915.4 3845.3 | 829.6 3748.0 | 759.1 3677.9 | 1196.7 3413.4 | 1653.3 2333.3 | 2164.0 1940.6 | 2681.4 1725.4 | 3105.1 1551.0 | 3453.0 1396.8 |
| 内墙1 | F=31.70 K=1.93 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=97.75 K=1.18 D=2.15 | 940.0 848.3 | 904.4 931.5 | 876.0 1017.7 | 853.4 1089.1 | 833.0 1147.4 | 818.9 1189.6 | 793.9 1212.6 | 780.5 1213.3 | 765.7 1186.5 | 753.4 1127.7 | 743.4 1072.0 | 778.2 1001.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5516 13010 | 5079 14141 | 4763 16094 | 4501 17531 | 4250 17959 | 4071 17712 | 7775 16097 | 8885 9512 | 9919 7528 | 10910 6888 | 11720 6370 | 12430 5893 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5516 11196 | 5079 12328 | 4763 14280 | 4501 15717 | 4250 16145 | 4071 15899 | 5961 14283 | 7071 9512 | 8106 7528 | 9097 6888 | 9907 6370 | 10617 5893 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5516 11267 | 5079 12399 | 4763 14351 | 4501 15788 | 4250 16216 | 4071 15970 | 6032 14354 | 7142 9512 | 8177 7528 | 9168 6888 | 9978 6370 | 10688 5893 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5516 10713 | 5079 11844 | 4763 13796 | 4501 15234 | 4250 15662 | 4071 15415 | 5477 13800 | 6587 9512 | 7622 7528 | 8613 6888 | 9423 6370 | 10133 5893 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 15526.3 | 15 | 17339.8 | 15 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 140.8 119.8 | 136.9 122.8 | 132.4 127.0 | 130.1 136.1 | 128.3 145.1 | 126.8 151.7 | 125.5 155.5 | 124.6 156.5 | 123.0 154.6 | 122.2 149.8 | 121.2 146.3 | 120.5 143.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2813.7 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1249.9 4806.6 | 1088.5 4233.0 | 992.1 4068.6 | 892.9 3926.3 | 809.4 3595.9 | 740.9 3243.5 | 1140.4 2733.2 | 1633.9 2155.1 | 2227.3 1893.6 | 2943.4 1683.1 | 3595.5 1512.9 | 4378.1 1362.6 |
| 内墙1 | F=31.70 K=1.93 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=97.75 K=1.18 D=2.15 | 940.0 848.3 | 904.4 931.5 | 876.0 1017.7 | 853.4 1089.1 | 833.0 1147.4 | 818.9 1189.6 | 793.9 1212.6 | 780.5 1213.3 | 765.7 1186.5 | 753.4 1127.7 | 743.4 1072.0 | 778.2 1001.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5481 14114 | 5048 14826 | 4745 16387 | 4486 17340 | 4236 17070 | 4060 16101 | 7725 14222 | 8872 8971 | 9989 7498 | 11179 6858 | 12218 6337 | 13362 5858 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5481 12300 | 5048 13013 | 4745 14573 | 4486 15526 | 4236 15257 | 4060 14287 | 5912 12409 | 7059 8971 | 8176 7498 | 9366 6858 | 10404 6337 | 11549 5858 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5481 12371 | 5048 13084 | 4745 14644 | 4486 15597 | 4236 15328 | 4060 14358 | 5983 12480 | 7130 8971 | 8247 7498 | 9437 6858 | 10475 6337 | 11620 5858 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5481 11817 | 5048 12529 | 4745 14089 | 4486 15043 | 4236 14773 | 4060 13803 | 5428 11925 | 6575 8971 | 7692 7498 | 8882 6858 | 9920 6337 | 11065 5858 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@2[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 93.15 | 26 | 60 | 11264.0 | 16 | 12992.2 | 16 | 2.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=30.02 K=1.93 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 挑空楼板 | F=93.15 K=1.18 D=2.15 | 895.8 808.3 | 861.8 887.7 | 834.8 969.8 | 813.2 1037.9 | 793.8 1093.4 | 780.4 1133.6 | 756.6 1155.5 | 743.8 1156.2 | 729.7 1130.7 | 717.9 1074.7 | 708.4 1021.6 | 741.6 954.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 391.2 1103.8 | 335.3 1145.7 | 293.4 1173.7 | 265.5 1201.6 | 223.6 1229.6 | 209.6 1243.6 | 558.9 1271.5 | 726.6 936.2 | 852.3 754.5 | 936.2 628.8 | 1006.0 531.0 | 1061.9 447.1 |
| 照明 | 显热(W) | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 |
| 人体 | 显热(W) | 102.4 650.8 | 87.7 665.4 | 73.1 672.7 | 65.8 680.0 | 51.2 687.4 | 43.9 694.7 | 380.2 702.0 | 519.2 358.3 | 563.0 219.4 | 592.3 175.5 | 614.2 146.2 | 636.2 124.3 |
|  | 全热(W) | 102.4 1179.4 | 87.7 1194.0 | 73.1 1201.4 | 65.8 1208.7 | 51.2 1216.0 | 43.9 1223.3 | 908.9 1230.6 | 1047.8 358.3 | 1091.7 219.4 | 1120.9 175.5 | 1142.9 146.2 | 1164.8 124.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 461.0 461.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 1660.6 1660.6 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3936 8867 | 3675 10150 | 3480 11864 | 3326 12945 | 3166 12992 | 3061 12365 | 6188 10990 | 6828 6457 | 7346 5263 | 7816 4847 | 8199 4508 | 8556 4190 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3936 7139 | 3675 8422 | 3480 10136 | 3326 11217 | 3166 11264 | 3061 10637 | 4460 9262 | 5100 6457 | 5617 5263 | 6087 4847 | 6471 4508 | 6828 4190 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3936 7206 | 3675 8490 | 3480 10204 | 3326 11285 | 3166 11332 | 3061 10704 | 4527 9329 | 5167 6457 | 5685 5263 | 6155 4847 | 6538 4508 | 6896 4190 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3936 6678 | 3675 7961 | 3480 9675 | 3326 10756 | 3166 10803 | 3061 10176 | 3999 8801 | 4639 6457 | 5156 5263 | 5627 4847 | 6010 4508 | 6367 4190 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 14997.9 | 16 | 16811.5 | 16 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 145.5 112.9 | 140.4 118.7 | 125.8 119.8 | 123.5 123.8 | 121.6 127.8 | 120.1 131.0 | 118.8 133.8 | 117.8 135.9 | 116.2 137.2 | 115.3 137.7 | 114.4 140.7 | 113.5 144.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1280.8 3716.8 | 1116.3 3879.9 | 1017.1 3923.4 | 915.4 3845.3 | 829.6 3748.0 | 759.1 3677.9 | 1196.7 3413.4 | 1653.3 2333.3 | 2164.0 1940.6 | 2681.4 1725.4 | 3105.1 1551.0 | 3453.0 1396.8 |
| 内墙1 | F=31.70 K=1.93 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4576 12162 | 4175 13210 | 3887 15076 | 3648 16442 | 3417 16812 | 3252 16523 | 6981 14884 | 8104 8299 | 9153 6342 | 10157 5760 | 10977 5298 | 11652 4891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4576 10348 | 4175 11396 | 3887 13262 | 3648 14628 | 3417 14998 | 3252 14709 | 5167 13071 | 6291 8299 | 7340 6342 | 8344 5760 | 9163 5298 | 9838 4891 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4576 10419 | 4175 11467 | 3887 13333 | 3648 14699 | 3417 15069 | 3252 14780 | 5238 13142 | 6362 8299 | 7411 6342 | 8415 5760 | 9234 5298 | 9909 4891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4576 9864 | 4175 10912 | 3887 12779 | 3648 14145 | 3417 14514 | 3252 14226 | 4683 12587 | 5807 8299 | 6856 6342 | 7860 5760 | 8680 5298 | 9355 4891 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 14437.1 | 15 | 16250.7 | 15 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 140.8 119.8 | 136.9 122.8 | 132.4 127.0 | 130.1 136.1 | 128.3 145.1 | 126.8 151.7 | 125.5 155.5 | 124.6 156.5 | 123.0 154.6 | 122.2 149.8 | 121.2 146.3 | 120.5 143.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2813.7 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1249.9 4806.6 | 1088.5 4233.0 | 992.1 4068.6 | 892.9 3926.3 | 809.4 3595.9 | 740.9 3243.5 | 1140.4 2733.2 | 1633.9 2155.1 | 2227.8 1893.6 | 2943.4 1683.1 | 3595.5 1512.9 | 4378.1 1362.6 |
| 内墙1 | F=31.70 K=1.93 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4541 13266 | 4143 13895 | 3869 15369 | 3632 16251 | 3403 15923 | 3241 14911 | 6931 13010 | 8092 7758 | 9224 6312 | 10426 5730 | 11474 5265 | 12584 4856 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4541 11452 | 4143 12081 | 3869 13555 | 3632 14437 | 3403 14109 | 3241 13097 | 5118 11196 | 6278 7758 | 7410 6312 | 8612 5730 | 9661 5265 | 10770 4856 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4541 11523 | 4143 12152 | 3869 13626 | 3632 14508 | 3403 14180 | 3241 13168 | 5189 11267 | 6349 7758 | 7481 6312 | 8683 5730 | 9732 5265 | 10841 4856 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4541 10968 | 4143 11597 | 3869 13072 | 3632 13953 | 3403 13626 | 3241 12614 | 4634 10712 | 5794 7758 | 6927 6312 | 8129 5730 | 9177 5265 | 10287 4856 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004@3[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 93.15 | 26 | 60 | 10179.1 | 15 | 11907.3 | 15 | 2.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 127.4 93.1 | 118.1 94.8 | 103.6 97.0 | 101.7 99.4 | 100.2 101.8 | 98.9 103.8 | 97.8 105.4 | 96.9 107.3 | 95.7 116.5 | 95.0 124.5 | 94.2 129.8 | 93.6 130.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 内墙1 | F=30.02 K=1.93 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
| 内门1 | F=4.00 K=3.00 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 391.2 1103.8 | 335.3 1145.7 | 293.4 1173.7 | 265.5 1201.6 | 223.6 1229.6 | 209.6 1243.6 | 558.9 1271.5 | 726.6 936.2 | 852.3 754.5 | 936.2 628.8 | 1006.0 531.0 | 1061.9 447.1 |
| 照明 | 显热(W) | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 | 838.4 838.4 |
| 人体 | 显热(W) | 102.4 650.8 | 87.7 665.4 | 73.1 672.7 | 65.8 680.0 | 51.2 687.4 | 43.9 694.7 | 380.2 702.0 | 519.2 358.3 | 563.0 219.4 | 592.3 175.5 | 614.2 146.2 | 636.2 124.3 |
|  | 全热(W) | 102.4 1179.4 | 87.7 1194.0 | 73.1 1201.4 | 65.8 1208.7 | 51.2 1216.0 | 43.9 1223.3 | 908.9 1230.6 | 1047.8 358.3 | 1091.7 219.4 | 1120.9 175.5 | 1142.9 146.2 | 1164.8 124.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 0.0 461.0 | 461.0 461.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 | 461.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 0.0 1660.6 | 1660.6 1660.6 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 | 1660.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3040 8059 | 2813 9262 | 2646 10895 | 2512 11907 | 2372 11899 | 2280 11231 | 5431 9834 | 6084 5301 | 6616 4132 | 7098 3772 | 7491 3486 | 7815 3235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3040 6330 | 2813 7534 | 2646 9166 | 2512 10179 | 2372 10171 | 2280 9503 | 3703 8106 | 4356 5301 | 4888 4132 | 5370 3772 | 5762 3486 | 6087 3235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 2.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3040 6398 | 2813 7602 | 2646 9234 | 2512 10247 | 2372 10238 | 2280 9571 | 3771 8174 | 4424 5301 | 4955 4132 | 5437 3772 | 5830 3486 | 6154 3235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3040 5869 | 2813 7073 | 2646 8705 | 2512 9718 | 2372 9710 | 2280 9042 | 3242 7645 | 3895 5301 | 4427 4132 | 4909 3772 | 5301 3486 | 5626 3235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 513.96 | 26 | 60 | 50128.6 | 10 | 59664.2 | 10 | 13.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=3.20 K=1.11 D=2.94 | 51.5 37.6 | 47.8 38.3 | 41.9 39.2 | 41.2 40.2 | 40.5 41.2 | 40.0 42.0 | 39.6 42.6 | 39.2 43.4 | 38.7 47.1 | 38.4 50.4 | 38.1 52.5 | 37.9 52.7 |
| 北外墙 | F=15.34 K=1.11 D=2.94 | 174.3 135.2 | 168.1 142.1 | 150.7 143.5 | 147.9 148.3 | 145.7 153.0 | 143.9 156.9 | 142.3 160.2 | 141.1 162.8 | 139.2 164.4 | 138.1 164.9 | 137.0 168.5 | 136.0 172.5 |
| 东外墙 | F=9.53 K=1.11 D=2.94 | 131.2 114.4 | 128.1 135.4 | 124.6 148.6 | 122.8 154.8 | 121.3 156.4 | 120.1 152.4 | 119.0 145.2 | 118.3 137.0 | 117.0 137.3 | 116.3 137.0 | 115.6 135.8 | 114.9 133.4 |
| 东南外墙 | F=11.61 K=1.11 D=2.94 | 155.4 135.0 | 151.6 152.2 | 147.4 166.6 | 145.1 176.2 | 143.3 181.8 | 141.9 181.4 | 140.6 176.5 | 139.7 168.6 | 138.2 162.7 | 137.3 162.4 | 136.4 160.9 | 135.7 158.1 |
| 南外墙 | F=5.21 K=1.11 D=2.94 | 57.3 48.7 | 55.7 49.9 | 53.8 51.7 | 52.9 55.3 | 52.2 59.0 | 51.6 61.7 | 51.1 63.3 | 50.7 63.7 | 50.1 62.9 | 49.7 60.9 | 49.3 59.5 | 49.0 58.4 |
| 西玻璃幕墙 | F=9.40 K=3.90 SC=0.75 | 433.4 1010.3 | 380.4 1310.4 | 345.6 1948.8 | 311.1 2450.2 | 281.5 2602.6 | 256.6 2513.8 | 356.3 1958.0 | 481.3 1085.8 | 612.2 657.5 | 745.2 586.2 | 853.8 527.1 | 942.7 474.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=74.12 K=3.90 SC=0.75 | 2674.5 7761.6 | 2331.0 8102.1 | 2123.9 8193.0 | 1911.5 8030.5 | 1732.4 7796.3 | 1585.2 7563.8 | 2499.0 7212.5 | 3452.4 4887.6 | 4518.9 4052.4 | 5599.3 3603.1 | 6484.1 3238.8 | 7210.7 2916.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=33.90 K=3.90 SC=0.75 | 1349.9 4258.9 | 1180.2 4343.6 | 1074.0 4321.3 | 966.6 4153.1 | 875.5 3797.2 | 799.8 3424.3 | 4880.2 2904.3 | 7425.2 2322.8 | 8745.8 2046.6 | 8899.6 1821.8 | 7528.0 1637.8 | 5637.8 1475.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=56.11 K=3.90 SC=0.75 | 2202.1 8536.5 | 1924.4 7086.7 | 1751.6 7060.2 | 1576.5 6790.9 | 1427.9 6210.2 | 1304.8 5600.4 | 4362.9 4746.5 | 7027.5 3790.1 | 10483.6 3338.4 | 13325.2 2971.2 | 13304.4 2671.1 | 11781.8 2405.5 |
| 南玻璃幕墙 | F=17.05 K=3.90 SC=0.75 | 600.5 2301.8 | 523.0 2017.0 | 476.7 1954.3 | 429.0 1886.4 | 388.9 1727.7 | 356.0 1558.3 | 547.9 1313.2 | 785.0 1035.4 | 1070.4 909.8 | 1408.8 808.7 | 1726.5 726.9 | 2127.7 654.7 |
| 挑空楼板 | F=479.46 K=1.18 D=2.15 | 4610.6 4160.7 | 4436.0 4569.1 | 4296.6 4991.5 | 4185.7 5342.2 | 4086.0 5627.9 | 4016.9 5834.9 | 3894.3 5947.8 | 3828.3 5951.4 | 3755.9 5819.7 | 3695.2 5531.6 | 3646.4 5258.2 | 3817.1 4912.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2158.6 6090.4 | 1850.3 6321.7 | 1619.0 6475.9 | 1464.8 6630.1 | 1233.5 6784.3 | 1156.4 6861.4 | 3083.8 7015.5 | 4008.9 5165.3 | 4702.7 4163.1 | 5165.3 3469.2 | 5550.8 2929.6 | 5859.1 2467.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 |
| 人体 | 显热(W) | 564.8 3590.8 | 484.1 3671.5 | 403.5 3711.8 | 363.1 3752.2 | 282.4 3792.5 | 242.1 3832.9 | 2098.0 3873.2 | 2864.6 1976.9 | 3106.6 1210.4 | 3268.0 968.3 | 3389.0 806.9 | 3510.1 685.9 |
|  | 全热(W) | 564.8 6507.5 | 484.1 6588.2 | 403.5 6628.5 | 363.1 6668.9 | 282.4 6709.2 | 242.1 6749.6 | 5014.7 6789.9 | 5781.3 1976.9 | 6023.3 1210.4 | 6184.7 968.3 | 6305.8 806.9 | 6426.8 685.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 2543.5 2543.5 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 9162.4 9162.4 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 9.21 9.21 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19790 54887 | 18286 54645 | 17235 55911 | 16344 56315 | 15437 55635 | 14841 54489 | 38920 52264 | 47067 31416 | 54184 27398 | 59291 24961 | 59664 22999 | 58065 21193 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 19790 45351 | 18286 45109 | 17235 46376 | 16344 46780 | 15437 46099 | 14841 44953 | 29384 42728 | 37531 31416 | 44649 27398 | 49756 24961 | 50129 22999 | 48530 21193 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19790 45724 | 18286 45483 | 17235 46749 | 16344 47153 | 15437 46472 | 14841 45327 | 29757 43101 | 37904 31416 | 45022 27398 | 50129 24961 | 50502 22999 | 48903 21193 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19790 42808 | 18286 42566 | 17235 43832 | 16344 44236 | 15437 43556 | 14841 42410 | 26840 40184 | 34988 31416 | 42105 27398 | 47212 24961 | 47585 22999 | 45986 21193 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 14603.6 | 16 | 16417.2 | 16 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  | 3002@5,3002@6,3002@7,3002@8,3002@9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 145.5 112.9 | 140.4 118.7 | 125.8 119.8 | 123.5 123.8 | 121.6 127.8 | 120.1 131.0 | 118.8 133.8 | 117.8 135.9 | 116.2 137.2 | 115.3 137.7 | 114.4 140.7 | 113.5 144.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2806.4 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1280.8 3716.8 | 1116.3 3879.9 | 1017.1 3923.4 | 915.4 3845.3 | 829.6 3748.0 | 759.1 3677.9 | 1196.7 3413.4 | 1653.3 2333.3 | 2164.0 1940.6 | 2681.4 1725.4 | 3105.1 1551.0 | 3453.0 1396.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4182 11767 | 3780 12815 | 3493 14682 | 3254 16048 | 3023 16417 | 2858 16129 | 6586 14490 | 7710 7905 | 8759 5947 | 9763 5366 | 10583 4904 | 11258 4497 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4182 9954 | 3780 11002 | 3493 12868 | 3254 14234 | 3023 14604 | 2858 14315 | 4773 12676 | 5896 7905 | 6945 5947 | 7949 5366 | 8769 4904 | 9444 4497 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4182 10025 | 3780 11073 | 3493 12939 | 3254 14305 | 3023 14675 | 2858 14386 | 4844 12747 | 5967 7905 | 7016 5947 | 8020 5366 | 8840 4904 | 9515 4497 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4182 9470 | 3780 10518 | 3493 12384 | 3254 13750 | 3023 14120 | 2858 13831 | 4289 12193 | 5413 7905 | 6462 5947 | 7465 5366 | 8285 4904 | 8960 4497 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 12098.6 | 15 | 13439.1 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  | 3003@5,3003@6,3003@7,3003@8,3003@9,3003@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2813.7 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3524.1 | 800.4 3089.4 | 729.5 2991.9 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1638.4 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3416 10250 | 3081 11002 | 2849 12532 | 2649 13439 | 2458 13187 | 2320 12261 | 5118 10484 | 6064 6170 | 6993 4882 | 7984 4403 | 8849 4019 | 9732 3679 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3416 8909 | 3081 9661 | 2849 11191 | 2649 12099 | 2458 11847 | 2320 10920 | 3777 9144 | 4723 6170 | 5653 4882 | 6643 4403 | 7508 4019 | 8392 3679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3416 8962 | 3081 9713 | 2849 11244 | 2649 12151 | 2458 11899 | 2320 10973 | 3830 9196 | 4776 6170 | 5705 4882 | 6696 4403 | 7561 4019 | 8444 3679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3416 8552 | 3081 9303 | 2849 10834 | 2649 11741 | 2458 11489 | 2320 10563 | 3420 8786 | 4366 6170 | 5295 4882 | 6286 4403 | 7151 4019 | 8034 3679 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6491.4 | 12 | 7768.8 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 挑空楼板 | F=68.85 K=1.18 D=2.15 | 662.1 597.5 | 637.0 656.1 | 617.0 716.8 | 601.1 767.1 | 586.7 808.2 | 576.8 837.9 | 559.2 854.1 | 549.7 854.6 | 539.3 835.7 | 530.6 794.3 | 523.6 755.1 | 548.1 705.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2653 7769 | 2454 7489 | 2319 7389 | 2203 7367 | 2084 7197 | 2007 6987 | 4407 6656 | 4987 4112 | 5537 3663 | 6122 3339 | 6627 3078 | 7291 2838 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2653 6491 | 2454 6211 | 2319 6111 | 2203 6089 | 2084 5919 | 2007 5710 | 3130 5379 | 3709 4112 | 4260 3663 | 4845 3339 | 5350 3078 | 6014 2838 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2653 6541 | 2454 6261 | 2319 6161 | 2203 6139 | 2084 5969 | 2007 5760 | 3180 5429 | 3759 4112 | 4310 3663 | 4895 3339 | 5400 3078 | 6064 2838 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2653 6151 | 2454 5870 | 2319 5771 | 2203 5749 | 2084 5578 | 2007 5369 | 2789 5038 | 3369 4112 | 3919 3663 | 4504 3339 | 5009 3078 | 5673 2838 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6453.0 | 12 | 7730.4 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3524.1 | 800.4 3089.4 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1638.6 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 挑空楼板 | F=68.85 K=1.18 D=2.15 | 662.1 597.5 | 637.0 656.1 | 617.0 716.8 | 601.1 767.1 | 586.7 808.2 | 576.8 837.9 | 559.2 854.1 | 549.7 854.6 | 539.3 835.7 | 530.6 794.3 | 523.6 755.1 | 548.1 705.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2653 7730 | 2454 7398 | 2319 7389 | 2203 7367 | 2084 7197 | 2007 6987 | 4407 6656 | 4987 4112 | 5538 3663 | 6147 3339 | 6701 3078 | 7360 2838 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2653 6453 | 2454 6120 | 2319 6111 | 2203 6089 | 2084 5919 | 2007 5710 | 3130 5379 | 3709 4112 | 4261 3663 | 4869 3339 | 5424 3078 | 6082 2838 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2653 6503 | 2454 6170 | 2319 6161 | 2203 6139 | 2084 5969 | 2007 5760 | 3180 5429 | 3759 4112 | 4311 3663 | 4919 3339 | 5474 3078 | 6132 2838 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2653 6112 | 2454 5780 | 2319 5771 | 2203 5749 | 2084 5578 | 2007 5369 | 2789 5038 | 3369 4112 | 3920 3663 | 4529 3339 | 5083 3078 | 5742 2838 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6270.1 | 12 | 7547.5 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 挑空楼板 | F=43.35 K=1.18 D=2.15 | 416.9 376.2 | 401.1 413.1 | 388.5 451.3 | 378.4 483.0 | 369.4 508.8 | 363.2 527.6 | 352.1 537.8 | 346.1 538.1 | 339.6 526.2 | 334.1 500.1 | 329.7 475.4 | 345.1 444.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2408 7547 | 2218 7246 | 2090 7123 | 1980 7083 | 1867 6897 | 1793 6677 | 4200 6340 | 4783 3796 | 5337 3354 | 5926 3044 | 6433 2799 | 7088 2577 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2408 6270 | 2218 5968 | 2090 5846 | 1980 5805 | 1867 5620 | 1793 5399 | 2923 5063 | 3506 3796 | 4060 3354 | 4648 3044 | 5156 2799 | 5811 2577 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2408 6320 | 2218 6018 | 2090 5896 | 1980 5855 | 1867 5670 | 1793 5449 | 2973 5113 | 3556 3796 | 4110 3354 | 4698 3044 | 5206 2799 | 5861 2577 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2408 5929 | 2218 5627 | 2090 5505 | 1980 5465 | 1867 5279 | 1793 5059 | 2582 4722 | 3165 3796 | 3719 3354 | 4307 3044 | 4815 2799 | 5470 2577 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 58.65 | 26 | 60 | 6712.4 | 16 | 7800.6 | 16 | 1.55 | 6 |
| 相同房间 |  | 3007@5,3007@6,3007@7,3007@8,3007@9,3007@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.72 K=1.11 D=2.94 | 75.8 55.4 | 70.3 56.4 | 61.7 57.8 | 60.6 59.2 | 59.7 60.6 | 58.9 61.8 | 58.2 62.8 | 57.7 63.9 | 57.0 69.4 | 56.6 74.1 | 56.1 77.3 | 55.7 77.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=16.70 K=3.90 SC=0.75 | 770.4 1796.1 | 676.2 2331.8 | 614.5 3549.9 | 553.0 4356.0 | 500.4 4626.8 | 456.3 4469.0 | 633.5 2784.6 | 855.7 1717.7 | 1088.3 1169.0 | 1324.8 1042.1 | 1517.9 937.0 | 1675.9 843.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 246.3 695.0 | 211.1 721.4 | 184.7 739.0 | 167.2 756.6 | 140.8 774.2 | 132.0 783.0 | 351.9 800.6 | 457.5 589.4 | 536.6 475.1 | 589.4 395.9 | 633.4 334.3 | 668.6 281.5 |
| 照明 | 显热(W) | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 |
| 人体 | 显热(W) | 64.5 409.8 | 55.2 419.0 | 46.0 423.6 | 41.4 428.2 | 32.2 432.8 | 27.6 437.4 | 239.4 442.0 | 326.9 225.6 | 354.5 138.1 | 372.9 110.5 | 386.7 92.1 | 400.6 78.3 |
|  | 全热(W) | 64.5 742.6 | 55.2 751.8 | 46.0 756.4 | 41.4 761.0 | 32.2 765.6 | 27.6 770.2 | 572.2 774.8 | 659.7 225.6 | 687.3 138.1 | 705.8 110.5 | 719.6 92.1 | 733.4 78.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 290.2 290.2 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 1045.6 1045.6 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1685 4863 | 1541 5435 | 1435 6676 | 1350 7506 | 1261 7801 | 1203 7657 | 3189 5996 | 3604 3124 | 3943 2379 | 4250 2150 | 4500 1969 | 4707 1809 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1685 3774 | 1541 4347 | 1435 5588 | 1350 6418 | 1261 6712 | 1203 6569 | 2101 4908 | 2516 3124 | 2855 2379 | 3162 2150 | 3412 1969 | 3619 1809 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1685 3817 | 1541 4389 | 1435 5631 | 1350 6461 | 1261 6755 | 1203 6612 | 2144 4951 | 2558 3124 | 2897 2379 | 3204 2150 | 3455 1969 | 3662 1809 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1685 3484 | 1541 4056 | 1435 5298 | 1350 6128 | 1261 6422 | 1203 6279 | 1811 4618 | 2226 3124 | 2564 2379 | 2872 2150 | 3122 1969 | 3329 1809 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 19.56 | 26 | 60 | 3001.2 | 14 | 3364.1 | 14 | 0.52 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.41 K=1.11 D=2.94 | 72.8 56.5 | 70.3 59.4 | 63.0 60.0 | 61.8 62.0 | 60.9 63.9 | 60.1 65.6 | 59.4 66.9 | 59.0 68.0 | 58.2 68.7 | 57.7 68.9 | 57.2 70.4 | 56.8 72.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 678.0 1967.7 | 591.0 2054.0 | 538.5 2077.1 | 484.6 2035.9 | 439.2 1972.8 | 401.9 1936.3 | 633.5 1683.4 | 875.3 1206.9 | 1145.6 1027.4 | 1419.5 913.5 | 1643.9 821.1 | 1828.1 739.5 |
| 挑空楼板 | F=19.56 K=1.18 D=2.15 | 188.1 169.7 | 181.0 186.4 | 175.3 203.6 | 170.8 217.9 | 166.7 229.6 | 163.9 238.0 | 158.9 242.6 | 156.2 242.8 | 153.2 237.4 | 150.7 225.7 | 148.8 214.5 | 155.7 200.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.2 231.8 | 70.4 240.6 | 61.6 246.5 | 55.7 252.3 | 46.9 258.2 | 44.0 261.1 | 117.4 267.0 | 152.6 196.6 | 179.0 158.4 | 196.6 132.0 | 211.2 111.5 | 223.0 93.9 |
| 照明 | 显热(W) | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 |
| 人体 | 显热(W) | 21.5 136.7 | 18.4 139.7 | 15.4 141.3 | 13.8 142.8 | 10.7 144.3 | 9.2 145.9 | 79.8 147.4 | 109.0 75.2 | 118.2 46.1 | 124.4 36.9 | 129.0 30.7 | 133.6 26.1 |
|  | 全热(W) | 21.5 247.7 | 18.4 250.7 | 15.4 252.3 | 13.8 253.8 | 10.7 255.3 | 9.2 256.9 | 190.8 258.4 | 220.0 75.2 | 229.2 46.1 | 235.4 36.9 | 240.0 30.7 | 244.6 26.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 348.7 348.7 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 3198 | 1107 3316 | 1030 3364 | 963 3347 | 900 3305 | 855 3283 | 1685 3043 | 1988 1966 | 2290 1714 | 2585 1553 | 2826 1424 | 3033 1308 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 2835 | 1107 2953 | 1030 3001 | 963 2984 | 900 2942 | 855 2920 | 1322 2680 | 1625 1966 | 1927 1714 | 2222 1553 | 2463 1424 | 2670 1308 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 2849 | 1107 2967 | 1030 3015 | 963 2998 | 900 2956 | 855 2934 | 1336 2694 | 1639 1966 | 1941 1714 | 2236 1553 | 2477 1424 | 2684 1308 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 2738 | 1107 2856 | 1030 2904 | 963 2887 | 900 2845 | 855 2823 | 1225 2583 | 1528 1966 | 1830 1714 | 2125 1553 | 2366 1424 | 2573 1308 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 17.93 | 26 | 60 | 4468.9 | 9 | 4801.6 | 9 | 0.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.78 K=1.11 D=2.94 | 65.8 57.4 | 64.3 68.0 | 62.5 74.6 | 61.6 77.7 | 60.9 78.5 | 60.3 76.5 | 59.7 72.9 | 59.3 68.7 | 58.7 68.9 | 58.4 68.7 | 58.0 68.1 | 57.7 66.9 |
| 北外墙 | F=6.40 K=1.11 D=2.94 | 72.7 56.4 | 70.1 59.3 | 62.9 59.8 | 61.7 61.8 | 60.8 63.8 | 60.0 65.4 | 59.3 66.8 | 58.8 67.9 | 58.1 68.6 | 57.6 68.8 | 57.1 70.3 | 56.7 71.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=8.91 K=3.90 SC=0.75 | 354.8 1119.4 | 310.2 1141.6 | 282.3 1135.8 | 254.1 1091.6 | 230.1 998.0 | 210.2 900.0 | 1282.7 763.3 | 1951.6 610.5 | 2298.7 537.9 | 2408.7 478.8 | 1770.0 430.5 | 1462.8 387.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=16.70 K=3.90 SC=0.75 | 602.7 1749.1 | 525.3 1825.8 | 478.6 1846.3 | 430.8 1809.7 | 390.4 1752.7 | 357.2 1704.6 | 563.2 1476.6 | 778.0 1102.0 | 1018.4 913.2 | 1261.8 812.0 | 1461.2 729.9 | 1625.0 657.3 |
| 挑空楼板 | F=17.93 K=1.18 D=2.15 | 172.4 155.6 | 165.9 170.9 | 160.7 186.7 | 156.5 199.8 | 152.8 210.5 | 150.2 218.2 | 145.6 222.4 | 143.2 222.6 | 140.5 217.6 | 138.2 206.9 | 136.4 196.6 | 142.7 183.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 212.5 | 64.5 220.5 | 56.5 225.9 | 51.1 231.3 | 43.0 236.7 | 40.3 239.4 | 107.6 244.7 | 139.9 180.2 | 164.1 145.2 | 180.2 121.0 | 193.6 102.2 | 204.4 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.7 125.3 | 16.9 128.1 | 14.1 129.5 | 12.7 130.9 | 9.9 132.3 | 8.4 133.7 | 73.2 135.1 | 99.9 69.0 | 108.4 42.2 | 114.0 33.8 | 118.2 28.2 | 122.5 23.9 |
|  | 全热(W) | 19.7 227.0 | 16.9 229.8 | 14.1 231.2 | 12.7 232.7 | 9.9 234.1 | 8.4 235.5 | 174.9 236.9 | 201.7 69.0 | 210.1 42.2 | 215.8 33.8 | 220.0 28.2 | 224.2 23.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 319.6 319.6 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1525 4058 | 1379 4197 | 1279 4241 | 1190 4185 | 1109 4055 | 1048 3921 | 2874 3565 | 3814 2482 | 4429 2155 | 4802 1951 | 4377 1787 | 4255 1639 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1525 3726 | 1379 3864 | 1279 3909 | 1190 3853 | 1109 3723 | 1048 3588 | 2541 3232 | 3481 2482 | 4097 2155 | 4469 1951 | 4045 1787 | 3922 1639 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1525 3739 | 1379 3877 | 1279 3922 | 1190 3866 | 1109 3736 | 1048 3601 | 2554 3245 | 3494 2482 | 4110 2155 | 4482 1951 | 4058 1787 | 3935 1639 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1525 3637 | 1379 3776 | 1279 3820 | 1190 3764 | 1109 3634 | 1048 3499 | 2453 3143 | 3392 2482 | 4008 2155 | 4380 1951 | 3956 1787 | 3833 1639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@4[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 16.63 | 26 | 60 | 2730.6 | 14 | 3039.1 | 14 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.67 K=1.11 D=2.94 | 41.7 32.4 | 40.3 34.0 | 36.1 34.4 | 35.4 35.5 | 34.9 36.6 | 34.4 37.6 | 34.1 38.4 | 33.8 39.0 | 33.3 39.4 | 33.1 39.5 | 32.8 40.4 | 32.6 41.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=17.75 K=3.90 SC=0.75 | 640.4 1858.4 | 558.1 1939.9 | 508.5 1961.7 | 457.7 1922.8 | 414.8 1862.0 | 379.5 1810.6 | 598.4 1568.9 | 826.6 1135.9 | 1082.0 970.3 | 1340.7 862.7 | 1552.5 775.5 | 1726.5 698.4 |
| 挑空楼板 | F=16.63 K=1.18 D=2.15 | 159.9 144.3 | 153.8 158.4 | 149.0 173.1 | 145.1 185.2 | 141.7 195.2 | 139.3 202.3 | 135.0 206.2 | 132.8 206.4 | 130.2 201.8 | 128.1 191.8 | 126.4 182.3 | 132.4 170.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 197.0 | 59.9 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.5 | 37.4 222.0 | 99.8 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.6 94.8 | 189.5 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 |
| 人体 | 显热(W) | 18.3 116.2 | 15.7 118.8 | 13.1 120.1 | 11.7 121.4 | 9.1 122.7 | 7.8 124.0 | 67.9 125.3 | 92.7 64.0 | 100.5 39.2 | 105.7 31.3 | 109.6 26.1 | 113.5 22.2 |
|  | 全热(W) | 18.3 210.5 | 15.7 213.1 | 13.1 214.4 | 11.7 215.7 | 9.1 217.0 | 7.8 218.3 | 162.2 219.6 | 187.0 64.0 | 194.8 39.2 | 200.1 31.3 | 204.0 26.1 | 207.9 22.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 296.4 296.4 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1080 2889 | 977 2996 | 909 3039 | 847 3020 | 790 2976 | 748 2937 | 1475 2706 | 1756 1762 | 2039 1535 | 2315 1387 | 2541 1269 | 2735 1162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1080 2580 | 977 2688 | 909 2731 | 847 2711 | 790 2668 | 748 2628 | 1167 2398 | 1447 1762 | 1730 1535 | 2007 1387 | 2233 1269 | 2426 1162 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1080 2592 | 977 2700 | 909 2743 | 847 2723 | 790 2680 | 748 2640 | 1179 2410 | 1459 1762 | 1742 1535 | 2019 1387 | 2245 1269 | 2439 1162 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1080 2498 | 977 2605 | 909 2648 | 847 2629 | 790 2586 | 748 2546 | 1085 2315 | 1365 1762 | 1648 1535 | 1924 1387 | 2151 1269 | 2344 1162 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 513.96 | 26 | 60 | 46482.2 | 10 | 56017.9 | 10 | 13.57 | 6 |
| 相同房间 |  | 3001@6,3001@7,3001@8,3001@9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=3.20 K=1.11 D=2.94 | 51.5 37.6 | 47.8 38.3 | 41.9 39.2 | 41.2 40.2 | 40.5 41.2 | 40.0 42.0 | 39.6 42.6 | 39.2 43.4 | 38.7 47.1 | 38.4 50.4 | 38.1 52.5 | 37.9 52.7 |
| 北外墙 | F=15.34 K=1.11 D=2.94 | 174.3 135.2 | 168.1 142.1 | 150.7 143.5 | 147.9 148.3 | 145.7 153.0 | 143.9 156.9 | 142.3 160.2 | 141.1 162.8 | 139.2 164.4 | 138.1 164.9 | 137.0 168.5 | 136.0 172.5 |
| 东外墙 | F=9.53 K=1.11 D=2.94 | 131.2 114.4 | 128.1 135.4 | 124.6 148.6 | 122.8 154.8 | 121.3 156.4 | 120.1 152.4 | 119.0 145.2 | 118.3 137.0 | 117.0 137.3 | 116.3 137.0 | 115.6 135.8 | 114.9 133.4 |
| 东南外墙 | F=11.61 K=1.11 D=2.94 | 155.4 135.0 | 151.6 152.2 | 147.4 166.6 | 145.1 176.2 | 143.3 181.8 | 141.9 181.4 | 140.6 176.5 | 139.7 168.6 | 138.2 162.7 | 137.3 162.4 | 136.4 160.9 | 135.7 158.1 |
| 南外墙 | F=5.21 K=1.11 D=2.94 | 57.3 48.7 | 55.7 49.9 | 53.8 51.7 | 52.9 55.3 | 52.2 59.0 | 51.6 61.7 | 51.1 63.3 | 50.7 63.7 | 50.1 62.9 | 49.7 60.9 | 49.3 59.5 | 49.0 58.4 |
| 西玻璃幕墙 | F=9.40 K=3.90 SC=0.75 | 433.4 1010.3 | 380.4 1310.4 | 345.6 1948.8 | 311.1 2450.2 | 281.5 2602.6 | 256.6 2513.8 | 356.3 1958.0 | 481.3 1085.8 | 612.2 657.5 | 745.2 586.2 | 853.8 527.1 | 942.7 474.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=74.12 K=3.90 SC=0.75 | 2674.5 7761.6 | 2331.0 8102.1 | 2123.9 8193.0 | 1911.5 8030.5 | 1732.4 7796.3 | 1585.2 7563.8 | 2499.0 7212.5 | 3452.4 4887.6 | 4518.9 4052.4 | 5599.3 3603.1 | 6484.1 3238.8 | 7210.7 2916.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=33.90 K=3.90 SC=0.75 | 1349.9 4258.9 | 1180.2 4343.6 | 1074.0 4321.3 | 966.6 4153.1 | 875.5 3797.2 | 799.8 3424.3 | 4880.2 2904.3 | 7425.2 2322.8 | 8745.8 2046.6 | 8899.6 1821.8 | 7528.0 1637.8 | 5637.8 1475.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=56.11 K=3.90 SC=0.75 | 2202.1 8536.5 | 1924.4 7086.7 | 1751.6 7060.2 | 1576.5 6790.9 | 1427.9 6210.2 | 1304.8 5600.4 | 4362.9 4746.5 | 7027.5 3790.1 | 10483.6 3338.4 | 13325.2 2971.2 | 13304.4 2671.1 | 11781.8 2405.5 |
| 南玻璃幕墙 | F=17.05 K=3.90 SC=0.75 | 600.5 2301.8 | 523.0 2017.0 | 476.7 1954.3 | 429.0 1886.4 | 388.9 1727.7 | 356.0 1558.3 | 547.9 1313.2 | 785.0 1035.4 | 1070.4 909.8 | 1408.8 808.7 | 1726.5 726.9 | 2127.7 654.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2158.6 6090.4 | 1850.3 6321.7 | 1619.0 6475.9 | 1464.8 6630.1 | 1233.5 6784.3 | 1156.4 6861.4 | 3083.8 7015.5 | 4008.9 5165.3 | 4702.7 4163.1 | 5165.3 3469.2 | 5550.8 2929.6 | 5859.1 2467.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 |
| 人体 | 显热(W) | 564.8 3590.8 | 484.1 3671.5 | 403.5 3711.8 | 363.1 3752.2 | 282.4 3792.5 | 242.1 3832.9 | 2098.0 3873.2 | 2864.6 1976.9 | 3106.6 1210.4 | 3268.0 968.3 | 3389.0 806.9 | 3510.1 685.9 |
|  | 全热(W) | 564.8 6507.5 | 484.1 6588.2 | 403.5 6628.5 | 363.1 6668.9 | 282.4 6709.2 | 242.1 6749.6 | 5014.7 6789.9 | 5781.3 1976.9 | 6023.3 1210.4 | 6184.7 968.3 | 6305.8 806.9 | 6426.8 685.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 2543.5 2543.5 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 9162.4 9162.4 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 9.21 9.21 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15179 50726 | 13850 50076 | 12938 50920 | 12158 50973 | 11351 50007 | 10824 48654 | 35025 46316 | 43239 25465 | 50428 21578 | 55596 19430 | 56018 17741 | 54248 16280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15179 41190 | 13850 40540 | 12938 41384 | 12158 41437 | 11351 40471 | 10824 39118 | 25490 36780 | 33703 25465 | 40893 21578 | 46060 19430 | 46482 17741 | 44713 16280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15179 41564 | 13850 40913 | 12938 41757 | 12158 41811 | 11351 40844 | 10824 39492 | 25863 37153 | 34076 25465 | 41266 21578 | 46434 19430 | 46855 17741 | 45086 16280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15179 38647 | 13850 37997 | 12938 38841 | 12158 38894 | 11351 37928 | 10824 36575 | 22946 34237 | 31159 25465 | 38349 21578 | 43517 19430 | 43939 17741 | 42169 16280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 5893.9 | 12 | 7171.3 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  | 3006@5,3004@6,3006@6,3004@7,3006@7,3004@8,3006@8,3004@9,3006@9,3004@10,3006@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3180.0 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1991 7171 | 1817 6832 | 1702 6672 | 1602 6600 | 1497 6388 | 1430 6149 | 3848 5802 | 4437 3258 | 4998 2827 | 5591 2544 | 6103 2323 | 6743 2133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1991 5894 | 1817 5555 | 1702 5395 | 1602 5322 | 1497 5111 | 1430 4872 | 2571 4525 | 3160 3258 | 3720 2827 | 4314 2544 | 4826 2323 | 5466 2133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1991 5944 | 1817 5605 | 1702 5445 | 1602 5372 | 1497 5161 | 1430 4922 | 2621 4575 | 3210 3258 | 3770 2827 | 4364 2544 | 4876 2323 | 5516 2133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1991 5553 | 1817 5214 | 1702 5054 | 1602 4982 | 1497 4770 | 1430 4531 | 2230 4184 | 2819 3258 | 3380 2827 | 3973 2544 | 4485 2323 | 5125 2133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 5855.5 | 12 | 7132.9 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  | 3005@6,3005@7,3005@8,3005@9,3005@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3524.1 | 800.4 3089.4 | 729.5 2990.8 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1638.6 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1991 7133 | 1817 6742 | 1702 6672 | 1602 6600 | 1497 6388 | 1430 6149 | 3848 5802 | 4437 3258 | 4999 2827 | 5616 2544 | 6177 2323 | 6812 2133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1991 5856 | 1817 5464 | 1702 5395 | 1602 5322 | 1497 5111 | 1430 4872 | 2571 4525 | 3160 3258 | 3721 2827 | 4339 2544 | 4900 2323 | 5534 2133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1991 5906 | 1817 5514 | 1702 5445 | 1602 5372 | 1497 5161 | 1430 4922 | 2621 4575 | 3210 3258 | 3771 2827 | 4389 2544 | 4950 2323 | 5584 2133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1991 5515 | 1817 5124 | 1702 5054 | 1602 4982 | 1497 4770 | 1430 4531 | 2230 4184 | 2819 3258 | 3380 2827 | 3998 2544 | 4559 2323 | 5194 2133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 19.56 | 26 | 60 | 2797.6 | 14 | 3160.5 | 14 | 0.52 | 6 |
| 相同房间 |  | 3009@6,3009@7,3009@8,3009@9,3009@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.41 K=1.11 D=2.94 | 72.8 56.5 | 70.3 59.4 | 63.0 60.0 | 61.8 62.0 | 60.9 63.9 | 60.1 65.6 | 59.4 66.9 | 59.0 68.0 | 58.2 68.7 | 57.7 68.9 | 57.2 70.4 | 56.8 72.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 678.0 1967.7 | 591.0 2054.0 | 538.5 2077.1 | 484.6 2035.9 | 439.2 1972.8 | 401.9 1936.3 | 633.5 1683.4 | 875.3 1206.9 | 1145.6 1027.4 | 1419.5 913.5 | 1643.9 821.1 | 1828.1 739.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.2 231.8 | 70.4 240.6 | 61.6 246.5 | 55.7 252.3 | 46.9 258.2 | 44.0 261.1 | 117.4 267.0 | 152.6 196.6 | 179.0 158.4 | 196.6 132.0 | 211.2 111.5 | 223.0 93.9 |
| 照明 | 显热(W) | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 |
| 人体 | 显热(W) | 21.5 136.7 | 18.4 139.7 | 15.4 141.3 | 13.8 142.8 | 10.7 144.3 | 9.2 145.9 | 79.8 147.4 | 109.0 75.2 | 118.2 46.1 | 124.4 36.9 | 129.0 30.7 | 133.6 26.1 |
|  | 全热(W) | 21.5 247.7 | 18.4 250.7 | 15.4 252.3 | 13.8 253.8 | 10.7 255.3 | 9.2 256.9 | 190.8 258.4 | 220.0 75.2 | 229.2 46.1 | 235.4 36.9 | 240.0 30.7 | 244.6 26.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 348.7 348.7 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1031 3028 | 926 3129 | 854 3161 | 792 3129 | 734 3075 | 691 3045 | 1526 2800 | 1832 1723 | 2137 1477 | 2434 1327 | 2677 1210 | 2877 1108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1031 2666 | 926 2767 | 854 2798 | 792 2766 | 734 2712 | 691 2682 | 1163 2438 | 1469 1723 | 1774 1477 | 2071 1327 | 2314 1210 | 2514 1108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1031 2680 | 926 2781 | 854 2812 | 792 2780 | 734 2726 | 691 2696 | 1177 2452 | 1483 1723 | 1788 1477 | 2085 1327 | 2328 1210 | 2529 1108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1031 2569 | 926 2670 | 854 2701 | 792 2669 | 734 2615 | 691 2585 | 1066 2341 | 1372 1723 | 1677 1477 | 1974 1327 | 2217 1210 | 2418 1108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 17.93 | 26 | 60 | 4330.8 | 9 | 4663.4 | 9 | 0.47 | 6 |
| 相同房间 |  | 3010@6,3010@7,3010@8,3010@9,3010@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.78 K=1.11 D=2.94 | 65.8 57.4 | 64.3 68.0 | 62.5 74.6 | 61.6 77.7 | 60.9 78.5 | 60.3 76.5 | 59.7 72.9 | 59.3 68.7 | 58.7 68.9 | 58.4 68.7 | 58.0 68.1 | 57.7 66.9 |
| 北外墙 | F=6.40 K=1.11 D=2.94 | 72.7 56.4 | 70.1 59.3 | 62.9 59.8 | 61.7 61.8 | 60.8 63.8 | 60.0 65.4 | 59.3 66.8 | 58.8 67.9 | 58.1 68.6 | 57.6 68.8 | 57.1 70.3 | 56.7 71.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=8.91 K=3.90 SC=0.75 | 354.8 1119.4 | 310.2 1141.6 | 282.3 1135.8 | 254.1 1091.6 | 230.1 998.0 | 210.2 900.0 | 1282.7 763.3 | 1951.6 610.5 | 2298.7 537.9 | 2408.7 478.8 | 1770.0 430.5 | 1462.8 387.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=16.70 K=3.90 SC=0.75 | 602.7 1749.1 | 525.3 1825.8 | 478.6 1846.3 | 430.8 1809.7 | 390.4 1752.7 | 357.2 1704.6 | 563.2 1476.6 | 778.0 1102.0 | 1018.4 913.2 | 1261.8 812.0 | 1461.2 729.9 | 1625.0 657.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 212.5 | 64.5 220.5 | 56.5 225.9 | 51.1 231.3 | 43.0 236.7 | 40.3 239.4 | 107.6 244.7 | 139.9 180.2 | 164.1 145.2 | 180.2 121.0 | 193.6 102.2 | 204.4 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.7 125.3 | 16.9 128.1 | 14.1 129.5 | 12.7 130.9 | 9.9 132.3 | 8.4 133.7 | 73.2 135.1 | 99.9 69.0 | 108.4 42.2 | 114.0 33.8 | 118.2 28.2 | 122.5 23.9 |
|  | 全热(W) | 19.7 227.0 | 16.9 229.8 | 14.1 231.2 | 12.7 232.7 | 9.9 234.1 | 8.4 235.5 | 174.9 236.9 | 201.7 69.0 | 210.1 42.2 | 215.8 33.8 | 220.0 28.2 | 224.2 23.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 319.6 319.6 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 3903 | 1213 4026 | 1118 4055 | 1033 3986 | 956 3845 | 898 3702 | 2728 3342 | 3670 2260 | 4289 1937 | 4663 1744 | 4241 1590 | 4112 1455 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 3570 | 1213 3693 | 1118 3722 | 1033 3653 | 956 3512 | 898 3370 | 2396 3010 | 3338 2260 | 3956 1937 | 4331 1744 | 3908 1590 | 3779 1455 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 3583 | 1213 3706 | 1118 3735 | 1033 3666 | 956 3525 | 898 3383 | 2409 3023 | 3351 2260 | 3969 1937 | 4344 1744 | 3921 1590 | 3792 1455 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 3481 | 1213 3605 | 1118 3633 | 1033 3564 | 956 3423 | 898 3281 | 2307 2921 | 3249 2260 | 3868 1937 | 4242 1744 | 3820 1590 | 3690 1455 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@5[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 16.63 | 26 | 60 | 2557.5 | 14 | 2866.0 | 14 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 3013@6,3013@7,3013@8,3013@9,3013@10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.67 K=1.11 D=2.94 | 41.7 32.4 | 40.3 34.0 | 36.1 34.4 | 35.4 35.5 | 34.9 36.6 | 34.4 37.6 | 34.1 38.4 | 33.8 39.0 | 33.3 39.4 | 33.1 39.5 | 32.8 40.4 | 32.6 41.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=17.75 K=3.90 SC=0.75 | 640.4 1858.4 | 558.1 1939.9 | 508.5 1961.7 | 457.7 1922.8 | 414.8 1862.0 | 379.5 1810.6 | 598.4 1568.9 | 826.6 1135.9 | 1082.0 970.3 | 1340.7 862.7 | 1552.5 775.5 | 1726.5 698.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 197.0 | 59.9 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.5 | 37.4 222.0 | 99.8 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.6 94.8 | 189.5 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 |
| 人体 | 显热(W) | 18.3 116.2 | 15.7 118.8 | 13.1 120.1 | 11.7 121.4 | 9.1 122.7 | 7.8 124.0 | 67.9 125.3 | 92.7 64.0 | 100.5 39.2 | 105.7 31.3 | 109.6 26.1 | 113.5 22.2 |
|  | 全热(W) | 18.3 210.5 | 15.7 213.1 | 13.1 214.4 | 11.7 215.7 | 9.1 217.0 | 7.8 218.3 | 162.2 219.6 | 187.0 64.0 | 194.8 39.2 | 200.1 31.3 | 204.0 26.1 | 207.9 22.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 296.4 296.4 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 920 2744 | 824 2838 | 760 2866 | 702 2835 | 648 2781 | 609 2735 | 1340 2500 | 1623 1556 | 1908 1333 | 2187 1195 | 2415 1086 | 2603 991 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 920 2436 | 824 2529 | 760 2558 | 702 2526 | 648 2473 | 609 2426 | 1032 2191 | 1315 1556 | 1600 1333 | 1878 1195 | 2106 1086 | 2294 991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 920 2448 | 824 2541 | 760 2570 | 702 2538 | 648 2485 | 609 2438 | 1044 2203 | 1327 1556 | 1612 1333 | 1891 1195 | 2119 1086 | 2306 991 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 920 2354 | 824 2447 | 760 2475 | 702 2444 | 648 2390 | 609 2344 | 950 2109 | 1232 1556 | 1518 1333 | 1796 1195 | 2024 1086 | 2212 991 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@10[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 513.96 | 26 | 60 | 46482.2 | 10 | 56017.9 | 10 | 13.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=3.20 K=1.11 D=2.94 | 51.5 37.6 | 47.8 38.3 | 41.9 39.2 | 41.2 40.2 | 40.5 41.2 | 40.0 42.0 | 39.6 42.6 | 39.2 43.4 | 38.7 47.1 | 38.4 50.4 | 38.1 52.5 | 37.9 52.7 |
| 北外墙 | F=15.34 K=1.11 D=2.94 | 174.3 135.2 | 168.1 142.1 | 150.7 143.5 | 147.9 148.3 | 145.7 153.0 | 143.9 156.9 | 142.3 160.2 | 141.1 162.8 | 139.2 164.4 | 138.1 164.9 | 137.0 168.5 | 136.0 172.5 |
| 东外墙 | F=9.53 K=1.11 D=2.94 | 131.2 114.4 | 128.1 135.4 | 124.6 148.6 | 122.8 154.8 | 121.3 156.4 | 120.1 152.4 | 119.0 145.2 | 118.3 137.0 | 117.0 137.3 | 116.3 137.0 | 115.6 135.8 | 114.9 133.4 |
| 东南外墙 | F=11.61 K=1.11 D=2.94 | 155.4 135.0 | 151.6 152.2 | 147.4 166.6 | 145.1 176.2 | 143.3 181.8 | 141.9 181.4 | 140.6 176.5 | 139.7 168.6 | 138.2 162.7 | 137.3 162.4 | 136.4 160.9 | 135.7 158.1 |
| 南外墙 | F=5.21 K=1.11 D=2.94 | 57.3 48.7 | 55.7 49.9 | 53.8 51.7 | 52.9 55.3 | 52.2 59.0 | 51.6 61.7 | 51.1 63.3 | 50.7 63.7 | 50.1 62.9 | 49.7 60.9 | 49.3 59.5 | 49.0 58.4 |
| 西玻璃幕墙 | F=9.40 K=3.90 SC=0.75 | 433.4 1010.9 | 380.4 1310.4 | 345.6 1948.8 | 311.1 2450.2 | 281.5 2602.6 | 256.6 2513.8 | 356.3 1958.0 | 481.3 1085.8 | 612.2 657.5 | 745.2 586.2 | 853.8 527.1 | 942.7 474.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=74.12 K=3.90 SC=0.75 | 2674.5 7761.6 | 2331.0 8102.1 | 2123.9 8193.0 | 1911.5 8030.5 | 1732.4 7796.3 | 1585.2 7563.8 | 2499.0 7212.5 | 3452.4 4887.6 | 4518.9 4052.4 | 5599.3 3603.1 | 6484.1 3238.8 | 7210.7 2916.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=33.90 K=3.90 SC=0.75 | 1349.9 4258.9 | 1180.2 4343.6 | 1074.0 4321.3 | 966.6 4153.1 | 875.5 3797.2 | 799.8 3424.3 | 4880.2 2904.3 | 7425.2 2322.8 | 8745.8 2046.6 | 8899.6 1821.8 | 7528.0 1637.8 | 5637.8 1475.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=56.11 K=3.90 SC=0.75 | 2202.1 8536.5 | 1924.4 7086.7 | 1751.6 7060.2 | 1576.5 6790.9 | 1427.9 6210.2 | 1304.8 5600.4 | 4362.9 4746.5 | 7027.5 3790.1 | 10483.6 3338.4 | 13325.2 2971.2 | 13304.4 2671.1 | 11781.8 2405.5 |
| 南玻璃幕墙 | F=17.05 K=3.90 SC=0.75 | 600.5 2301.8 | 523.0 2017.0 | 476.7 1954.3 | 429.0 1886.4 | 388.9 1727.7 | 356.0 1558.3 | 547.9 1313.2 | 785.0 1035.4 | 1070.4 909.8 | 1408.8 808.7 | 1726.5 726.9 | 2127.7 654.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2158.6 6090.4 | 1850.3 6321.7 | 1619.0 6475.9 | 1464.8 6630.1 | 1233.5 6784.3 | 1156.4 6861.4 | 3083.8 7015.5 | 4008.9 5165.3 | 4702.7 4163.1 | 5165.3 3469.2 | 5550.8 2929.6 | 5859.1 2467.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 |
| 人体 | 显热(W) | 564.8 3590.8 | 484.1 3671.5 | 403.5 3711.8 | 363.1 3752.2 | 282.4 3792.5 | 242.1 3832.9 | 2098.0 3873.2 | 2864.6 1976.9 | 3106.6 1210.4 | 3268.0 968.3 | 3389.0 806.9 | 3510.1 685.9 |
|  | 全热(W) | 564.8 6507.5 | 484.1 6588.2 | 403.5 6628.5 | 363.1 6668.9 | 282.4 6709.2 | 242.1 6749.6 | 5014.7 6789.9 | 5781.3 1976.9 | 6023.3 1210.4 | 6184.7 968.3 | 6305.8 806.9 | 6426.8 685.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 2543.5 2543.5 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 9162.4 9162.4 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 9.21 9.21 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15179 50727 | 13850 50076 | 12938 50920 | 12158 50973 | 11351 50007 | 10824 48654 | 35025 46316 | 43239 25465 | 50428 21578 | 55596 19430 | 56018 17741 | 54248 16280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15179 41191 | 13850 40540 | 12938 41384 | 12158 41437 | 11351 40471 | 10824 39118 | 25490 36780 | 33703 25465 | 40893 21578 | 46060 19430 | 46482 17741 | 44713 16280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15179 41564 | 13850 40913 | 12938 41757 | 12158 41811 | 11351 40844 | 10824 39492 | 25863 37153 | 34076 25465 | 41266 21578 | 46434 19430 | 46855 17741 | 45086 16280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15179 38648 | 13850 37997 | 12938 38841 | 12158 38894 | 11351 37928 | 10824 36575 | 22946 34237 | 31159 25465 | 38349 21578 | 43517 19430 | 43939 17741 | 42169 16280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@10[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 14603.6 | 16 | 16417.2 | 16 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 145.5 112.9 | 140.4 118.7 | 125.8 119.8 | 123.5 123.8 | 121.6 127.8 | 120.1 131.0 | 118.8 133.8 | 117.8 135.9 | 116.2 137.2 | 115.3 137.7 | 114.4 140.7 | 113.5 144.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2807.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1280.8 3716.8 | 1116.3 3879.9 | 1017.1 3923.4 | 915.4 3845.3 | 829.6 3748.0 | 759.1 3677.9 | 1196.7 3413.4 | 1653.3 2333.3 | 2164.0 1940.6 | 2681.4 1725.4 | 3105.1 1551.0 | 3453.0 1396.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4182 11768 | 3780 12815 | 3493 14682 | 3254 16048 | 3023 16417 | 2858 16129 | 6586 14490 | 7710 7905 | 8759 5947 | 9763 5366 | 10583 4904 | 11258 4497 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4182 9954 | 3780 11002 | 3493 12868 | 3254 14234 | 3023 14604 | 2858 14315 | 4773 12676 | 5896 7905 | 6945 5947 | 7949 5366 | 8769 4904 | 9444 4497 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4182 10025 | 3780 11073 | 3493 12939 | 3254 14305 | 3023 14675 | 2858 14386 | 4844 12747 | 5967 7905 | 7016 5947 | 8020 5366 | 8840 4904 | 9515 4497 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4182 9471 | 3780 10518 | 3493 12384 | 3254 13750 | 3023 14120 | 2858 13831 | 4289 12193 | 5413 7905 | 6462 5947 | 7465 5366 | 8285 4904 | 8960 4497 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 513.96 | 26 | 60 | 51934.5 | 10 | 61470.2 | 10 | 13.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=513.96 K=0.81 D=4.12 | 8374.2 5298.5 | 8270.9 5241.6 | 7962.1 5185.1 | 7439.2 5137.1 | 6897.5 5097.1 | 6320.7 5393.7 | 5894.7 5936.8 | 5753.1 6555.0 | 5635.8 7202.3 | 5538.5 7716.3 | 5452.3 8083.6 | 5385.6 8307.6 |
| 西外墙 | F=3.20 K=1.11 D=2.94 | 51.5 37.6 | 47.8 38.3 | 41.9 39.2 | 41.2 40.2 | 40.5 41.2 | 40.0 42.0 | 39.6 42.6 | 39.2 43.4 | 38.7 47.1 | 38.4 50.4 | 38.1 52.5 | 37.9 52.7 |
| 北外墙 | F=15.34 K=1.11 D=2.94 | 174.3 135.2 | 168.1 142.1 | 150.7 143.5 | 147.9 148.3 | 145.7 153.0 | 143.9 156.9 | 142.3 160.2 | 141.1 162.8 | 139.2 164.4 | 138.1 164.9 | 137.0 168.5 | 136.0 172.5 |
| 东外墙 | F=9.53 K=1.11 D=2.94 | 131.2 114.4 | 128.1 135.4 | 124.6 148.6 | 122.8 154.8 | 121.3 156.4 | 120.1 152.4 | 119.0 145.2 | 118.3 137.0 | 117.0 137.3 | 116.3 137.0 | 115.6 135.8 | 114.9 133.4 |
| 东南外墙 | F=11.61 K=1.11 D=2.94 | 155.4 135.0 | 151.6 152.2 | 147.4 166.6 | 145.1 176.2 | 143.3 181.8 | 141.9 181.4 | 140.6 176.5 | 139.7 168.6 | 138.2 162.7 | 137.3 162.4 | 136.4 160.9 | 135.7 158.1 |
| 南外墙 | F=5.21 K=1.11 D=2.94 | 57.3 48.7 | 55.7 49.9 | 53.8 51.7 | 52.9 55.3 | 52.2 59.0 | 51.6 61.7 | 51.1 63.3 | 50.7 63.7 | 50.1 62.9 | 49.7 60.9 | 49.3 59.5 | 49.0 58.4 |
| 西玻璃幕墙 | F=9.40 K=3.90 SC=0.75 | 433.4 1021.7 | 380.4 1310.4 | 345.6 1948.8 | 311.1 2450.2 | 281.5 2602.6 | 256.6 2513.8 | 356.3 1958.0 | 481.3 1085.8 | 612.2 657.5 | 745.2 586.2 | 853.8 527.1 | 942.7 474.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=74.12 K=3.90 SC=0.75 | 2674.5 7761.6 | 2331.0 8102.1 | 2123.9 8193.0 | 1911.5 8029.5 | 1732.4 7796.3 | 1585.2 7563.8 | 2499.0 7212.5 | 3452.4 4887.6 | 4518.9 4052.4 | 5599.3 3603.1 | 6484.1 3238.8 | 7210.7 2916.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=33.90 K=3.90 SC=0.75 | 1349.9 4258.9 | 1180.2 4343.6 | 1074.0 4321.3 | 966.6 4153.1 | 875.5 3797.2 | 799.8 3424.3 | 4880.2 2904.3 | 7425.2 2322.8 | 8745.8 2046.6 | 8899.6 1821.8 | 7528.0 1637.8 | 5637.8 1475.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=56.11 K=3.90 SC=0.75 | 2202.1 8550.3 | 1924.4 7086.7 | 1751.6 7060.2 | 1576.5 6790.9 | 1427.9 6210.2 | 1304.8 5600.4 | 4362.9 4746.5 | 7027.5 3790.1 | 10483.6 3338.4 | 13325.2 2971.2 | 13304.4 2671.1 | 11781.8 2405.5 |
| 南玻璃幕墙 | F=17.05 K=3.90 SC=0.75 | 600.5 2301.8 | 523.0 2025.0 | 476.7 1963.5 | 429.0 1886.4 | 388.9 1727.7 | 356.0 1558.3 | 547.9 1313.2 | 785.0 1035.4 | 1070.9 909.8 | 1408.8 808.7 | 1726.5 726.9 | 2127.7 654.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2158.6 6090.4 | 1850.3 6321.7 | 1619.0 6475.9 | 1464.8 6630.1 | 1233.5 6784.3 | 1156.4 6861.4 | 3083.8 7015.5 | 4008.9 5165.3 | 4702.7 4163.1 | 5165.3 3469.2 | 5550.8 2929.6 | 5859.1 2467.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 | 4625.6 4625.6 |
| 人体 | 显热(W) | 564.8 3590.8 | 484.1 3671.5 | 403.5 3711.8 | 363.1 3752.2 | 282.4 3792.5 | 242.1 3832.9 | 2098.0 3873.2 | 2864.6 1976.9 | 3106.6 1210.4 | 3268.0 968.3 | 3389.0 806.9 | 3510.1 685.9 |
|  | 全热(W) | 564.8 6507.5 | 484.1 6588.2 | 403.5 6628.5 | 363.1 6668.9 | 282.4 6709.2 | 242.1 6749.6 | 5014.7 6789.9 | 5781.3 1976.9 | 6023.3 1210.4 | 6184.7 968.3 | 6305.8 806.9 | 6426.8 685.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 0.00 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 | 4.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 0.0 2543.5 | 2543.5 2543.5 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 | 2543.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 0.0 9162.4 | 9162.4 9162.4 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 | 9162.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 0.00 9.21 | 9.21 9.21 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 | 9.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23553 56050 | 22121 55325 | 20901 56114 | 19597 56109 | 18248 55104 | 17145 54048 | 40920 52253 | 48992 32020 | 56065 28781 | 61135 27146 | 61470 25825 | 59634 24588 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23553 46514 | 22121 45790 | 20901 46578 | 19597 46573 | 18248 45568 | 17145 44512 | 31384 42717 | 39456 32020 | 46529 28781 | 51599 27146 | 51935 25825 | 50098 24588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 | 13.57 13.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23553 46887 | 22121 46163 | 20901 46952 | 19597 46947 | 18248 45942 | 17145 44885 | 31758 43090 | 39829 32020 | 46902 28781 | 51972 27146 | 52308 25825 | 50471 24588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23553 43971 | 22121 43246 | 20901 44035 | 19597 44030 | 18248 43025 | 17145 41969 | 28841 40174 | 36913 32020 | 43985 28781 | 49055 27146 | 49391 25825 | 47555 24588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 | 4.37 4.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 97.75 | 26 | 60 | 15573.0 | 16 | 17386.6 | 16 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=97.75 K=0.81 D=4.12 | 1592.7 1007.7 | 1573.0 996.9 | 1514.3 986.2 | 1414.9 977.0 | 1311.8 969.4 | 1202.1 1025.8 | 1121.1 1129.1 | 1094.2 1246.7 | 1071.9 1369.8 | 1053.4 1467.6 | 1037.0 1537.4 | 1024.3 1580.0 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 北外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.94 | 145.5 112.9 | 140.4 118.7 | 125.8 119.8 | 123.5 123.8 | 121.6 127.8 | 120.1 131.0 | 118.8 133.8 | 117.8 135.9 | 116.2 137.2 | 115.3 137.7 | 114.4 140.7 | 113.5 144.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2833.1 | 1056.6 3624.3 | 960.1 5406.1 | 864.1 6806.2 | 781.9 7229.3 | 712.9 6982.8 | 989.8 5567.1 | 1337.1 3067.3 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=35.50 K=3.90 SC=0.75 | 1280.8 3716.8 | 1116.3 3879.9 | 1017.1 3923.4 | 915.4 3844.9 | 829.6 3748.0 | 759.1 3677.9 | 1196.7 3413.4 | 1653.3 2333.3 | 2164.0 1940.6 | 2681.4 1725.4 | 3105.1 1551.0 | 3453.0 1396.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.6 1158.3 | 351.9 1202.3 | 307.9 1231.7 | 278.6 1261.0 | 234.6 1290.3 | 219.9 1305.0 | 586.5 1334.3 | 762.5 982.4 | 894.4 791.8 | 982.4 659.8 | 1055.7 557.2 | 1114.4 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 | 879.8 879.8 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 682.9 | 92.1 698.3 | 76.7 706.0 | 69.1 713.6 | 53.7 721.3 | 46.0 729.0 | 399.0 736.6 | 544.8 376.0 | 590.8 230.2 | 621.5 184.2 | 644.6 153.5 | 667.6 130.4 |
|  | 全热(W) | 107.4 1237.7 | 92.1 1253.0 | 76.7 1260.7 | 69.1 1268.4 | 53.7 1276.0 | 46.0 1283.7 | 953.7 1291.4 | 1099.5 376.0 | 1145.6 230.2 | 1176.3 184.2 | 1199.3 153.5 | 1222.3 130.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 0.0 483.7 | 483.7 483.7 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 | 483.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 0.0 1742.6 | 1742.6 1742.6 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 | 1742.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5775 12802 | 5353 13812 | 5007 15668 | 4669 17024 | 4334 17387 | 4060 17154 | 7708 15619 | 8804 9151 | 9831 7317 | 10816 6834 | 11620 6441 | 12282 6077 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5775 10988 | 5353 11999 | 5007 13854 | 4669 15211 | 4334 15573 | 4060 15341 | 5894 13806 | 6991 9151 | 8017 7317 | 9003 6834 | 9806 6441 | 10468 6077 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5775 11059 | 5353 12070 | 5007 13925 | 4669 15282 | 4334 15644 | 4060 15412 | 5965 13877 | 7062 9151 | 8088 7317 | 9074 6834 | 9877 6441 | 10539 6077 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5775 10504 | 5353 11515 | 5007 13370 | 4669 14727 | 4334 15089 | 4060 14857 | 5410 13322 | 6507 9151 | 7534 7317 | 8519 6834 | 9322 6441 | 9985 6077 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 72.25 | 26 | 60 | 12820.8 | 15 | 14161.2 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.25 K=0.81 D=4.12 | 1177.2 744.8 | 1162.7 736.8 | 1119.3 728.9 | 1045.8 722.1 | 969.6 716.5 | 888.5 758.2 | 828.7 834.6 | 808.7 921.5 | 792.2 1012.5 | 778.6 1084.7 | 766.5 1136.4 | 757.1 1167.8 |
| 西外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 154.4 112.8 | 143.2 114.9 | 125.6 117.6 | 123.3 120.5 | 121.4 123.4 | 119.9 125.8 | 118.5 127.8 | 117.5 130.1 | 116.0 141.2 | 115.1 150.9 | 114.2 157.4 | 113.4 158.0 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.94 | 105.6 89.8 | 102.6 92.0 | 99.2 95.2 | 97.5 102.0 | 96.2 108.8 | 95.1 113.7 | 94.1 116.6 | 93.4 117.4 | 92.3 115.9 | 91.6 112.3 | 90.9 109.7 | 90.3 107.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 1203.8 2850.6 | 1056.6 3952.2 | 960.1 5546.7 | 864.1 6521.8 | 781.9 6475.6 | 712.9 5784.7 | 989.8 4351.0 | 1337.1 2683.9 | 1700.5 1826.5 | 2070.0 1628.3 | 2371.7 1464.1 | 2618.7 1318.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3525.0 | 800.4 3101.5 | 729.5 3005.4 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1639.8 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 303.5 856.2 | 260.1 888.7 | 227.6 910.4 | 205.9 932.0 | 173.4 953.7 | 162.6 964.5 | 433.5 986.2 | 563.6 726.1 | 661.1 585.2 | 726.1 487.7 | 780.3 411.8 | 823.7 346.8 |
| 照明 | 显热(W) | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 | 650.3 650.3 |
| 人体 | 显热(W) | 79.4 504.8 | 68.1 516.1 | 56.7 521.8 | 51.0 527.5 | 39.7 533.1 | 34.0 538.8 | 294.9 544.5 | 402.7 277.9 | 436.7 170.1 | 459.4 136.1 | 476.4 113.4 | 493.4 96.4 |
|  | 全热(W) | 79.4 914.8 | 68.1 926.1 | 56.7 931.8 | 51.0 937.5 | 39.7 943.2 | 34.0 948.8 | 704.9 954.5 | 812.7 277.9 | 846.7 170.1 | 869.4 136.1 | 886.4 113.4 | 903.5 96.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 0.0 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 | 357.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 0.0 1288.0 | 1288.0 1288.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 | 1288.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4593 11032 | 4244 11750 | 3968 13274 | 3695 14161 | 3428 13904 | 3208 13019 | 5946 11319 | 6873 7092 | 7787 5894 | 8762 5488 | 9615 5155 | 10489 4847 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4593 9692 | 4244 10410 | 3968 11934 | 3695 12821 | 3428 12563 | 3208 11678 | 4606 9978 | 5532 7092 | 6446 5894 | 7422 5488 | 8275 5155 | 9149 4847 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4593 9744 | 4244 10462 | 3968 11986 | 3695 12873 | 3428 12616 | 3208 11731 | 4658 10031 | 5585 7092 | 6499 5894 | 7474 5488 | 8327 5155 | 9201 4847 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4593 9334 | 4244 10052 | 3968 11576 | 3695 12463 | 3428 12206 | 3208 11321 | 4248 9621 | 5175 7092 | 6089 5894 | 7064 5488 | 7917 5155 | 8791 4847 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6603.7 | 12 | 7881.1 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  | 3006@11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.85 K=0.81 D=4.12 | 1121.8 709.8 | 1108.0 702.2 | 1066.6 694.6 | 996.6 688.2 | 924.0 682.8 | 846.7 722.5 | 789.7 795.3 | 770.7 878.1 | 755.0 964.8 | 741.9 1033.7 | 730.4 1082.9 | 721.5 1112.9 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3562.5 | 800.4 3193.7 | 729.5 3014.5 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1637.8 1392.3 | 2148.4 1237.6 | 2593.0 1112.4 | 3175.8 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3112 7881 | 2925 7548 | 2769 7390 | 2598 7288 | 2421 7071 | 2277 6872 | 4638 6598 | 5208 4136 | 5753 3792 | 6333 3578 | 6834 3406 | 7465 3246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3112 6604 | 2925 6271 | 2769 6113 | 2598 6011 | 2421 5794 | 2277 5594 | 3360 5320 | 3930 4136 | 4475 3792 | 5056 3578 | 5556 3406 | 6187 3246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3112 6654 | 2925 6321 | 2769 6163 | 2598 6061 | 2421 5844 | 2277 5644 | 3410 5370 | 3980 4136 | 4525 3792 | 5106 3578 | 5606 3406 | 6237 3246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3112 6263 | 2925 5930 | 2769 5772 | 2598 5670 | 2421 5453 | 2277 5254 | 3020 4980 | 3590 4136 | 4135 3792 | 4715 3578 | 5216 3406 | 5846 3246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 68.85 | 26 | 60 | 6566.2 | 12 | 7843.6 | 12 | 1.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.85 K=0.81 D=4.12 | 1121.8 709.8 | 1108.0 702.2 | 1066.6 694.6 | 996.6 688.2 | 924.0 682.8 | 846.7 722.5 | 789.7 795.3 | 770.7 878.1 | 755.0 964.8 | 741.9 1033.7 | 730.4 1082.9 | 721.5 1112.9 |
| 南外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 87.1 74.1 | 84.7 75.9 | 81.9 78.6 | 80.5 84.2 | 79.4 89.7 | 78.5 93.8 | 77.6 96.2 | 77.1 96.8 | 76.1 95.6 | 75.6 92.6 | 75.0 90.5 | 74.5 88.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=26.10 K=3.90 SC=0.75 | 919.1 3525.0 | 800.4 3101.5 | 729.5 3005.4 | 656.6 2887.0 | 595.1 2644.1 | 544.8 2384.9 | 838.5 2009.7 | 1201.4 1584.6 | 1640.0 1392.3 | 2173.1 1237.6 | 2667.0 1112.4 | 3244.3 1001.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 289.2 815.9 | 247.9 846.9 | 216.9 867.5 | 196.2 888.2 | 165.2 908.8 | 154.9 919.1 | 413.1 939.8 | 537.0 691.9 | 630.0 557.7 | 691.9 464.7 | 743.6 392.4 | 784.9 330.5 |
| 照明 | 显热(W) | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 | 619.7 619.7 |
| 人体 | 显热(W) | 75.7 481.0 | 64.9 491.8 | 54.0 497.2 | 48.6 502.6 | 37.8 508.0 | 32.4 513.4 | 281.0 518.9 | 383.7 264.8 | 416.2 162.1 | 437.8 129.7 | 454.0 108.1 | 470.2 91.9 |
|  | 全热(W) | 75.7 871.7 | 64.9 882.6 | 54.0 888.0 | 48.6 893.4 | 37.8 898.8 | 32.4 904.2 | 671.8 909.6 | 774.5 264.8 | 806.9 162.1 | 828.5 129.7 | 844.7 108.1 | 860.9 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 0.0 340.7 | 340.7 340.7 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 | 340.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 0.0 1227.4 | 1227.4 1227.4 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 | 1227.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3112 7844 | 2925 7456 | 2769 7381 | 2598 7288 | 2421 7071 | 2277 6872 | 4638 6598 | 5208 4136 | 5755 3792 | 6358 3578 | 6908 3406 | 7533 3246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3112 6566 | 2925 6179 | 2769 6104 | 2598 6011 | 2421 5794 | 2277 5594 | 3360 5320 | 3930 4136 | 4478 3792 | 5081 3578 | 5630 3406 | 6256 3246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3112 6616 | 2925 6229 | 2769 6154 | 2598 6061 | 2421 5844 | 2277 5644 | 3410 5370 | 3980 4136 | 4528 3792 | 5131 3578 | 5680 3406 | 6306 3246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3112 6225 | 2925 5838 | 2769 5763 | 2598 5670 | 2421 5453 | 2277 5254 | 3020 4980 | 3590 4136 | 4137 3792 | 4740 3578 | 5290 3406 | 5915 3246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 58.65 | 26 | 60 | 7294.1 | 16 | 8382.2 | 16 | 1.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=58.65 K=0.81 D=4.12 | 955.6 604.6 | 943.8 598.1 | 908.6 591.7 | 848.9 586.2 | 787.1 581.7 | 721.3 615.5 | 672.7 677.5 | 656.5 748.0 | 643.1 821.9 | 632.0 880.5 | 622.2 922.5 | 614.6 948.0 |
| 西外墙 | F=4.72 K=1.11 D=2.94 | 75.8 55.4 | 70.3 56.4 | 61.7 57.8 | 60.6 59.2 | 59.7 60.6 | 58.9 61.8 | 58.2 62.8 | 57.7 63.9 | 57.0 69.4 | 56.6 74.1 | 56.1 77.3 | 55.7 77.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=16.70 K=3.90 SC=0.75 | 770.4 1815.4 | 676.2 2331.8 | 614.5 3549.9 | 553.0 4356.0 | 500.4 4626.8 | 456.3 4469.0 | 633.5 2784.6 | 855.7 1717.7 | 1088.3 1169.0 | 1324.8 1042.1 | 1517.9 937.0 | 1675.9 843.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 246.3 695.0 | 211.1 721.4 | 184.7 739.0 | 167.2 756.6 | 140.8 774.2 | 132.0 783.0 | 351.9 800.6 | 457.5 589.4 | 536.6 475.1 | 589.4 395.9 | 633.4 334.3 | 668.6 281.5 |
| 照明 | 显热(W) | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 | 527.9 527.9 |
| 人体 | 显热(W) | 64.5 409.8 | 55.2 419.0 | 46.0 423.6 | 41.4 428.2 | 32.2 432.8 | 27.6 437.4 | 239.4 442.0 | 326.9 225.6 | 354.5 138.1 | 372.9 110.5 | 386.7 92.1 | 400.6 78.3 |
|  | 全热(W) | 64.5 742.6 | 55.2 751.8 | 46.0 756.4 | 41.4 761.0 | 32.2 765.6 | 27.6 770.2 | 572.2 774.8 | 659.7 225.6 | 687.3 138.1 | 705.8 110.5 | 719.6 92.1 | 733.4 78.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 0.0 290.2 | 290.2 290.2 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 | 290.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 0.0 1045.6 | 1045.6 1045.6 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 | 1045.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2641 5486 | 2485 6033 | 2343 7268 | 2199 8092 | 2048 8382 | 1924 8273 | 3862 6674 | 4261 3872 | 4586 3201 | 4882 3031 | 5123 2891 | 5322 2757 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2641 4398 | 2485 4945 | 2343 6180 | 2199 7004 | 2048 7294 | 1924 7185 | 2774 5586 | 3172 3872 | 3498 3201 | 3794 3031 | 4034 2891 | 4233 2757 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2641 4441 | 2485 4987 | 2343 6223 | 2199 7047 | 2048 7337 | 1924 7227 | 2816 5628 | 3215 3872 | 3540 3201 | 3836 3031 | 4077 2891 | 4276 2757 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2641 4108 | 2485 4655 | 2343 5890 | 2199 6714 | 2048 7004 | 1924 6894 | 2484 5295 | 2882 3872 | 3207 3201 | 3504 3031 | 3744 2891 | 3943 2757 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 19.56 | 26 | 60 | 2994.9 | 14 | 3357.8 | 14 | 0.52 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.56 K=0.81 D=4.12 | 318.7 201.6 | 314.8 199.5 | 303.0 197.3 | 283.1 195.5 | 262.5 194.0 | 240.5 205.3 | 224.3 225.9 | 218.9 249.5 | 214.5 274.1 | 210.8 293.7 | 207.5 307.6 | 205.0 316.2 |
| 北外墙 | F=6.41 K=1.11 D=2.94 | 72.8 56.5 | 70.3 59.4 | 63.0 60.0 | 61.8 62.0 | 60.9 63.9 | 60.1 65.6 | 59.4 66.9 | 59.0 68.0 | 58.2 68.7 | 57.7 68.9 | 57.2 70.4 | 56.8 72.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.79 K=3.90 SC=0.75 | 678.0 1967.7 | 591.0 2054.0 | 538.5 2077.1 | 484.6 2035.7 | 439.2 1972.8 | 401.9 1936.3 | 633.5 1683.4 | 875.3 1206.9 | 1145.6 1027.4 | 1419.5 913.5 | 1643.9 821.1 | 1828.1 739.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.2 231.8 | 70.4 240.6 | 61.6 246.5 | 55.7 252.3 | 46.9 258.2 | 44.0 261.1 | 117.4 267.0 | 152.6 196.6 | 179.0 158.4 | 196.6 132.0 | 211.2 111.5 | 223.0 93.9 |
| 照明 | 显热(W) | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 | 176.0 176.0 |
| 人体 | 显热(W) | 21.5 136.7 | 18.4 139.7 | 15.4 141.3 | 13.8 142.8 | 10.7 144.3 | 9.2 145.9 | 79.8 147.4 | 109.0 75.2 | 118.2 46.1 | 124.4 36.9 | 129.0 30.7 | 133.6 26.1 |
|  | 全热(W) | 21.5 247.7 | 18.4 250.7 | 15.4 252.3 | 13.8 253.8 | 10.7 255.3 | 9.2 256.9 | 190.8 258.4 | 220.0 75.2 | 229.2 46.1 | 235.4 36.9 | 240.0 30.7 | 244.6 26.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 0.0 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 | 96.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 0.0 348.7 | 348.7 348.7 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 | 348.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1349 3230 | 1241 3329 | 1157 3358 | 1075 3324 | 996 3269 | 932 3250 | 1750 3026 | 2050 1972 | 2351 1751 | 2645 1621 | 2885 1517 | 3082 1424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1349 2867 | 1241 2966 | 1157 2995 | 1075 2961 | 996 2906 | 932 2887 | 1387 2664 | 1688 1972 | 1988 1751 | 2282 1621 | 2522 1517 | 2719 1424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1349 2881 | 1241 2980 | 1157 3009 | 1075 2975 | 996 2920 | 932 2901 | 1402 2678 | 1702 1972 | 2003 1751 | 2296 1621 | 2536 1517 | 2733 1424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1349 2770 | 1241 2869 | 1157 2898 | 1075 2864 | 996 2809 | 932 2790 | 1291 2567 | 1591 1972 | 1892 1751 | 2185 1621 | 2425 1517 | 2622 1424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 17.93 | 26 | 60 | 4524.0 | 9 | 4856.6 | 9 | 0.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.93 K=0.81 D=4.12 | 292.1 184.8 | 288.5 182.9 | 277.8 180.9 | 259.5 179.2 | 240.6 177.8 | 220.5 188.2 | 205.6 207.1 | 200.7 228.7 | 196.6 251.3 | 193.2 269.2 | 190.2 282.0 | 187.9 289.8 |
| 东外墙 | F=4.78 K=1.11 D=2.94 | 65.8 57.4 | 64.3 68.0 | 62.5 74.6 | 61.6 77.7 | 60.9 78.5 | 60.3 76.5 | 59.7 72.9 | 59.3 68.7 | 58.7 68.9 | 58.4 68.7 | 58.0 68.1 | 57.7 66.9 |
| 北外墙 | F=6.40 K=1.11 D=2.94 | 72.7 56.4 | 70.1 59.3 | 62.9 59.8 | 61.7 61.8 | 60.8 63.8 | 60.0 65.4 | 59.3 66.8 | 58.8 67.9 | 58.1 68.6 | 57.6 68.8 | 57.1 70.3 | 56.7 71.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=8.91 K=3.90 SC=0.75 | 354.8 1119.4 | 310.2 1141.6 | 282.3 1135.8 | 254.1 1091.6 | 230.1 998.0 | 210.2 900.0 | 1282.7 763.3 | 1951.6 610.5 | 2298.7 537.9 | 2408.7 478.8 | 1770.0 430.5 | 1462.8 387.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=16.70 K=3.90 SC=0.75 | 602.7 1749.1 | 525.3 1825.8 | 478.6 1846.3 | 430.8 1809.5 | 390.4 1752.7 | 357.2 1704.6 | 563.2 1476.6 | 778.0 1102.0 | 1018.4 913.2 | 1261.8 812.0 | 1461.2 729.9 | 1625.0 657.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 212.5 | 64.5 220.5 | 56.5 225.9 | 51.1 231.3 | 43.0 236.7 | 40.3 239.4 | 107.6 244.7 | 139.9 180.2 | 164.1 145.2 | 180.2 121.0 | 193.6 102.2 | 204.4 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.7 125.3 | 16.9 128.1 | 14.1 129.5 | 12.7 130.9 | 9.9 132.3 | 8.4 133.7 | 73.2 135.1 | 99.9 69.0 | 108.4 42.2 | 114.0 33.8 | 118.2 28.2 | 122.5 23.9 |
|  | 全热(W) | 19.7 227.0 | 16.9 229.8 | 14.1 231.2 | 12.7 232.7 | 9.9 234.1 | 8.4 235.5 | 174.9 236.9 | 201.7 69.0 | 210.1 42.2 | 215.8 33.8 | 220.0 28.2 | 224.2 23.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 0.0 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 | 88.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 0.0 319.6 | 319.6 319.6 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 | 319.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1645 4088 | 1501 4209 | 1396 4236 | 1293 4165 | 1197 4023 | 1118 3891 | 2934 3549 | 3871 2488 | 4486 2189 | 4857 2014 | 4431 1872 | 4300 1745 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1645 3755 | 1501 3876 | 1396 3903 | 1293 3832 | 1197 3690 | 1118 3558 | 2601 3217 | 3538 2488 | 4153 2189 | 4524 2014 | 4099 1872 | 3967 1745 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1645 3768 | 1501 3889 | 1396 3916 | 1293 3845 | 1197 3703 | 1118 3571 | 2614 3230 | 3551 2488 | 4166 2189 | 4537 2014 | 4112 1872 | 3980 1745 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1645 3666 | 1501 3788 | 1396 3814 | 1293 3743 | 1197 3601 | 1118 3469 | 2513 3128 | 3450 2488 | 4064 2189 | 4435 2014 | 4010 1872 | 3878 1745 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@11[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 16.63 | 26 | 60 | 2725.3 | 14 | 3033.7 | 14 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.63 K=0.81 D=4.12 | 270.9 171.4 | 267.6 169.6 | 257.6 167.7 | 240.6 166.2 | 223.1 164.9 | 204.5 174.5 | 190.7 192.1 | 186.1 212.0 | 182.3 233.0 | 179.2 249.6 | 176.4 261.5 | 174.2 268.7 |
| 北外墙 | F=3.67 K=1.11 D=2.94 | 41.7 32.4 | 40.3 34.0 | 36.1 34.4 | 35.4 35.5 | 34.9 36.6 | 34.4 37.6 | 34.1 38.4 | 33.8 39.0 | 33.3 39.4 | 33.1 39.5 | 32.8 40.4 | 32.6 41.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=17.75 K=3.90 SC=0.75 | 640.4 1858.4 | 558.1 1939.9 | 508.5 1961.7 | 457.7 1922.7 | 414.8 1862.0 | 379.5 1810.6 | 598.4 1568.9 | 826.6 1135.9 | 1082.0 970.3 | 1340.7 862.7 | 1552.5 775.5 | 1726.5 698.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 197.0 | 59.9 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.5 | 37.4 222.0 | 99.8 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.6 94.8 | 189.5 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 |
| 人体 | 显热(W) | 18.3 116.2 | 15.7 118.8 | 13.1 120.1 | 11.7 121.4 | 9.1 122.7 | 7.8 124.0 | 67.9 125.3 | 92.7 64.0 | 100.5 39.2 | 105.7 31.3 | 109.6 26.1 | 113.5 22.2 |
|  | 全热(W) | 18.3 210.5 | 15.7 213.1 | 13.1 214.4 | 11.7 215.7 | 9.1 217.0 | 7.8 218.3 | 162.2 219.6 | 187.0 64.0 | 194.8 39.2 | 200.1 31.3 | 204.0 26.1 | 207.9 22.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 0.0 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 | 82.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 0.0 296.4 | 296.4 296.4 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 | 296.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1191 2916 | 1091 3007 | 1017 3034 | 943 3001 | 871 2946 | 813 2909 | 1531 2692 | 1809 1768 | 2091 1566 | 2366 1445 | 2591 1348 | 2777 1260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1191 2607 | 1091 2699 | 1017 2725 | 943 2692 | 871 2638 | 813 2601 | 1223 2383 | 1501 1768 | 1782 1566 | 2058 1445 | 2283 1348 | 2468 1260 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1191 2619 | 1091 2711 | 1017 2737 | 943 2704 | 871 2650 | 813 2613 | 1235 2396 | 1513 1768 | 1794 1566 | 2070 1445 | 2295 1348 | 2480 1260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1191 2525 | 1091 2616 | 1017 2643 | 943 2610 | 871 2555 | 813 2518 | 1140 2301 | 1418 1768 | 1700 1566 | 1975 1445 | 2201 1348 | 2386 1260 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |