新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15651557892 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.04 |  |
| 东经 | 118.78 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 13001.70 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 46.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 11 | 地下 0 |
| 北向角度 | 78° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -6.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.813 |
| 热桥梁构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥板构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 824104 | 13001.70 | 63.38 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 11034.70 | 74.68 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 1003 | 20 | 62408 | 18982 | 0 | 0 | 0 | 81390 | 81.2 |
|  | 合计 | 1003 |  | 62408 | 18982 | 0 | 0 |  | 81390 | 81.2 |
| 2层 | 2001@2[办公-普通办公室] | 714 | 20 | 37250 | 13518 | 0 | 0 | 0 | 50769 | 71.1 |
|  | 2002@2[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 2003@2[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6177 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8027 | 82.1 |
|  | 2004@2[办公-普通办公室] | 93 | 20 | 2743 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 4506 | 48.4 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53145 | 18982 | 0 | 0 |  | 72127 | 71.9 |
| 3层 | 2001@3[办公-普通办公室] | 714 | 20 | 37250 | 13518 | 0 | 0 | 0 | 50769 | 71.1 |
|  | 2002@3[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 2003@3[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6177 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8027 | 82.1 |
|  | 2004@3[办公-普通办公室] | 93 | 20 | 2743 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 4506 | 48.4 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53145 | 18982 | 0 | 0 |  | 72127 | 71.9 |
| 4层 | 3001@4[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24385 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34113 | 66.4 |
|  | 3002@4[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@4[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@4,3005@4,3006@4[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@4[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@4[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@4[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@4[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53168 | 18991 | 0 | 0 |  | 72158 | 71.9 |
| 5层 | 3001@5[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@5[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@5[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@5,3005@5,3006@5[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@5[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@5[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@5[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@5[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 6层 | 3001@6[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@6[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@6[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@6,3005@6,3006@6[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@6[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@6[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@6[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@6[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 7层 | 3001@7[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@7[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@7[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@7,3005@7,3006@7[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@7[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@7[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@7[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@7[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 8层 | 3001@8[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@8[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@8[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@8,3005@8,3006@8[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@8[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@8[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@8[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@8[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 9层 | 3001@9[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@9[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@9[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@9,3005@9,3006@9[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@9[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@9[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@9[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@9[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 10层 | 3001@10[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 24371 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 34099 | 66.3 |
|  | 3002@10[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 6974 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 90.3 |
|  | 3003@10[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 5285 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 92.1 |
|  | 3004@10,3005@10,3006@10[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 2454 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 54.6 |
|  | 3007@10[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 1746 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 48.7 |
|  | 3009@10[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2204 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 131.6 |
|  | 3010@10[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 2974 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 184.8 |
|  | 3013@10[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2237 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 153.5 |
|  | 合计 | 1003 |  | 53154 | 18991 | 0 | 0 |  | 72144 | 71.9 |
| 11层 | 3001@11[办公-普通办公室] | 514 | 20 | 35278 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 45007 | 87.6 |
|  | 3002@11[办公-普通办公室] | 98 | 20 | 9049 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 10899 | 111.5 |
|  | 3003@11[办公-普通办公室] | 72 | 20 | 6818 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 8186 | 113.3 |
|  | 3004@11,3005@11,3006@11[办公-普通办公室] | 69 | 20 | 3915 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 5219 | 75.8 |
|  | 3007@11[办公-普通办公室] | 59 | 20 | 2990 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 4101 | 69.9 |
|  | 3009@11[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2619 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 152.8 |
|  | 3010@11[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 3355 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3694 | 206.0 |
|  | 3013@11[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 2590 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 174.7 |
|  | 合计 | 1003 |  | 74446 | 18991 | 0 | 0 |  | 93436 | 93.1 |
| 总计 |  | 11035 |  | 615233 | 208871 | 0 | 0 |  | 824104 | 74.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 1002.83 | 3760.62 | 18982 | 18.93 |
|  | 合计 | 1002.83 | 3760.62 | 18982 | 18.93 |
| 2层 | 2001@2[办公-普通办公室] | 714.18 | 2678.18 | 13518 | 18.93 |
|  | 2002@2,2003@2[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 2004@2[办公-普通办公室] | 93.15 | 349.31 | 1763 | 18.93 |
|  | 合计 | 1002.83 | 3760.62 | 18982 | 18.93 |
| 3层 | 2001@3[办公-普通办公室] | 714.18 | 2678.18 | 13518 | 18.93 |
|  | 2002@3,2003@3[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 2004@3[办公-普通办公室] | 93.15 | 349.31 | 1763 | 18.93 |
|  | 合计 | 1002.83 | 3760.62 | 18982 | 18.93 |
| 4层 | 3001@4[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@4[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@4[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@4,3005@4,3006@4[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@4[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@4[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@4[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@4[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 5层 | 3001@5[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@5[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@5[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@5,3005@5,3006@5[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@5[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@5[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@5[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@5[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 6层 | 3001@6[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@6[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@6[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@6,3005@6,3006@6[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@6[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@6[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@6[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@6[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 7层 | 3001@7[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@7[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@7[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@7,3005@7,3006@7[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@7[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@7[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@7[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@7[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 8层 | 3001@8[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@8[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@8[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@8,3005@8,3006@8[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@8[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@8[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@8[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@8[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 9层 | 3001@9[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@9[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@9[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@9,3005@9,3006@9[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@9[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@9[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@9[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@9[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 10层 | 3001@10[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@10[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@10[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@10,3005@10,3006@10[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@10[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@10[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@10[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@10[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 11层 | 3001@11[办公-普通办公室] | 513.96 | 1927.35 | 9729 | 18.93 |
|  | 3002@11[办公-普通办公室] | 97.75 | 366.56 | 1850 | 18.93 |
|  | 3003@11[办公-普通办公室] | 72.25 | 270.94 | 1368 | 18.93 |
|  | 3004@11,3005@11,3006@11[办公-普通办公室] | 68.85 | 258.19 | 1303 | 18.93 |
|  | 3007@11[办公-普通办公室] | 58.65 | 219.94 | 1110 | 18.93 |
|  | 3009@11[办公-普通办公室] | 19.56 | 73.35 | 370 | 18.93 |
|  | 3010@11[办公-普通办公室] | 17.93 | 67.24 | 339 | 18.93 |
|  | 3013@11[办公-普通办公室] | 16.63 | 62.35 | 315 | 18.93 |
|  | 合计 | 1003.28 | 3762.28 | 18991 | 18.93 |
| 总计 |  | 11034.70 | 41380.12 | 208871 | 18.93 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[办公-普通办公室] | 西外墙 | 27.12 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 784.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 745.6 | 0.00 | 748.5 |
|  | 北外墙 | 44.62 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1291.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1355.7 | 0.00 | 1361.1 |
|  | 东外墙 | 14.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 412.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.0 | 0.00 | 393.6 |
|  | 东南外墙 | 11.65 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 337.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 303.4 | 0.00 | 304.6 |
|  | 南外墙 | 38.57 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 78.30 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7939.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7542.6 | 0.00 | 7572.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 162.86 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 16514.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17340.1 | 0.00 | 17409.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 42.53 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 4312.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4097.0 | 0.00 | 4113.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.30 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5708.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5138.0 | 0.00 | 5158.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 121.45 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 12315.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10468.1 | 0.00 | 10510.0 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 11.63 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 非周边地面 | 757.32 | 0.30 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5907.1 |  |  | 0.00 | 5907.1 | 0.00 | 5930.7 |
|  | 周边地面 | 245.51 | 0.52 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3319.3 |  |  | 0.00 | 3319.3 | 0.00 | 3332.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18982.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81390 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81390 |
| 2001@2[办公-普通办公室] | 南外墙 | 25.76 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 745.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 633.7 | 0.00 | 636.3 |
|  | 北外墙 | 31.81 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 920.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 966.6 | 0.00 | 970.5 |
|  | 东外墙 | 14.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 412.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.0 | 0.00 | 393.6 |
|  | 东南外墙 | 11.65 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 337.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 303.4 | 0.00 | 304.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 85.96 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8716.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7408.7 | 0.00 | 7438.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 127.37 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 12915.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13560.9 | 0.00 | 13615.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 42.53 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 4312.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4097.0 | 0.00 | 4113.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.30 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5708.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5138.0 | 0.00 | 5158.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 11.63 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13518.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50769 |
| 2002@2[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 2003@2[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 314.9 | 0.00 | 316.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3059.4 | 0.00 | 3071.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8027 |
| 2004@2[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4506 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72127 |
| 2001@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 25.76 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 745.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 633.7 | 0.00 | 636.3 |
|  | 北外墙 | 31.81 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 920.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 966.6 | 0.00 | 970.5 |
|  | 东外墙 | 14.26 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 412.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.0 | 0.00 | 393.6 |
|  | 东南外墙 | 11.65 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 337.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 303.4 | 0.00 | 304.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 85.96 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 8716.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7408.7 | 0.00 | 7438.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 127.37 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 12915.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13560.9 | 0.00 | 13615.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 42.53 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 4312.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4097.0 | 0.00 | 4113.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.30 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5708.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5138.0 | 0.00 | 5158.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 11.63 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13518.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50769 |
| 2002@3[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 2003@3[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 314.9 | 0.00 | 316.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3059.4 | 0.00 | 3071.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8027 |
| 2004@3[办公-普通办公室] | 西外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4506 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72127 |
| 3001@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.44 | 1.19 | 20 | 26.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34113 |
| 3002@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@4,3005@4,3006@4[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@4[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@4[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@4[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@4[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72158 |
| 3001@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@5,3005@5,3006@5[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@5[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@5[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@5[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@5[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@6,3005@6,3006@6[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@6[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@6[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@6[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@6[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@7,3005@7,3006@7[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@7[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@7[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@7[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@7[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@8[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@8[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@8[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@8,3005@8,3006@8[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@8[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@8[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@8[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@8[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@9[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@9[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@9[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@9,3005@9,3006@9[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@9[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@9[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@9[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@9[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@10[办公-普通办公室] | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34099 |
| 3002@10[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8824 |
| 3003@10[办公-普通办公室] | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6652 |
| 3004@10,3005@10,3006@10[办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 3007@10[办公-普通办公室] | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |
| 3009@10[办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2575 |
| 3010@10[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314 |
| 3013@10[办公-普通办公室] | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
| 10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72144 |
| 3001@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 513.96 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 10864.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10864.1 | 0.00 | 10907.5 |
|  | 西外墙 | 3.20 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 北外墙 | 15.34 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 443.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.0 | 0.00 | 467.8 |
|  | 东外墙 | 9.53 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 275.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 东南外墙 | 11.61 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 335.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 303.5 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.40 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 952.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 908.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.12 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 7516.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7892.0 | 0.00 | 7923.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.90 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3437.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3265.1 | 0.00 | 3278.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 56.11 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 5689.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5120.2 | 0.00 | 5140.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.05 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1469.9 | 0.00 | 1475.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 26.59 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 2.98 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.00 | 403.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 336.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 内墙 | 46.16 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 924.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.1 | 0.00 | 924.1 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 26.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 281.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45007 |
| 3002@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 97.75 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2066.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2066.2 | 0.00 | 2074.5 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 北外墙 | 12.80 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 370.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 390.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.50 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 3599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3779.3 | 0.00 | 3794.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10899 |
| 3003@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 72.25 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1527.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1527.2 | 0.00 | 1533.3 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 265.0 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 277.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.1 | 0.00 | 237.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2514.2 | 0.00 | 2524.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8186 |
| 3004@11,3005@11,3006@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 68.85 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1455.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1455.4 | 0.00 | 1461.2 |
|  | 南外墙 | 7.92 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 229.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.10 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 2646.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2249.6 | 0.00 | 2258.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5219 |
| 3007@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 58.65 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1239.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1239.7 | 0.00 | 1244.7 |
|  | 西外墙 | 4.72 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.1 | 0.00 | 1615.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4101 |
| 3009@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 19.56 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 413.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.5 | 0.00 | 415.1 |
|  | 北外墙 | 6.41 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 195.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.79 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1905.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2008.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2990 |
| 3010@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 17.93 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 379.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.0 | 0.00 | 380.5 |
|  | 东外墙 | 4.78 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 132.0 |
|  | 北外墙 | 6.40 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.00 | 195.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.91 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 858.2 | 0.00 | 861.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.70 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1693.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1778.5 | 0.00 | 1785.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3694 |
| 3013@11[办公-普通办公室] | 屋顶 | 16.63 | 0.81 | 20 | 26.0 | 1.0 | 351.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.00 | 352.8 |
|  | 北外墙 | 3.67 | 1.11 | 20 | 26.0 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.75 | 3.90 | 20 | 26.0 | 1.0 | 1799.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1889.6 | 0.00 | 1897.2 |
|  | 内墙 | 5.50 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 26.0 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905 |
| 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93436 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824104 |