[image: image15.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	海南-三亚

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年12月22日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19989093613 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
建筑大样


116
围护结构


117
围护结构概况


128
房间类型


128.1
房间表


128.2
作息时间表


129
暖通空调系统


129.1
系统类型


129.2
制冷系统


129.2.1
冷水机组


129.2.2
水泵系统


129.2.3
运行工况


139.2.4
制冷能耗


139.3
供暖系统


139.3.1
热水锅炉系统


149.4
空调风机


1410
照明


1411
插座设备


1512
排风机


1513
生活热水


1514
电梯


1514.1
直梯


1514.2
电梯碳排放


1615
光伏发电


1616
风力发电


1617
计算结果


1617.1
建材生产运输碳排放


1717.2
建筑建造拆除碳排放


1717.3
碳汇


1717.4
建筑运行碳排放


1817.5
全生命周期


2118
附录


2118.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2118.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2218.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2218.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	海南-三亚

	地理位置
	北纬：18.23°
	东经：109.52°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上3800    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	18519.64

	建筑外表面积(m2)
	5188.70

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
海南-三亚, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 sA 61 74 84 94 10/1 1A 1271

”n




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

400

=(MJ/nf) WAFESES WERES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月23日15时
	34.4
	26.1
	18.0
	80.8

	最冷
	01月09日07时
	14.4
	13.3
	8.7
	36.5


5 建筑大样
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.png]



左视图
[image: image8.png]



右视图
[image: image9.png]



西南轴侧图
[image: image10.png]



东南轴侧图
[image: image11.png]



西北轴侧图
[image: image12.png]



东北轴侧图
6 围护结构
7 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.82(D:3.61)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.02(D:3.14)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.17
	3.90
	0.65

	
	北向
	北-默认立面
	0.16
	3.90
	0.65

	
	东向
	东-默认立面
	0.18
	3.90
	0.65

	
	西向
	西-默认立面
	0.16
	3.90
	0.65


8 房间类型
8.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-高级办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-高档商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	16(W/㎡)
	13(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 暖通空调系统
9.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	2583.12
	所有房间


9.2 制冷系统
9.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


9.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	50
	250
	55
	4.55
	31.3
	37.6
	10

	75
	375
	75
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


9.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	56558
	712
	4.17
	13574
	22286
	26771
	7120

	25~50
	281540
	1393
	4.55
	61939
	43601
	52377
	13930

	50~75
	231356
	834
	5.00
	46271
	26104
	31358
	8340

	75~100
	386
	1
	5.00
	77
	31
	38
	10

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	569841
	2940
	
	121861
	92022
	110544
	29400


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	制冷机组
	121861
	0.5271
	3212

	冷却水泵
	92022
	
	2425

	冷冻水泵
	110544
	
	2913

	冷冻塔
	29400
	
	775

	合计
	9325


9.3 供暖系统
9.3.1 热水锅炉系统
9.3.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	锅炉负荷
(kWh)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	0
	89
	0


9.3.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


9.3.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	37.6
	0.1504
	0
	0
	0

	50
	500
	37.6
	0.0752
	0
	0
	0

	75
	750
	37.6
	0.0501
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	0
	0
	0


	供暖水泵电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	0
	0.5271
	0


9.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	9604
	0.5271
	253

	风机盘管
	1176
	
	31

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	284

	10 照明
房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-其它
	25.99
	10
	1111
	28865
	0.5271
	761

	办公-普通办公室
	15.12
	4
	684
	10340
	
	273

	办公-走廊
	11.81
	1
	138
	1625
	
	43

	办公-高级办公室
	25.20
	2
	502
	12644
	
	333

	商场-高档商店
	64.24
	1
	262
	16815
	
	443

	总计
	1852


11 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-其它
	11.06
	10
	1111
	12287
	0.5271
	324

	办公-普通办公室
	35.25
	4
	684
	24106
	
	635

	办公-走廊
	33.19
	1
	138
	4566
	
	120

	办公-高级办公室
	35.25
	2
	502
	17686
	
	466

	商场-高档商店
	47.45
	1
	262
	12420
	
	327

	总计
	1873


12 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.5271
	1924

	总计
	1924


注：此类风机指非空调区域排风机
13 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	100
	0.45
	0.15
	7120.16

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	100
	0.45
	0.15
	7120.16

	总计
	14240
	
	14240


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	14240
	0.5271
	375

	太阳能
	14240
	
	375

	合计
	751


14 电梯
14.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	5977

	直梯2
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	5977

	直梯3
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	5977

	直梯4
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	5977

	总计
	23907


14.2 电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	直梯1
	5977
	0.5271
	158

	直梯2
	5977
	
	158

	直梯3
	5977
	
	158

	直梯4
	5977
	
	158

	合计
	630


15 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	20
	0.4
	0.8
	0.9
	9543
	0.5271
	251

	总计
	251


16 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	5
	142
	4

	总计
	4


17 计算结果
17.1 建材生产运输碳排放
	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	普通硅酸盐水泥(市场平均)
	t
	100
	0
	19

	
	C30混凝土
	m3
	100
	0
	8

	
	C50混凝土
	m3
	50
	0
	5

	石灰
	天然石膏
	t
	200
	0
	2

	砖石
	砂(f=1.6~3.0)
	t
	500
	0
	0

	
	碎石(d=10~30mm)
	t
	500
	0
	0

	
	黏土
	t
	1000
	0
	1

	
	混凝土砖
	m3
	2000
	0
	177

	金属材料
	热轧碳钢小型型钢
	t
	500
	0
	304

	
	热轧碳钢中型型钢
	t
	300
	0
	187

	
	焊接直缝钢管
	t
	200
	0
	133

	窗
	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	m2
	300
	0
	20

	
	断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3)
	m2
	100
	0
	5

	
	铝木复合窗(100%原生铝型材)
	m2
	200
	0
	8

	
	铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3)
	m2
	100
	0
	3

	
	铝塑共挤窗
	m2
	100
	0
	3

	
	塑钢窗
	m2
	500
	0
	16

	
	平板玻璃
	t
	100
	0
	30

	管材
	无规共聚聚丙烯管
	kg
	100
	0
	0

	
	聚乙烯管
	kg
	100
	0
	0

	
	硬聚氯乙烯管
	kg
	100
	0
	0

	板材
	聚苯乙烯泡沫板
	t
	100
	0
	132

	
	岩棉板
	t
	100
	0
	52

	
	硬泡聚氨酯板
	t
	100
	0
	137

	
	铝塑复合板
	m2
	100
	0
	0

	
	铜塑复合板
	m2
	100
	0
	1

	
	铜单板
	m2
	100
	0
	6

	其他
	普通聚苯乙烯
	t
	50
	0
	57

	
	线性低密度聚乙烯
	t
	50
	0
	26

	
	高密度聚乙烯
	t
	80
	0
	55

	
	低密度聚乙烯
	t
	50
	0
	37

	
	聚氯乙烯(市场平均)
	t
	50
	0
	96

	
	自来水
	t
	3500
	0
	0

	合计
	1520


17.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	4000
	4000
	488000
	6406

	拆除阶段
	1000
	1000
	122000
	1602

	合计
	8008


17.3 碳汇
	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	30
	3112.45
	50
	1474

	阔叶大乔木
	22.5
	1000
	
	355

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	1000
	
	237

	密植灌木
	7.5
	500
	
	59

	多年生蔓藤
	2.5
	978.67
	
	39

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	1984.65
	
	16

	合计
	2180


17.4 建筑运行碳排放
	电力
	子类
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳
排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	1604
	0.5271
	9325
	845

	
	冷却水泵
	1211
	
	
	638

	
	冷冻水泵
	1455
	
	
	767

	
	冷却塔
	387
	
	
	204

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	
	0

	
	供冷合计
	4656
	
	
	2454

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.5271
	0
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	0
	
	
	0

	空调
风机(Ef)
	新排风
	126
	0.5271
	284
	67

	
	风机盘管
	15
	
	
	8

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	142
	
	
	75

	照明
	925
	0.5271
	1852
	488

	插座设备
	935
	0.5271
	1873
	493

	其他(Eo)
	电梯
	315
	0.5271
	2554
	166

	
	排风机
	961
	
	
	506

	
	生活热水
	0
	
	
	0
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	1275
	
	
	672

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	烟煤II
	0
	89
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	187
	0.5271
	631
	99

	
	光伏(Ep)
	126
	
	
	66

	
	风力(Ew)
	2
	
	
	1

	
	合计
	315
	
	
	166

	建筑运行碳排放合计
	15633
	4115


17.5 全生命周期
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	5784
	31
	1520

	建筑建造和拆除
	30426
	160
	8008

	建筑运行
	15633
	82
	4115

	碳汇
	-8284
	-43
	-2180

	合计
	43559
	230
	11463


[image: image13.png]SRR A

e

R FRIERER




[image: image14.png]EHUSATHHIBH L

»

m A
HE
o AL
= BTG
I
m ALl

TRRAL
3%




18 附录
18.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
18.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
18.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
18.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image15.png]