[image: image54.png]




隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	触摸城市温度—特殊群体共享社区空间设计

	工程地点
	云南-迪庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审核人
	

	计算日期
	2022年1月4日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2022

	软件版本
	20210112

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	S65C16B6A5B63458E


目  录
31 建筑概况


3

2 评价依据

3

3 评价目标与方法

3

3.1 评价目标

3

3.2 评价方法

4

4 边界条件参数设置

4

4.1 基本设置

5

4.2 室外空气温度

5

4.3 室外太阳辐射照度

6

4.4 室内空气温度

6

5 工程材料

7

6 工程构造

7

6.1 屋顶构造

7

6.1.1 平屋面

8

6.1.2 种植屋面

8

6.2 外墙构造

8

6.2.1 外墙构造一

9

7 验算结论

9

7.1 空调房间



建筑概况
	工程名称
	触摸城市温度—特殊群体共享社区空间设计

	工程地点
	云南-迪庆

	地理位置
	北纬：27.82°
	东经：99.69°

	气候子区
	严寒C区

	大气透明度等级
	0

	建筑面积
	地上6423㎡地下0㎡

	建筑层数
	地上2地下0

	建筑高度
	7.2m

	结构类型
	框架结构


评价依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
4. 《绿色建筑评价标准技术细则2019》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；
[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：
[image: image15.png]


（3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


—温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]


—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	29.20
	28.50
	28.20
	27.90
	27.60
	27.20
	27.10
	27.40
	28.40
	30.00
	31.90
	33.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.30
	36.20
	36.50
	36.30
	35.60
	34.70
	33.70
	32.70
	31.80
	30.90
	30.10
	29.20


注：气象数据参考 四川-雅安

室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image53.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.09
	0.04
	0.00
	0.04
	0.00

	5:00
	61.89
	34.88
	36.03
	19.49
	64.30

	6:00
	144.77
	83.36
	80.62
	49.63
	157.70

	7:00
	224.82
	145.19
	128.97
	92.33
	273.10

	8:00
	339.19
	214.08
	177.14
	142.78
	449.90

	9:00
	404.92
	302.43
	228.20
	186.01
	659.40

	10:00
	389.21
	384.53
	272.10
	223.28
	843.40

	11:00
	288.63
	418.90
	288.63
	237.69
	927.10

	12:00
	267.42
	384.11
	396.07
	220.62
	874.00

	13:00
	221.70
	299.57
	434.41
	182.40
	705.40

	14:00
	172.46
	207.95
	382.72
	140.31
	488.10

	15:00
	121.80
	133.07
	245.44
	84.19
	278.00

	16:00
	54.90
	55.18
	105.48
	32.35
	109.90

	17:00
	0.03
	0.13
	0.25
	0.12
	0.00

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 四川-雅安

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	修正系数=1.50

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	C20细石混凝土保护层
	1.280
	13.410
	2100.0
	920.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	修正系数=1.10

	岩棉板(A级防火)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	修正系数=1.10

	合成高分子防水卷材两道
	0.150
	6.070
	580.0
	1140.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土普通砖
	0.480
	6.492
	1150.0
	1050.0
	0.0000
	

	种植土
	0.470
	6.436
	1200.0
	1010.0
	0.0000
	

	耐根穿刺复合防水层
	0.024
	0.360
	35.0
	1380.0
	0.0000
	燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1

	凹凸排水板
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	


工程构造

屋顶构造

平屋面

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土保护层
	40
	10.0
	1.280
	13.410
	1.00
	0.031
	0.419

	合成高分子防水卷材两道
	3
	3.0
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	10.0
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	30
	7.5
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	293
	－
	－
	－
	－
	2.643
	3.491

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.72
	26.69
	26.65
	26.61
	26.58
	26.54
	26.51
	26.48
	26.45
	26.42
	26.41
	26.41

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.43
	26.47
	26.53
	26.60
	26.66
	26.72
	26.77
	26.79
	26.80
	26.79
	26.78
	26.75


种植屋面

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	种植土
	600
	12.0
	0.470
	6.436
	1.00
	1.277
	8.216

	凹凸排水板
	20
	6.7
	0.260
	4.366
	1.00
	0.077
	0.336

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	耐根穿刺复合防水层
	3
	3.0
	0.024
	0.360
	1.10
	0.114
	0.045

	合成高分子防水卷材两道
	3
	3.0
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	10.0
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	866
	－
	－
	－
	－
	4.033
	11.414

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.24

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40
	26.40


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	8.0
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	混凝土普通砖
	240
	9.2
	0.480
	6.492
	1.00
	0.500
	3.246

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	－
	2.295
	4.691

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.50
	26.50
	26.49
	26.48
	26.47
	26.46
	26.45
	26.44
	26.43
	26.41
	26.40
	26.40

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.39
	26.40
	26.40
	26.42
	26.43
	26.45
	26.46
	26.48
	26.49
	26.50
	26.50
	26.50


空调房间：西向逐时温度

	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.52
	26.51
	26.51
	26.50
	26.49
	26.48
	26.47
	26.46
	26.44
	26.43
	26.42
	26.41

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.40
	26.39
	26.40
	26.40
	26.41
	26.43
	26.45
	26.47
	26.49
	26.50
	26.51
	26.52


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:平屋面
	20:00
	26.80
	28.50
	满足

	
	上:种植屋面
	20:50
	26.40
	28.50
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	23:05
	26.50
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	23:45
	26.52
	28.00
	满足


5 / 5

[image: image54.png]_1234567890.unknown

