[image: image8.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑—综合权衡
甲类 

	工程名称
	触摸城市温度—特殊群体共享社区空间设计

	工程地点
	云南-迪庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年1月4日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2022

	软件版本
	20210112

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	S65C16B6A5B63458E


目  录
41 建筑概况


4

2 设计依据

4

3 规定性指标检查

4

3.1 工程材料

5

3.2 围护结构作法简要说明

6

3.3 体形系数

7

3.4 窗墙比

7

3.4.1 窗墙比

7

3.4.2 外窗表

9

3.5 可见光透射比

9

3.6 天窗

9

3.6.1 天窗屋顶比

10

3.6.2 天窗类型

10

3.7 屋顶构造

10

3.7.1 平屋面

10

3.7.2 种植屋面

11

3.8 外墙构造

11

3.8.1 外墙相关构造

12

3.8.2 外墙平均热工特性

14

3.9 挑空楼板构造

14

3.9.1 挑空楼板构造一

14

3.10 采暖与非采暖隔墙

14

3.10.1 控温与非控温隔墙构造一

14

3.11 地下车库与供暖房间之间的楼板

15

3.12 外窗热工

15

3.12.1 外窗构造

15

3.12.2 平均传热系数

18

3.12.3 总体热工性能

18

3.13 周边地面构造

18

3.13.1 周边地面构造一

18

3.14 采暖地下室外墙构造

18

3.15 变形缝

18

3.16 有效通风换气面积

22

3.17 非中空窗面积比

23

3.18 外窗气密性

23

3.19 外门气密性

23

3.20 幕墙气密性

24

3.21 结露检查

24

4 评价内容

24

4.1 基础计算条件和露点温度

24

4.2 热桥节点图和内表面温度计算

24

4.2.1 外墙－屋顶(WR-1)节点

25

4.2.2 外墙－屋顶(WR-2)节点

26

4.2.3 外墙－楼板(WF-1)节点

27

5 结论

27

5.1 规定性指标检查结论

28

6 热工性能权衡判断

28

6.1 说明

28

6.2 屋顶构造

28

6.2.1 平屋面

28

6.2.2 种植屋面

29

6.3 外墙构造

29

6.3.1 外墙相关构造

30

6.3.2 外墙平均热工特性

32

6.4 外窗热工

32

6.4.1 外窗构造

32

6.4.2 平均传热系数

34

6.4.3 总体热工性能

35

6.5 综合权衡

35

6.5.1 计算条件

36

6.5.2 房间类型

36

6.5.3 综合权衡

36

6.6 结论

38

6.7 附录

38

6.7.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

38

6.7.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

39

6.7.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

40

6.7.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)

40

6.7.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

41

6.7.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	触摸城市温度—特殊群体共享社区空间设计

	工程地点
	云南-迪庆

	地理位置
	北纬：27.82°
	东经：99.69°

	建筑面积
	地上6423㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	7.2m

	建筑（节能计算）体积
	24333.58

	建筑（节能计算）外表面积
	12521.95

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《云南省民用建筑节能设计标准》(DBJ 53/T-39-2020)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433-2015）
规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	修正系数=1.50

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	C20细石混凝土保护层
	1.280
	13.410
	2100.0
	920.0
	0.0000
	新疆公建XJJ034-2006

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	修正系数=1.10

	岩棉板(A级防火)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	修正系数=1.10

	合成高分子防水卷材两道
	0.150
	6.070
	580.0
	1140.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土普通砖
	0.480
	6.492
	1150.0
	1050.0
	0.0000
	

	种植土
	0.470
	6.436
	1200.0
	1010.0
	0.0000
	

	耐根穿刺复合防水层
	0.024
	0.360
	35.0
	1380.0
	0.0000
	燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1

	凹凸排水板
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：
    （1） 平屋面：（由上到下）
    C20细石混凝土保护层 40mm＋合成高分子防水卷材两道 3mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 80mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 100mm
    （2） 种植屋面：（由上到下）

    种植土 600mm＋凹凸排水板 20mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋耐根穿刺复合防水层 3mm＋合成高分子防水卷材两道 3mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 80mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    岩棉板(A级防火) 80mm＋混凝土普通砖 240mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥梁：
    （1） 热桥梁构造一：（由外到内）

    岩棉板(A级防火) 80mm＋钢筋混凝土 240mm＋水泥砂浆 20mm

    （2） 热桥梁构造一：（由外到内）

    岩棉板(A级防火) 80mm＋钢筋混凝土 240mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    岩棉板(A级防火) 80mm＋钢筋混凝土 240mm＋水泥砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥板构造一：（由外到内）

    岩棉板(A级防火) 80mm＋钢筋混凝土 240mm
6. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 20mm＋钢筋混凝土 100mm

7. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土普通砖 240mm＋水泥砂浆 20mm

8. 幕墙：6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.470

9. 天窗：普通铝合金窗夹胶玻璃（6+0.76pvb+6）：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.470

10. 外窗：6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.470

11. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 50mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

	外表面积
	12521.95

	建筑体积
	24333.58

	体形系数
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	166.95
	1127.68
	0.15
	0.60
	适宜

	北向
	294.35
	1280.86
	0.23
	0.60
	适宜

	东向
	517.86
	1977.05
	0.26
	0.60
	适宜

	西向
	574.30
	2139.89
	0.27
	0.60
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
166.95
	
	3.81×3.60
	2
	1
	13.72
	13.72

	
	
	16.51×3.00
	2
	1
	49.54
	49.54

	
	
	3.31×2.40
	2
	1
	7.95
	7.95

	
	
	1.50×0.30
	2
	2
	0.45
	0.90

	
	
	0.23×2.40
	2
	1
	0.55
	0.55

	
	
	10.16×2.40
	2
	1
	24.37
	24.37

	
	C0909
	0.90×0.90
	2
	3
	0.81
	2.43

	
	C0918
	0.90×1.80
	1
	2
	1.62
	3.24

	
	C1518
	1.50×1.80
	1~2
	6
	2.70
	16.20

	
	C2118
	2.10×1.80
	2
	6
	3.78
	22.68

	
	C2418
	2.40×1.80
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	C2718
	2.70×1.80
	1
	3
	4.86
	14.58

	
	C3618
	3.60×1.80
	1
	1
	6.48
	6.48

	北向
294.35
	
	5.29×3.60
	1~2
	2
	19.06
	38.11

	
	
	0.12×3.00
	1
	1
	0.35
	0.35

	
	
	1.50×0.90
	1
	4
	1.35
	5.40

	
	
	0.27×3.00
	1
	1
	0.81
	0.81

	
	
	9.34×3.00
	1
	1
	28.01
	28.01

	
	
	3.79×3.00
	1
	1
	11.37
	11.37

	
	
	0.27×3.00
	1
	1
	0.82
	0.82

	
	
	5.67×3.00
	1
	1
	17.00
	17.00

	
	
	13.32×3.60
	2
	1
	47.96
	47.96

	
	
	8.11×3.00
	2
	1
	24.33
	24.33

	
	
	8.05×3.00
	2
	2
	24.15
	48.30

	
	
	4.33×3.00
	2
	1
	12.98
	12.98

	
	
	4.15×3.00
	2
	1
	12.45
	12.45

	
	
	4.33×3.00
	2
	1
	12.98
	12.98

	
	C0909
	0.90×0.90
	1~2
	6
	0.81
	4.86

	
	C0918
	0.90×1.80
	1
	2
	1.62
	3.24

	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	C3018
	3.00×1.80
	1
	2
	5.40
	10.80

	
	C3618
	3.60×1.80
	1
	1
	6.48
	6.48

	东向
517.86
	
	3.11×3.60
	1
	1
	11.18
	11.18

	
	
	1.30×1.80
	1~2
	32
	2.34
	74.88

	
	
	0.16×3.00
	1
	1
	0.47
	0.47

	
	
	1.20×0.90
	1
	1
	1.08
	1.08

	
	
	4.64×3.00
	1
	1
	13.93
	13.93

	
	
	1.50×0.90
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	
	5.56×3.00
	1
	1
	16.69
	16.69

	
	
	1.50×0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	0.02×3.00
	1
	1
	0.05
	0.05

	
	
	8.72×3.00
	1
	1
	26.17
	26.17

	
	
	8.08×3.00
	1
	1
	24.24
	24.24

	
	
	14.74×3.00
	2
	1
	44.22
	44.22

	
	
	3.13×3.60
	2
	1
	11.25
	11.25

	
	
	6.87×3.00
	2
	1
	20.61
	20.61

	
	
	7.45×3.00
	2
	1
	22.35
	22.35

	
	
	1.50×3.00
	2
	1
	4.50
	4.50

	
	
	11.13×3.00
	2
	1
	33.40
	33.40

	
	
	7.19×3.00
	2
	1
	21.56
	21.56

	
	
	6.25×3.00
	2
	1
	18.75
	18.75

	
	C0618
	0.60×1.80
	1
	1
	1.08
	1.08

	
	C0918
	0.90×1.80
	1~2
	4
	1.62
	6.48

	
	C1218
	1.20×1.80
	1
	1
	2.16
	2.16

	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	4
	2.70
	10.80

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	11
	2.70
	29.70

	
	C2418
	2.40×1.80
	1~2
	8
	4.32
	34.56

	
	C2709
	2.70×0.90
	1~2
	2
	2.43
	4.86

	
	C3018
	3.00×1.80
	1~2
	11
	5.40
	59.40

	
	C3618
	3.60×1.80
	1~2
	3
	6.48
	19.44

	西向
574.30
	
	7.05×3.60
	1~2
	2
	25.39
	50.79

	
	
	7.25×3.60
	1~2
	2
	26.09
	52.17

	
	
	11.65×3.00
	1~2
	2
	34.95
	69.90

	
	
	1.48×3.00
	1
	1
	4.43
	4.43

	
	
	0.90×0.90
	1
	2
	0.81
	1.62

	
	
	3.77×3.00
	1
	1
	11.30
	11.30

	
	
	3.11×3.00
	1
	1
	9.33
	9.33

	
	
	9.58×3.00
	1
	1
	28.74
	28.74

	
	
	1.50×0.90
	1
	3
	1.35
	4.05

	
	
	0.30×3.00
	1
	1
	0.89
	0.89

	
	
	2.11×3.00
	1
	1
	6.34
	6.34

	
	
	7.63×3.00
	1
	1
	22.88
	22.88

	
	
	12.14×3.00
	1
	1
	36.43
	36.43

	
	
	3.00×3.00
	2
	1
	9.00
	9.00

	
	
	6.55×3.00
	2
	1
	19.65
	19.65

	
	
	15.00×3.00
	2
	1
	45.00
	45.00

	
	
	18.30×3.00
	2
	1
	54.91
	54.91

	
	C0618
	0.60×1.80
	2
	2
	1.08
	2.16

	
	C0918
	0.90×1.80
	1~2
	14
	1.62
	22.68

	
	C1218
	1.20×1.80
	1~2
	3
	2.16
	6.48

	
	C1518
	1.50×1.80
	1~2
	15
	2.70
	40.50

	
	C1818
	1.80×1.80
	1~2
	12
	3.24
	38.88

	
	C2418
	2.40×1.80
	1~2
	7
	4.32
	30.24

	
	C3318
	3.30×1.80
	1
	1
	5.94
	5.94


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.15
	C1518
	0.72
	0.60

	北向
	0.23
	C0909
	0.72
	0.60

	东向
	0.26
	C1815
	0.72
	0.60

	西向
	0.27
	C1818
	0.72
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	
	265.64
	1382.81
	0.19

	2010
	
	91.12
	97.20
	0.94

	2012
	
	92.85
	96.30
	0.96

	2013
	
	45.85
	91.10
	0.50

	2018
	
	26.09
	63.21
	0.41

	2023
	
	42.49
	44.07
	0.96

	2024
	
	34.51
	36.55
	0.94

	2025
	
	26.65
	27.69
	0.96

	2029
	
	24.54
	25.37
	0.97

	2039
	
	21.20
	21.74
	0.98

	2058
	
	15.02
	15.81
	0.95

	2072
	
	12.43
	13.10
	0.95

	整栋建筑
	698.39
	4433.47
	0.16

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	普通铝合金窗夹胶玻璃6+0.76pvb+6）
	66
	2.40
	0.47
	玻璃可见光透射比=0.72

	平均
	
	2.40
	0.47
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.3

	结论
	不满足


屋顶构造

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土保护层
	40
	1.280
	13.410
	1.00
	0.031
	0.419

	合成高分子防水卷材两道
	3
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	293
	－
	－
	－
	2.643
	3.491

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.35

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50

	结论
	不满足


种植屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	种植土
	600
	0.470
	6.436
	1.00
	1.277
	8.216

	凹凸排水板
	20
	0.260
	4.366
	1.00
	0.077
	0.336

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	耐根穿刺复合防水层
	3
	0.024
	0.360
	1.10
	0.114
	0.045

	合成高分子防水卷材两道
	3
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	866
	－
	－
	－
	4.033
	11.414

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.24

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	混凝土普通砖
	240
	0.480
	6.492
	1.00
	0.500
	3.246

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.295
	4.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.40


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


热桥板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.912
	3.572

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.48


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	740.16
	0.793
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	125.61
	0.135
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	42.96
	0.046
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	25.12
	0.027
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	933.85
	1.000
	0.42
	4.50
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	734.28
	0.761
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	149.19
	0.155
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	51.15
	0.053
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	29.84
	0.031
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	964.46
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1005.43
	0.757
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	231.26
	0.174
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	46.25
	0.035
	0.48
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	46.02
	0.035
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	0.00
	0.000
	0.47
	3.82
	0.75

	合计
	
	1328.96
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1099.83
	0.740
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	261.11
	0.176
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	73.67
	0.050
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	52.22
	0.035
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	1486.83
	1.000
	0.42
	4.45
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3579.71
	0.759
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	767.16
	0.163
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	213.80
	0.045
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	153.43
	0.033
	0.48
	3.57
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	0.00
	0.000
	0.47
	3.82
	0.75

	合计
	
	4714.11
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50

	结论
	不满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	20
	0.030
	0.365
	1.10
	0.606
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.476

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	1.16

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50

	结论
	不满足


采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土普通砖
	240
	0.480
	6.492
	1.00
	0.500
	3.246

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.543
	3.735

	传热系数K=1/(0.24+∑R)
	1.28

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]
	65
	2.40
	0.41
	0.720
	玻璃可见光透射比=0.72

	2
	6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]
	18
	2.40
	0.41
	0.720
	玻璃可见光透射比=0.72


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	13.717
	13.717
	65
	2.400

	2
	
	2
	1
	49.536
	49.536
	65
	2.400

	3
	
	2
	1
	7.946
	7.946
	65
	2.400

	4
	
	2
	2
	0.450
	0.900
	65
	2.400

	5
	
	2
	1
	0.550
	0.550
	65
	2.400

	6
	
	2
	1
	24.374
	24.374
	65
	2.400

	7
	C0909
	2
	3
	0.810
	2.430
	18
	2.400

	8
	C0918
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	2.400

	9
	C1518
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	18
	2.400

	10
	C2118
	2
	6
	3.780
	22.680
	18
	2.400

	11
	C2418
	1
	1
	4.320
	4.320
	18
	2.400

	12
	C2718
	1
	3
	4.860
	14.580
	18
	2.400

	13
	C3618
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	166.954
	朝向平均传热系数
	2.400


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	19.056
	38.111
	65
	2.400

	2
	
	1
	1
	0.354
	0.354
	65
	2.400

	3
	
	1
	4
	1.350
	5.400
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	0.813
	0.813
	65
	2.400

	5
	
	1
	1
	28.014
	28.014
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	11.367
	11.367
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	0.816
	0.816
	65
	2.400

	8
	
	1
	1
	16.998
	16.998
	65
	2.400

	9
	
	2
	1
	47.961
	47.961
	65
	2.400

	10
	
	2
	1
	24.330
	24.330
	65
	2.400

	11
	
	2
	2
	24.150
	48.300
	65
	2.400

	12
	
	2
	1
	12.975
	12.975
	65
	2.400

	13
	
	2
	1
	12.450
	12.450
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	12.976
	12.976
	65
	2.400

	15
	C0909
	1~2
	6
	0.810
	4.860
	18
	2.400

	16
	C0918
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	2.400

	17
	C1518
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.400

	18
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.400

	19
	C3018
	1
	2
	5.400
	10.800
	18
	2.400

	20
	C3618
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	294.345
	朝向平均传热系数
	2.400


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	11.185
	11.185
	65
	2.400

	2
	
	1~2
	32
	2.340
	74.880
	18
	2.400

	3
	
	1
	1
	0.468
	0.468
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	1.080
	1.080
	65
	2.400

	5
	
	1
	1
	13.932
	13.932
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	1.347
	1.347
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	16.686
	16.686
	65
	2.400

	8
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	2.400

	9
	
	1
	1
	0.054
	0.054
	65
	2.400

	10
	
	1
	1
	26.172
	26.172
	65
	2.400

	11
	
	1
	1
	24.243
	24.243
	65
	2.400

	12
	
	2
	1
	44.221
	44.221
	65
	2.400

	13
	
	2
	1
	11.250
	11.250
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	20.606
	20.606
	65
	2.400

	15
	
	2
	1
	22.350
	22.350
	65
	2.400

	16
	
	2
	1
	4.500
	4.500
	65
	2.400

	17
	
	2
	1
	33.397
	33.397
	65
	2.400

	18
	
	2
	1
	21.559
	21.559
	65
	2.400

	19
	
	2
	1
	18.750
	18.750
	65
	2.400

	20
	C0618
	1
	1
	1.080
	1.080
	18
	2.400

	21
	C0918
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	2.400

	22
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.400

	23
	C1518
	1
	4
	2.700
	10.800
	18
	2.400

	24
	C1815
	1~2
	11
	2.700
	29.700
	18
	2.400

	25
	C2418
	1~2
	8
	4.320
	34.560
	18
	2.400

	26
	C2709
	1~2
	2
	2.430
	4.860
	18
	2.400

	27
	C3018
	1~2
	11
	5.400
	59.400
	18
	2.400

	28
	C3618
	1~2
	3
	6.480
	19.440
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	517.861
	朝向平均传热系数
	2.400


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	25.394
	50.789
	65
	2.400

	2
	
	1~2
	2
	26.086
	52.171
	65
	2.400

	3
	
	1~2
	2
	34.950
	69.900
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	4.425
	4.425
	65
	2.400

	5
	
	1
	2
	0.810
	1.620
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	11.298
	11.298
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	9.327
	9.327
	65
	2.400

	8
	
	1
	1
	28.737
	28.737
	65
	2.400

	9
	
	1
	3
	1.350
	4.050
	65
	2.400

	10
	
	1
	1
	0.894
	0.894
	65
	2.400

	11
	
	1
	1
	6.342
	6.342
	65
	2.400

	12
	
	1
	1
	22.875
	22.875
	65
	2.400

	13
	
	1
	1
	36.432
	36.432
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	9.000
	9.000
	65
	2.400

	15
	
	2
	1
	19.650
	19.650
	65
	2.400

	16
	
	2
	1
	45.000
	45.000
	65
	2.400

	17
	
	2
	1
	54.914
	54.914
	65
	2.400

	18
	C0618
	2
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.400

	19
	C0918
	1~2
	14
	1.620
	22.680
	18
	2.400

	20
	C1218
	1~2
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.400

	21
	C1518
	1~2
	15
	2.700
	40.500
	18
	2.400

	22
	C1818
	1~2
	12
	3.240
	38.880
	18
	2.400

	23
	C2418
	1~2
	7
	4.320
	30.240
	18
	2.400

	24
	C3318
	1
	1
	5.940
	5.940
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	574.304
	朝向平均传热系数
	2.400


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	166.95
	2.40
	0.41
	0.15
	K≤2.70
	满足

	北向
	294.35
	2.40
	0.41
	0.23
	K≤2.40
	满足

	东向
	517.86
	2.40
	0.41
	0.26
	K≤2.40
	满足

	西向
	574.30
	2.40
	0.41
	0.27
	K≤2.40
	满足

	综合平均
	1553.46
	2.40
	0.41
	0.24
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数应满足表3.3.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	50
	0.030
	0.365
	1.10
	1.515
	0.608

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.606
	2.039

	保温材料层R
	1.52

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	R≥1.1

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造


本工程无此项内容

变形缝


本工程无此项内容

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1005
	130.08
	153.20
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	34.95
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	1006
	106.60
	163.76
	C2718
	4.86
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2718
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2718
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1007
	106.83
	109.72
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1010
	94.16
	101.52
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	92.58
	150.36
	C3618
	6.48
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3618
	6.48
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.43
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.30
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.33
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	1012
	86.69
	98.47
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	75.60
	90.72
	C3618
	6.48
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1014
	42.87
	49.68
	C3618
	6.48
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1015
	27.50
	79.92
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1017
	24.78
	51.48
	C2709
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1018
	21.77
	21.60
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1019
	21.77
	21.60
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1020
	21.77
	42.12
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1021
	21.70
	47.16
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1022
	21.70
	47.16
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1023
	21.70
	22.68
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1024
	21.64
	23.76
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1025
	21.64
	23.76
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1026
	21.64
	23.76
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1027
	19.88
	30.24
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1028
	17.10
	53.64
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1029
	16.90
	25.92
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1030
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1031
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1032
	15.63
	18.33
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1033
	15.63
	18.33
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1035
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1038
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1039
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1040
	15.63
	30.24
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1041
	15.63
	30.24
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1043
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1044
	15.41
	23.76
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1045
	15.41
	23.76
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1046
	15.40
	42.37
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1049
	15.10
	42.56
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1050
	14.55
	27.00
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1051
	14.18
	21.60
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1052
	14.18
	21.60
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1053
	14.18
	21.60
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1054
	14.12
	39.78
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1055
	14.06
	23.76
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1056
	14.06
	23.76
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1057
	14.06
	36.90
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1062
	12.88
	21.60
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1063
	12.88
	21.60
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1064
	12.88
	38.88
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1065
	12.87
	38.88
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1066
	11.81
	18.54
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1069
	11.03
	19.94
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1070
	11.04
	27.50
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1071
	10.07
	16.56
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1072
	9.64
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1073
	9.66
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1074
	9.65
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1075
	9.66
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1078
	7.83
	12.24
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1079
	7.82
	12.24
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1080
	7.83
	12.24
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1081
	7.83
	12.24
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1102
	2.40
	5.04
	C0618
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	2
	2006
	130.05
	122.96
	未编号
	34.95
	0.30
	幕墙
	－
	0.09
	不适宜

	
	2007
	106.83
	35.28
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	94.16
	38.88
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	86.72
	31.61
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	75.57
	30.44
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2019
	58.72
	30.27
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2020
	49.11
	52.97
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2021
	46.52
	49.78
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2022
	42.87
	24.84
	C3618
	6.48
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2026
	24.93
	37.80
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	24.78
	21.58
	C2709
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2030
	21.77
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2031
	21.77
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2032
	21.77
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2033
	21.70
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2034
	21.70
	40.68
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2035
	21.70
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2036
	21.64
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2037
	21.64
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2038
	21.64
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2040
	19.88
	15.12
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2041
	19.26
	15.82
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2042
	19.26
	15.82
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2043
	17.10
	22.32
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2044
	16.90
	12.96
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2045
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2046
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2047
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2048
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2049
	15.63
	30.24
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2050
	15.63
	12.96
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2051
	15.41
	11.88
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2052
	15.40
	11.88
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2053
	15.40
	11.88
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2056
	15.10
	14.06
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2057
	14.54
	10.08
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2059
	14.18
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2060
	14.18
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2061
	14.18
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2062
	14.12
	33.30
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2063
	14.06
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2064
	14.06
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2065
	14.06
	16.20
	未编号
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2066
	12.88
	10.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2067
	12.88
	10.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2068
	12.87
	10.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2069
	12.88
	10.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2070
	12.87
	10.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2071
	11.81
	9.27
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2073
	11.02
	9.97
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2074
	11.05
	9.97
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2075
	9.65
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2076
	9.66
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2077
	9.65
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2078
	9.66
	8.28
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2081
	7.83
	6.86
	C0618
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2082
	7.83
	6.86
	C0618
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	166.95
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	294.35
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	517.86
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	574.30
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级

	结论
	满足
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	4级

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）的4级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433-2015）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433-2015）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


结露检查
评价内容

基础计算条件和露点温度

	地点
	云南-迪庆

	ai 内表面换热系数W/(m2.K)
	8.0

	ae 外表面换热系数W/(m2.K)
	20.0

	ti 室内计算温度(℃)
	18

	te.min 累年最低日平均温度(℃)
	0.00

	tw 采暖室外计算温度(℃)
	4.00

	室内相对湿度 (%)
	60

	室内露点温度(℃)
	10.12


注：气象数据参考 云南-丽江.

热桥节点图和内表面温度计算

外墙－屋顶(WR-1)节点

节点构造做法

	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	0.057
	0.989

	
	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	2.667
	0.973

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	1.96

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	1.20

	2
	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	0.138
	2.372

	
	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.951
	1.200

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.57

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	1.20


冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = 1.20.

节点大样图及内表面温度计算

	[image: image2.bmp]
	[image: image3.bmp]


外墙－屋顶(WR-2)节点

节点构造做法

	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	0.138
	2.372

	
	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.951
	1.200

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.57

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	1.20

	2
	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	0.057
	0.989

	
	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	2.667
	0.973

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	1.96

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	1.20


冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = 1.20.

节点大样图及内表面温度计算

	[image: image4.bmp]
	[image: image5.bmp]


外墙－楼板(WF-1)节点

节点构造做法

	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	混凝土普通砖
	240
	0.480
	6.492
	0.500
	3.246

	
	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.951
	1.200

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.45

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	2.40

	2
	混凝土普通砖
	240
	0.480
	7.490
	0.500
	3.745

	
	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.951
	1.200

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.95

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	2.40


冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = 2.40.

节点大样图及内表面温度计算

	[image: image6.bmp]
	[image: image7.bmp]


结论

	热桥部位
	热桥类型
	围护结构热惰性D
	冬季室外计算温度(℃)
	内表面最低温度(℃)
	结论

	外墙－屋顶
	WR-1
	1.96
	1.20
	14.94
	不结露

	
	WR-2
	1.96
	1.20
	16.57
	不结露

	外墙－楼板
	WF-1
	4.45
	2.40
	17.18
	不结露


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	不满足
	可

	6
	屋顶构造
	不满足
	可

	7
	外墙构造
	不满足
	可

	8
	挑空楼板构造
	不满足
	可

	9
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	10
	外窗热工
	满足
	

	11
	周边地面构造
	满足
	

	12
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	13
	非中空窗面积比
	满足
	

	14
	外窗气密性
	满足
	

	15
	外门气密性
	满足
	

	16
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
热工性能权衡判断

说明

本建筑按《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶构造

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土保护层
	40
	1.280
	13.410
	1.00
	0.031
	0.419

	合成高分子防水卷材两道
	3
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	293
	－
	－
	－
	2.643
	3.491

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.35

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.45

	结论
	满足


种植屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	种植土
	600
	0.470
	6.436
	1.00
	1.277
	8.216

	凹凸排水板
	20
	0.260
	4.366
	1.00
	0.077
	0.336

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	耐根穿刺复合防水层
	3
	0.024
	0.360
	1.10
	0.114
	0.045

	合成高分子防水卷材两道
	3
	0.150
	6.070
	1.00
	0.020
	0.121

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（B1级防火）
	80
	0.030
	0.365
	1.10
	2.424
	0.973

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	866
	－
	－
	－
	4.033
	11.414

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.24

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.45

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	混凝土普通砖
	240
	0.480
	6.492
	1.00
	0.500
	3.246

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.295
	4.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.40


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


热桥板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.912
	3.572

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.48


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板(A级防火)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	1.933
	3.817

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.18+∑R)
	0.47


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	740.16
	0.793
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	125.61
	0.135
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	42.96
	0.046
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	25.12
	0.027
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	933.85
	1.000
	0.42
	4.50
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	734.28
	0.761
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	149.19
	0.155
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	51.15
	0.053
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	29.84
	0.031
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	964.46
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1005.43
	0.757
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	231.26
	0.174
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	46.25
	0.035
	0.48
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	46.02
	0.035
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	0.00
	0.000
	0.47
	3.82
	0.75

	合计
	
	1328.96
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1099.83
	0.740
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	261.11
	0.176
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	73.67
	0.050
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	52.22
	0.035
	0.48
	3.57
	0.75

	合计
	
	1486.83
	1.000
	0.42
	4.45
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3579.71
	0.759
	0.40
	4.69
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	767.16
	0.163
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	213.80
	0.045
	0.47
	3.82
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	153.43
	0.033
	0.48
	3.57
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	0.00
	0.000
	0.47
	3.82
	0.75

	合计
	
	4714.11
	1.000
	0.42
	4.47
	0.75

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	5透明+6空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%]
	65
	2.40
	0.41
	0.720
	玻璃可见光透射比=0.72

	2
	6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]
	18
	2.40
	0.41
	0.720
	玻璃可见光透射比=0.72


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	13.717
	13.717
	65
	2.400

	2
	
	2
	1
	49.536
	49.536
	65
	2.400

	3
	
	2
	1
	7.946
	7.946
	65
	2.400

	4
	
	2
	2
	0.450
	0.900
	65
	2.400

	5
	
	2
	1
	0.550
	0.550
	65
	2.400

	6
	
	2
	1
	24.374
	24.374
	65
	2.400

	7
	C0909
	2
	3
	0.810
	2.430
	18
	2.400

	8
	C0918
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	2.400

	9
	C1518
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	18
	2.400

	10
	C2118
	2
	6
	3.780
	22.680
	18
	2.400

	11
	C2418
	1
	1
	4.320
	4.320
	18
	2.400

	12
	C2718
	1
	3
	4.860
	14.580
	18
	2.400

	13
	C3618
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	166.954
	朝向平均传热系数
	2.400


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	19.056
	38.111
	65
	2.400

	2
	
	1
	1
	0.354
	0.354
	65
	2.400

	3
	
	1
	4
	1.350
	5.400
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	0.813
	0.813
	65
	2.400

	5
	
	1
	1
	28.014
	28.014
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	11.367
	11.367
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	0.816
	0.816
	65
	2.400

	8
	
	1
	1
	16.998
	16.998
	65
	2.400

	9
	
	2
	1
	47.961
	47.961
	65
	2.400

	10
	
	2
	1
	24.330
	24.330
	65
	2.400

	11
	
	2
	2
	24.150
	48.300
	65
	2.400

	12
	
	2
	1
	12.975
	12.975
	65
	2.400

	13
	
	2
	1
	12.450
	12.450
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	12.976
	12.976
	65
	2.400

	15
	C0909
	1~2
	6
	0.810
	4.860
	18
	2.400

	16
	C0918
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	2.400

	17
	C1518
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.400

	18
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.400

	19
	C3018
	1
	2
	5.400
	10.800
	18
	2.400

	20
	C3618
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	294.345
	朝向平均传热系数
	2.400


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	11.185
	11.185
	65
	2.400

	2
	
	1~2
	32
	2.340
	74.880
	18
	2.400

	3
	
	1
	1
	0.468
	0.468
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	1.080
	1.080
	65
	2.400

	5
	
	1
	1
	13.932
	13.932
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	1.347
	1.347
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	16.686
	16.686
	65
	2.400

	8
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	2.400

	9
	
	1
	1
	0.054
	0.054
	65
	2.400

	10
	
	1
	1
	26.172
	26.172
	65
	2.400

	11
	
	1
	1
	24.243
	24.243
	65
	2.400

	12
	
	2
	1
	44.221
	44.221
	65
	2.400

	13
	
	2
	1
	11.250
	11.250
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	20.606
	20.606
	65
	2.400

	15
	
	2
	1
	22.350
	22.350
	65
	2.400

	16
	
	2
	1
	4.500
	4.500
	65
	2.400

	17
	
	2
	1
	33.397
	33.397
	65
	2.400

	18
	
	2
	1
	21.559
	21.559
	65
	2.400

	19
	
	2
	1
	18.750
	18.750
	65
	2.400

	20
	C0618
	1
	1
	1.080
	1.080
	18
	2.400

	21
	C0918
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	2.400

	22
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.400

	23
	C1518
	1
	4
	2.700
	10.800
	18
	2.400

	24
	C1815
	1~2
	11
	2.700
	29.700
	18
	2.400

	25
	C2418
	1~2
	8
	4.320
	34.560
	18
	2.400

	26
	C2709
	1~2
	2
	2.430
	4.860
	18
	2.400

	27
	C3018
	1~2
	11
	5.400
	59.400
	18
	2.400

	28
	C3618
	1~2
	3
	6.480
	19.440
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	517.861
	朝向平均传热系数
	2.400


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	25.394
	50.789
	65
	2.400

	2
	
	1~2
	2
	26.086
	52.171
	65
	2.400

	3
	
	1~2
	2
	34.950
	69.900
	65
	2.400

	4
	
	1
	1
	4.425
	4.425
	65
	2.400

	5
	
	1
	2
	0.810
	1.620
	65
	2.400

	6
	
	1
	1
	11.298
	11.298
	65
	2.400

	7
	
	1
	1
	9.327
	9.327
	65
	2.400

	8
	
	1
	1
	28.737
	28.737
	65
	2.400

	9
	
	1
	3
	1.350
	4.050
	65
	2.400

	10
	
	1
	1
	0.894
	0.894
	65
	2.400

	11
	
	1
	1
	6.342
	6.342
	65
	2.400

	12
	
	1
	1
	22.875
	22.875
	65
	2.400

	13
	
	1
	1
	36.432
	36.432
	65
	2.400

	14
	
	2
	1
	9.000
	9.000
	65
	2.400

	15
	
	2
	1
	19.650
	19.650
	65
	2.400

	16
	
	2
	1
	45.000
	45.000
	65
	2.400

	17
	
	2
	1
	54.914
	54.914
	65
	2.400

	18
	C0618
	2
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.400

	19
	C0918
	1~2
	14
	1.620
	22.680
	18
	2.400

	20
	C1218
	1~2
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.400

	21
	C1518
	1~2
	15
	2.700
	40.500
	18
	2.400

	22
	C1818
	1~2
	12
	3.240
	38.880
	18
	2.400

	23
	C2418
	1~2
	7
	4.320
	30.240
	18
	2.400

	24
	C3318
	1
	1
	5.940
	5.940
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	574.304
	朝向平均传热系数
	2.400


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	166.95
	2.40
	0.41
	0.15
	K(不要求)
	满足

	北向
	294.35
	2.40
	0.41
	0.23
	K(不要求)
	满足

	东向
	517.86
	2.40
	0.41
	0.26
	K(不要求)
	满足

	西向
	574.30
	2.40
	0.41
	0.27
	K(不要求)
	满足

	综合平均
	1553.46
	2.40
	0.41
	0.24
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.40
	0.40

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.31
	0.28

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.42
	0.38

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	2.40
	2.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.16
	0.38

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.28
	1.20

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	1.61
	1.10

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.15
	2.40
	0.15
	2.70

	
	北向
	0.23
	2.40
	0.23
	2.40

	
	东向
	0.26
	2.40
	0.26
	2.40

	
	西向
	0.27
	2.40
	0.27
	2.40

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	25
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	学校-教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	17.23
	17.52

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	0.63
	1.52

	供热耗电量(kWh/㎡)
	16.60
	16.00

	耗冷量(kWh/㎡)
	1.58
	3.79

	耗热量(kWh/㎡)
	29.18
	28.14

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	屋顶构造
	满足

	4
	外墙构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	不适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	外门气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-其它
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-一般商店
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	学校-教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	宾馆-3星级客房
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	宾馆-3星级餐厅
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-其它
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-一般商店
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	学校-教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	宾馆-3星级客房
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	宾馆-3星级餐厅
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-3星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-3星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

	附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表

	项目名称
	触摸城市温度—特殊群体共享社区空间设计

	工程地址
	

	设计单位
	

	设计日期
	
	气候区域
	严寒C区

	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2022
	软件版本
	20210112

	建筑面积
	6423
	㎡
	建筑外表面积
	12521.95
	㎡

	建筑体积
	24333.58
	m³
	建筑体形系数
	0.4

	屋顶透光部分与屋顶总面积之比M
	0.16
	M的限值
	20%

	围护结构部位
	设计建筑
	参照建筑
	是否符合标准规定的限值

	外窗朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数K
W/（㎡·K）
	太阳得热系数
SHGC
	传热系数K
W/（㎡·K）
	太阳得热系数
SHGC
	

	东向
	东-默认立面
	0.26
	2.4
	0.41
	2.4
	0.41
	满足

	南向
	南-默认立面
	0.15
	2.4
	0.41
	2.7
	0.41
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.27
	2.4
	0.41
	2.4
	0.41
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.23
	2.4
	0.41
	2.4
	0.41
	满足

	屋顶透光部分
	2.4
	0.41
	2.3
	0.41
	不满足

	屋面
	0.31
	—
	0.28
	—
	不满足

	外墙（包括非透光幕墙）
	0.42
	—
	0.38
	—
	不满足

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.16
	—
	0.38
	—
	不满足

	非供暖房间与供暖房间的隔墙与楼板
	1.28
	—
	1.5
	—
	满足

	围护结构部位
	设计建筑
	参照建筑
	是否符合标准规定的限值

	
	保温材料层热阻
R[（㎡·K）/W]
	保温材料层热阻
R[（㎡·K）/W]
	

	
	
	
	

	周边地面
	1.52
	1.1
	满足

	供暖地下室与土壤接触的外墙
	－
	1.1
	满足

	变形缝（两侧墙内保温时）
	－
	1.2
	满足

	权衡判断基本
要求判定
	围护结构传热系数基本要求K
[W/(㎡·K)]
	设计建筑是否满足基本要求

	
	
	

	
	
	

	
	屋面
	0.45
	满足

	
	外墙（包括非透光幕墙）
	0.5
	满足

	
	外窗（包括透光幕墙）
	东向
	东-默认立面
	不要求
	满足

	
	
	南向
	南-默认立面
	不要求
	满足

	
	
	西向
	西-默认立面
	不要求
	满足

	
	
	北向
	北-默认立面
	不要求
	满足

	
	太阳得热系数SHGC
	东向
	东-默认立面
	不要求
	不要求

	
	
	南向
	南-默认立面
	不要求
	不要求

	
	
	西向
	西-默认立面
	不要求
	不要求

	
	
	北向
	北-默认立面
	不要求
	不要求

	
	围护结构是否满足基本要求
	满足

	权衡计算结果
	设计建筑（kWh/㎡）
	参照建筑（kWh/㎡）

	全年供暖和空调总耗电量
	17.23
	17.52

	权衡判断结论
	设计建筑的围护结构热工性能
	满足


 4 / 4

[image: image8.png]