建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19197163787 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙比	4

3.3.1	窗墙比	4

3.3.2	外窗表	4

3.4	屋顶	5

3.4.1	屋顶构造二	5

3.5	外墙	5

3.5.1	外墙相关构造	5

3.5.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	6

3.5.3	外墙平均热工特性	6

3.6	挑空楼板	7

3.7	非采暖地下室顶板	7

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	7

3.9	户门	7

3.10	单元外门	7

3.11	天窗类型	7

3.12	开敞阳台门	7

3.13	外窗热工	8

3.13.1	外窗构造	8

3.13.2	平均传热系数	8

3.13.3	总体热工性能	9

3.13.4	外遮阳类型	9

3.13.5	平均遮阳系数	9

3.13.6	外窗遮阳系数	11

3.13.7	外窗全遮蔽外遮阳	11

3.14	是否有凸窗	11

3.15	凸窗板	11

3.16	变形缝	11

3.17	外窗气密性	11

3.18	规定性指标检查结论	12

4	热工性能权衡判断	12

4.1	说明	12

4.2	权衡计算	12

4.3	结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上179㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 4.1m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 0.135 | 0.109 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为50mm |
| 粘土空心砖砌体 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0010 |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.330 | 20.0 | 1780.0 | 0.0000 |  |
| 承重多孔砖 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 0.031 | 0.052 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为5mm蒸汽渗透系数没有给出以下同 |

体形系数

| 外表面积 | 656.82 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 667.07 |
| 体形系数 | 0.98 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |
| 北向 | 19.35 | 301.95 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 10.41 | 86.24 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 10.56 | 138.85 | 0.08 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 6.75 | C0606 | 0.60×0.60 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 1 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| 东向 5.79 | C0815 | 0.80×1.50 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C2109 | 2.10×0.90 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |
| 西向 2.16 | C0606 | 0.60×0.60 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  | C1109 | 1.10×0.90 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 |

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 4.659 | 3.276 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.21 * 1.10 = 0.23 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居建节能65%标准第81页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 20 | 0.135 | 0.109 | 1.00 | 0.148 | 0.016 |
| 粘土空心砖砌体 | 120 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.207 | 1.629 |
| 聚苯板 | 150 | 0.042 | 0.330 | 1.20 | 2.976 | 1.179 |
| 承重多孔砖 | 240 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.414 | 3.258 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 20 | 0.031 | 0.052 | 1.00 | 0.645 | 0.034 |
| 各层之和∑ | 550 | － | － | － | 4.390 | 6.116 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居住DB23-T120-2001附录D |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 277.56 | 1.000 | 0.22 | 6.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 75.83 | 1.000 | 0.22 | 6.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 128.29 | 1.000 | 0.22 | 6.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 481.68 | 1.000 | 0.22 | 6.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

单元外门

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层户门 | 25.62 | 1.000 | 0.79 |

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 1.80 | 无 |
| 北向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 东向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 西向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 79 | 1.60 | 0.50 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 79 | 1.600 |
| 2 | C0606 | 1 | 2 | 0.360 | 0.720 | 79 | 1.600 |
| 3 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 1.600 |
| 4 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 1.600 |
| 5 | C1506 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 79 | 1.600 |
| 6 | C1509 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 79 | 1.600 |
| 7 | C1512 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 79 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 6.750 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | 79 | 1.600 |
| 2 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 79 | 1.600 |
| 3 | C2109 | 1 | 1 | 1.890 | 1.890 | 79 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 5.790 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 79 | 1.600 |
| 2 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 1.600 |
| 3 | C1109 | 1 | 1 | 0.990 | 0.990 | 79 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2.160 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 6.75 | 1.60 | 0.50 | 0.06 | K≤1.80 | 满足 |
| 东向 | 5.79 | 1.60 | 0.50 | 0.12 | K≤1.80 | 满足 |
| 西向 | 2.16 | 1.60 | 0.50 | 0.08 | K≤1.80 | 满足 |
| 综合平均 | 14.70 | 1.60 | 0.50 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 外遮阳_4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 3 | 外遮阳_11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 4 | 外遮阳_7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 5 | 外遮阳_10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 6 | 外遮阳_8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 外遮阳_6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 8 | 外遮阳_5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 9 | 外遮阳_3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 79 | 0.500 | 外遮阳_9 | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C0606 | 1 | 2 | 0.360 | 0.720 | 79 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 3 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 0.500 | 外遮阳_8 | 1.000 | 0.500 |
| 4 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 5 | C1506 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 79 | 0.500 | 外遮阳_3 | 1.000 | 0.500 |
| 6 | C1509 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 79 | 0.500 | 外遮阳_7 | 1.000 | 0.500 |
| 7 | C1512 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 79 | 0.500 | 外遮阳_9 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.750 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | 79 | 0.500 | 外遮阳_10 | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 79 | 0.500 | 外遮阳_7 | 1.000 | 0.500 |
| 3 | C2109 | 1 | 1 | 1.890 | 1.890 | 79 | 0.500 | 外遮阳_11 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.790 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 79 | 0.500 | 外遮阳_4 | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 79 | 0.500 | 外遮阳_5 | 1.000 | 0.500 |
| 3 | C1109 | 1 | 1 | 0.990 | 0.990 | 79 | 0.500 | 外遮阳_6 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.160 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.500 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 北向 | 6.750 | 1.00 | 0.500 |
| 东向 | 5.790 | 1.00 | 0.500 |
| 西向 | 2.160 | 1.00 | 0.500 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.500 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1003 | 79 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.23 | 满足 |
| 西向 | 1009 | 79 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.19 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1003 | 79 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 1009 | 79 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

权衡计算

注：计算过程见【能耗计算】耗热量计算表.

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 26.58 | 14.50 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 14.60 | 7.96 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)》3.3.2 |  |
| 标准要求 | 建筑物耗热量指标不应大于表3.3.2的限值 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 阳台门 | 满足 |
| 6 | 权衡计算 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |