社区图书馆

冷负荷计算书

| 工程名称 | 社区图书馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16670168901 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

4.3 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	8

4.4 挤塑聚苯板20+钢筋砼120	8

5 内围护构造	8

5.1 砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2 钢筋砼楼板120	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.1.1 混凝土120不保温地面	9

7.2 非周边地面	10

7.2.1 混凝土120不保温地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按楼层汇总表	10

12 新风负荷表	12

13 房间冷负荷详细表	15

# 建筑概况

## 概况

| 地理位置 | 湖南-益阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.85 |  |
| 东经 | 112.37 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 9727.56 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 60° |  |

## 室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

## 太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 35 | 44 | 35 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 34 |
|  | SE | 直射 | 107 | 223 | 281 | 283 | 225 | 123 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 34 |
|  | E | 直射 | 264 | 443 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 34 |
|  | NE | 直射 | 248 | 377 | 367 | 271 | 130 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 34 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 34 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 34 |
|  | H | 直射 | 24 | 152 | 331 | 500 | 627 | 708 | 737 | 708 | 627 | 500 | 331 | 152 | 24 |
|  |  | 散射 | 48 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 48 |

## 其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100040 |

# 计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

## 外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

## 外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

## 新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

## 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

## 渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

## 设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

## 照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

## 人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

## 冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

# 外围护构造

## 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

## 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

# 内围护构造

## 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

### 混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

## 非周边地面

### 混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 728811 | 9727.56 | 74.92 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5902.75 | 123.47 |

# 建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 266.04 | 17 | 52712 | 38778 | 13934 | 19.81 | 13890 | 198.13 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 176.08 | 11 | 11594 | 8433 | 3160 | 4.49 | 3150 | 65.84 |
|  | 1004[楼梯] | 35.10 | 11 | 2521 | 1947 | 575 | 0.82 | 573 | 71.84 |
|  | 1005[办公] | 31.05 | 11 | 2411 | 1837 | 575 | 0.82 | 573 | 77.66 |
|  | 1006[办公] | 37.26 | 11 | 3144 | 2426 | 718 | 1.02 | 716 | 84.39 |
|  | 1007[办公] | 33.12 | 11 | 2733 | 2158 | 575 | 0.82 | 573 | 82.52 |
|  | 1008[楼梯间] | 32.04 | 10 | 3464 | 2889 | 575 | 0.82 | 573 | 108.10 |
|  | 1009,1013[电梯] | 4.41 | 19 | 340 | 196 | 144 | 0.20 | 143 | 77.04 |
|  | 1010[办公] | 33.75 | 17 | 2962 | 2387 | 575 | 0.82 | 573 | 87.77 |
|  | 1011[办公] | 40.50 | 17 | 3656 | 2938 | 718 | 1.02 | 716 | 90.28 |
|  | 1012[储藏] | 53.59 | 17 | 6228 | 5222 | 1006 | 1.43 | 1002 | 116.22 |
|  | 1014[楼梯] | 36.27 | 16 | 6282 | 5564 | 718 | 1.02 | 716 | 173.21 |
|  | 1015[厕所] | 9.18 | 19 | 438 | 295 | 144 | 0.20 | 143 | 47.74 |
|  | 1016[厕所] | 9.95 | 19 | 454 | 310 | 144 | 0.20 | 143 | 45.66 |
|  | 1017[阅览] | 238.91 | 17 | 21053 | 16744 | 4309 | 6.13 | 4296 | 88.12 |
|  | 1018[储藏] | 17.55 | 16 | 1619 | 1332 | 287 | 0.41 | 286 | 92.26 |
|  | 1019[厕所] | 24.30 | 17 | 2301 | 1870 | 431 | 0.61 | 430 | 94.67 |
|  | 1020[厕所] | 26.33 | 17 | 2358 | 1927 | 431 | 0.61 | 430 | 89.56 |
|  | 整层 | 1109.83 | 17 | 124995 | 95834 | 29161 | 41.46 | 29068 | 112.63 |
| 2层 | 2001[走廊] | 532.65 | 17 | 63903 | 48245 | 15658 | 22.26 | 15608 | 119.97 |
|  | 2002[阅览室] | 441.06 | 16 | 59927 | 45993 | 13934 | 19.81 | 13890 | 135.87 |
|  | 2003[楼梯] | 35.17 | 17 | 25748 | 19858 | 5890 | 8.37 | 5871 | 732.00 |
|  | 2004[阅览室] | 64.66 | 10 | 11282 | 9415 | 1867 | 2.65 | 1862 | 174.49 |
|  | 2005[办公] | 33.21 | 11 | 5367 | 4218 | 1149 | 1.63 | 1146 | 161.59 |
|  | 2006[楼梯] | 32.11 | 16 | 8185 | 7036 | 1149 | 1.63 | 1146 | 254.92 |
|  | 2007[电梯] | 4.41 | 13 | 2571 | 1997 | 575 | 0.82 | 573 | 583.02 |
|  | 2008[办公] | 53.59 | 17 | 9079 | 7786 | 1293 | 1.84 | 1289 | 169.42 |
|  | 2009[阅览室] | 70.42 | 17 | 8647 | 7067 | 1580 | 2.25 | 1575 | 122.80 |
|  | 2010[电梯] | 4.41 | 11 | 1854 | 1423 | 431 | 0.61 | 430 | 420.30 |
|  | 2011[设备] | 12.96 | 16 | 7436 | 6430 | 1006 | 1.43 | 1002 | 573.75 |
|  | 2012[厕所] | 9.18 | 19 | 1234 | 946 | 287 | 0.41 | 286 | 134.38 |
|  | 2013[厕所] | 8.64 | 19 | 1208 | 920 | 287 | 0.41 | 286 | 139.77 |
|  | 2014[阅览] | 238.91 | 17 | 20170 | 15860 | 4309 | 6.13 | 4296 | 84.42 |
|  | 2015[厕所] | 24.30 | 17 | 2301 | 1870 | 431 | 0.61 | 430 | 94.67 |
|  | 2016[厕所] | 26.33 | 17 | 2358 | 1927 | 431 | 0.61 | 430 | 89.56 |
|  | 整层 | 1591.99 | 17 | 228478 | 178201 | 50277 | 71.48 | 50118 | 143.52 |
| 3层 | 3001[走廊] | 530.27 | 17 | 65819 | 50017 | 15801 | 22.46 | 15751 | 124.12 |
|  | 3002[阅览室] | 440.31 | 16 | 60104 | 46170 | 13934 | 19.81 | 13890 | 136.50 |
|  | 3003[楼梯] | 35.10 | 17 | 31192 | 24585 | 6608 | 9.39 | 6587 | 888.76 |
|  | 3004[阅览室] | 97.58 | 10 | 14063 | 11621 | 2442 | 3.47 | 2434 | 144.12 |
|  | 3005[楼梯] | 32.04 | 10 | 6072 | 4922 | 1149 | 1.63 | 1146 | 189.52 |
|  | 3006[电梯] | 4.41 | 16 | 5318 | 4599 | 718 | 1.02 | 716 | 1205.80 |
|  | 3007[阅览室] | 126.11 | 17 | 14368 | 11639 | 2729 | 3.88 | 2721 | 113.93 |
|  | 3008[电梯] | 4.41 | 19 | 1151 | 864 | 287 | 0.41 | 286 | 260.98 |
|  | 3009[厕所] | 8.64 | 16 | 7022 | 6160 | 862 | 1.23 | 859 | 812.77 |
|  | 3010[厕所] | 9.18 | 19 | 438 | 295 | 144 | 0.20 | 143 | 47.74 |
|  | 3011[厕所] | 9.95 | 19 | 454 | 310 | 144 | 0.20 | 143 | 45.66 |
|  | 3012[阅览] | 238.91 | 17 | 20344 | 16034 | 4309 | 6.13 | 4296 | 85.15 |
|  | 3013[厕所] | 24.30 | 17 | 2301 | 1870 | 431 | 0.61 | 430 | 94.67 |
|  | 3014[厕所] | 26.33 | 17 | 2358 | 1927 | 431 | 0.61 | 430 | 89.56 |
|  | 整层 | 1587.50 | 17 | 228639 | 178649 | 49990 | 71.07 | 49831 | 144.02 |
| 4层 | 4008[办公-普通办公室] | 571.64 | 17 | 48117 | 37918 | 10199 | 14.50 | 10167 | 84.17 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 219.34 | 11 | 17590 | 13712 | 3879 | 5.51 | 3866 | 80.19 |
|  | 4010[办公-普通办公室] | 176.15 | 11 | 14249 | 11088 | 3160 | 4.49 | 3150 | 80.89 |
|  | 4011[楼梯] | 35.10 | 11 | 2969 | 2395 | 575 | 0.82 | 573 | 84.60 |
|  | 4012[办公-普通办公室] | 64.46 | 11 | 6204 | 5055 | 1149 | 1.63 | 1146 | 96.24 |
|  | 4013[办公-普通办公室] | 33.12 | 11 | 3155 | 2581 | 575 | 0.82 | 573 | 95.28 |
|  | 4014[楼梯] | 32.04 | 10 | 3776 | 3201 | 575 | 0.82 | 573 | 117.85 |
|  | 4015,4019[电梯] | 4.41 | 19 | 409 | 266 | 144 | 0.20 | 143 | 92.79 |
|  | 4016[办公-普通办公室] | 33.75 | 17 | 3360 | 2785 | 575 | 0.82 | 573 | 99.55 |
|  | 4017[办公-普通办公室] | 40.50 | 17 | 4151 | 3433 | 718 | 1.02 | 716 | 102.50 |
|  | 4018[办公-普通办公室] | 53.59 | 17 | 6872 | 5866 | 1006 | 1.43 | 1002 | 128.24 |
|  | 4020[楼梯] | 36.27 | 16 | 6776 | 6058 | 718 | 1.02 | 716 | 186.83 |
|  | 4021[厕所] | 9.18 | 19 | 583 | 439 | 144 | 0.20 | 143 | 63.49 |
|  | 4022[厕所] | 9.95 | 19 | 611 | 467 | 144 | 0.20 | 143 | 61.41 |
|  | 4023[阅览] | 238.91 | 17 | 23602 | 19293 | 4309 | 6.13 | 4296 | 98.79 |
|  | 4024[厕所] | 24.30 | 17 | 2650 | 2219 | 431 | 0.61 | 430 | 109.04 |
|  | 4025[厕所] | 26.33 | 17 | 2736 | 2305 | 431 | 0.61 | 430 | 103.93 |
|  | 整层 | 1613.42 | 17 | 146698 | 117825 | 28874 | 41.05 | 28782 | 90.92 |
| 建筑 |  | 5902.75 | 17 | 728811 | 570510 | 158302 | 225.05 | 157800 | 123.47 |

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 266.04 | 990.00 | 13890 | 3904 | 9986 | 13.89 | 52.21 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 176.08 | 660.00 | 3150 | 885 | 2265 | 3.15 | 17.89 |
|  | 1004[楼梯] | 35.10 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 16.32 |
|  | 1005[办公] | 31.05 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 18.45 |
|  | 1006[办公] | 37.26 | 150.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 19.22 |
|  | 1007[办公] | 33.12 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 17.29 |
|  | 1008[楼梯间] | 32.04 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 17.88 |
|  | 1009,1013[电梯] | 4.41 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 32.47 |
|  | 1010[办公] | 33.75 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 16.97 |
|  | 1011[办公] | 40.50 | 150.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 17.68 |
|  | 1012[储藏] | 53.59 | 210.00 | 1002 | 282 | 721 | 1.00 | 18.71 |
|  | 1014[楼梯] | 36.27 | 150.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 19.74 |
|  | 1015[厕所] | 9.18 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 15.60 |
|  | 1016[厕所] | 9.95 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 14.40 |
|  | 1017[阅览] | 238.91 | 900.00 | 4296 | 1207 | 3088 | 4.30 | 17.98 |
|  | 1018[储藏] | 17.55 | 60.00 | 286 | 80 | 206 | 0.29 | 16.32 |
|  | 1019[厕所] | 24.30 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 17.68 |
|  | 1020[厕所] | 26.33 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 16.32 |
|  | 合计 | 1110 | 4170.00 | 29068 | 8170 | 20899 | 29.07 | 26.19 |
| 2层 | 2001[走廊] | 532.65 | 2010.00 | 15608 | 4387 | 11221 | 15.61 | 29.30 |
|  | 2002[阅览室] | 441.06 | 1650.00 | 13890 | 3904 | 9986 | 13.89 | 31.49 |
|  | 2003[楼梯] | 35.17 | 120.00 | 5871 | 1650 | 4221 | 5.87 | 166.91 |
|  | 2004[阅览室] | 64.66 | 240.00 | 1862 | 523 | 1338 | 1.86 | 28.79 |
|  | 2005[办公] | 33.21 | 120.00 | 1146 | 322 | 824 | 1.15 | 34.49 |
|  | 2006[楼梯] | 32.11 | 120.00 | 1146 | 322 | 824 | 1.15 | 35.68 |
|  | 2007[电梯] | 4.41 | 30.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 129.88 |
|  | 2008[办公] | 53.59 | 210.00 | 1289 | 362 | 927 | 1.29 | 24.05 |
|  | 2009[阅览室] | 70.42 | 270.00 | 1575 | 443 | 1132 | 1.58 | 22.37 |
|  | 2010[电梯] | 4.41 | 30.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 97.41 |
|  | 2011[设备] | 12.96 | 60.00 | 1002 | 282 | 721 | 1.00 | 77.34 |
|  | 2012[厕所] | 9.18 | 30.00 | 286 | 80 | 206 | 0.29 | 31.20 |
|  | 2013[厕所] | 8.64 | 30.00 | 286 | 80 | 206 | 0.29 | 33.15 |
|  | 2014[阅览] | 238.91 | 900.00 | 4296 | 1207 | 3088 | 4.30 | 17.98 |
|  | 2015[厕所] | 24.30 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 17.68 |
|  | 2016[厕所] | 26.33 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 16.32 |
|  | 合计 | 1592 | 6000.00 | 50118 | 14086 | 36032 | 50.13 | 31.48 |
| 3层 | 3001[走廊] | 530.27 | 1980.00 | 15751 | 4427 | 11324 | 15.75 | 29.70 |
|  | 3002[阅览室] | 440.31 | 1650.00 | 13890 | 3904 | 9986 | 13.89 | 31.55 |
|  | 3003[楼梯] | 35.10 | 120.00 | 6587 | 1851 | 4736 | 6.59 | 187.68 |
|  | 3004[阅览室] | 97.58 | 360.00 | 2434 | 684 | 1750 | 2.43 | 24.95 |
|  | 3005[楼梯] | 32.04 | 120.00 | 1146 | 322 | 824 | 1.15 | 35.76 |
|  | 3006[电梯] | 4.41 | 30.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 162.35 |
|  | 3007[阅览室] | 126.11 | 480.00 | 2721 | 765 | 1956 | 2.72 | 21.57 |
|  | 3008[电梯] | 4.41 | 30.00 | 286 | 80 | 206 | 0.29 | 64.94 |
|  | 3009[厕所] | 8.64 | 30.00 | 859 | 241 | 618 | 0.86 | 99.44 |
|  | 3010[厕所] | 9.18 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 15.60 |
|  | 3011[厕所] | 9.95 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 14.40 |
|  | 3012[阅览] | 238.91 | 900.00 | 4296 | 1207 | 3088 | 4.30 | 17.98 |
|  | 3013[厕所] | 24.30 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 17.68 |
|  | 3014[厕所] | 26.33 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 16.32 |
|  | 合计 | 1588 | 5940.00 | 49831 | 14005 | 35826 | 49.84 | 31.39 |
| 4层 | 4008[办公-普通办公室] | 571.64 | 2130.00 | 10167 | 2857 | 7309 | 10.17 | 17.79 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 219.34 | 810.00 | 3866 | 1087 | 2780 | 3.87 | 17.63 |
|  | 4010[办公-普通办公室] | 176.15 | 660.00 | 3150 | 885 | 2265 | 3.15 | 17.88 |
|  | 4011[楼梯] | 35.10 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 16.32 |
|  | 4012[办公-普通办公室] | 64.46 | 240.00 | 1146 | 322 | 824 | 1.15 | 17.77 |
|  | 4013[办公-普通办公室] | 33.12 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 17.30 |
|  | 4014[楼梯] | 32.04 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 17.88 |
|  | 4015,4019[电梯] | 4.41 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 32.47 |
|  | 4016[办公-普通办公室] | 33.75 | 120.00 | 573 | 161 | 412 | 0.57 | 16.97 |
|  | 4017[办公-普通办公室] | 40.50 | 150.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 17.68 |
|  | 4018[办公-普通办公室] | 53.59 | 210.00 | 1002 | 282 | 721 | 1.00 | 18.71 |
|  | 4020[楼梯] | 36.27 | 150.00 | 716 | 201 | 515 | 0.72 | 19.74 |
|  | 4021[厕所] | 9.18 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 15.60 |
|  | 4022[厕所] | 9.95 | 30.00 | 143 | 40 | 103 | 0.14 | 14.40 |
|  | 4023[阅览] | 238.91 | 900.00 | 4296 | 1207 | 3088 | 4.30 | 17.98 |
|  | 4024[厕所] | 24.30 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 17.68 |
|  | 4025[厕所] | 26.33 | 90.00 | 430 | 121 | 309 | 0.43 | 16.32 |
|  | 合计 | 1613 | 6030.00 | 28782 | 8089 | 20693 | 28.79 | 17.84 |
| 总计 |  | 5903 | 22140.00 | 157800 | 44349 | 113450 | 157.83 | 26.73 |

# 房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办公-普通办公室] |  | 8.40 | 775.12 | 25 | 60 | 15115.9 | 16 | 52711.5 | 16 | 6.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.86 K=0.82 D=3.61 | 61.9 49.0 | 59.5 48.8 | 57.0 48.6 | 54.3 50.0 | 52.3 52.6 | 51.6 55.5 | 51.1 58.5 | 50.6 60.8 | 50.2 62.7 | 49.9 63.7 | 49.5 64.0 | 49.3 63.4 |
| 东南外墙 | F=109.23 K=1.11 D=2.93 | 1453.4 1274.1 | 1418.9 1347.6 | 1379.4 1440.0 | 1360.4 1520.4 | 1345.1 1582.1 | 1332.9 1607.9 | 1321.9 1605.6 | 1314.0 1573.2 | 1301.1 1516.6 | 1293.8 1512.1 | 1286.0 1500.9 | 1279.4 1476.8 |
| 西南外墙 | F=50.13 K=1.11 D=2.93 | 851.3 652.7 | 796.9 664.3 | 715.8 678.7 | 704.5 693.7 | 695.3 708.4 | 687.7 720.5 | 681.0 731.2 | 675.9 750.9 | 668.7 803.8 | 664.2 846.0 | 659.7 872.4 | 655.8 871.7 |
| 东北外墙 | F=18.78 K=1.11 D=2.93 | 284.7 252.3 | 278.5 297.7 | 271.5 321.7 | 268.1 330.8 | 265.3 331.1 | 263.0 322.0 | 261.0 308.4 | 259.6 296.1 | 257.2 296.6 | 255.9 295.8 | 254.5 293.5 | 253.3 289.0 |
| 西北外墙 | F=39.48 K=1.11 D=2.93 | 596.7 457.8 | 569.4 467.2 | 502.2 478.6 | 494.2 490.6 | 487.7 502.4 | 482.5 512.0 | 477.8 520.6 | 474.3 526.9 | 469.1 530.8 | 466.0 557.4 | 462.7 581.9 | 460.0 594.8 |
| 东南外窗 | F=39.45 K=3.90 SC=0.75 | 1622.3 5863.0 | 1446.5 5197.6 | 1339.5 4682.8 | 1230.2 4536.6 | 1137.8 4187.4 | 1061.7 3808.6 | 2092.5 3256.0 | 3519.0 2616.9 | 4920.2 2331.6 | 6025.0 2100.9 | 6479.4 1913.4 | 6380.1 1747.7 |
| 西南外窗 | F=10.35 K=3.90 SC=0.75 | 512.0 1237.0 | 457.2 1652.4 | 421.4 2184.4 | 385.7 2593.1 | 355.2 2712.8 | 329.6 2589.2 | 441.3 2089.7 | 574.1 832.9 | 711.0 743.4 | 847.9 669.7 | 960.7 608.7 | 1059.5 554.5 |
| 东北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 119.6 341.4 | 106.7 348.0 | 98.6 345.0 | 90.4 332.5 | 83.5 306.4 | 77.7 278.5 | 433.4 238.9 | 622.8 193.6 | 706.2 172.6 | 712.8 155.5 | 629.3 141.5 | 516.3 129.1 |
| 西北外窗 | F=14.70 K=3.90 SC=0.75 | 665.5 1588.3 | 593.8 1651.2 | 548.5 1872.6 | 502.8 2229.4 | 464.0 2592.7 | 431.6 2891.7 | 594.0 2667.8 | 785.9 1078.4 | 983.3 961.8 | 1180.3 866.5 | 1342.9 788.3 | 1485.5 719.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 3720.6 8836.4 | 3255.5 9185.2 | 2790.4 9534.0 | 2441.6 9766.6 | 2209.1 9999.1 | 1860.3 10231.6 | 1744.0 10347.9 | 4650.7 10580.4 | 6046.0 7790.0 | 7092.4 6278.5 | 7790.0 5232.1 | 8371.3 4418.2 |
| 照明 | 显热(W) | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 | 5425.9 5425.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1113.1 5696.3 | 916.7 5827.3 | 785.7 5958.2 | 654.8 6023.7 | 589.3 6089.2 | 458.3 6154.7 | 392.9 6220.1 | 3404.7 6285.6 | 4648.7 3208.3 | 5041.6 1964.3 | 5303.5 1571.4 | 5499.9 1309.5 |
|  | 全热(W) | 1113.1 9644.2 | 916.7 9775.2 | 785.7 9906.1 | 654.8 9971.6 | 589.3 10037.1 | 458.3 10102.6 | 392.9 10168.0 | 7352.6 10233.5 | 8596.6 3208.3 | 8989.5 1964.3 | 9251.4 1571.4 | 9447.8 1309.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 3903.7 3903.7 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 13889.8 13889.8 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 13.89 13.89 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 西南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 东南外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16576 49790 | 15457 50244 | 14462 51109 | 13731 52130 | 13222 52611 | 12571 52712 | 14036 51563 | 39741 48286 | 44202 24044 | 47099 20917 | 48713 19161 | 49530 17755 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16576 35856 | 15457 36310 | 14462 37175 | 13731 38196 | 13222 38677 | 12571 38778 | 14036 37629 | 25807 34352 | 30268 24044 | 33165 20917 | 34779 19161 | 35596 17755 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16576 35900 | 15457 36354 | 14462 37220 | 13731 38240 | 13222 38722 | 12571 38822 | 14036 37673 | 25851 34397 | 30312 24044 | 33209 20917 | 34823 19161 | 35641 17755 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16576 31952 | 15457 32406 | 14462 33272 | 13731 34292 | 13222 34774 | 12571 34874 | 14036 33725 | 21903 30449 | 26364 24044 | 29261 20917 | 30875 19161 | 31693 17755 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 176.08 | 25 | 60 | 8433.3 | 11 | 11593.6 | 11 | 4.49 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=46.80 K=1.11 D=2.93 | 622.6 545.7 | 607.8 577.1 | 590.9 616.7 | 582.7 651.1 | 576.2 677.6 | 570.9 688.7 | 566.2 687.7 | 562.8 673.9 | 557.3 649.7 | 554.2 647.7 | 550.8 642.9 | 548.0 632.6 |
| 东南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 666.1 2406.6 | 593.9 2060.1 | 550.0 1922.7 | 505.1 1862.7 | 467.2 1719.3 | 435.9 1563.8 | 857.7 1336.9 | 1442.4 1074.5 | 2017.3 957.3 | 2471.1 862.6 | 2658.2 785.6 | 2618.2 717.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 845.2 2007.4 | 739.6 2086.6 | 633.9 2165.8 | 554.7 2218.7 | 501.8 2271.5 | 422.6 2324.3 | 396.2 2350.7 | 1056.5 2403.6 | 1373.5 1769.7 | 1611.2 1426.3 | 1769.7 1188.6 | 1901.7 1003.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 | 1232.6 1232.6 |
| 人体 | 显热(W) | 252.5 1292.0 | 207.9 1321.7 | 178.2 1351.4 | 148.5 1366.2 | 133.7 1381.1 | 104.0 1395.9 | 89.1 1410.8 | 772.2 1425.6 | 1054.4 727.7 | 1143.5 445.5 | 1202.9 356.4 | 1247.4 297.0 |
|  | 全热(W) | 252.5 2187.4 | 207.9 2217.1 | 178.2 2246.8 | 148.5 2261.6 | 133.7 2276.5 | 104.0 2291.3 | 89.1 2306.2 | 1667.6 2321.0 | 1949.8 727.7 | 2038.9 445.5 | 2098.3 356.4 | 2142.8 297.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 885.4 885.4 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 3150.3 3150.3 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3619 11530 | 3382 11324 | 3186 11335 | 3024 11377 | 2911 11328 | 2766 11251 | 3142 11064 | 9112 10856 | 10281 5337 | 11058 4615 | 11460 4206 | 11594 3883 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3619 8370 | 3382 8163 | 3186 8175 | 3024 8217 | 2911 8167 | 2766 8091 | 3142 7904 | 5952 7695 | 7120 5337 | 7898 4615 | 8300 4206 | 8433 3883 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3619 8380 | 3382 8173 | 3186 8185 | 3024 8227 | 2911 8177 | 2766 8101 | 3142 7914 | 5962 7705 | 7130 5337 | 7908 4615 | 8310 4206 | 8443 3883 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3619 7484 | 3382 7278 | 3186 7289 | 3024 7331 | 2911 7282 | 2766 7205 | 3142 7019 | 5066 6810 | 6235 5337 | 7012 4615 | 7414 4206 | 7548 3883 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[楼梯] |  | 4.20 | 35.10 | 25 | 60 | 1946.8 | 11 | 2521.4 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.43 K=1.11 D=2.93 | 152.1 133.3 | 148.5 141.0 | 144.3 150.7 | 142.3 159.1 | 140.7 165.5 | 139.5 168.2 | 138.3 168.0 | 137.5 164.6 | 136.1 158.7 | 135.4 158.2 | 134.6 157.0 | 133.9 154.5 |
| 东南外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 203.5 735.6 | 181.5 688.3 | 168.1 587.6 | 154.4 569.2 | 142.8 525.4 | 133.2 477.9 | 262.4 408.5 | 441.3 328.3 | 617.1 292.5 | 755.7 263.6 | 812.8 240.1 | 800.4 219.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.5 400.1 | 147.4 415.9 | 126.4 431.7 | 110.6 442.3 | 100.0 452.8 | 84.2 463.3 | 79.0 468.6 | 210.6 479.1 | 273.8 352.8 | 321.2 284.3 | 352.8 236.9 | 379.1 200.1 |
| 照明 | 显热(W) | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 816 2485 | 761 2467 | 717 2397 | 680 2400 | 654 2376 | 622 2344 | 742 2283 | 1911 2213 | 2200 1182 | 2401 1033 | 2500 945 | 2521 874 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 816 1911 | 761 1892 | 717 1822 | 680 1826 | 654 1801 | 622 1770 | 742 1708 | 1336 1638 | 1625 1182 | 1827 1033 | 1925 945 | 1947 874 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 816 1912 | 761 1894 | 717 1824 | 680 1827 | 654 1803 | 622 1772 | 742 1710 | 1338 1640 | 1627 1182 | 1829 1033 | 1927 945 | 1949 874 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 816 1750 | 761 1731 | 717 1661 | 680 1665 | 654 1641 | 622 1609 | 742 1547 | 1175 1477 | 1464 1182 | 1666 1033 | 1764 945 | 1786 874 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[办公] |  | 4.20 | 31.05 | 25 | 60 | 1836.7 | 11 | 2411.3 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.93 | 191.6 168.0 | 187.0 177.6 | 181.8 189.8 | 179.3 200.4 | 177.3 208.5 | 175.7 211.9 | 174.2 211.6 | 173.2 207.4 | 171.5 199.9 | 170.5 199.3 | 169.5 197.9 | 168.7 194.7 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.0 354.0 | 130.4 367.9 | 111.8 381.9 | 97.8 391.2 | 88.5 400.5 | 74.5 409.9 | 69.9 414.5 | 186.3 423.8 | 242.2 312.0 | 284.1 251.5 | 312.0 209.6 | 335.3 177.0 |
| 照明 | 显热(W) | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 | 217.3 217.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 789 2378 | 738 2365 | 696 2304 | 662 2310 | 637 2291 | 608 2263 | 716 2207 | 1854 2142 | 2119 1128 | 2302 989 | 2392 908 | 2411 842 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 789 1804 | 738 1790 | 696 1730 | 662 1736 | 637 1716 | 608 1688 | 716 1632 | 1279 1567 | 1545 1128 | 1728 989 | 1817 908 | 1837 842 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 789 1806 | 738 1792 | 696 1732 | 662 1738 | 637 1718 | 608 1690 | 716 1634 | 1281 1569 | 1547 1128 | 1730 989 | 1819 908 | 1839 842 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 789 1643 | 738 1629 | 696 1569 | 662 1575 | 637 1555 | 608 1527 | 716 1471 | 1118 1406 | 1384 1128 | 1567 989 | 1657 908 | 1676 842 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办公] |  | 4.20 | 37.26 | 25 | 60 | 2426.0 | 11 | 3144.2 | 11 | 1.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.93 K=1.11 D=2.93 | 211.9 185.8 | 206.9 196.5 | 201.2 210.0 | 198.4 221.7 | 196.2 230.7 | 194.4 234.5 | 192.8 234.1 | 191.6 229.4 | 189.7 221.2 | 188.7 220.5 | 187.5 218.9 | 186.6 215.4 |
| 东南外窗 | F=6.75 K=3.90 SC=0.75 | 277.6 1003.1 | 247.5 938.6 | 229.2 801.2 | 210.5 776.2 | 194.7 716.5 | 181.7 651.6 | 357.8 557.1 | 601.8 447.7 | 841.5 398.9 | 1030.5 359.5 | 1108.3 327.4 | 1091.4 299.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.8 424.8 | 156.5 441.5 | 134.1 458.3 | 117.4 469.5 | 106.2 480.7 | 89.4 491.8 | 83.8 497.4 | 223.6 508.6 | 290.6 374.5 | 340.9 301.8 | 374.5 251.5 | 402.4 212.4 |
| 照明 | 显热(W) | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 | 260.8 260.8 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 987 3088 | 919 3057 | 866 2957 | 821 2958 | 788 2922 | 750 2875 | 916 2790 | 2373 2690 | 2742 1421 | 3000 1244 | 3124 1140 | 3144 1055 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 987 2369 | 919 2339 | 866 2239 | 821 2240 | 788 2204 | 750 2157 | 916 2071 | 1654 1972 | 2024 1421 | 2282 1244 | 2406 1140 | 2426 1055 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 987 2372 | 919 2341 | 866 2241 | 821 2242 | 788 2206 | 750 2159 | 916 2074 | 1657 1974 | 2026 1421 | 2284 1244 | 2408 1140 | 2428 1055 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 987 2168 | 919 2138 | 866 2037 | 821 2039 | 788 2003 | 750 1956 | 916 1870 | 1453 1771 | 1822 1421 | 2081 1244 | 2205 1140 | 2225 1055 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[办公] |  | 4.20 | 33.12 | 25 | 60 | 2158.3 | 11 | 2732.9 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.93 | 184.4 161.7 | 180.0 171.0 | 175.0 182.7 | 172.6 192.9 | 170.7 200.7 | 169.1 204.0 | 167.7 203.7 | 166.7 199.6 | 165.1 192.4 | 164.2 191.9 | 163.2 190.4 | 162.3 187.4 |
| 东南外窗 | F=6.30 K=3.90 SC=0.75 | 259.1 936.2 | 231.0 876.1 | 213.9 747.8 | 196.4 724.5 | 181.7 668.7 | 169.5 608.2 | 334.0 519.9 | 561.7 417.9 | 785.4 372.3 | 961.8 335.5 | 1034.5 305.6 | 1018.7 279.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 159.0 377.6 | 139.1 392.5 | 119.2 407.4 | 104.3 417.3 | 94.4 427.2 | 79.5 437.2 | 74.5 442.2 | 198.7 452.1 | 258.3 332.9 | 303.0 268.3 | 332.9 223.6 | 357.7 188.8 |
| 照明 | 显热(W) | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 880 2678 | 820 2647 | 772 2551 | 732 2550 | 703 2515 | 669 2471 | 824 2390 | 2035 2296 | 2368 1262 | 2604 1108 | 2717 1016 | 2733 941 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 880 2103 | 820 2073 | 772 1976 | 732 1976 | 703 1941 | 669 1896 | 824 1815 | 1460 1722 | 1793 1262 | 2030 1108 | 2142 1016 | 2158 941 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 880 2105 | 820 2074 | 772 1978 | 732 1978 | 703 1942 | 669 1898 | 824 1817 | 1462 1723 | 1795 1262 | 2032 1108 | 2144 1016 | 2160 941 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 880 1942 | 820 1912 | 772 1815 | 732 1815 | 703 1780 | 669 1735 | 824 1654 | 1299 1561 | 1632 1262 | 1869 1108 | 1981 1016 | 1997 941 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[楼梯间] |  | 4.20 | 32.04 | 25 | 60 | 2889.0 | 10 | 3463.6 | 10 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=34.68 K=1.11 D=2.93 | 525.7 465.9 | 514.3 549.7 | 501.3 594.0 | 495.0 610.7 | 489.8 611.2 | 485.7 594.6 | 481.9 569.4 | 479.2 546.7 | 475.0 547.7 | 472.5 546.1 | 469.9 541.9 | 467.7 533.6 |
| 东南外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 141.3 123.9 | 137.9 131.0 | 134.1 140.0 | 132.3 147.8 | 130.8 153.8 | 129.6 156.3 | 128.5 156.1 | 127.7 152.9 | 126.5 147.4 | 125.8 147.0 | 125.0 145.9 | 124.4 143.6 |
| 东北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 119.6 341.4 | 106.7 348.0 | 98.6 345.0 | 90.4 332.5 | 83.5 306.4 | 77.7 278.5 | 433.4 238.9 | 622.8 193.6 | 706.2 172.6 | 712.8 155.5 | 629.3 141.5 | 516.3 129.1 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.8 365.3 | 134.6 379.7 | 115.3 394.1 | 100.9 403.7 | 91.3 413.3 | 76.9 422.9 | 72.1 427.7 | 192.2 437.3 | 249.9 322.0 | 293.2 259.5 | 322.0 216.3 | 346.0 182.6 |
| 照明 | 显热(W) | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1396 3160 | 1321 3234 | 1259 3213 | 1210 3221 | 1174 3173 | 1134 3100 | 1595 2980 | 2924 2848 | 3270 1812 | 3459 1653 | 3464 1553 | 3369 1467 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1396 2585 | 1321 2660 | 1259 2638 | 1210 2646 | 1174 2599 | 1134 2526 | 1595 2405 | 2349 2274 | 2695 1812 | 2884 1653 | 2889 1553 | 2794 1467 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1396 2587 | 1321 2662 | 1259 2640 | 1210 2648 | 1174 2601 | 1134 2528 | 1595 2407 | 2351 2275 | 2697 1812 | 2886 1653 | 2891 1553 | 2796 1467 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1396 2424 | 1321 2499 | 1259 2477 | 1210 2485 | 1174 2438 | 1134 2365 | 1595 2244 | 2188 2113 | 2535 1812 | 2723 1653 | 2728 1553 | 2633 1467 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[电梯] |  | 4.20 | 4.41 | 25 | 60 | 196.1 | 19 | 339.8 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 50.3 | 18.5 52.3 | 15.9 54.2 | 13.9 55.6 | 12.6 56.9 | 10.6 58.2 | 9.9 58.9 | 26.5 60.2 | 34.4 44.3 | 40.4 35.7 | 44.3 29.8 | 47.6 25.1 |
| 照明 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 64 324 | 59 327 | 55 330 | 52 332 | 50 334 | 46 336 | 45 338 | 276 340 | 297 108 | 307 87 | 314 77 | 319 70 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 64 180 | 59 183 | 55 187 | 52 189 | 50 191 | 46 193 | 45 194 | 133 196 | 153 108 | 163 87 | 170 77 | 175 70 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64 181 | 59 184 | 55 187 | 52 189 | 50 191 | 46 193 | 45 195 | 133 197 | 154 108 | 164 87 | 171 77 | 176 70 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 64 140 | 59 143 | 55 147 | 52 149 | 50 151 | 46 153 | 45 154 | 92 156 | 113 108 | 123 87 | 130 77 | 135 70 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[办公] |  | 4.20 | 33.75 | 25 | 60 | 2387.5 | 17 | 2962.1 | 17 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.93 | 204.0 156.5 | 194.7 159.7 | 171.7 163.7 | 169.0 167.8 | 166.8 171.8 | 165.0 175.1 | 163.4 178.0 | 162.2 180.2 | 160.4 181.5 | 159.3 190.6 | 158.2 199.0 | 157.3 203.4 |
| 西北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 244.5 583.4 | 218.1 606.6 | 201.5 711.5 | 184.7 883.4 | 170.4 1038.0 | 158.6 1115.9 | 218.2 980.0 | 288.7 396.2 | 361.2 353.3 | 433.6 318.3 | 493.3 289.6 | 545.7 264.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 162.0 384.7 | 141.7 399.9 | 121.5 415.1 | 106.3 425.2 | 96.2 435.4 | 81.0 445.5 | 75.9 450.6 | 202.5 460.7 | 263.2 339.2 | 308.8 273.4 | 339.2 227.8 | 364.5 192.4 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 893 2331 | 829 2378 | 763 2508 | 723 2697 | 694 2868 | 660 2962 | 710 2837 | 1766 2268 | 1948 1243 | 2081 1100 | 2181 1017 | 2266 950 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 893 1757 | 829 1804 | 763 1933 | 723 2122 | 694 2294 | 660 2387 | 710 2262 | 1191 1693 | 1374 1243 | 1507 1100 | 1607 1017 | 1691 950 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 893 1759 | 829 1806 | 763 1935 | 723 2124 | 694 2295 | 660 2389 | 710 2264 | 1193 1695 | 1376 1243 | 1509 1100 | 1608 1017 | 1693 950 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 893 1596 | 829 1643 | 763 1772 | 723 1961 | 694 2133 | 660 2227 | 710 2101 | 1030 1532 | 1213 1243 | 1346 1100 | 1446 1017 | 1531 950 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[办公] |  | 4.20 | 40.50 | 25 | 60 | 2938.0 | 17 | 3656.3 | 17 | 1.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.93 K=1.11 D=2.93 | 240.8 184.7 | 229.8 188.5 | 202.6 193.1 | 199.4 198.0 | 196.8 202.7 | 194.7 206.6 | 192.8 210.1 | 191.4 212.6 | 189.3 214.2 | 188.0 224.9 | 186.7 234.8 | 185.6 240.0 |
| 西北外窗 | F=6.75 K=3.90 SC=0.75 | 305.6 729.3 | 272.7 758.2 | 251.9 889.4 | 230.9 1104.3 | 213.0 1297.6 | 198.2 1394.8 | 272.7 1225.0 | 360.9 495.2 | 451.5 441.6 | 542.0 397.9 | 616.6 362.0 | 682.1 330.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.4 461.7 | 170.1 479.9 | 145.8 498.2 | 127.6 510.3 | 115.4 522.5 | 97.2 534.6 | 91.1 540.7 | 243.0 552.8 | 315.9 407.0 | 370.6 328.1 | 407.0 273.4 | 437.4 230.9 |
| 照明 | 显热(W) | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1082 2872 | 1003 2930 | 924 3091 | 875 3326 | 839 3540 | 797 3656 | 860 3499 | 2174 2788 | 2399 1512 | 2563 1336 | 2687 1235 | 2792 1152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1082 2154 | 1003 2212 | 924 2372 | 875 2608 | 839 2821 | 797 2938 | 860 2781 | 1455 2069 | 1681 1512 | 1845 1336 | 1968 1235 | 2073 1152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1082 2156 | 1003 2214 | 924 2375 | 875 2610 | 839 2824 | 797 2940 | 860 2783 | 1458 2072 | 1683 1512 | 1847 1336 | 1971 1235 | 2076 1152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1082 1953 | 1003 2010 | 924 2171 | 875 2407 | 839 2620 | 797 2737 | 860 2580 | 1254 1868 | 1480 1512 | 1644 1336 | 1767 1235 | 1872 1152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[储藏] |  | 4.20 | 53.59 | 25 | 60 | 5222.2 | 17 | 6227.7 | 17 | 1.43 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=15.57 K=1.11 D=2.93 | 236.0 209.1 | 230.8 246.8 | 225.0 266.6 | 222.2 274.1 | 219.9 274.4 | 218.0 266.9 | 216.3 255.6 | 215.1 245.4 | 213.2 245.9 | 212.1 245.2 | 210.9 243.2 | 209.9 239.5 |
| 西北外墙 | F=24.03 K=1.11 D=2.93 | 363.2 278.6 | 346.6 284.3 | 305.7 291.3 | 300.8 298.6 | 296.9 305.8 | 293.7 311.7 | 290.8 316.9 | 288.7 320.7 | 285.5 323.1 | 283.6 339.3 | 281.6 354.2 | 280.0 362.0 |
| 东北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 219.2 625.9 | 195.6 637.9 | 180.8 632.5 | 165.8 609.7 | 153.0 561.8 | 142.5 510.6 | 794.5 438.0 | 1141.9 354.9 | 1294.7 316.4 | 1306.8 285.1 | 1153.6 259.4 | 946.6 236.7 |
| 西北外窗 | F=11.25 K=3.90 SC=0.75 | 509.3 1215.5 | 454.5 1263.7 | 419.8 1482.3 | 384.8 1840.5 | 355.1 2162.6 | 330.3 2324.7 | 454.6 2041.7 | 601.5 825.3 | 752.5 736.0 | 903.3 663.1 | 1027.7 603.3 | 1136.8 550.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 257.2 610.9 | 225.1 635.0 | 192.9 659.1 | 168.8 675.2 | 152.7 691.3 | 128.6 707.3 | 120.6 715.4 | 321.5 731.4 | 418.0 538.5 | 490.3 434.0 | 538.5 361.7 | 578.7 305.4 |
| 照明 | 显热(W) | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 |
| 人体 | 显热(W) | 80.3 411.1 | 66.2 420.5 | 56.7 430.0 | 47.3 434.7 | 42.5 439.4 | 33.1 444.2 | 28.4 448.9 | 245.7 453.6 | 335.5 231.5 | 363.8 141.8 | 382.7 113.4 | 396.9 94.5 |
|  | 全热(W) | 80.3 696.0 | 66.2 705.4 | 56.7 714.9 | 47.3 719.6 | 42.5 724.3 | 33.1 729.1 | 28.4 733.8 | 530.6 738.5 | 620.4 231.5 | 648.7 141.8 | 667.6 113.4 | 681.8 94.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 1002.4 1002.4 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2040 5013 | 1894 5151 | 1756 5424 | 1665 5795 | 1595 6098 | 1521 6228 | 2280 5879 | 4477 4594 | 4962 2767 | 5222 2484 | 5258 2310 | 5211 2164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2040 4008 | 1894 4145 | 1756 4419 | 1665 4790 | 1595 5092 | 1521 5222 | 2280 4873 | 3471 3588 | 3956 2767 | 4217 2484 | 4252 2310 | 4206 2164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2040 4011 | 1894 4148 | 1756 4422 | 1665 4793 | 1595 5095 | 1521 5225 | 2280 4876 | 3474 3591 | 3959 2767 | 4220 2484 | 4255 2310 | 4209 2164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2040 3726 | 1894 3863 | 1756 4137 | 1665 4508 | 1595 4810 | 1521 4940 | 2280 4591 | 3189 3306 | 3674 2767 | 3935 2484 | 3970 2310 | 3924 2164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[楼梯] |  | 4.20 | 36.27 | 25 | 60 | 5564.0 | 16 | 6282.3 | 16 | 1.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.93 | 479.9 367.9 | 449.2 374.5 | 403.5 382.6 | 397.2 391.0 | 392.0 399.4 | 387.7 406.2 | 383.9 412.2 | 381.0 423.3 | 377.0 453.1 | 374.5 476.9 | 371.9 491.8 | 369.7 491.4 |
| 西北外墙 | F=11.43 K=1.11 D=2.93 | 172.7 132.5 | 164.9 135.2 | 145.4 138.6 | 143.1 142.0 | 141.2 145.5 | 139.7 148.2 | 138.3 150.7 | 137.3 152.5 | 135.8 153.7 | 134.9 161.4 | 134.0 168.5 | 133.2 172.2 |
| 西南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 534.3 1290.8 | 477.1 1724.2 | 439.7 2279.4 | 402.5 2705.8 | 370.6 2830.8 | 343.9 2701.8 | 460.5 2180.6 | 599.1 869.1 | 742.0 775.7 | 884.7 698.9 | 1002.4 635.2 | 1105.6 578.7 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 652.2 | 169.3 809.8 | 156.2 951.5 | 145.3 1022.9 | 200.0 898.3 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.1 413.5 | 152.3 429.8 | 130.6 446.1 | 114.3 457.0 | 103.4 467.9 | 87.0 478.8 | 81.6 484.2 | 217.6 495.1 | 282.9 364.5 | 331.9 293.8 | 364.5 244.8 | 391.7 206.7 |
| 照明 | 显热(W) | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1896 4207 | 1745 4694 | 1598 5379 | 1514 5990 | 1448 6282 | 1381 6248 | 1538 5620 | 2949 3801 | 3282 2490 | 3557 2278 | 3772 2141 | 3957 2013 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1896 3488 | 1745 3975 | 1598 4661 | 1514 5271 | 1448 5564 | 1381 5530 | 1538 4902 | 2230 3082 | 2563 2490 | 2838 2278 | 3053 2141 | 3239 2013 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1896 3491 | 1745 3978 | 1598 4663 | 1514 5274 | 1448 5566 | 1381 5532 | 1538 4904 | 2233 3085 | 2566 2490 | 2841 2278 | 3056 2141 | 3241 2013 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1896 3287 | 1745 3774 | 1598 4460 | 1514 5070 | 1448 5363 | 1381 5329 | 1538 4701 | 2029 2881 | 2362 2490 | 2637 2278 | 2852 2141 | 3038 2013 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[厕所] |  | 4.20 | 9.18 | 25 | 60 | 294.6 | 19 | 438.3 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.1 104.7 | 38.6 108.8 | 33.0 112.9 | 28.9 115.7 | 26.2 118.4 | 22.0 121.2 | 20.7 122.6 | 55.1 125.3 | 71.6 92.3 | 84.0 74.4 | 92.3 62.0 | 99.1 52.3 |
| 照明 | 显热(W) | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 120 412 | 112 417 | 105 422 | 100 426 | 96 429 | 91 433 | 89 435 | 338 438 | 368 190 | 384 159 | 395 142 | 404 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 120 268 | 112 273 | 105 279 | 100 282 | 96 286 | 91 289 | 89 291 | 195 295 | 224 190 | 240 159 | 251 142 | 260 130 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 120 268 | 112 274 | 105 279 | 100 283 | 96 286 | 91 290 | 89 292 | 195 295 | 224 190 | 241 159 | 252 142 | 261 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 120 228 | 112 233 | 105 239 | 100 242 | 96 245 | 91 249 | 89 251 | 154 254 | 184 190 | 200 159 | 211 142 | 220 130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[厕所] |  | 4.20 | 9.95 | 25 | 60 | 310.4 | 19 | 454.1 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  | 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.7 113.4 | 41.8 117.8 | 35.8 122.3 | 31.3 125.3 | 28.3 128.3 | 23.9 131.3 | 22.4 132.8 | 59.7 135.7 | 77.6 99.9 | 91.0 80.6 | 99.9 67.1 | 107.4 56.7 |
| 照明 | 显热(W) | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 129 426 | 121 431 | 114 437 | 108 441 | 104 445 | 98 448 | 96 450 | 348 454 | 379 203 | 396 170 | 408 153 | 418 140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 129 282 | 121 288 | 114 294 | 108 297 | 104 301 | 98 305 | 96 307 | 205 310 | 235 203 | 253 170 | 264 153 | 274 140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129 282 | 121 288 | 114 294 | 108 298 | 104 301 | 98 305 | 96 307 | 205 311 | 236 203 | 253 170 | 265 153 | 274 140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 129 242 | 121 248 | 114 253 | 108 257 | 104 261 | 98 264 | 96 267 | 164 270 | 195 203 | 213 170 | 224 153 | 234 140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[阅览] |  | 4.20 | 238.91 | 25 | 60 | 16743.7 | 17 | 21053.2 | 17 | 6.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=14.31 K=1.11 D=2.93 | 216.9 192.3 | 212.2 226.8 | 206.9 245.1 | 204.2 252.0 | 202.1 252.2 | 200.4 245.3 | 198.9 234.9 | 197.8 225.6 | 196.0 226.0 | 195.0 225.4 | 193.9 223.6 | 193.0 220.2 |
| 西北外墙 | F=75.87 K=1.11 D=2.93 | 1146.7 879.7 | 1094.3 897.7 | 965.1 919.8 | 949.8 942.9 | 937.3 965.5 | 927.2 984.0 | 918.1 1000.5 | 911.5 1012.6 | 901.4 1020.1 | 895.4 1071.2 | 889.2 1118.2 | 884.0 1143.0 |
| 东北外窗 | F=5.85 K=3.90 SC=0.75 | 259.1 739.7 | 231.1 753.9 | 213.6 747.5 | 195.9 720.5 | 180.9 663.9 | 168.4 603.5 | 431.9 517.6 | 609.7 419.4 | 719.9 374.0 | 780.0 336.9 | 771.8 306.6 | 791.2 279.7 |
| 西北外窗 | F=33.75 K=3.90 SC=0.75 | 1527.9 3646.6 | 1363.4 3791.0 | 1259.3 4446.8 | 1154.5 5521.4 | 1065.2 6487.8 | 991.0 6974.2 | 1363.7 6125.0 | 1804.4 2476.0 | 2257.6 2208.1 | 2709.9 1989.4 | 3083.2 1809.8 | 3410.5 1650.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1146.7 2723.5 | 1003.4 2831.0 | 860.1 2938.5 | 752.6 3010.2 | 680.9 3081.9 | 573.4 3153.5 | 537.5 3189.4 | 1433.4 3261.1 | 1863.5 2401.0 | 2186.0 1935.1 | 2401.0 1612.6 | 2580.2 1361.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 |
| 人体 | 显热(W) | 344.3 1761.8 | 283.5 1802.3 | 243.0 1842.8 | 202.5 1863.0 | 182.3 1883.3 | 141.8 1903.5 | 121.5 1923.8 | 1053.0 1944.0 | 1437.8 992.3 | 1559.3 607.5 | 1640.3 486.0 | 1701.0 405.0 |
|  | 全热(W) | 344.3 2982.8 | 283.5 3023.3 | 243.0 3063.8 | 202.5 3084.0 | 182.3 3104.3 | 141.8 3124.5 | 121.5 3144.8 | 2274.0 3165.0 | 2658.8 992.3 | 2780.3 607.5 | 2861.3 486.0 | 2922.0 405.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 4295.8 4295.8 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6314 17133 | 5860 17492 | 5420 18330 | 5132 19499 | 4921 20524 | 4674 21053 | 5244 20180 | 13199 16528 | 14565 8894 | 15515 7838 | 16169 7229 | 16749 6733 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6314 12823 | 5860 13182 | 5420 14020 | 5132 15190 | 4921 16214 | 4674 16744 | 5244 15871 | 8889 12218 | 10256 8894 | 11205 7838 | 11859 7229 | 12439 6733 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6314 12837 | 5860 13196 | 5420 14034 | 5132 15203 | 4921 16228 | 4674 16757 | 5244 15885 | 8903 12232 | 10269 8894 | 11219 7838 | 11873 7229 | 12453 6733 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6314 11616 | 5860 11975 | 5420 12813 | 5132 13982 | 4921 15007 | 4674 15536 | 5244 14664 | 7682 11011 | 9048 8894 | 9998 7838 | 10652 7229 | 11232 6733 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[储藏] |  | 4.20 | 17.55 | 25 | 60 | 1331.8 | 16 | 1619.1 | 16 | 0.41 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=11.43 K=1.11 D=2.93 | 172.7 132.5 | 164.9 135.2 | 145.4 138.6 | 143.1 142.0 | 141.2 145.5 | 139.7 148.2 | 138.3 150.7 | 137.3 152.5 | 135.8 153.7 | 134.9 161.4 | 134.0 168.5 | 133.2 172.2 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 579.7 | 169.3 616.8 | 156.2 631.1 | 145.3 621.4 | 200.0 537.7 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.2 200.1 | 73.7 208.0 | 63.2 215.9 | 55.3 221.1 | 50.0 226.4 | 42.1 231.7 | 39.5 234.3 | 105.3 239.6 | 136.9 176.4 | 160.6 142.2 | 176.4 118.5 | 189.5 100.0 |
| 照明 | 显热(W) | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 117.5 | 18.9 120.2 | 16.2 122.9 | 13.5 124.2 | 12.2 125.6 | 9.5 126.9 | 8.1 128.3 | 70.2 129.6 | 95.9 66.2 | 104.0 40.5 | 109.4 32.4 | 113.4 27.0 |
|  | 全热(W) | 23.0 198.9 | 18.9 201.6 | 16.2 204.3 | 13.5 205.6 | 12.2 207.0 | 9.5 208.3 | 8.1 209.7 | 151.6 211.0 | 177.3 66.2 | 185.4 40.5 | 190.8 32.4 | 194.8 27.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 627 1476 | 580 1510 | 532 1548 | 504 1595 | 482 1619 | 459 1619 | 509 1542 | 1068 1375 | 1190 843 | 1288 759 | 1363 708 | 1427 664 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 1188 | 580 1223 | 532 1260 | 504 1307 | 482 1332 | 459 1332 | 509 1254 | 781 1088 | 903 843 | 1000 759 | 1075 708 | 1140 664 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 627 1189 | 580 1224 | 532 1261 | 504 1308 | 482 1333 | 459 1333 | 509 1255 | 782 1089 | 904 843 | 1001 759 | 1076 708 | 1141 664 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 627 1108 | 580 1142 | 532 1180 | 504 1227 | 482 1251 | 459 1251 | 509 1174 | 700 1008 | 823 843 | 920 759 | 995 708 | 1059 664 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[厕所] |  | 4.20 | 24.30 | 25 | 60 | 1869.6 | 17 | 2300.5 | 17 | 0.61 | 7 |
| 相同房间 |  | 2015,3013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 160.5 123.1 | 153.2 125.7 | 135.1 128.8 | 132.9 132.0 | 131.2 135.2 | 129.8 137.7 | 128.5 140.0 | 127.6 141.7 | 126.2 142.8 | 125.3 149.9 | 124.5 156.5 | 123.7 160.0 |
| 西北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 203.7 486.2 | 181.8 505.5 | 167.9 592.9 | 153.9 736.2 | 142.0 865.0 | 132.1 929.9 | 181.8 816.7 | 240.6 330.1 | 301.0 294.4 | 361.3 265.3 | 411.1 241.3 | 454.7 220.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.6 277.0 | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 |
| 照明 | 显热(W) | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 176.2 | 28.4 180.2 | 24.3 184.3 | 20.3 186.3 | 18.2 188.3 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.4 | 143.8 99.2 | 155.9 60.8 | 164.0 48.6 | 170.1 40.5 |
|  | 全热(W) | 34.4 298.3 | 28.4 302.3 | 24.3 306.4 | 20.3 308.4 | 18.2 310.4 | 14.2 312.5 | 12.2 314.5 | 227.4 316.5 | 265.9 99.2 | 278.0 60.8 | 286.1 48.6 | 292.2 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 120.7 120.7 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 429.6 429.6 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 685 1784 | 635 1821 | 585 1927 | 554 2082 | 531 2224 | 505 2301 | 547 2195 | 1341 1720 | 1482 951 | 1587 843 | 1666 781 | 1733 729 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1353 | 635 1390 | 585 1496 | 554 1651 | 531 1793 | 505 1870 | 547 1764 | 910 1289 | 1051 951 | 1156 843 | 1235 781 | 1302 729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 685 1355 | 635 1392 | 585 1497 | 554 1653 | 531 1794 | 505 1871 | 547 1766 | 911 1290 | 1053 951 | 1157 843 | 1236 781 | 1303 729 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1233 | 635 1269 | 585 1375 | 554 1531 | 531 1672 | 505 1749 | 547 1644 | 789 1168 | 931 951 | 1035 843 | 1114 781 | 1181 729 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[厕所] |  | 4.20 | 26.33 | 25 | 60 | 1926.8 | 17 | 2357.8 | 17 | 0.61 | 7 |
| 相同房间 |  | 2016,3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.93 | 179.5 137.7 | 171.3 140.6 | 151.1 144.0 | 148.7 147.6 | 146.8 151.2 | 145.2 154.1 | 143.8 156.7 | 142.7 158.6 | 141.1 159.7 | 140.2 167.7 | 139.2 175.1 | 138.4 179.0 |
| 西北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 203.7 486.2 | 181.8 505.5 | 167.9 592.9 | 153.9 736.2 | 142.0 865.0 | 132.1 929.9 | 181.8 816.7 | 240.6 330.1 | 301.0 294.4 | 361.3 265.3 | 411.1 241.3 | 454.7 220.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.4 300.1 | 110.6 312.0 | 94.8 323.8 | 82.9 331.7 | 75.0 339.6 | 63.2 347.5 | 59.2 351.4 | 158.0 359.3 | 205.3 264.6 | 240.9 213.2 | 264.6 177.7 | 284.3 150.1 |
| 照明 | 显热(W) | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 176.2 | 28.4 180.2 | 24.3 184.3 | 20.3 186.3 | 18.2 188.3 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.4 | 143.8 99.2 | 155.9 60.8 | 164.0 48.6 | 170.1 40.5 |
|  | 全热(W) | 34.4 298.3 | 28.4 302.3 | 24.3 306.4 | 20.3 308.4 | 18.2 310.4 | 14.2 312.5 | 12.2 314.5 | 227.4 316.5 | 265.9 99.2 | 278.0 60.8 | 286.1 48.6 | 292.2 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 120.7 120.7 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 429.6 429.6 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1836 | 676 1874 | 622 1981 | 590 2138 | 566 2280 | 539 2358 | 581 2253 | 1383 1778 | 1527 1002 | 1634 891 | 1715 827 | 1784 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1405 | 676 1443 | 622 1550 | 590 1707 | 566 1849 | 539 1927 | 581 1822 | 952 1347 | 1096 1002 | 1203 891 | 1284 827 | 1353 774 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1407 | 676 1445 | 622 1551 | 590 1708 | 566 1851 | 539 1928 | 581 1824 | 953 1349 | 1098 1002 | 1205 891 | 1285 827 | 1354 774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1285 | 676 1322 | 622 1429 | 590 1586 | 566 1728 | 539 1806 | 581 1701 | 831 1227 | 976 1002 | 1083 891 | 1163 827 | 1232 774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[走廊] |  | 8.40 | 866.31 | 25 | 60 | 25595.9 | 17 | 63903.1 | 17 | 13.68 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=25.95 K=1.11 D=2.93 | 393.4 348.7 | 384.9 411.4 | 375.2 444.5 | 370.4 457.1 | 366.6 457.4 | 363.4 444.9 | 360.7 426.1 | 358.6 409.1 | 355.4 409.9 | 353.6 408.7 | 351.7 405.5 | 350.0 399.4 |
| 西北外墙 | F=132.39 K=1.11 D=2.93 | 2000.9 1535.0 | 1909.4 1566.5 | 1684.0 1605.1 | 1657.3 1645.3 | 1635.6 1684.8 | 1617.9 1717.1 | 1602.1 1745.8 | 1590.5 1766.9 | 1572.9 1780.1 | 1562.5 1869.3 | 1551.7 1951.2 | 1542.5 1994.4 |
| 西南外墙 | F=16.68 K=1.11 D=2.93 | 283.3 217.2 | 265.2 221.0 | 238.2 225.8 | 234.4 230.8 | 231.4 235.7 | 228.8 239.7 | 226.6 243.3 | 224.9 249.8 | 222.5 267.5 | 221.0 281.5 | 219.5 290.3 | 218.2 290.1 |
| 东南外墙 | F=105.93 K=1.11 D=2.93 | 1409.4 1235.5 | 1375.9 1306.7 | 1337.6 1396.3 | 1319.2 1474.3 | 1304.4 1534.1 | 1292.5 1559.1 | 1281.8 1556.9 | 1274.2 1525.5 | 1261.7 1470.7 | 1254.6 1466.3 | 1247.0 1455.5 | 1240.7 1432.1 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 西北外窗 | F=30.15 K=3.90 SC=0.75 | 1364.9 3257.6 | 1218.0 3386.6 | 1125.0 3890.1 | 1031.3 4607.7 | 951.6 5290.8 | 885.3 5768.0 | 1218.3 4936.2 | 1612.0 2211.9 | 2016.8 1972.6 | 2420.8 1777.2 | 2754.3 1616.8 | 3046.7 1474.7 |
| 西南外窗 | F=1.80 K=3.90 SC=0.75 | 89.0 215.1 | 79.5 287.4 | 73.3 379.9 | 67.1 451.0 | 61.8 471.8 | 57.3 450.3 | 76.7 363.4 | 99.9 144.9 | 123.7 129.3 | 147.5 116.5 | 167.1 105.9 | 184.3 96.4 |
| 东南外窗 | F=42.75 K=3.90 SC=0.75 | 1757.9 6352.7 | 1567.4 5944.8 | 1451.5 5074.3 | 1333.0 4915.9 | 1232.9 4537.6 | 1150.5 4127.0 | 2266.4 3528.2 | 3811.3 2835.7 | 5329.4 2526.5 | 6526.6 2276.5 | 7019.5 2073.4 | 6912.5 1893.8 |
| 西北外门 | F=7.56 K=1.97 | 74.5 138.9 | 65.8 146.7 | 62.8 150.6 | 58.9 149.6 | 56.0 141.8 | 54.1 137.9 | 59.9 127.2 | 72.6 113.5 | 88.2 99.9 | 102.8 90.1 | 115.5 83.3 | 128.2 77.5 |
| 西南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 东南外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 4158.3 9875.9 | 3638.5 10265.8 | 3118.7 10655.6 | 2728.9 10915.5 | 2469.0 11175.4 | 2079.1 11435.3 | 1949.2 11565.2 | 5197.9 11825.1 | 6757.2 8706.4 | 7926.7 7017.1 | 8706.4 5847.6 | 9356.2 4938.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 | 6064.2 6064.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1250.8 6401.0 | 1030.1 6548.2 | 882.9 6695.3 | 735.8 6768.9 | 662.2 6842.5 | 515.0 6916.1 | 441.5 6989.6 | 3825.9 7063.2 | 5223.8 3605.2 | 5665.3 2207.3 | 5959.6 1765.8 | 6180.3 1471.5 |
|  | 全热(W) | 1250.8 10837.3 | 1030.1 10984.5 | 882.9 11131.6 | 735.8 11205.2 | 662.2 11278.8 | 515.0 11352.4 | 441.5 11425.9 | 8262.2 11499.5 | 9660.1 3605.2 | 10101.6 2207.3 | 10395.9 1765.8 | 10616.6 1471.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 0.0 4386.6 | 4386.6 4386.6 | 4386.6 0.0 | 4386.6 0.0 | 4386.6 0.0 | 4386.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 0.0 15608.1 | 15608.1 15608.1 | 15608.1 0.0 | 15608.1 0.0 | 15608.1 0.0 | 15608.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 0.00 15.61 | 15.61 15.61 | 15.61 0.00 | 15.61 0.00 | 15.61 0.00 | 15.61 0.00 |
| 挑空楼板 | F=333.66 K=1.18 D=2.13 | 3747.7 3465.1 | 3630.6 3749.7 | 3537.0 4039.6 | 3462.4 4281.0 | 3395.4 4487.6 | 3348.6 4629.1 | 3266.9 4703.7 | 3222.5 4692.0 | 3174.1 4597.8 | 3133.5 4398.4 | 3100.8 4203.3 | 3222.2 3958.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22768 59575 | 21384 60380 | 20095 61104 | 19197 62432 | 18556 63365 | 17776 63903 | 19235 62621 | 47990 59221 | 52911 31874 | 56120 28193 | 57941 26064 | 59049 24275 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 22768 43917 | 21384 44722 | 20095 45446 | 19197 46774 | 18556 47707 | 17776 48245 | 19235 46963 | 32333 43563 | 37253 31874 | 40463 28193 | 42284 26064 | 43391 24275 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 | 22.26 22.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22768 43966 | 21384 44772 | 20095 45496 | 19197 46824 | 18556 47757 | 17776 48295 | 19235 47012 | 32382 43613 | 37303 31874 | 40512 28193 | 42333 26064 | 43441 24275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22768 39530 | 21384 40336 | 20095 41059 | 19197 42388 | 18556 43321 | 17776 43859 | 19235 42576 | 27946 39177 | 32867 31874 | 36076 28193 | 37897 26064 | 39004 24275 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 | 6.65 6.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[阅览室] |  | 8.40 | 774.72 | 25 | 60 | 23237.8 | 15 | 59927.4 | 15 | 11.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=179.58 K=1.11 D=2.93 | 2389.3 2094.5 | 2332.6 2215.2 | 2267.6 2367.1 | 2236.4 2499.3 | 2211.3 2600.7 | 2191.1 2643.1 | 2173.0 2639.4 | 2160.1 2586.2 | 2138.8 2493.2 | 2126.9 2485.8 | 2114.1 2467.4 | 2103.3 2427.8 |
| 西南外墙 | F=42.38 K=1.11 D=2.93 | 719.7 551.8 | 673.7 561.6 | 605.2 573.7 | 595.6 586.4 | 587.8 598.9 | 581.4 609.1 | 575.7 618.2 | 571.4 634.8 | 565.3 679.6 | 561.5 715.2 | 557.7 737.6 | 554.4 737.0 |
| 东北外墙 | F=21.42 K=1.11 D=2.93 | 324.7 287.8 | 317.6 339.5 | 309.7 366.9 | 305.7 377.2 | 302.5 377.5 | 300.0 367.2 | 297.7 351.7 | 296.0 337.7 | 293.4 338.3 | 291.8 337.3 | 290.2 334.7 | 288.9 329.6 |
| 西北外墙 | F=80.01 K=1.11 D=2.93 | 1209.2 927.7 | 1154.0 946.7 | 1017.7 970.0 | 1001.6 994.3 | 988.5 1018.2 | 977.8 1037.7 | 968.2 1055.1 | 961.2 1067.8 | 950.6 1075.8 | 944.3 1129.7 | 937.8 1179.2 | 932.2 1205.3 |
| 西南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 400.7 968.1 | 357.8 1293.2 | 329.8 1709.5 | 301.9 2029.4 | 278.0 2123.1 | 257.9 2026.4 | 345.4 1635.4 | 449.3 651.9 | 556.5 581.8 | 663.5 524.1 | 751.8 476.4 | 829.2 434.0 |
| 东南外窗 | F=69.90 K=3.90 SC=0.75 | 2874.4 10387.1 | 2562.8 9720.2 | 2373.3 8297.0 | 2179.6 8038.0 | 2016.0 7419.3 | 1881.2 6748.0 | 3705.7 5768.9 | 6231.7 4636.7 | 8714.0 4131.1 | 10671.6 3722.4 | 11477.5 3390.2 | 11302.5 3096.6 |
| 西北外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 427.8 1021.0 | 381.8 1061.5 | 352.6 1245.1 | 323.2 1546.0 | 298.3 1816.6 | 277.5 1378.0 | 381.8 1026.5 | 505.2 693.3 | 632.1 618.3 | 758.8 557.0 | 863.3 506.8 | 954.9 462.2 |
| 东南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 3718.6 8831.8 | 3253.8 9180.4 | 2789.0 9529.0 | 2440.4 9761.4 | 2207.9 9993.8 | 1859.3 10226.3 | 1743.1 10342.5 | 4648.3 10574.9 | 6042.8 7785.9 | 7088.7 6275.2 | 7785.9 5229.3 | 8366.9 4415.9 |
| 照明 | 显热(W) | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 | 5423.0 5423.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1113.1 5696.3 | 916.7 5827.3 | 785.7 5958.2 | 654.8 6023.7 | 589.3 6089.2 | 458.3 6154.7 | 392.9 6220.1 | 3404.7 6285.6 | 4648.7 3208.3 | 5041.6 1964.3 | 5303.5 1571.4 | 5499.9 1309.5 |
|  | 全热(W) | 1113.1 9644.2 | 916.7 9775.2 | 785.7 9906.1 | 654.8 9971.6 | 589.3 10037.1 | 458.3 10102.6 | 392.9 10168.0 | 7352.6 10233.5 | 8596.6 3208.3 | 8989.5 1964.3 | 9251.4 1571.4 | 9447.8 1309.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 3903.7 3903.7 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 13889.8 13889.8 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 13.89 13.89 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 |
| 挑空楼板 | F=333.66 K=1.18 D=2.13 | 3747.7 3465.1 | 3630.6 3749.7 | 3537.0 4039.6 | 3462.4 4281.0 | 3395.4 4487.6 | 3348.6 4629.1 | 3266.9 4703.7 | 3222.5 4692.0 | 3174.1 4597.8 | 3133.5 4398.4 | 3100.8 4203.3 | 3222.2 3958.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22423 57631 | 21070 58303 | 19853 58467 | 18984 59547 | 18354 59927 | 17610 59218 | 19333 57749 | 45784 55535 | 51065 31033 | 54646 27623 | 56559 25603 | 57443 23876 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 22423 43697 | 21070 44369 | 19853 44533 | 18984 45613 | 18354 45993 | 17610 45284 | 19333 43815 | 31850 41601 | 37131 31033 | 40712 27623 | 42625 25603 | 43509 23876 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22423 43741 | 21070 44413 | 19853 44578 | 18984 45657 | 18354 46038 | 17610 45328 | 19333 43860 | 31894 41645 | 37175 31033 | 40756 27623 | 42669 25603 | 43554 23876 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22423 39793 | 21070 40465 | 19853 40630 | 18984 41709 | 18354 42090 | 17610 41380 | 19333 39912 | 27946 37697 | 33228 31033 | 36808 27623 | 38721 25603 | 39606 23876 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[楼梯] |  | 8.40 | 330.97 | 25 | 60 | 1948.1 | 11 | 25747.7 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=66.15 K=1.11 D=2.93 | 880.1 771.5 | 859.2 816.0 | 835.3 871.9 | 823.8 920.6 | 814.6 958.0 | 807.1 973.6 | 800.5 972.3 | 795.7 952.6 | 787.9 918.4 | 783.5 915.7 | 778.7 908.9 | 774.8 894.3 |
| 西北外墙 | F=73.58 K=1.11 D=2.93 | 1112.1 853.2 | 1061.3 870.7 | 936.0 892.1 | 921.1 914.5 | 909.1 936.4 | 899.2 954.4 | 890.5 970.3 | 884.0 982.1 | 874.3 989.4 | 868.5 1039.0 | 862.4 1084.5 | 857.3 1108.5 |
| 西南外墙 | F=4.20 K=1.11 D=2.93 | 71.3 54.7 | 66.8 55.7 | 60.0 56.9 | 59.0 58.1 | 58.3 59.4 | 57.6 60.4 | 57.1 61.3 | 56.6 62.9 | 56.0 67.3 | 55.7 70.9 | 55.3 73.1 | 54.9 73.0 |
| 东南外窗 | F=28.35 K=3.90 SC=0.75 | 1165.8 4212.8 | 1039.4 3942.3 | 962.6 3365.1 | 884.0 3260.0 | 817.6 3009.1 | 763.0 2736.8 | 1503.0 2339.7 | 2527.5 1880.5 | 3534.2 1675.5 | 4328.2 1509.7 | 4655.0 1375.0 | 4584.1 1255.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1588.7 3773.1 | 1390.1 3922.0 | 1191.5 4071.0 | 1042.6 4170.3 | 943.3 4269.6 | 794.3 4368.9 | 744.7 4418.5 | 1985.8 4517.8 | 2581.6 3326.3 | 3028.4 2680.9 | 3326.3 2234.1 | 3574.5 1886.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 | 2316.8 2316.8 |
| 人体 | 显热(W) | 470.5 2407.7 | 387.5 2463.1 | 332.1 2518.4 | 276.8 2546.1 | 249.1 2573.8 | 193.7 2601.5 | 166.1 2629.1 | 1439.1 2656.8 | 1964.9 1356.1 | 2131.0 830.3 | 2241.7 664.2 | 2324.7 553.5 |
|  | 全热(W) | 470.5 4076.4 | 387.5 4131.8 | 332.1 4187.1 | 276.8 4214.8 | 249.1 4242.5 | 193.7 4270.2 | 166.1 4297.8 | 3107.8 4325.5 | 3633.6 1356.1 | 3799.7 830.3 | 3910.4 664.2 | 3993.4 553.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 0.0 1650.0 | 1650.0 1650.0 | 1650.0 0.0 | 1650.0 0.0 | 1650.0 0.0 | 1650.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 0.0 5870.9 | 5870.9 5870.9 | 5870.9 0.0 | 5870.9 0.0 | 5870.9 0.0 | 5870.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 5.87 5.87 | 5.87 0.00 | 5.87 0.00 | 5.87 0.00 | 5.87 0.00 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 挑空楼板 | F=295.80 K=1.18 D=2.13 | 3322.4 3071.9 | 3218.6 3324.2 | 3135.7 3581.2 | 3069.5 3795.2 | 3010.1 3978.4 | 2968.6 4103.8 | 2896.2 4170.0 | 2856.9 4159.6 | 2814.0 4076.1 | 2777.9 3899.3 | 2748.9 3726.3 | 2856.6 3509.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10977 25094 | 10384 25348 | 9812 25313 | 9433 25621 | 9156 25736 | 8836 25748 | 9415 25502 | 20450 25145 | 22528 14792 | 23898 13323 | 24602 12438 | 24969 11649 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10977 19204 | 10384 19459 | 9812 19424 | 9433 19731 | 9156 19846 | 8836 19858 | 9415 19613 | 14561 19255 | 16638 14792 | 18008 13323 | 18712 12438 | 19079 11649 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 | 8.37 8.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10977 19223 | 10384 19477 | 9812 19443 | 9433 19750 | 9156 19865 | 8836 19877 | 9415 19632 | 14580 19274 | 16657 14792 | 18027 13323 | 18731 12438 | 19098 11649 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10977 17554 | 10384 17809 | 9812 17774 | 9433 18081 | 9156 18196 | 8836 18208 | 9415 17963 | 12911 17605 | 14988 14792 | 16358 13323 | 17062 12438 | 17429 11649 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[阅览室] |  | 8.40 | 103.27 | 25 | 60 | 4235.8 | 11 | 11282.1 | 11 | 1.63 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=41.31 K=1.11 D=2.93 | 549.6 481.8 | 536.6 509.6 | 521.6 544.5 | 514.5 574.9 | 508.7 598.3 | 504.0 608.0 | 499.9 607.2 | 496.9 594.9 | 492.0 573.5 | 489.3 571.8 | 486.3 567.6 | 483.8 558.5 |
| 东北外墙 | F=32.13 K=1.11 D=2.93 | 487.0 431.7 | 476.5 509.3 | 464.5 550.3 | 458.6 565.8 | 453.8 566.3 | 449.9 550.8 | 446.5 527.5 | 444.0 506.5 | 440.0 507.4 | 437.8 506.0 | 435.3 502.1 | 433.3 494.4 |
| 西北外墙 | F=13.23 K=1.11 D=2.93 | 200.0 153.4 | 190.8 156.5 | 168.3 160.4 | 165.6 164.4 | 163.4 168.4 | 161.7 171.6 | 160.1 174.5 | 158.9 176.6 | 157.2 177.9 | 156.1 186.8 | 155.1 195.0 | 154.1 199.3 |
| 东南外窗 | F=16.65 K=3.90 SC=0.75 | 684.7 2474.2 | 610.5 2315.3 | 565.3 1976.3 | 519.2 1914.6 | 480.2 1767.3 | 448.1 1607.4 | 882.7 1374.1 | 1484.4 1104.4 | 2075.7 984.0 | 2541.9 886.7 | 2733.9 807.5 | 2692.2 737.6 |
| 东北外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 418.5 1194.8 | 373.4 1217.9 | 345.1 1207.5 | 316.5 1163.9 | 292.2 1072.5 | 272.0 974.8 | 1516.8 836.2 | 2180.0 677.5 | 2471.6 604.1 | 2494.9 544.3 | 2202.4 495.3 | 1807.2 451.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 495.7 1177.3 | 433.7 1223.7 | 371.8 1270.2 | 325.3 1301.2 | 294.3 1332.2 | 247.8 1363.1 | 232.4 1378.6 | 619.6 1409.6 | 805.5 1037.9 | 944.9 836.5 | 1037.9 697.1 | 1115.3 588.6 |
| 照明 | 显热(W) | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 722.9 |
| 人体 | 显热(W) | 149.2 763.4 | 122.9 781.0 | 105.3 798.5 | 87.8 807.3 | 79.0 816.1 | 61.4 824.9 | 52.7 833.6 | 456.3 842.4 | 623.0 430.0 | 675.7 263.3 | 710.8 210.6 | 737.1 175.5 |
|  | 全热(W) | 149.2 1292.5 | 122.9 1310.1 | 105.3 1327.6 | 87.8 1336.4 | 79.0 1345.2 | 61.4 1354.0 | 52.7 1362.7 | 985.4 1371.5 | 1152.1 430.0 | 1204.8 263.3 | 1239.9 210.6 | 1266.2 175.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 0.0 523.2 | 523.2 523.2 | 523.2 0.0 | 523.2 0.0 | 523.2 0.0 | 523.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 0.0 1861.5 | 1861.5 1861.5 | 1861.5 0.0 | 1861.5 0.0 | 1861.5 0.0 | 1861.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 0.00 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 0.00 | 1.86 0.00 | 1.86 0.00 | 1.86 0.00 |
| 西北外门 | F=3.15 K=1.97 | 31.1 57.9 | 27.4 61.1 | 26.2 62.7 | 24.6 62.3 | 23.3 59.1 | 22.5 57.5 | 25.0 53.0 | 30.2 47.3 | 36.7 41.6 | 42.8 37.6 | 48.1 34.7 | 53.4 32.3 |
| 挑空楼板 | F=38.61 K=1.18 D=2.13 | 433.7 401.0 | 420.1 433.9 | 409.3 467.4 | 400.7 495.4 | 392.9 519.3 | 387.5 535.7 | 378.0 544.3 | 372.9 542.9 | 367.3 532.0 | 362.6 509.0 | 358.8 486.4 | 372.9 458.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4172 10249 | 3915 10322 | 3700 10151 | 3535 10163 | 3411 10013 | 3278 9807 | 4917 9443 | 9357 9016 | 10583 5611 | 11260 5065 | 11282 4719 | 10963 4419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4172 8381 | 3915 8454 | 3700 8284 | 3535 8296 | 3411 8145 | 3278 7940 | 4917 7575 | 7489 7148 | 8715 5611 | 9392 5065 | 9415 4719 | 9095 4419 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4172 8387 | 3915 8460 | 3700 8290 | 3535 8302 | 3411 8151 | 3278 7946 | 4917 7581 | 7495 7154 | 8721 5611 | 9398 5065 | 9421 4719 | 9101 4419 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4172 7858 | 3915 7931 | 3700 7761 | 3535 7773 | 3411 7622 | 3278 7417 | 4917 7052 | 6966 6625 | 8192 5611 | 8869 5065 | 8891 4719 | 8572 4419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公] |  | 8.40 | 62.46 | 25 | 60 | 2160.0 | 11 | 5366.8 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=25.74 K=1.11 D=2.93 | 342.5 300.2 | 334.3 317.5 | 325.0 339.3 | 320.6 358.2 | 317.0 372.8 | 314.1 378.9 | 311.5 378.3 | 309.6 370.7 | 306.6 357.4 | 304.9 356.3 | 303.0 353.7 | 301.5 348.0 |
| 东南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 444.1 1604.9 | 396.0 1501.8 | 366.7 1281.9 | 336.8 1241.9 | 311.5 1146.3 | 290.7 1042.6 | 572.6 891.3 | 962.8 716.4 | 1346.4 638.3 | 1648.8 575.1 | 1773.3 523.8 | 1746.3 478.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 299.8 712.1 | 262.3 740.2 | 224.9 768.3 | 196.8 787.0 | 178.0 805.8 | 149.9 824.5 | 140.5 833.9 | 374.8 852.6 | 487.2 627.7 | 571.5 505.9 | 627.7 421.6 | 674.6 356.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 | 437.2 437.2 |
| 人体 | 显热(W) | 91.8 469.8 | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 |
|  | 全热(W) | 91.8 795.4 | 75.6 806.2 | 64.8 817.0 | 54.0 822.4 | 48.6 827.8 | 37.8 833.2 | 32.4 838.6 | 606.4 844.0 | 709.0 264.6 | 741.4 162.0 | 763.0 129.6 | 779.2 108.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 322.0 322.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 1145.6 1145.6 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 挑空楼板 | F=29.25 K=1.18 D=2.13 | 328.5 303.8 | 318.3 328.7 | 310.1 354.1 | 303.5 375.3 | 297.7 393.4 | 293.6 405.8 | 286.4 412.3 | 282.5 411.3 | 278.3 403.1 | 274.7 385.6 | 271.8 368.5 | 282.5 347.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1944 5299 | 1824 5277 | 1729 5143 | 1649 5168 | 1590 5129 | 1523 5068 | 1781 4937 | 4119 4778 | 4710 2728 | 5124 2422 | 5322 2234 | 5367 2075 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1944 4150 | 1824 4128 | 1729 3994 | 1649 4018 | 1590 3980 | 1523 3919 | 1781 3788 | 2970 3629 | 3561 2728 | 3975 2422 | 4173 2234 | 4218 2075 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1944 4154 | 1824 4132 | 1729 3998 | 1649 4022 | 1590 3983 | 1523 3922 | 1781 3792 | 2973 3632 | 3565 2728 | 3979 2422 | 4176 2234 | 4221 2075 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1944 3828 | 1824 3806 | 1729 3672 | 1649 3696 | 1590 3658 | 1523 3597 | 1781 3466 | 2648 3307 | 3239 2728 | 3653 2422 | 3851 2234 | 3896 2075 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[楼梯] |  | 8.40 | 61.36 | 25 | 60 | 2792.5 | 10 | 8185.2 | 10 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=39.41 K=1.11 D=2.93 | 597.4 529.5 | 584.4 624.7 | 569.7 675.0 | 562.5 694.0 | 556.6 694.6 | 551.9 675.6 | 547.7 647.0 | 544.6 621.3 | 539.8 622.4 | 537.0 620.6 | 534.0 615.8 | 531.5 606.4 |
| 东南外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 141.3 123.9 | 137.9 131.0 | 134.1 140.0 | 132.3 147.8 | 130.8 153.8 | 129.6 156.3 | 128.5 156.1 | 127.7 152.9 | 126.5 147.4 | 125.8 147.0 | 125.0 145.9 | 124.4 143.6 |
| 西南外墙 | F=22.05 K=1.11 D=2.93 | 374.4 287.1 | 350.5 292.2 | 314.9 298.5 | 309.9 305.1 | 305.8 311.6 | 302.5 316.9 | 299.5 321.6 | 297.3 330.3 | 294.1 353.6 | 292.2 372.1 | 290.2 383.7 | 288.5 383.4 |
| 西北外墙 | F=13.23 K=1.11 D=2.93 | 200.0 153.4 | 190.8 156.5 | 168.3 160.4 | 165.6 164.4 | 163.4 168.4 | 161.7 171.6 | 160.1 174.5 | 158.9 176.6 | 157.2 177.9 | 156.1 186.8 | 155.1 195.0 | 154.1 199.3 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 西南外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 467.5 1129.5 | 417.5 1508.7 | 384.8 1994.4 | 352.2 2367.6 | 324.3 2476.9 | 300.9 2364.1 | 402.9 1908.0 | 524.2 760.5 | 649.2 678.8 | 774.1 611.5 | 877.1 555.8 | 967.4 506.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 294.5 699.5 | 257.7 727.1 | 220.9 754.7 | 193.3 773.1 | 174.9 791.5 | 147.3 809.9 | 138.1 819.1 | 368.2 837.5 | 478.6 616.7 | 561.4 497.0 | 616.7 414.2 | 662.7 349.7 |
| 照明 | 显热(W) | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 | 429.5 429.5 |
| 人体 | 显热(W) | 91.8 469.8 | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 |
|  | 全热(W) | 91.8 795.4 | 75.6 806.2 | 64.8 817.0 | 54.0 822.4 | 48.6 827.8 | 37.8 833.2 | 32.4 838.6 | 606.4 844.0 | 709.0 264.6 | 741.4 162.0 | 763.0 129.6 | 779.2 108.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 322.0 322.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 1145.6 1145.6 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 西北外门 | F=3.15 K=1.97 | 31.1 57.9 | 27.4 61.1 | 26.2 62.7 | 24.6 62.3 | 23.3 59.1 | 22.5 57.5 | 25.0 53.0 | 30.2 47.3 | 36.7 41.6 | 42.8 37.6 | 48.1 34.7 | 53.4 32.3 |
| 挑空楼板 | F=29.25 K=1.18 D=2.13 | 328.5 303.8 | 318.3 328.7 | 310.1 354.1 | 303.5 375.3 | 297.7 393.4 | 293.6 405.8 | 286.4 412.3 | 282.5 411.3 | 278.3 403.1 | 274.7 385.6 | 271.8 368.5 | 282.5 347.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3241 6608 | 3044 7127 | 2858 7654 | 2743 8082 | 2654 8185 | 2563 8033 | 3050 7476 | 5435 6217 | 5994 4145 | 6362 3819 | 6519 3609 | 6577 3413 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3241 5459 | 3044 5978 | 2858 6504 | 2743 6933 | 2654 7036 | 2563 6883 | 3050 6327 | 4286 5067 | 4845 4145 | 5212 3819 | 5370 3609 | 5427 3413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3241 5462 | 3044 5982 | 2858 6508 | 2743 6936 | 2654 7040 | 2563 6887 | 3050 6330 | 4290 5071 | 4848 4145 | 5216 3819 | 5374 3609 | 5431 3413 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3241 5137 | 3044 5656 | 2858 6182 | 2743 6611 | 2654 6714 | 2563 6561 | 3050 6005 | 3964 4745 | 4523 4145 | 4890 3819 | 5048 3609 | 5105 3413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[电梯] |  | 8.40 | 31.41 | 25 | 60 | 196.1 | 19 | 2571.1 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.8 358.1 | 131.9 372.2 | 113.1 386.3 | 98.9 395.8 | 89.5 405.2 | 75.4 414.6 | 70.7 419.3 | 188.5 428.7 | 245.0 315.7 | 287.4 254.4 | 315.7 212.0 | 339.2 179.0 |
| 照明 | 显热(W) | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 东南外墙 | F=11.07 K=1.11 D=2.93 | 147.3 129.1 | 143.8 136.6 | 139.8 145.9 | 137.9 154.1 | 136.3 160.3 | 135.1 162.9 | 134.0 162.7 | 133.2 159.4 | 131.8 153.7 | 131.1 153.2 | 130.3 152.1 | 129.7 149.7 |
| 东南外窗 | F=4.05 K=3.90 SC=0.75 | 166.5 601.8 | 148.5 563.2 | 137.5 480.7 | 126.3 465.7 | 116.8 429.9 | 109.0 391.0 | 214.7 334.2 | 361.1 268.6 | 504.9 239.4 | 618.3 215.7 | 665.0 196.4 | 654.9 179.4 |
| 挑空楼板 | F=27.00 K=1.18 D=2.13 | 303.3 280.4 | 293.8 303.4 | 286.2 326.9 | 280.2 346.4 | 274.8 363.1 | 271.0 374.6 | 264.4 380.6 | 260.8 379.7 | 256.9 372.1 | 253.6 355.9 | 250.9 340.1 | 260.7 320.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1034 2560 | 976 2571 | 929 2541 | 890 2566 | 862 2565 | 829 2552 | 920 2509 | 2039 2451 | 2286 1433 | 2454 1280 | 2536 1185 | 2567 1102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1034 1985 | 976 1997 | 929 1966 | 890 1991 | 862 1990 | 829 1978 | 920 1934 | 1465 1877 | 1711 1433 | 1879 1280 | 1961 1185 | 1992 1102 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1034 1987 | 976 1998 | 929 1968 | 890 1993 | 862 1992 | 829 1980 | 920 1936 | 1467 1878 | 1713 1433 | 1881 1280 | 1963 1185 | 1994 1102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1034 1824 | 976 1836 | 929 1805 | 890 1830 | 862 1829 | 829 1817 | 920 1773 | 1304 1716 | 1550 1433 | 1718 1280 | 1800 1185 | 1831 1102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[办公] |  | 8.40 | 68.21 | 25 | 60 | 5183.5 | 17 | 9078.8 | 17 | 1.43 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=16.02 K=1.11 D=2.93 | 242.8 215.2 | 237.5 253.9 | 231.5 274.3 | 228.6 282.1 | 226.2 282.3 | 224.3 274.6 | 222.6 263.0 | 221.3 252.5 | 219.4 253.0 | 218.2 252.2 | 217.0 250.3 | 216.0 246.5 |
| 西北外墙 | F=24.03 K=1.11 D=2.93 | 363.2 278.6 | 346.6 284.3 | 305.7 291.3 | 300.8 298.6 | 296.9 305.8 | 293.7 311.7 | 290.8 316.9 | 288.7 320.7 | 285.5 323.1 | 283.6 339.3 | 281.6 354.2 | 280.0 362.0 |
| 西南外墙 | F=11.25 K=1.11 D=2.93 | 191.0 146.5 | 178.8 149.1 | 160.6 152.3 | 158.1 155.7 | 156.0 159.0 | 154.3 161.7 | 152.8 164.1 | 151.7 168.5 | 150.1 180.4 | 149.1 189.9 | 148.0 195.8 | 147.2 195.6 |
| 东南外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.93 | 158.1 138.6 | 154.3 146.5 | 150.0 156.6 | 147.9 165.3 | 146.3 172.0 | 145.0 174.9 | 143.8 174.6 | 142.9 171.1 | 141.5 164.9 | 140.7 164.4 | 139.9 163.2 | 139.1 160.6 |
| 东北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 199.3 569.0 | 177.8 580.0 | 164.3 575.0 | 150.7 554.2 | 139.1 510.7 | 129.5 464.2 | 722.3 398.2 | 1038.1 322.6 | 1177.0 287.7 | 1188.0 259.2 | 1048.8 235.8 | 860.6 215.2 |
| 西北外窗 | F=11.25 K=3.90 SC=0.75 | 509.3 1215.5 | 454.5 1263.7 | 419.8 1482.3 | 384.8 1840.5 | 355.1 2162.6 | 330.3 2324.7 | 454.6 2041.7 | 601.5 825.3 | 752.5 736.0 | 903.3 663.1 | 1027.7 603.3 | 1136.8 550.3 |
| 西南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 222.6 537.8 | 198.8 718.4 | 183.2 949.7 | 167.7 1127.4 | 154.4 1179.5 | 143.3 1125.8 | 191.9 908.6 | 249.6 362.1 | 309.1 323.2 | 368.6 291.2 | 417.7 264.6 | 460.7 241.1 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 327.4 777.6 | 286.5 808.3 | 245.6 839.0 | 214.9 859.5 | 194.4 879.9 | 163.7 900.4 | 153.5 910.6 | 409.3 931.1 | 532.0 685.5 | 624.1 552.5 | 685.5 460.4 | 736.7 388.8 |
| 照明 | 显热(W) | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 | 477.5 477.5 |
| 人体 | 显热(W) | 103.3 528.5 | 85.1 540.7 | 72.9 552.8 | 60.8 558.9 | 54.7 565.0 | 42.5 571.1 | 36.5 577.1 | 315.9 583.2 | 431.3 297.7 | 467.8 182.3 | 492.1 145.8 | 510.3 121.5 |
|  | 全热(W) | 103.3 894.8 | 85.1 907.0 | 72.9 919.1 | 60.8 925.2 | 54.7 931.3 | 42.5 937.4 | 36.5 943.4 | 682.2 949.5 | 797.6 297.7 | 834.1 182.3 | 858.4 145.8 | 876.6 121.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 0.0 362.2 | 362.2 362.2 | 362.2 0.0 | 362.2 0.0 | 362.2 0.0 | 362.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 0.0 1288.7 | 1288.7 1288.7 | 1288.7 0.0 | 1288.7 0.0 | 1288.7 0.0 | 1288.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 挑空楼板 | F=14.63 K=1.18 D=2.13 | 164.3 151.9 | 159.1 164.4 | 155.0 177.1 | 151.8 187.6 | 148.8 196.7 | 146.8 202.9 | 143.2 206.2 | 141.3 205.7 | 139.1 201.5 | 137.3 192.8 | 135.9 184.2 | 141.2 173.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3144 7360 | 2921 7668 | 2719 8117 | 2584 8680 | 2479 9024 | 2372 9079 | 3228 8465 | 6094 6574 | 6831 4196 | 7300 3804 | 7466 3553 | 7489 3332 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3144 6068 | 2921 6375 | 2719 6824 | 2584 7387 | 2479 7731 | 2372 7786 | 3228 7172 | 4801 5281 | 5538 4196 | 6007 3804 | 6173 3553 | 6196 3332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3144 6072 | 2921 6379 | 2719 6828 | 2584 7391 | 2479 7735 | 2372 7790 | 3228 7176 | 4805 5285 | 5542 4196 | 6012 3804 | 6177 3553 | 6200 3332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3144 5705 | 2921 6012 | 2719 6462 | 2584 7025 | 2479 7369 | 2372 7424 | 3228 6810 | 4439 4919 | 5176 4196 | 5645 3804 | 5811 3553 | 5834 3332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[阅览室] |  | 8.40 | 85.04 | 25 | 60 | 5073.8 | 17 | 8647.1 | 17 | 1.84 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=30.33 K=1.11 D=2.93 | 458.4 351.7 | 437.4 358.9 | 385.8 367.7 | 379.7 376.9 | 374.7 386.0 | 370.6 393.4 | 367.0 400.0 | 364.4 404.8 | 360.4 407.8 | 358.0 428.2 | 355.5 447.0 | 353.4 456.9 |
| 西南外墙 | F=11.25 K=1.11 D=2.93 | 191.0 146.5 | 178.8 149.1 | 160.6 152.3 | 158.1 155.7 | 156.0 159.0 | 154.3 161.7 | 152.8 164.1 | 151.7 168.5 | 150.1 180.4 | 149.1 189.9 | 148.0 195.8 | 147.2 195.6 |
| 西北外窗 | F=11.25 K=3.90 SC=0.75 | 509.3 1215.5 | 454.5 1263.7 | 419.8 1482.3 | 384.8 1840.5 | 355.1 2162.6 | 330.3 2324.7 | 454.6 2041.7 | 601.5 825.3 | 752.5 736.0 | 903.3 663.1 | 1027.7 603.3 | 1136.8 550.3 |
| 西南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 222.6 537.8 | 198.8 718.4 | 183.2 949.7 | 167.7 1127.4 | 154.4 1179.5 | 143.3 1125.8 | 191.9 908.6 | 249.6 362.1 | 309.1 323.2 | 368.6 291.2 | 417.7 264.6 | 460.7 241.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 408.2 969.5 | 357.2 1007.8 | 306.2 1046.0 | 267.9 1071.5 | 242.4 1097.1 | 204.1 1122.6 | 191.3 1135.3 | 510.3 1160.8 | 663.3 854.7 | 778.1 688.9 | 854.7 574.0 | 918.5 484.7 |
| 照明 | 显热(W) | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 | 595.3 595.3 |
| 人体 | 显热(W) | 126.2 646.0 | 104.0 660.8 | 89.1 675.7 | 74.3 683.1 | 66.8 690.5 | 52.0 698.0 | 44.6 705.4 | 386.1 712.8 | 527.2 363.8 | 571.7 222.8 | 601.4 178.2 | 623.7 148.5 |
|  | 全热(W) | 126.2 1093.7 | 104.0 1108.5 | 89.1 1123.4 | 74.3 1130.8 | 66.8 1138.2 | 52.0 1145.7 | 44.6 1153.1 | 833.8 1160.5 | 974.9 363.8 | 1019.4 222.8 | 1049.1 178.2 | 1071.4 148.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 0.0 442.7 | 442.7 442.7 | 442.7 0.0 | 442.7 0.0 | 442.7 0.0 | 442.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 0.0 1575.1 | 1575.1 1575.1 | 1575.1 0.0 | 1575.1 0.0 | 1575.1 0.0 | 1575.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 |
| 挑空楼板 | F=14.62 K=1.18 D=2.13 | 164.3 151.9 | 159.1 164.4 | 155.0 177.1 | 151.8 187.6 | 148.8 196.7 | 146.8 202.9 | 143.2 206.2 | 141.3 205.7 | 139.1 201.5 | 137.3 192.8 | 135.9 184.2 | 141.2 173.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 6637 | 2485 6941 | 2295 7469 | 2180 8061 | 2094 8489 | 1997 8647 | 2141 8179 | 5023 6458 | 5520 3663 | 5884 3272 | 6159 3043 | 6400 2846 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 5057 | 2485 5361 | 2295 5889 | 2180 6481 | 2094 6909 | 1997 7067 | 2141 6599 | 3443 4878 | 3940 3663 | 4304 3272 | 4579 3043 | 4819 2846 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2675 5062 | 2485 5366 | 2295 5894 | 2180 6486 | 2094 6914 | 1997 7072 | 2141 6604 | 3448 4883 | 3945 3663 | 4309 3272 | 4584 3043 | 4824 2846 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2675 4614 | 2485 4918 | 2295 5446 | 2180 6038 | 2094 6467 | 1997 6624 | 2141 6156 | 3000 4435 | 3497 3663 | 3861 3272 | 4136 3043 | 4377 2846 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[电梯] |  | 8.40 | 17.73 | 25 | 60 | 196.1 | 19 | 1853.5 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.1 202.1 | 74.5 210.1 | 63.8 218.1 | 55.8 223.4 | 50.5 228.7 | 42.6 234.0 | 39.9 236.7 | 106.4 242.0 | 138.3 178.2 | 162.2 143.6 | 178.2 119.7 | 191.5 101.1 |
| 照明 | 显热(W) | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 | 124.1 124.1 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 176.2 | 28.4 180.2 | 24.3 184.3 | 20.3 186.3 | 18.2 188.3 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.4 | 143.8 99.2 | 155.9 60.8 | 164.0 48.6 | 170.1 40.5 |
|  | 全热(W) | 34.4 298.3 | 28.4 302.3 | 24.3 306.4 | 20.3 308.4 | 18.2 310.4 | 14.2 312.5 | 12.2 314.5 | 227.4 316.5 | 265.9 99.2 | 278.0 60.8 | 286.1 48.6 | 292.2 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 120.7 120.7 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 429.6 429.6 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 东南外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.93 | 119.7 105.0 | 116.9 111.0 | 113.6 118.6 | 112.1 125.3 | 110.8 130.3 | 109.8 132.5 | 108.9 132.3 | 108.3 129.6 | 107.2 125.0 | 106.6 124.6 | 105.9 123.7 | 105.4 121.7 |
| 东南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 148.0 535.0 | 132.0 500.6 | 122.2 427.3 | 112.3 414.0 | 103.8 382.1 | 96.9 347.5 | 190.9 297.1 | 320.9 238.8 | 448.8 212.8 | 549.6 191.7 | 591.1 174.6 | 582.1 159.5 |
| 挑空楼板 | F=13.32 K=1.18 D=2.13 | 149.6 138.3 | 144.9 149.7 | 141.2 161.3 | 138.2 170.9 | 135.5 179.1 | 133.7 184.8 | 130.4 187.8 | 128.6 187.3 | 126.7 183.5 | 125.1 175.6 | 123.8 167.8 | 128.6 158.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 661 1832 | 621 1827 | 589 1785 | 563 1796 | 543 1784 | 521 1765 | 606 1722 | 1445 1668 | 1641 923 | 1775 820 | 1839 758 | 1854 705 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 661 1401 | 621 1396 | 589 1354 | 563 1365 | 543 1353 | 521 1334 | 606 1291 | 1014 1237 | 1210 923 | 1344 820 | 1408 758 | 1423 705 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 661 1403 | 621 1398 | 589 1356 | 563 1366 | 543 1355 | 521 1335 | 606 1292 | 1016 1238 | 1211 923 | 1346 820 | 1409 758 | 1424 705 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 661 1281 | 621 1276 | 589 1234 | 563 1244 | 543 1233 | 521 1213 | 606 1170 | 894 1116 | 1089 923 | 1224 820 | 1287 758 | 1302 705 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[设备] |  | 8.40 | 49.23 | 25 | 60 | 887.6 | 19 | 7435.8 | 19 | 0.41 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=23.53 K=1.11 D=2.93 | 355.6 272.8 | 339.3 278.4 | 299.3 285.2 | 294.5 292.4 | 290.6 299.4 | 287.5 305.1 | 284.7 310.2 | 282.6 314.0 | 279.5 316.3 | 277.7 332.2 | 275.7 346.7 | 274.1 354.4 |
| 东北外墙 | F=4.20 K=1.11 D=2.93 | 63.7 56.4 | 62.3 66.6 | 60.7 71.9 | 59.9 74.0 | 59.3 74.0 | 58.8 72.0 | 58.4 69.0 | 58.0 66.2 | 57.5 66.3 | 57.2 66.1 | 56.9 65.6 | 56.6 64.6 |
| 西南外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.93 | 479.9 367.9 | 449.2 374.5 | 403.5 382.6 | 397.2 391.0 | 392.0 399.4 | 387.7 406.2 | 383.9 412.2 | 381.0 423.3 | 377.0 453.1 | 374.5 476.9 | 371.9 491.8 | 369.7 491.4 |
| 挑空楼板 | F=12.96 K=1.18 D=2.13 | 145.6 134.6 | 141.0 145.6 | 137.4 156.9 | 134.5 166.3 | 131.9 174.3 | 130.1 179.8 | 126.9 182.7 | 125.2 182.2 | 123.3 178.6 | 121.7 170.8 | 120.4 163.3 | 125.2 153.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 236.3 561.2 | 206.8 583.4 | 177.2 605.5 | 155.1 620.3 | 140.3 635.1 | 118.2 649.8 | 110.8 657.2 | 295.4 672.0 | 384.0 494.8 | 450.5 398.8 | 494.8 332.3 | 531.7 280.6 |
| 照明 | 显热(W) | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 | 344.6 344.6 |
| 人体 | 显热(W) | 80.3 411.1 | 66.2 420.5 | 56.7 430.0 | 47.3 434.7 | 42.5 439.4 | 33.1 444.2 | 28.4 448.9 | 245.7 453.6 | 335.5 231.5 | 363.8 141.8 | 382.7 113.4 | 396.9 94.5 |
|  | 全热(W) | 80.3 696.0 | 66.2 705.4 | 56.7 714.9 | 47.3 719.6 | 42.5 724.3 | 33.1 729.1 | 28.4 733.8 | 530.6 738.5 | 620.4 231.5 | 648.7 141.8 | 667.6 113.4 | 681.8 94.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 1002.4 1002.4 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 西南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 534.3 1290.8 | 477.1 1724.2 | 439.7 2279.4 | 402.5 2705.8 | 370.6 2830.8 | 343.9 2701.8 | 460.5 2180.6 | 599.1 869.1 | 742.0 775.7 | 884.7 698.9 | 1002.4 635.2 | 1105.6 578.7 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 652.2 | 169.3 809.8 | 156.2 951.5 | 145.3 1022.9 | 200.0 898.3 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2464 5262 | 2286 5781 | 2104 6496 | 2005 7126 | 1928 7436 | 1849 7414 | 1998 6791 | 3884 4975 | 4262 3185 | 4559 2922 | 4789 2758 | 4992 2605 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2464 4256 | 2286 4776 | 2104 5490 | 2005 6121 | 1928 6430 | 1849 6408 | 1998 5785 | 2878 3970 | 3256 3185 | 3554 2922 | 3783 2758 | 3986 2605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2464 4259 | 2286 4779 | 2104 5493 | 2005 6124 | 1928 6433 | 1849 6411 | 1998 5789 | 2881 3973 | 3259 3185 | 3557 2922 | 3787 2758 | 3990 2605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2464 3974 | 2286 4494 | 2104 5208 | 2005 5839 | 1928 6149 | 1849 6126 | 1998 5504 | 2596 3688 | 2974 3185 | 3272 2922 | 3502 2758 | 3705 2605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[厕所] |  | 8.40 | 18.54 | 25 | 60 | 294.6 | 19 | 1233.6 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.0 211.4 | 77.9 219.7 | 66.7 228.0 | 58.4 233.6 | 52.8 239.2 | 44.5 244.7 | 41.7 247.5 | 111.2 253.1 | 144.6 186.3 | 169.6 150.2 | 186.3 125.1 | 200.2 105.7 |
| 照明 | 显热(W) | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 117.5 | 18.9 120.2 | 16.2 122.9 | 13.5 124.2 | 12.2 125.6 | 9.5 126.9 | 8.1 128.3 | 70.2 129.6 | 95.9 66.2 | 104.0 40.5 | 109.4 32.4 | 113.4 27.0 |
|  | 全热(W) | 23.0 198.9 | 18.9 201.6 | 16.2 204.3 | 13.5 205.6 | 12.2 207.0 | 9.5 208.3 | 8.1 209.7 | 151.6 211.0 | 177.3 66.2 | 185.4 40.5 | 190.8 32.4 | 194.8 27.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 西北外墙 | F=14.49 K=1.11 D=2.93 | 219.0 168.0 | 209.0 171.5 | 184.3 175.7 | 181.4 180.1 | 179.0 184.4 | 177.1 187.9 | 175.3 191.1 | 174.1 193.4 | 172.2 194.8 | 171.0 204.6 | 169.8 213.6 | 168.8 218.3 |
| 西北外门 | F=1.89 K=1.97 | 18.6 34.7 | 16.4 36.7 | 15.7 37.6 | 14.7 37.4 | 14.0 35.5 | 13.5 34.5 | 15.0 31.8 | 18.1 28.4 | 22.0 25.0 | 25.7 22.5 | 28.9 20.8 | 32.0 19.4 |
| 挑空楼板 | F=9.36 K=1.18 D=2.13 | 105.1 97.2 | 101.8 105.2 | 99.2 113.3 | 97.1 120.1 | 95.2 125.9 | 93.9 129.9 | 91.6 132.0 | 90.4 131.6 | 89.0 129.0 | 87.9 123.4 | 87.0 117.9 | 90.4 111.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 584 1126 | 554 1151 | 512 1175 | 495 1193 | 483 1208 | 468 1221 | 462 1228 | 962 1234 | 1021 731 | 1056 671 | 1079 640 | 1102 611 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 584 839 | 554 863 | 512 888 | 495 906 | 483 921 | 468 934 | 462 941 | 674 946 | 734 731 | 768 671 | 792 640 | 815 611 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 584 840 | 554 864 | 512 889 | 495 907 | 483 922 | 468 935 | 462 942 | 675 947 | 735 731 | 769 671 | 793 640 | 816 611 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 584 759 | 554 783 | 512 807 | 495 825 | 483 840 | 468 854 | 462 860 | 594 866 | 653 731 | 688 671 | 711 640 | 735 611 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[厕所] |  | 8.40 | 18.59 | 25 | 60 | 609.9 | 19 | 1207.6 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=13.23 K=1.11 D=2.93 | 200.0 153.4 | 190.8 156.5 | 168.3 160.4 | 165.6 164.4 | 163.4 168.4 | 161.7 171.6 | 160.1 174.5 | 158.9 176.6 | 157.2 177.9 | 156.1 186.8 | 155.1 195.0 | 154.1 199.3 |
| 西北外门 | F=1.89 K=1.97 | 18.6 34.7 | 16.4 36.7 | 15.7 37.6 | 14.7 37.4 | 14.0 35.5 | 13.5 34.5 | 15.0 31.8 | 18.1 28.4 | 22.0 25.0 | 25.7 22.5 | 28.9 20.8 | 32.0 19.4 |
| 挑空楼板 | F=8.64 K=1.18 D=2.13 | 97.0 89.7 | 94.0 97.1 | 91.6 104.6 | 89.7 110.9 | 87.9 116.2 | 86.7 119.9 | 84.6 121.8 | 83.4 121.5 | 82.2 119.1 | 81.1 113.9 | 80.3 108.8 | 83.4 102.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.2 211.9 | 78.1 220.2 | 66.9 228.6 | 58.5 234.2 | 53.0 239.7 | 44.6 245.3 | 41.8 248.1 | 111.5 253.7 | 145.0 186.8 | 170.1 150.5 | 186.8 125.4 | 200.7 105.9 |
| 照明 | 显热(W) | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 130.1 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 117.5 | 18.9 120.2 | 16.2 122.9 | 13.5 124.2 | 12.2 125.6 | 9.5 126.9 | 8.1 128.3 | 70.2 129.6 | 95.9 66.2 | 104.0 40.5 | 109.4 32.4 | 113.4 27.0 |
|  | 全热(W) | 23.0 198.9 | 18.9 201.6 | 16.2 204.3 | 13.5 205.6 | 12.2 207.0 | 9.5 208.3 | 8.1 209.7 | 151.6 211.0 | 177.3 66.2 | 185.4 40.5 | 190.8 32.4 | 194.8 27.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 558 1105 | 528 1129 | 489 1152 | 472 1169 | 461 1183 | 446 1196 | 440 1202 | 940 1208 | 1000 705 | 1035 644 | 1058 613 | 1082 584 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 558 818 | 528 841 | 489 865 | 472 882 | 461 896 | 446 909 | 440 915 | 653 920 | 713 705 | 748 644 | 771 613 | 794 584 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 558 819 | 528 842 | 489 866 | 472 883 | 461 897 | 446 910 | 440 916 | 654 921 | 714 705 | 748 644 | 772 613 | 795 584 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 558 737 | 528 761 | 489 784 | 472 801 | 461 815 | 446 828 | 440 835 | 572 840 | 632 705 | 667 644 | 690 613 | 714 584 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[阅览] |  | 4.20 | 238.91 | 25 | 60 | 15860.0 | 17 | 20169.5 | 17 | 6.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=75.33 K=1.11 D=2.93 | 1138.5 873.4 | 1086.5 891.4 | 958.2 913.3 | 943.0 936.2 | 930.6 958.7 | 920.6 977.0 | 911.6 993.4 | 905.0 1005.4 | 895.0 1012.9 | 889.1 1063.6 | 882.9 1110.2 | 877.7 1134.8 |
| 东北外墙 | F=14.76 K=1.11 D=2.93 | 223.7 198.3 | 218.9 234.0 | 213.4 252.8 | 210.7 259.9 | 208.5 260.1 | 206.7 253.0 | 205.1 242.3 | 204.0 232.7 | 202.1 233.1 | 201.1 232.4 | 200.0 230.6 | 199.1 227.1 |
| 西北外窗 | F=29.25 K=3.90 SC=0.75 | 1324.1 3160.3 | 1181.6 3285.5 | 1091.4 3853.9 | 1000.5 4785.2 | 923.2 5622.8 | 858.8 6044.3 | 1181.9 5308.4 | 1563.8 2145.8 | 1956.6 1913.7 | 2348.5 1724.2 | 2672.1 1568.5 | 2955.8 1430.7 |
| 东北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 239.1 682.8 | 213.4 695.9 | 197.2 690.0 | 180.8 665.1 | 166.9 612.9 | 155.4 557.0 | 398.7 477.8 | 562.8 387.1 | 664.6 345.2 | 720.0 311.0 | 758.0 283.0 | 823.3 258.2 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1146.7 2723.5 | 1003.4 2831.0 | 860.1 2938.5 | 752.6 3010.2 | 680.9 3081.9 | 573.4 3153.5 | 537.5 3189.4 | 1433.4 3261.1 | 1863.5 2401.0 | 2186.0 1935.1 | 2401.0 1612.6 | 2580.2 1361.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 |
| 人体 | 显热(W) | 344.3 1761.8 | 283.5 1802.3 | 243.0 1842.8 | 202.5 1863.0 | 182.3 1883.3 | 141.8 1903.5 | 121.5 1923.8 | 1053.0 1944.0 | 1437.8 992.3 | 1559.3 607.5 | 1640.3 486.0 | 1701.0 405.0 |
|  | 全热(W) | 344.3 2982.8 | 283.5 3023.3 | 243.0 3063.8 | 202.5 3084.0 | 182.3 3104.3 | 141.8 3124.5 | 121.5 3144.8 | 2274.0 3165.0 | 2658.8 992.3 | 2780.3 607.5 | 2861.3 486.0 | 2922.0 405.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 4295.8 4295.8 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6139 16682 | 5703 17027 | 5277 17781 | 5002 18808 | 4802 19703 | 4565 20170 | 5069 19409 | 12960 16241 | 14267 8637 | 15162 7606 | 15820 7019 | 16412 6542 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6139 12372 | 5703 12718 | 5277 13471 | 5002 14499 | 4802 15394 | 4565 15860 | 5069 15099 | 8650 11931 | 9958 8637 | 10852 7606 | 11511 7019 | 12102 6542 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6139 12386 | 5703 12731 | 5277 13485 | 5002 14513 | 4802 15407 | 4565 15874 | 5069 15113 | 8664 11945 | 9972 8637 | 10866 7606 | 11525 7019 | 12116 6542 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6139 11165 | 5703 11510 | 5277 12264 | 5002 13292 | 4802 14186 | 4565 14653 | 5069 13892 | 7443 10724 | 8751 8637 | 9645 7606 | 10304 7019 | 10895 6542 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[走廊] |  | 8.40 | 883.52 | 25 | 60 | 25170.0 | 17 | 65818.6 | 17 | 13.48 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=142.38 K=1.11 D=2.93 | 2151.9 1650.8 | 2053.5 1684.7 | 1811.1 1726.2 | 1782.4 1769.4 | 1759.0 1811.9 | 1740.0 1846.6 | 1723.0 1877.6 | 1710.5 1900.2 | 1691.6 1914.4 | 1680.4 2010.3 | 1668.8 2098.4 | 1658.9 2144.9 |
| 西南外墙 | F=34.53 K=1.11 D=2.93 | 586.4 449.6 | 548.9 457.6 | 493.1 467.5 | 485.3 477.8 | 478.9 488.0 | 473.7 496.3 | 469.1 503.7 | 465.6 517.2 | 460.6 553.7 | 457.5 582.8 | 454.4 600.9 | 451.7 600.5 |
| 东南外墙 | F=115.08 K=1.11 D=2.93 | 1531.1 1342.2 | 1494.8 1419.6 | 1453.2 1516.9 | 1433.2 1601.6 | 1417.1 1666.6 | 1404.1 1693.8 | 1392.5 1691.4 | 1384.3 1657.3 | 1370.6 1597.7 | 1363.0 1593.0 | 1354.7 1581.2 | 1347.8 1555.8 |
| 东北外墙 | F=25.95 K=1.11 D=2.93 | 393.4 348.7 | 384.9 411.4 | 375.2 444.5 | 370.4 457.1 | 366.6 457.4 | 363.4 444.9 | 360.7 426.1 | 358.6 409.1 | 355.4 409.9 | 353.6 408.7 | 351.7 405.5 | 350.0 399.4 |
| 西北外窗 | F=18.90 K=3.90 SC=0.75 | 855.6 2042.1 | 763.5 2123.0 | 705.2 2452.9 | 646.5 2888.7 | 596.5 3128.2 | 554.9 3443.3 | 763.7 3124.0 | 1010.5 1386.5 | 1264.3 1236.5 | 1517.5 1114.1 | 1726.6 1013.5 | 1909.9 924.4 |
| 西南外窗 | F=11.25 K=3.90 SC=0.75 | 556.5 1344.6 | 497.0 1796.1 | 458.0 2374.3 | 419.3 2818.5 | 386.1 2948.7 | 358.2 2814.4 | 479.7 2271.4 | 624.1 905.4 | 772.9 808.1 | 921.6 728.0 | 1044.2 661.6 | 1151.7 602.8 |
| 东南外窗 | F=46.20 K=3.90 SC=0.75 | 1899.8 6865.3 | 1693.9 6424.5 | 1568.6 5483.8 | 1440.6 5312.7 | 1332.4 4903.7 | 1243.3 4460.0 | 2449.3 3812.9 | 4118.8 3064.6 | 5759.5 2730.4 | 7053.3 2460.3 | 7586.0 2240.7 | 7470.3 2046.7 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 西南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 东南外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 4240.9 10072.1 | 3710.8 10469.7 | 3180.7 10867.2 | 2783.1 11132.3 | 2518.0 11397.3 | 2120.4 11662.4 | 1987.9 11794.9 | 5301.1 12060.0 | 6891.4 8879.3 | 8084.2 7156.5 | 8879.3 5963.7 | 9542.0 5036.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 | 6184.6 6184.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1262.3 6459.8 | 1039.5 6608.3 | 891.0 6756.8 | 742.5 6831.0 | 668.3 6905.3 | 519.8 6979.5 | 445.5 7053.8 | 3861.0 7128.0 | 5271.8 3638.3 | 5717.3 2227.5 | 6014.3 1782.0 | 6237.0 1485.0 |
|  | 全热(W) | 1262.3 10936.8 | 1039.5 11085.3 | 891.0 11233.8 | 742.5 11308.0 | 668.3 11382.3 | 519.8 11456.5 | 445.5 11530.8 | 8338.0 11605.0 | 9748.8 3638.3 | 10194.3 2227.5 | 10491.3 1782.0 | 10714.0 1485.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 0.00 | 6.71 0.00 | 6.71 0.00 | 6.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 0.0 4426.9 | 4426.9 4426.9 | 4426.9 0.0 | 4426.9 0.0 | 4426.9 0.0 | 4426.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 0.0 15751.3 | 15751.3 15751.3 | 15751.3 0.0 | 15751.3 0.0 | 15751.3 0.0 | 15751.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 0.00 15.75 | 15.75 15.75 | 15.75 0.00 | 15.75 0.00 | 15.75 0.00 | 15.75 0.00 |
| 屋顶 | F=353.25 K=0.82 D=3.61 | 5664.2 4483.9 | 5445.4 4463.9 | 5212.3 4447.4 | 4962.0 4576.0 | 4779.0 4811.7 | 4720.2 5075.9 | 4671.4 5346.6 | 4630.7 5563.1 | 4594.8 5731.9 | 4566.8 5827.1 | 4531.0 5854.1 | 4507.2 5795.6 |
| 挑空楼板 | F=1.92 K=1.18 D=2.13 | 21.6 19.9 | 20.9 21.6 | 20.4 23.2 | 19.9 24.6 | 19.5 25.8 | 19.3 26.6 | 18.8 27.1 | 18.5 27.0 | 18.3 26.5 | 18.0 25.3 | 17.8 24.2 | 18.5 22.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25572 62008 | 24036 62828 | 22540 63512 | 21443 64829 | 20669 65449 | 19857 65819 | 21407 64753 | 50537 61382 | 55600 34021 | 58911 30598 | 60758 28667 | 61702 27035 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25572 46206 | 24036 47026 | 22540 47711 | 21443 49028 | 20669 49648 | 19857 50017 | 21407 48952 | 34735 45580 | 39798 34021 | 43110 30598 | 44957 28667 | 45900 27035 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 | 22.46 22.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25572 46256 | 24036 47076 | 22540 47761 | 21443 49078 | 20669 49698 | 19857 50067 | 21407 49002 | 34785 45631 | 39848 34021 | 43160 30598 | 45007 28667 | 45951 27035 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25572 41779 | 24036 42599 | 22540 43284 | 21443 44601 | 20669 45221 | 19857 45590 | 21407 44525 | 30308 41154 | 35371 34021 | 38683 30598 | 40530 28667 | 41474 27035 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[阅览室] |  | 8.40 | 773.97 | 25 | 60 | 23350.7 | 15 | 60103.6 | 15 | 11.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=335.38 K=0.82 D=3.61 | 5377.6 4257.0 | 5169.9 4238.1 | 4948.6 4222.3 | 4710.9 4344.5 | 4537.2 4568.2 | 4481.4 4819.1 | 4435.0 5076.1 | 4396.4 5281.6 | 4362.3 5441.8 | 4335.7 5532.3 | 4301.7 5557.8 | 4279.2 5502.3 |
| 东南外墙 | F=179.58 K=1.11 D=2.93 | 2389.3 2094.5 | 2332.6 2215.2 | 2267.6 2367.1 | 2236.4 2499.3 | 2211.3 2600.7 | 2191.1 2643.1 | 2173.0 2639.4 | 2160.1 2586.2 | 2138.8 2493.2 | 2126.9 2485.8 | 2114.1 2467.4 | 2103.3 2427.8 |
| 西南外墙 | F=41.85 K=1.11 D=2.93 | 710.6 544.8 | 665.2 554.5 | 597.5 566.5 | 588.1 579.0 | 580.4 591.4 | 574.1 601.4 | 568.5 610.4 | 564.2 626.8 | 558.2 671.0 | 554.5 706.2 | 550.7 728.3 | 547.5 727.7 |
| 东北外墙 | F=21.42 K=1.11 D=2.93 | 324.7 287.8 | 317.6 339.5 | 309.7 366.9 | 305.7 377.2 | 302.5 377.5 | 300.0 367.2 | 297.7 351.7 | 296.0 337.7 | 293.4 338.3 | 291.8 337.3 | 290.2 334.7 | 288.9 329.6 |
| 西北外墙 | F=80.01 K=1.11 D=2.93 | 1209.2 927.7 | 1154.0 946.7 | 1017.7 970.0 | 1001.6 994.3 | 988.5 1018.2 | 977.8 1037.7 | 968.2 1055.1 | 961.2 1067.8 | 950.6 1075.8 | 944.3 1129.7 | 937.8 1179.2 | 932.2 1205.3 |
| 东南外窗 | F=69.90 K=3.90 SC=0.75 | 2874.4 10387.1 | 2562.8 9720.2 | 2373.3 8297.0 | 2179.6 8038.0 | 2016.0 7419.3 | 1881.2 6748.0 | 3705.7 5768.9 | 6231.7 4636.7 | 8714.0 4131.1 | 10671.6 3722.4 | 11477.5 3390.2 | 11302.5 3096.6 |
| 西南外窗 | F=8.55 K=3.90 SC=0.75 | 423.0 1021.9 | 377.7 1365.0 | 348.1 1804.5 | 318.6 2142.1 | 293.4 2241.0 | 272.2 2138.9 | 364.6 1726.3 | 474.3 688.1 | 587.4 614.1 | 700.4 553.3 | 793.6 502.8 | 875.3 458.1 |
| 西北外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 427.8 1021.0 | 381.8 1061.5 | 352.6 1245.1 | 323.2 1546.0 | 298.3 1816.6 | 277.5 1952.8 | 381.8 1026.5 | 505.2 693.3 | 632.1 618.3 | 758.8 557.0 | 863.3 506.8 | 954.9 462.2 |
| 东南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 3715.0 8823.2 | 3250.7 9171.5 | 2786.3 9519.8 | 2438.0 9752.0 | 2205.8 9984.2 | 1857.5 10216.4 | 1741.4 10332.5 | 4643.8 10564.6 | 6036.9 7778.4 | 7081.8 6269.1 | 7778.4 5224.3 | 8358.8 4411.6 |
| 照明 | 显热(W) | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 | 5417.8 5417.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1113.1 5696.3 | 916.7 5827.3 | 785.7 5958.2 | 654.8 6023.7 | 589.3 6089.2 | 458.3 6154.7 | 392.9 6220.1 | 3404.7 6285.6 | 4648.7 3208.3 | 5041.6 1964.3 | 5303.5 1571.4 | 5499.9 1309.5 |
|  | 全热(W) | 1113.1 9644.2 | 916.7 9775.2 | 785.7 9906.1 | 654.8 9971.6 | 589.3 10037.1 | 458.3 10102.6 | 392.9 10168.0 | 7352.6 10233.5 | 8596.6 3208.3 | 8989.5 1964.3 | 9251.4 1571.4 | 9447.8 1309.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 0.00 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 | 5.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 0.0 3903.7 | 3903.7 3903.7 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 | 3903.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 0.0 13889.8 | 13889.8 13889.8 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 | 13889.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 0.00 13.89 | 13.89 13.89 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 | 13.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24057 58456 | 22612 58842 | 21268 58723 | 20234 59701 | 19496 60104 | 18743 60073 | 20506 58190 | 46966 56137 | 52266 31888 | 55866 28765 | 57782 26964 | 58526 25426 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24057 44522 | 22612 44908 | 21268 44789 | 20234 45767 | 19496 46170 | 18743 46139 | 20506 44256 | 33032 42203 | 38332 31888 | 41932 28765 | 43848 26964 | 44592 25426 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 | 19.81 19.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 24057 44566 | 22612 44952 | 21268 44834 | 20234 45811 | 19496 46214 | 18743 46183 | 20506 44300 | 33076 42248 | 38376 31888 | 41976 28765 | 43892 26964 | 44636 25426 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 24057 40618 | 22612 41004 | 21268 40886 | 20234 41863 | 19496 42266 | 18743 42235 | 20506 40352 | 29128 38300 | 34428 31888 | 38028 28765 | 39944 26964 | 40688 25426 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[楼梯] |  | 8.40 | 368.76 | 25 | 60 | 1946.8 | 11 | 31192.4 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=77.58 K=1.11 D=2.93 | 1032.2 904.9 | 1007.7 957.0 | 979.6 1022.6 | 966.2 1079.7 | 955.3 1123.5 | 946.6 1141.9 | 938.8 1140.3 | 933.2 1117.2 | 924.0 1077.1 | 918.8 1073.9 | 913.3 1066.0 | 908.6 1048.8 |
| 西北外墙 | F=80.01 K=1.11 D=2.93 | 1209.2 927.7 | 1154.0 946.7 | 1017.7 970.0 | 1001.6 994.3 | 988.5 1018.2 | 977.8 1037.7 | 968.2 1055.1 | 961.2 1067.8 | 950.6 1075.8 | 944.3 1129.7 | 937.8 1179.2 | 932.2 1205.3 |
| 西南外墙 | F=4.20 K=1.11 D=2.93 | 71.3 54.7 | 66.8 55.7 | 60.0 56.9 | 59.0 58.1 | 58.3 59.4 | 57.6 60.4 | 57.1 61.3 | 56.6 62.9 | 56.0 67.3 | 55.7 70.9 | 55.3 73.1 | 54.9 73.0 |
| 东北外墙 | F=4.20 K=1.11 D=2.93 | 63.7 56.4 | 62.3 66.6 | 60.7 71.9 | 59.9 74.0 | 59.3 74.0 | 58.8 72.0 | 58.4 69.0 | 58.0 66.2 | 57.5 66.3 | 57.2 66.1 | 56.9 65.6 | 56.6 64.6 |
| 东南外窗 | F=33.30 K=3.90 SC=0.75 | 1369.3 4948.4 | 1220.9 4630.6 | 1130.6 3952.6 | 1038.4 3829.3 | 960.4 3534.5 | 896.2 3214.7 | 1765.4 2748.3 | 2968.8 2208.9 | 4151.3 1968.0 | 5083.9 1773.3 | 5467.8 1615.1 | 5384.5 1475.2 |
| 西北外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 427.8 1021.0 | 381.8 1061.5 | 352.6 1245.1 | 323.2 1546.0 | 298.3 1816.6 | 277.5 1952.8 | 381.8 1485.5 | 505.2 693.3 | 632.1 618.3 | 758.8 557.0 | 863.3 506.8 | 954.9 462.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1770.0 4203.8 | 1548.8 4369.8 | 1327.5 4535.7 | 1161.6 4646.3 | 1051.0 4757.0 | 885.0 4867.6 | 829.7 4922.9 | 2212.5 5033.5 | 2876.3 3706.0 | 3374.1 2986.9 | 3706.0 2489.1 | 3982.6 2101.9 |
| 照明 | 显热(W) | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 | 2581.3 2581.3 |
| 人体 | 显热(W) | 527.9 2701.4 | 434.7 2763.5 | 372.6 2825.6 | 310.5 2856.6 | 279.5 2887.7 | 217.4 2918.7 | 186.3 2949.8 | 1614.6 2980.8 | 2204.6 1521.5 | 2390.9 931.5 | 2515.1 745.2 | 2608.2 621.0 |
|  | 全热(W) | 527.9 4573.6 | 434.7 4635.7 | 372.6 4697.8 | 310.5 4728.8 | 279.5 4759.9 | 217.4 4790.9 | 186.3 4822.0 | 3486.8 4853.0 | 4076.8 1521.5 | 4263.1 931.5 | 4387.3 745.2 | 4480.4 621.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 0.0 1851.2 | 1851.2 1851.2 | 1851.2 0.0 | 1851.2 0.0 | 1851.2 0.0 | 1851.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 0.0 6586.9 | 6586.9 6586.9 | 6586.9 0.0 | 6586.9 0.0 | 6586.9 0.0 | 6586.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 |
| 屋顶 | F=333.66 K=0.82 D=3.61 | 5350.1 4235.2 | 5143.4 4216.4 | 4923.3 4200.7 | 4686.8 4322.2 | 4514.0 4544.9 | 4458.5 4794.4 | 4412.3 5050.1 | 4373.9 5254.6 | 4340.0 5414.0 | 4313.5 5503.9 | 4279.7 5529.4 | 4257.3 5474.2 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14453 30186 | 13645 30206 | 12848 30022 | 12228 30547 | 11783 30951 | 11393 31192 | 12219 30607 | 24773 29601 | 27292 18162 | 29006 16735 | 29912 15906 | 30266 15159 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14453 23579 | 13645 23598 | 12848 23414 | 12228 23939 | 11783 24343 | 11393 24585 | 12219 23999 | 18165 22993 | 20684 18162 | 22398 16735 | 23305 15906 | 23658 15159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 | 9.39 9.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14453 23600 | 13645 23619 | 12848 23435 | 12228 23960 | 11783 24364 | 11393 24606 | 12219 24020 | 18186 23014 | 20705 18162 | 22419 16735 | 23326 15906 | 23679 15159 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14453 21727 | 13645 21747 | 12848 21563 | 12228 22088 | 11783 22492 | 11393 22733 | 12219 22148 | 16314 21142 | 18833 18162 | 20547 16735 | 21453 15906 | 21807 15159 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[阅览室] |  | 8.40 | 136.19 | 25 | 60 | 6390.5 | 11 | 14063.0 | 11 | 2.45 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=55.62 K=1.11 D=2.93 | 740.0 648.7 | 722.4 686.1 | 702.3 733.1 | 692.7 774.1 | 684.9 805.5 | 678.6 818.6 | 673.0 817.5 | 669.0 801.0 | 662.4 772.2 | 658.7 769.9 | 654.8 764.2 | 651.4 751.9 |
| 东北外墙 | F=32.13 K=1.11 D=2.93 | 487.0 431.7 | 476.5 509.3 | 464.5 550.3 | 458.6 565.8 | 453.8 566.3 | 449.9 550.8 | 446.5 527.5 | 444.0 506.5 | 440.0 507.4 | 437.8 506.0 | 435.3 502.1 | 433.3 494.4 |
| 西北外墙 | F=13.23 K=1.11 D=2.93 | 200.0 153.4 | 190.8 156.5 | 168.3 160.4 | 165.6 164.4 | 163.4 168.4 | 161.7 171.6 | 160.1 174.5 | 158.9 176.6 | 157.2 177.9 | 156.1 186.8 | 155.1 195.0 | 154.1 199.3 |
| 东南外窗 | F=22.50 K=3.90 SC=0.75 | 925.2 3343.5 | 824.9 3128.8 | 763.9 2670.7 | 701.6 2587.3 | 648.9 2388.2 | 605.5 2172.1 | 1192.8 1856.9 | 2005.9 1492.5 | 2804.9 1329.7 | 3435.1 1198.2 | 3694.5 1091.3 | 3638.2 996.7 |
| 东北外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 418.5 1194.8 | 373.4 1217.9 | 345.1 1207.5 | 316.5 1163.9 | 292.2 1072.5 | 272.0 974.8 | 1516.8 836.2 | 2180.0 677.5 | 2471.6 604.1 | 2494.9 544.3 | 2202.4 495.3 | 1807.2 451.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 653.7 1552.5 | 572.0 1613.8 | 490.3 1675.1 | 429.0 1716.0 | 388.1 1756.8 | 326.8 1797.7 | 306.4 1818.1 | 817.1 1858.9 | 1062.3 1368.7 | 1246.1 1103.1 | 1368.7 919.3 | 1470.8 776.3 |
| 照明 | 显热(W) | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 | 953.3 953.3 |
| 人体 | 显热(W) | 195.1 998.3 | 160.7 1021.3 | 137.7 1044.2 | 114.8 1055.7 | 103.3 1067.2 | 80.3 1078.7 | 68.9 1090.1 | 596.7 1101.6 | 814.7 562.3 | 883.6 344.3 | 929.5 275.4 | 963.9 229.5 |
|  | 全热(W) | 195.1 1690.2 | 160.7 1713.2 | 137.7 1736.1 | 114.8 1747.6 | 103.3 1759.1 | 80.3 1770.6 | 68.9 1782.0 | 1288.6 1793.5 | 1506.6 562.3 | 1575.5 344.3 | 1621.4 275.4 | 1655.8 229.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 0.0 684.2 | 684.2 684.2 | 684.2 0.0 | 684.2 0.0 | 684.2 0.0 | 684.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 0.0 2434.3 | 2434.3 2434.3 | 2434.3 0.0 | 2434.3 0.0 | 2434.3 0.0 | 2434.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 |
| 屋顶 | F=38.61 K=0.82 D=3.61 | 619.1 490.1 | 595.2 487.9 | 569.7 486.1 | 542.3 500.2 | 522.3 525.9 | 515.9 554.8 | 510.6 584.4 | 506.1 608.0 | 502.2 626.5 | 499.1 636.9 | 495.2 639.8 | 492.6 633.5 |
| 西北外门 | F=3.15 K=1.97 | 31.1 57.9 | 27.4 61.1 | 26.2 62.7 | 24.6 62.3 | 23.3 59.1 | 22.5 57.5 | 25.0 53.0 | 30.2 47.3 | 36.7 41.6 | 42.8 37.6 | 48.1 34.7 | 53.4 32.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5223 12950 | 4897 12962 | 4621 12670 | 4399 12669 | 4234 12489 | 4067 12256 | 5853 11838 | 11488 11349 | 13032 6944 | 13934 6280 | 14063 5870 | 13745 5519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5223 10508 | 4897 10520 | 4621 10228 | 4399 10227 | 4234 10047 | 4067 9814 | 5853 9396 | 9046 8907 | 10590 6944 | 11492 6280 | 11621 5870 | 11302 5519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5223 10516 | 4897 10528 | 4621 10235 | 4399 10235 | 4234 10055 | 4067 9822 | 5853 9403 | 9053 8915 | 10597 6944 | 11499 6280 | 11629 5870 | 11310 5519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5223 9824 | 4897 9836 | 4621 9544 | 4399 9543 | 4234 9363 | 4067 9130 | 5853 8711 | 8361 8223 | 9905 6944 | 10808 6280 | 10937 5870 | 10618 5519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[楼梯] |  | 8.40 | 61.29 | 25 | 60 | 2790.1 | 10 | 6071.7 | 10 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=35.13 K=1.11 D=2.93 | 532.5 471.9 | 520.9 556.8 | 507.8 601.7 | 501.3 618.6 | 496.1 619.1 | 491.9 602.2 | 488.1 576.7 | 485.4 553.8 | 481.1 554.8 | 478.6 553.2 | 475.9 548.9 | 473.7 540.5 |
| 东南外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.93 | 299.4 262.4 | 292.3 277.6 | 284.1 296.6 | 280.2 313.1 | 277.1 325.8 | 274.5 331.2 | 272.3 330.7 | 270.6 324.0 | 268.0 312.4 | 266.5 311.5 | 264.9 309.2 | 263.5 304.2 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 东南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 370.1 1337.4 | 330.0 1251.5 | 305.6 1068.3 | 280.6 1034.9 | 259.6 955.3 | 242.2 868.8 | 477.1 742.8 | 802.4 597.0 | 1122.0 531.9 | 1374.0 479.3 | 1477.8 436.5 | 1455.3 398.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 294.2 698.7 | 257.4 726.2 | 220.6 753.8 | 193.1 772.2 | 174.7 790.6 | 147.1 809.0 | 137.9 818.2 | 367.7 836.6 | 478.0 615.9 | 560.8 496.4 | 615.9 413.7 | 661.9 349.3 |
| 照明 | 显热(W) | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 |
| 人体 | 显热(W) | 91.8 469.8 | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 |
|  | 全热(W) | 91.8 795.4 | 75.6 806.2 | 64.8 817.0 | 54.0 822.4 | 48.6 827.8 | 37.8 833.2 | 32.4 838.6 | 606.4 844.0 | 709.0 264.6 | 741.4 162.0 | 763.0 129.6 | 779.2 108.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 322.0 322.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 1145.6 1145.6 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 屋顶 | F=29.25 K=0.82 D=3.61 | 469.0 371.3 | 450.9 369.6 | 431.6 368.3 | 410.9 378.9 | 395.7 398.4 | 390.8 420.3 | 386.8 442.7 | 383.4 460.6 | 380.5 474.6 | 378.1 482.5 | 375.2 484.7 | 373.2 479.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2586 5796 | 2445 5852 | 2326 5768 | 2224 5792 | 2150 5747 | 2078 5671 | 2585 5523 | 5010 5352 | 5602 3327 | 5968 3043 | 6072 2869 | 6012 2717 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2586 4647 | 2445 4703 | 2326 4618 | 2224 4643 | 2150 4598 | 2078 4522 | 2585 4374 | 3860 4203 | 4452 3327 | 4819 3043 | 4922 2869 | 4862 2717 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2586 4651 | 2445 4707 | 2326 4622 | 2224 4646 | 2150 4601 | 2078 4526 | 2585 4378 | 3864 4206 | 4456 3327 | 4822 3043 | 4926 2869 | 4866 2717 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2586 4325 | 2445 4381 | 2326 4296 | 2224 4321 | 2150 4276 | 2078 4200 | 2585 4052 | 3538 3881 | 4130 3327 | 4497 3043 | 4601 2869 | 4541 2717 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[电梯] |  | 8.40 | 33.66 | 25 | 60 | 196.1 | 19 | 5317.6 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.6 383.7 | 141.4 398.9 | 121.2 414.0 | 106.0 424.1 | 95.9 434.2 | 80.8 444.3 | 75.7 449.4 | 202.0 459.5 | 262.5 338.3 | 308.0 272.6 | 338.3 227.2 | 363.5 191.9 |
| 照明 | 显热(W) | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 | 235.6 235.6 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 屋顶 | F=29.25 K=0.82 D=3.61 | 469.0 371.3 | 450.9 369.6 | 431.6 368.3 | 410.9 378.9 | 395.7 398.4 | 390.8 420.3 | 386.8 442.7 | 383.4 460.6 | 380.5 474.6 | 378.1 482.5 | 375.2 484.7 | 373.2 479.9 |
| 西南外墙 | F=22.05 K=1.11 D=2.93 | 374.4 287.1 | 350.5 292.2 | 314.9 298.5 | 309.9 305.1 | 305.8 311.6 | 302.5 316.9 | 299.5 321.6 | 297.3 330.3 | 294.1 353.6 | 292.2 372.1 | 290.2 383.7 | 288.5 383.4 |
| 西北外墙 | F=13.23 K=1.11 D=2.93 | 200.0 153.4 | 190.8 156.5 | 168.3 160.4 | 165.6 164.4 | 163.4 168.4 | 161.7 171.6 | 160.1 174.5 | 158.9 176.6 | 157.2 177.9 | 156.1 186.8 | 155.1 195.0 | 154.1 199.3 |
| 西南外窗 | F=9.45 K=3.90 SC=0.75 | 467.5 1129.5 | 417.5 1508.7 | 384.8 1994.4 | 352.2 2367.6 | 324.3 2476.9 | 300.9 2364.1 | 402.9 1908.0 | 524.2 760.5 | 649.2 678.8 | 774.1 611.5 | 877.1 555.8 | 967.4 506.3 |
| 西北外门 | F=3.15 K=1.97 | 31.1 57.9 | 27.4 61.1 | 26.2 62.7 | 24.6 62.3 | 23.3 59.1 | 22.5 57.5 | 25.0 53.0 | 30.2 47.3 | 36.7 41.6 | 42.8 37.6 | 48.1 34.7 | 53.4 32.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1997 3832 | 1861 4243 | 1723 4761 | 1639 5168 | 1575 5318 | 1518 5247 | 1606 4825 | 2927 3714 | 3175 2466 | 3366 2300 | 3512 2198 | 3639 2096 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1997 3113 | 1861 3524 | 1723 4042 | 1639 4450 | 1575 4599 | 1518 4529 | 1606 4107 | 2208 2996 | 2457 2466 | 2648 2300 | 2794 2198 | 2920 2096 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1997 3116 | 1861 3527 | 1723 4045 | 1639 4452 | 1575 4602 | 1518 4531 | 1606 4109 | 2211 2998 | 2459 2466 | 2650 2300 | 2796 2198 | 2923 2096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1997 2912 | 1861 3323 | 1723 3841 | 1639 4249 | 1575 4398 | 1518 4328 | 1606 3905 | 2007 2794 | 2256 2466 | 2447 2300 | 2593 2198 | 2719 2096 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[阅览室] |  | 8.40 | 153.11 | 25 | 60 | 9803.4 | 17 | 14367.9 | 17 | 3.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=52.02 K=1.11 D=2.93 | 786.2 603.1 | 750.3 615.5 | 661.7 630.7 | 651.2 646.5 | 642.7 662.0 | 635.7 674.7 | 629.5 686.0 | 624.9 694.3 | 618.1 699.4 | 614.0 734.5 | 609.7 766.7 | 606.1 783.7 |
| 东北外墙 | F=16.02 K=1.11 D=2.93 | 242.8 215.2 | 237.5 253.9 | 231.5 274.3 | 228.6 282.1 | 226.2 282.3 | 224.3 274.6 | 222.6 263.0 | 221.3 252.5 | 219.4 253.0 | 218.2 252.2 | 217.0 250.3 | 216.0 246.5 |
| 东南外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 141.3 123.9 | 137.9 131.0 | 134.1 140.0 | 132.3 147.8 | 130.8 153.8 | 129.6 156.3 | 128.5 156.1 | 127.7 152.9 | 126.5 147.4 | 125.8 147.0 | 125.0 145.9 | 124.4 143.6 |
| 西北外窗 | F=19.80 K=3.90 SC=0.75 | 896.3 2139.3 | 799.9 2224.1 | 738.8 2608.8 | 677.3 3239.2 | 624.9 3806.2 | 581.4 4091.5 | 800.0 3593.4 | 1058.6 1452.6 | 1324.5 1295.4 | 1589.8 1167.1 | 1808.8 1061.8 | 2000.8 968.5 |
| 东北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 199.3 569.0 | 177.8 580.0 | 164.3 575.0 | 150.7 554.2 | 139.1 510.7 | 129.5 464.2 | 722.3 398.2 | 1038.1 322.6 | 1177.0 287.7 | 1188.0 259.2 | 1048.8 235.8 | 860.6 215.2 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 734.9 1745.4 | 643.1 1814.3 | 551.2 1883.2 | 482.3 1929.2 | 436.4 1975.1 | 367.5 2021.0 | 344.5 2044.0 | 918.6 2089.9 | 1194.2 1538.7 | 1400.9 1240.2 | 1538.7 1033.5 | 1653.6 872.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 | 1071.8 1071.8 |
| 人体 | 显热(W) | 218.0 1115.8 | 179.6 1141.4 | 153.9 1167.1 | 128.3 1179.9 | 115.4 1192.7 | 89.8 1205.6 | 77.0 1218.4 | 666.9 1231.2 | 910.6 628.4 | 987.5 384.8 | 1038.8 307.8 | 1077.3 256.5 |
|  | 全热(W) | 218.0 1889.1 | 179.6 1914.7 | 153.9 1940.4 | 128.3 1953.2 | 115.4 1966.0 | 89.8 1978.9 | 77.0 1991.7 | 1440.2 2004.5 | 1683.9 628.4 | 1760.8 384.8 | 1812.1 307.8 | 1850.6 256.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 0.0 764.6 | 764.6 764.6 | 764.6 0.0 | 764.6 0.0 | 764.6 0.0 | 764.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 0.0 2720.7 | 2720.7 2720.7 | 2720.7 0.0 | 2720.7 0.0 | 2720.7 0.0 | 2720.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 0.00 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 0.00 | 2.72 0.00 | 2.72 0.00 | 2.72 0.00 |
| 屋顶 | F=27.00 K=0.82 D=3.61 | 432.9 342.7 | 416.2 341.2 | 398.4 339.9 | 379.3 349.8 | 365.3 367.8 | 360.8 388.0 | 357.0 408.7 | 353.9 425.2 | 351.2 438.1 | 349.1 445.4 | 346.3 447.4 | 344.5 443.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4958 12181 | 4623 12391 | 4300 12819 | 4081 13512 | 3920 14088 | 3747 14368 | 4632 13789 | 10026 11561 | 11107 6692 | 11795 6002 | 12115 5595 | 12262 5252 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4958 9452 | 4623 9661 | 4300 10090 | 4081 10782 | 3920 11359 | 3747 11639 | 4632 11060 | 7296 8832 | 8378 6692 | 9065 6002 | 9385 5595 | 9533 5252 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4958 9461 | 4623 9670 | 4300 10099 | 4081 10791 | 3920 11368 | 3747 11647 | 4632 11069 | 7305 8840 | 8386 6692 | 9074 6002 | 9394 5595 | 9541 5252 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4958 8687 | 4623 8897 | 4300 9325 | 4081 10018 | 3920 10595 | 3747 10874 | 4632 10296 | 6532 8067 | 7613 6692 | 8301 6002 | 8621 5595 | 8768 5252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[电梯] |  | 8.40 | 13.77 | 25 | 60 | 196.1 | 19 | 1150.9 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.1 157.0 | 57.8 163.2 | 49.6 169.4 | 43.4 173.5 | 39.2 177.6 | 33.0 181.8 | 31.0 183.8 | 82.6 188.0 | 107.4 138.4 | 126.0 111.5 | 138.4 92.9 | 148.7 78.5 |
| 照明 | 显热(W) | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 117.5 | 18.9 120.2 | 16.2 122.9 | 13.5 124.2 | 12.2 125.6 | 9.5 126.9 | 8.1 128.3 | 70.2 129.6 | 95.9 66.2 | 104.0 40.5 | 109.4 32.4 | 113.4 27.0 |
|  | 全热(W) | 23.0 198.9 | 18.9 201.6 | 16.2 204.3 | 13.5 205.6 | 12.2 207.0 | 9.5 208.3 | 8.1 209.7 | 151.6 211.0 | 177.3 66.2 | 185.4 40.5 | 190.8 32.4 | 194.8 27.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 0.0 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 | 80.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 0.0 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 | 286.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 屋顶 | F=9.36 K=0.82 D=3.61 | 150.1 118.8 | 144.3 118.3 | 138.1 117.8 | 131.5 121.2 | 126.6 127.5 | 125.1 134.5 | 123.8 141.7 | 122.7 147.4 | 121.7 151.9 | 121.0 154.4 | 120.1 155.1 | 119.4 153.6 |
| 西北外墙 | F=14.49 K=1.11 D=2.93 | 219.0 168.0 | 209.0 171.5 | 184.3 175.7 | 181.4 180.1 | 179.0 184.4 | 177.1 187.9 | 175.3 191.1 | 174.1 193.4 | 172.2 194.8 | 171.0 204.6 | 169.8 213.6 | 168.8 218.3 |
| 西北外门 | F=1.89 K=1.97 | 18.6 34.7 | 16.4 36.7 | 15.7 37.6 | 14.7 37.4 | 14.0 35.5 | 13.5 34.5 | 15.0 31.8 | 18.1 28.4 | 22.0 25.0 | 25.7 22.5 | 28.9 20.8 | 32.0 19.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 573 1060 | 543 1074 | 500 1088 | 481 1101 | 467 1115 | 455 1130 | 450 1141 | 932 1151 | 983 673 | 1012 630 | 1031 611 | 1047 593 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 573 773 | 543 787 | 500 800 | 481 813 | 467 827 | 455 842 | 450 854 | 645 864 | 696 673 | 725 630 | 743 611 | 759 593 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 573 774 | 543 788 | 500 801 | 481 814 | 467 828 | 455 843 | 450 854 | 646 865 | 697 673 | 725 630 | 744 611 | 760 593 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 573 692 | 543 706 | 500 720 | 481 733 | 467 747 | 455 762 | 450 773 | 564 783 | 616 673 | 644 630 | 663 611 | 679 593 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[厕所] |  | 8.40 | 44.91 | 25 | 60 | 624.5 | 19 | 7022.4 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.64 K=0.82 D=3.61 | 138.5 109.7 | 133.2 109.2 | 127.5 108.8 | 121.4 111.9 | 116.9 117.7 | 115.4 124.1 | 114.3 130.8 | 113.3 136.1 | 112.4 140.2 | 111.7 142.5 | 110.8 143.2 | 110.2 141.8 |
| 西北外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.93 | 372.7 285.9 | 355.7 291.8 | 313.7 299.0 | 308.7 306.5 | 304.7 313.8 | 301.4 319.8 | 298.4 325.2 | 296.3 329.1 | 293.0 331.6 | 291.0 348.2 | 289.0 363.4 | 287.3 371.5 |
| 西南外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.93 | 479.9 367.9 | 449.2 374.5 | 403.5 382.6 | 397.2 391.0 | 392.0 399.4 | 387.7 406.2 | 383.9 412.2 | 381.0 423.3 | 377.0 453.1 | 374.5 476.9 | 371.9 491.8 | 369.7 491.4 |
| 西北外门 | F=1.89 K=1.97 | 18.6 34.7 | 16.4 36.7 | 15.7 37.6 | 14.7 37.4 | 14.0 35.5 | 13.5 34.5 | 15.0 31.8 | 18.1 28.4 | 22.0 25.0 | 25.7 22.5 | 28.9 20.8 | 32.0 19.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 215.6 512.0 | 188.6 532.2 | 161.7 552.4 | 141.5 565.9 | 128.0 579.3 | 107.8 592.8 | 101.0 599.5 | 269.5 613.0 | 350.3 451.3 | 410.9 363.8 | 451.3 303.1 | 485.0 256.0 |
| 照明 | 显热(W) | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 |
| 人体 | 显热(W) | 68.9 352.4 | 56.7 360.5 | 48.6 368.6 | 40.5 372.6 | 36.5 376.7 | 28.4 380.7 | 24.3 384.8 | 210.6 388.8 | 287.6 198.5 | 311.9 121.5 | 328.1 97.2 | 340.2 81.0 |
|  | 全热(W) | 68.9 596.6 | 56.7 604.7 | 48.6 612.8 | 40.5 616.8 | 36.5 620.9 | 28.4 624.9 | 24.3 629.0 | 454.8 633.0 | 531.8 198.5 | 556.1 121.5 | 572.3 97.2 | 584.4 81.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 0.0 241.5 | 241.5 241.5 | 241.5 0.0 | 241.5 0.0 | 241.5 0.0 | 241.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 0.0 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 0.0 | 859.2 0.0 | 859.2 0.0 | 859.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 西南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 534.3 1290.8 | 477.1 1724.2 | 439.7 2279.4 | 402.5 2705.8 | 370.6 2830.8 | 343.9 2701.8 | 460.5 2180.6 | 599.1 869.1 | 742.0 775.7 | 884.7 698.9 | 1002.4 635.2 | 1105.6 578.7 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 652.2 | 169.3 809.8 | 156.2 951.5 | 145.3 1022.9 | 200.0 898.3 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2367 4906 | 2191 5403 | 2009 6098 | 1910 6719 | 1833 7022 | 1758 7001 | 1912 6381 | 3570 4569 | 3933 3014 | 4226 2780 | 4452 2635 | 4648 2496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2367 4044 | 2191 4541 | 2009 5236 | 1910 5857 | 1833 6160 | 1758 6139 | 1912 5519 | 2708 3707 | 3071 3014 | 3364 2780 | 3590 2635 | 3786 2496 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2367 4047 | 2191 4544 | 2009 5239 | 1910 5859 | 1833 6163 | 1758 6141 | 1912 5522 | 2711 3710 | 3074 3014 | 3366 2780 | 3593 2635 | 3789 2496 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2367 3803 | 2191 4299 | 2009 4995 | 1910 5615 | 1833 5919 | 1758 5897 | 1912 5278 | 2467 3465 | 2830 3014 | 3122 2780 | 3349 2635 | 3545 2496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[阅览] |  | 4.20 | 238.91 | 25 | 60 | 16034.3 | 17 | 20343.8 | 17 | 6.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=74.43 K=1.11 D=2.93 | 1124.9 863.0 | 1073.5 880.7 | 946.8 902.4 | 931.7 925.0 | 919.5 947.2 | 909.6 965.3 | 900.7 981.5 | 894.2 993.4 | 884.3 1000.8 | 878.5 1050.9 | 872.4 1097.0 | 867.2 1121.3 |
| 东北外墙 | F=14.76 K=1.11 D=2.93 | 223.7 198.3 | 218.9 234.0 | 213.4 252.8 | 210.7 259.9 | 208.5 260.1 | 206.7 253.0 | 205.1 242.3 | 204.0 232.7 | 202.1 233.1 | 201.1 232.4 | 200.0 230.6 | 199.1 227.1 |
| 西北外窗 | F=30.15 K=3.90 SC=0.75 | 1364.9 3257.6 | 1218.0 3386.6 | 1125.0 3972.5 | 1031.3 4932.5 | 951.6 5795.8 | 885.3 6230.3 | 1218.3 5471.7 | 1612.0 2211.9 | 2016.8 1972.6 | 2420.8 1777.2 | 2754.3 1616.8 | 3046.7 1474.7 |
| 东北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 239.1 682.8 | 213.4 695.9 | 197.2 690.0 | 180.8 665.1 | 166.9 612.9 | 155.4 557.0 | 398.7 477.8 | 562.8 387.1 | 711.3 345.2 | 925.8 311.0 | 981.7 283.0 | 925.6 258.2 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1146.7 2723.5 | 1003.4 2831.0 | 860.1 2938.5 | 752.6 3010.2 | 680.9 3081.9 | 573.4 3153.5 | 537.5 3189.4 | 1433.4 3261.1 | 1863.5 2401.0 | 2186.0 1935.1 | 2401.0 1612.6 | 2580.2 1361.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 |
| 人体 | 显热(W) | 344.3 1761.8 | 283.5 1802.3 | 243.0 1842.8 | 202.5 1863.0 | 182.3 1883.3 | 141.8 1903.5 | 121.5 1923.8 | 1053.0 1944.0 | 1437.8 992.3 | 1559.3 607.5 | 1640.3 486.0 | 1701.0 405.0 |
|  | 全热(W) | 344.3 2982.8 | 283.5 3023.3 | 243.0 3063.8 | 202.5 3084.0 | 182.3 3104.3 | 141.8 3124.5 | 121.5 3144.8 | 2274.0 3165.0 | 2658.8 992.3 | 2780.3 607.5 | 2861.3 486.0 | 2922.0 405.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 4295.8 4295.8 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6166 16769 | 5727 17117 | 5300 17888 | 5021 18945 | 4819 19865 | 4580 20344 | 5094 19560 | 12997 16295 | 14364 8684 | 15429 7647 | 16116 7054 | 16594 6572 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6166 12459 | 5727 12808 | 5300 13579 | 5021 14635 | 4819 15555 | 4580 16034 | 5094 15251 | 8687 11985 | 10054 8684 | 11120 7647 | 11806 7054 | 12285 6572 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6166 12473 | 5727 12822 | 5300 13593 | 5021 14649 | 4819 15569 | 4580 16048 | 5094 15265 | 8701 11999 | 10068 8684 | 11133 7647 | 11820 7054 | 12298 6572 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6166 11252 | 5727 11601 | 5300 12372 | 5021 13428 | 4819 14348 | 4580 14827 | 5094 14044 | 7480 10778 | 8847 8684 | 9912 7647 | 10599 7054 | 11077 6572 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 571.64 | 25 | 60 | 37918.1 | 17 | 48117.2 | 17 | 14.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=571.64 K=0.82 D=3.61 | 9165.9 7255.9 | 8811.9 7223.7 | 8434.7 7196.8 | 8029.6 7405.0 | 7733.5 7786.4 | 7638.4 8213.9 | 7559.3 8652.1 | 7493.6 9002.3 | 7435.4 9275.4 | 7390.1 9429.5 | 7332.1 9473.2 | 7293.7 9378.5 |
| 东北外墙 | F=21.75 K=1.11 D=2.93 | 329.7 292.2 | 322.6 344.8 | 314.5 372.6 | 310.5 383.1 | 307.2 383.4 | 304.6 372.9 | 302.3 357.1 | 300.6 342.9 | 297.9 343.6 | 296.4 342.6 | 294.7 339.9 | 293.4 334.7 |
| 东南外墙 | F=52.89 K=1.11 D=2.93 | 703.7 616.9 | 687.0 652.4 | 667.9 697.2 | 658.7 736.1 | 651.3 766.0 | 645.3 778.5 | 640.0 777.4 | 636.2 761.7 | 629.9 734.3 | 626.4 732.1 | 622.6 726.7 | 619.5 715.0 |
| 西南外墙 | F=43.18 K=1.11 D=2.93 | 733.2 562.2 | 686.4 572.2 | 616.6 584.5 | 606.8 597.5 | 598.9 610.2 | 592.4 620.6 | 586.5 629.8 | 582.2 646.7 | 576.0 692.4 | 572.1 728.7 | 568.2 751.5 | 564.9 750.8 |
| 西北外墙 | F=51.66 K=1.11 D=2.93 | 780.8 599.0 | 745.1 611.3 | 657.1 626.3 | 646.7 642.0 | 638.2 657.4 | 631.3 670.0 | 625.2 681.2 | 620.6 689.5 | 613.8 694.6 | 609.7 729.4 | 605.5 761.4 | 601.9 778.3 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 东南外窗 | F=15.15 K=3.90 SC=0.75 | 623.0 2251.3 | 555.5 2106.7 | 514.4 1798.3 | 472.4 1742.1 | 436.9 1608.0 | 407.7 1462.5 | 803.2 1250.3 | 1350.7 1004.9 | 1888.7 895.4 | 2312.9 806.8 | 2487.6 734.8 | 2449.7 671.1 |
| 西南外窗 | F=11.25 K=3.90 SC=0.75 | 556.5 1344.6 | 497.0 1796.1 | 458.0 2374.3 | 419.3 2818.5 | 386.1 2948.7 | 358.2 2814.4 | 479.7 2271.4 | 624.1 905.4 | 772.9 808.1 | 921.6 728.0 | 1044.2 661.6 | 1151.7 602.8 |
| 西北外窗 | F=18.90 K=3.90 SC=0.75 | 855.6 2042.1 | 763.5 2123.0 | 705.2 2490.2 | 646.5 3071.5 | 596.5 3506.9 | 554.9 3568.0 | 763.7 3124.0 | 1010.5 1386.5 | 1264.3 1236.5 | 1517.5 1114.1 | 1726.6 1013.5 | 1909.9 924.4 |
| 东南外门 | F=7.56 K=1.97 | 74.5 138.9 | 65.8 146.7 | 62.8 150.6 | 58.9 149.6 | 56.0 141.8 | 54.1 137.9 | 59.9 127.2 | 72.6 113.5 | 88.2 99.9 | 102.8 90.1 | 115.5 83.3 | 128.2 77.5 |
| 西南外门 | F=2.52 K=1.97 | 24.8 46.3 | 21.9 48.9 | 20.9 50.2 | 19.6 49.9 | 18.7 47.3 | 18.0 46.0 | 20.0 42.4 | 24.2 37.8 | 29.4 33.3 | 34.3 30.0 | 38.5 27.8 | 42.7 25.8 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2743.9 6516.7 | 2400.9 6773.9 | 2057.9 7031.1 | 1800.7 7202.6 | 1629.2 7374.1 | 1371.9 7545.6 | 1286.2 7631.4 | 3429.8 7802.8 | 4458.8 5745.0 | 5230.5 4630.3 | 5745.0 3858.6 | 6173.7 3258.3 |
| 照明 | 显热(W) | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 | 4001.5 4001.5 |
| 人体 | 显热(W) | 814.7 4169.5 | 671.0 4265.3 | 575.1 4361.2 | 479.3 4409.1 | 431.3 4457.0 | 335.5 4505.0 | 287.6 4552.9 | 2492.1 4600.8 | 3402.7 2348.3 | 3690.2 1437.8 | 3881.9 1150.2 | 4025.7 958.5 |
|  | 全热(W) | 814.7 7059.2 | 671.0 7155.0 | 575.1 7250.9 | 479.3 7298.8 | 431.3 7346.7 | 335.5 7394.7 | 287.6 7442.6 | 5381.8 7490.5 | 6292.4 2348.3 | 6579.9 1437.8 | 6771.6 1150.2 | 6915.4 958.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 0.00 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 0.00 | 4.33 0.00 | 4.33 0.00 | 4.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 0.0 2857.3 | 2857.3 2857.3 | 2857.3 0.0 | 2857.3 0.0 | 2857.3 0.0 | 2857.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 0.0 10166.8 | 10166.8 10166.8 | 10166.8 0.0 | 10166.8 0.0 | 10166.8 0.0 | 10166.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21557 43270 | 20363 44111 | 19211 45179 | 18265 46642 | 17592 47695 | 17015 48117 | 17816 47439 | 36262 44590 | 39163 27119 | 41025 24991 | 42122 23757 | 42828 22637 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21557 33071 | 20363 33912 | 19211 34980 | 18265 36443 | 17592 37496 | 17015 37918 | 17816 37240 | 26063 34391 | 28964 27119 | 30826 24991 | 31923 23757 | 32629 22637 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21557 33104 | 20363 33944 | 19211 35012 | 18265 36475 | 17592 37528 | 17015 37950 | 17816 37272 | 26096 34423 | 28996 27119 | 30858 24991 | 31955 23757 | 32662 22637 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21557 30214 | 20363 31054 | 19211 32123 | 18265 33585 | 17592 34639 | 17015 35061 | 17816 34383 | 23206 31533 | 26107 27119 | 27969 24991 | 29065 23757 | 29772 22637 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 | 4.33 4.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 219.34 | 25 | 60 | 13711.7 | 11 | 17590.2 | 11 | 5.51 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=219.34 K=0.82 D=3.61 | 3517.1 2784.2 | 3381.2 2771.8 | 3236.5 2761.5 | 3081.0 2841.4 | 2967.4 2987.7 | 2930.9 3151.8 | 2900.6 3319.9 | 2875.4 3454.3 | 2853.1 3559.1 | 2835.7 3618.2 | 2813.4 3635.0 | 2798.7 3598.6 |
| 西南外墙 | F=6.05 K=1.11 D=2.93 | 102.7 78.7 | 96.1 80.1 | 86.4 81.9 | 85.0 83.7 | 83.9 85.5 | 83.0 86.9 | 82.2 88.2 | 81.5 90.6 | 80.7 97.0 | 80.1 102.1 | 79.6 105.3 | 79.1 105.2 |
| 东南外墙 | F=55.47 K=1.11 D=2.93 | 738.0 647.0 | 720.5 684.3 | 700.4 731.2 | 690.8 772.0 | 683.0 803.3 | 676.8 816.4 | 671.2 815.3 | 667.2 798.8 | 660.7 770.1 | 657.0 767.8 | 653.0 762.2 | 649.7 749.9 |
| 东南外窗 | F=22.65 K=3.90 SC=0.75 | 931.4 3365.8 | 830.4 3149.7 | 769.0 2688.5 | 706.3 2604.6 | 653.2 2404.1 | 609.6 2186.6 | 1200.8 1869.3 | 2019.3 1502.4 | 2823.6 1338.6 | 3458.0 1206.2 | 3719.1 1098.5 | 3662.4 1003.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 1052.8 2500.5 | 921.2 2599.2 | 789.6 2697.9 | 690.9 2763.7 | 625.1 2829.5 | 526.4 2895.3 | 493.5 2928.2 | 1316.1 2994.0 | 1710.9 2204.4 | 2007.0 1776.7 | 2204.4 1480.6 | 2368.9 1250.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 | 1535.4 1535.4 |
| 人体 | 显热(W) | 309.8 1585.6 | 255.2 1622.0 | 218.7 1658.5 | 182.3 1676.7 | 164.0 1694.9 | 127.6 1713.2 | 109.4 1731.4 | 947.7 1749.6 | 1294.0 893.0 | 1403.3 546.8 | 1476.2 437.4 | 1530.9 364.5 |
|  | 全热(W) | 309.8 2684.5 | 255.2 2720.9 | 218.7 2757.4 | 182.3 2775.6 | 164.0 2793.8 | 127.6 2812.1 | 109.4 2830.3 | 2046.6 2848.5 | 2392.9 893.0 | 2502.2 546.8 | 2575.1 437.4 | 2629.8 364.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 1086.6 1086.6 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 0.0 3866.2 | 3866.2 3866.2 | 3866.2 0.0 | 3866.2 0.0 | 3866.2 0.0 | 3866.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 0.00 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 0.00 | 3.87 0.00 | 3.87 0.00 | 3.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8187 17462 | 7740 17408 | 7336 17120 | 6972 17243 | 6712 17306 | 6490 17351 | 6993 17253 | 14408 17090 | 15923 10398 | 16942 9553 | 17446 9054 | 17590 8607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8187 13584 | 7740 13529 | 7336 13241 | 6972 13364 | 6712 13427 | 6490 13472 | 6993 13374 | 10529 13212 | 12045 10398 | 13063 9553 | 13568 9054 | 13712 8607 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8187 13596 | 7740 13541 | 7336 13254 | 6972 13376 | 6712 13439 | 6490 13484 | 6993 13387 | 10542 13224 | 12057 10398 | 13075 9553 | 13580 9054 | 13724 8607 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8187 12497 | 7740 12443 | 7336 12155 | 6972 12277 | 6712 12340 | 6490 12386 | 6993 12288 | 9443 12125 | 10958 10398 | 11976 9553 | 12481 9054 | 12625 8607 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 176.15 | 25 | 60 | 11088.3 | 11 | 14248.5 | 11 | 4.49 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=176.15 K=0.82 D=3.61 | 2824.4 2235.9 | 2715.3 2225.9 | 2599.1 2217.7 | 2474.3 2281.8 | 2383.0 2399.3 | 2353.7 2531.1 | 2329.4 2666.1 | 2309.1 2774.0 | 2291.2 2858.2 | 2277.2 2905.7 | 2259.3 2919.1 | 2247.5 2889.9 |
| 东南外墙 | F=44.10 K=1.11 D=2.93 | 586.7 514.4 | 572.8 544.0 | 556.9 581.3 | 549.2 613.8 | 543.0 638.7 | 538.1 649.1 | 533.6 648.2 | 530.5 635.1 | 525.2 612.3 | 522.3 610.4 | 519.2 605.9 | 516.5 596.2 |
| 东南外窗 | F=18.90 K=3.90 SC=0.75 | 777.2 2808.5 | 693.0 2628.2 | 641.7 2243.4 | 589.3 2173.4 | 545.1 2006.1 | 508.6 1824.6 | 1002.0 1559.8 | 1685.0 1253.7 | 2356.2 1117.0 | 2885.5 1006.5 | 3103.4 916.7 | 3056.0 837.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 845.5 2008.1 | 739.8 2087.3 | 634.1 2166.6 | 554.9 2219.4 | 502.0 2272.3 | 422.8 2325.1 | 396.3 2351.6 | 1056.9 2404.4 | 1373.9 1770.3 | 1611.7 1426.8 | 1770.3 1189.0 | 1902.4 1004.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 |
| 人体 | 显热(W) | 252.5 1292.0 | 207.9 1321.7 | 178.2 1351.4 | 148.5 1366.2 | 133.7 1381.1 | 104.0 1395.9 | 89.1 1410.8 | 772.2 1425.6 | 1054.4 727.7 | 1143.5 445.5 | 1202.9 356.4 | 1247.4 297.0 |
|  | 全热(W) | 252.5 2187.4 | 207.9 2217.1 | 178.2 2246.8 | 148.5 2261.6 | 133.7 2276.5 | 104.0 2291.3 | 89.1 2306.2 | 1667.6 2321.0 | 1949.8 727.7 | 2038.9 445.5 | 2098.3 356.4 | 2142.8 297.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 0.0 885.4 | 885.4 885.4 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 | 885.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 0.0 3150.3 | 3150.3 3150.3 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 | 3150.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6519 14137 | 6162 14086 | 5843 13839 | 5549 13933 | 5340 13976 | 5160 14004 | 5583 13915 | 11632 13771 | 12880 8318 | 13719 7628 | 14134 7220 | 14249 6857 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6519 10977 | 6162 10926 | 5843 10679 | 5549 10773 | 5340 10816 | 5160 10844 | 5583 10755 | 8472 10611 | 9719 8318 | 10559 7628 | 10973 7220 | 11088 6857 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6519 10987 | 6162 10936 | 5843 10689 | 5549 10783 | 5340 10826 | 5160 10854 | 5583 10765 | 8482 10621 | 9729 8318 | 10569 7628 | 10983 7220 | 11098 6857 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6519 10092 | 6162 10040 | 5843 9793 | 5549 9888 | 5340 9930 | 5160 9959 | 5583 9869 | 7587 9726 | 8834 8318 | 9673 7628 | 10088 7220 | 10203 6857 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4011[楼梯] |  | 4.20 | 35.10 | 25 | 60 | 2394.6 | 11 | 2969.2 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.10 K=0.82 D=3.61 | 562.8 445.5 | 541.0 443.5 | 517.9 441.9 | 493.0 454.6 | 474.8 478.1 | 469.0 504.3 | 464.1 531.2 | 460.1 552.7 | 456.5 569.5 | 453.7 578.9 | 450.2 581.6 | 447.8 575.8 |
| 东南外墙 | F=11.43 K=1.11 D=2.93 | 152.1 133.3 | 148.5 141.0 | 144.3 150.7 | 142.3 159.1 | 140.7 165.5 | 139.5 168.2 | 138.3 168.0 | 137.5 164.6 | 136.1 158.7 | 135.4 158.2 | 134.6 157.0 | 133.9 154.5 |
| 东南外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 203.5 735.6 | 181.5 688.3 | 168.1 587.6 | 154.4 569.2 | 142.8 525.4 | 133.2 477.9 | 262.4 408.5 | 441.3 328.3 | 617.1 292.5 | 755.7 263.6 | 812.8 240.1 | 800.4 219.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.5 400.1 | 147.4 415.9 | 126.3 431.7 | 110.6 442.2 | 100.0 452.7 | 84.2 463.3 | 79.0 468.5 | 210.6 479.1 | 273.8 352.7 | 321.1 284.3 | 352.7 236.9 | 379.0 200.1 |
| 照明 | 显热(W) | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1378 2931 | 1302 2910 | 1235 2839 | 1173 2855 | 1128 2854 | 1090 2849 | 1206 2814 | 2371 2765 | 2656 1751 | 2855 1612 | 2950 1526 | 2969 1449 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1378 2356 | 1302 2336 | 1235 2264 | 1173 2280 | 1128 2279 | 1090 2274 | 1206 2239 | 1797 2191 | 2082 1751 | 2280 1612 | 2376 1526 | 2395 1449 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1378 2358 | 1302 2338 | 1235 2266 | 1173 2282 | 1128 2281 | 1090 2276 | 1206 2241 | 1798 2192 | 2084 1751 | 2282 1612 | 2377 1526 | 2396 1449 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1378 2195 | 1302 2175 | 1235 2103 | 1173 2119 | 1128 2119 | 1090 2113 | 1206 2078 | 1636 2030 | 1921 1751 | 2120 1612 | 2215 1526 | 2234 1449 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 64.46 | 25 | 60 | 5054.7 | 11 | 6203.9 | 11 | 1.63 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.46 K=0.82 D=3.61 | 1033.6 818.2 | 993.7 814.6 | 951.1 811.6 | 905.5 835.0 | 872.1 878.0 | 861.3 926.2 | 852.4 975.7 | 845.0 1015.2 | 838.5 1045.9 | 833.3 1063.3 | 826.8 1068.2 | 822.5 1057.6 |
| 东南外墙 | F=29.43 K=1.11 D=2.93 | 391.6 343.3 | 382.3 363.0 | 371.6 387.9 | 366.5 409.6 | 362.4 426.2 | 359.1 433.2 | 356.1 432.6 | 354.0 423.8 | 350.5 408.6 | 348.6 407.4 | 346.5 404.4 | 344.7 397.9 |
| 东南外窗 | F=12.15 K=3.90 SC=0.75 | 499.6 1805.5 | 445.5 1689.6 | 412.5 1442.2 | 378.9 1397.2 | 350.4 1289.6 | 327.0 1172.9 | 644.1 1002.7 | 1083.2 805.9 | 1514.7 718.1 | 1854.9 647.0 | 1995.0 589.3 | 1964.6 538.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.4 734.9 | 270.7 763.9 | 232.1 792.9 | 203.1 812.2 | 183.7 831.5 | 154.7 850.9 | 145.0 860.6 | 386.8 879.9 | 502.8 647.8 | 589.8 522.1 | 647.8 435.1 | 696.2 367.4 |
| 照明 | 显热(W) | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 | 451.2 451.2 |
| 人体 | 显热(W) | 91.8 469.8 | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 |
|  | 全热(W) | 91.8 795.4 | 75.6 806.2 | 64.8 817.0 | 54.0 822.4 | 48.6 827.8 | 37.8 833.2 | 32.4 838.6 | 606.4 844.0 | 709.0 264.6 | 741.4 162.0 | 763.0 129.6 | 779.2 108.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 0.0 322.0 | 322.0 322.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 | 322.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 0.0 1145.6 | 1145.6 1145.6 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 | 1145.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2777 6094 | 2619 6034 | 2483 5848 | 2359 5873 | 2268 5850 | 2191 5813 | 2481 5707 | 4872 5566 | 5512 3536 | 5965 3253 | 6176 3078 | 6204 2920 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2777 4945 | 2619 4885 | 2483 4699 | 2359 4724 | 2268 4701 | 2191 4664 | 2481 4558 | 3723 4416 | 4363 3536 | 4816 3253 | 5027 3078 | 5055 2920 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2777 4948 | 2619 4888 | 2483 4703 | 2359 4728 | 2268 4704 | 2191 4668 | 2481 4561 | 3727 4420 | 4367 3536 | 4819 3253 | 5030 3078 | 5058 2920 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2777 4623 | 2619 4563 | 2483 4377 | 2359 4402 | 2268 4379 | 2191 4342 | 2481 4236 | 3401 4094 | 4041 3536 | 4494 3253 | 4705 3078 | 4733 2920 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 33.12 | 25 | 60 | 2580.8 | 11 | 3155.4 | 11 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.12 K=0.82 D=3.61 | 531.0 420.3 | 510.5 418.5 | 488.6 416.9 | 465.2 429.0 | 448.0 451.1 | 442.5 475.8 | 437.9 501.2 | 434.1 521.5 | 430.7 537.3 | 428.1 546.3 | 424.8 548.8 | 422.5 543.3 |
| 东南外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.93 | 184.4 161.7 | 180.0 171.0 | 175.0 182.7 | 172.6 192.9 | 170.7 200.7 | 169.1 204.0 | 167.7 203.7 | 166.7 199.6 | 165.1 192.4 | 164.2 191.9 | 163.2 190.4 | 162.3 187.4 |
| 东南外窗 | F=6.30 K=3.90 SC=0.75 | 259.1 936.2 | 231.0 876.1 | 213.9 747.8 | 196.4 724.5 | 181.7 668.7 | 169.5 608.2 | 334.0 519.9 | 561.7 417.9 | 785.4 372.3 | 961.8 335.5 | 1034.5 305.6 | 1018.7 279.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 159.0 377.5 | 139.1 392.4 | 119.2 407.3 | 104.3 417.3 | 94.4 427.2 | 79.5 437.1 | 74.5 442.1 | 198.7 452.0 | 258.3 332.8 | 303.0 268.2 | 332.8 223.5 | 357.6 188.8 |
| 照明 | 显热(W) | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 | 231.8 231.8 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1411 3098 | 1330 3066 | 1261 2968 | 1197 2979 | 1151 2966 | 1111 2946 | 1262 2891 | 2469 2818 | 2799 1799 | 3032 1655 | 3141 1565 | 3155 1484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1411 2523 | 1330 2491 | 1261 2393 | 1197 2405 | 1151 2392 | 1111 2372 | 1262 2316 | 1894 2243 | 2224 1799 | 2458 1655 | 2567 1565 | 2581 1484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1411 2525 | 1330 2493 | 1261 2395 | 1197 2407 | 1151 2393 | 1111 2374 | 1262 2318 | 1896 2245 | 2226 1799 | 2460 1655 | 2568 1565 | 2583 1484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1411 2362 | 1330 2330 | 1261 2232 | 1197 2244 | 1151 2231 | 1111 2211 | 1262 2155 | 1733 2082 | 2063 1799 | 2297 1655 | 2406 1565 | 2420 1484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4014[楼梯] |  | 4.20 | 32.04 | 25 | 60 | 3201.1 | 10 | 3775.7 | 10 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.04 K=0.82 D=3.61 | 513.7 406.6 | 493.9 404.8 | 472.7 403.3 | 450.0 415.0 | 433.4 436.4 | 428.1 460.3 | 423.7 484.9 | 420.0 504.5 | 416.7 519.8 | 414.2 528.5 | 410.9 530.9 | 408.8 525.6 |
| 东南外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 141.3 123.9 | 137.9 131.0 | 134.1 140.0 | 132.3 147.8 | 130.8 153.8 | 129.6 156.3 | 128.5 156.1 | 127.7 152.9 | 126.5 147.4 | 125.8 147.0 | 125.0 145.9 | 124.4 143.6 |
| 东北外墙 | F=35.13 K=1.11 D=2.93 | 532.5 471.9 | 520.9 556.8 | 507.8 601.7 | 501.3 618.6 | 496.1 619.1 | 491.9 602.2 | 488.1 576.7 | 485.4 553.8 | 481.1 554.8 | 478.6 553.2 | 475.9 548.9 | 473.7 540.5 |
| 东南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 185.0 668.7 | 165.0 625.8 | 152.8 534.1 | 140.3 517.5 | 129.8 477.6 | 121.1 434.4 | 238.6 371.4 | 401.2 298.5 | 561.0 265.9 | 687.0 239.6 | 738.9 218.3 | 727.6 199.3 |
| 东北外窗 | F=2.25 K=3.90 SC=0.75 | 99.6 284.5 | 88.9 290.0 | 82.2 287.5 | 75.3 277.1 | 69.6 255.4 | 64.8 232.1 | 361.2 199.1 | 519.0 161.3 | 588.5 143.8 | 594.0 129.6 | 524.4 117.9 | 430.3 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.8 365.2 | 134.6 379.6 | 115.3 394.1 | 100.9 403.7 | 91.3 413.3 | 76.9 422.9 | 72.1 427.7 | 192.2 437.3 | 249.9 322.0 | 293.1 259.5 | 322.0 216.2 | 346.0 182.6 |
| 照明 | 显热(W) | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 | 224.3 224.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1896 3516 | 1803 3588 | 1722 3566 | 1651 3588 | 1600 3566 | 1555 3522 | 1953 3432 | 3246 3327 | 3575 2310 | 3760 2163 | 3776 2067 | 3697 1977 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1896 2941 | 1803 3014 | 1722 2992 | 1651 3013 | 1600 2992 | 1555 2947 | 1953 2858 | 2671 2753 | 3001 2310 | 3186 2163 | 3201 2067 | 3123 1977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1896 2943 | 1803 3015 | 1722 2993 | 1651 3015 | 1600 2994 | 1555 2949 | 1953 2859 | 2673 2755 | 3002 2310 | 3188 2163 | 3203 2067 | 3125 1977 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1896 2780 | 1803 2853 | 1722 2831 | 1651 2852 | 1600 2831 | 1555 2786 | 1953 2697 | 2510 2592 | 2840 2310 | 3025 2163 | 3040 2067 | 2962 1977 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[电梯] |  | 4.20 | 4.41 | 25 | 60 | 265.6 | 19 | 409.2 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.41 K=0.82 D=3.61 | 70.7 56.0 | 68.0 55.7 | 65.1 55.5 | 61.9 57.1 | 59.7 60.1 | 58.9 63.4 | 58.3 66.7 | 57.8 69.5 | 57.4 71.6 | 57.0 72.7 | 56.6 73.1 | 56.3 72.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 50.3 | 18.5 52.3 | 15.9 54.2 | 13.9 55.6 | 12.6 56.9 | 10.6 58.2 | 9.9 58.9 | 26.5 60.2 | 34.4 44.3 | 40.4 35.7 | 44.3 29.8 | 47.6 25.1 |
| 照明 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 134 380 | 127 383 | 120 386 | 113 390 | 109 394 | 105 400 | 103 405 | 334 409 | 354 180 | 364 160 | 370 150 | 375 142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 236 | 127 239 | 120 242 | 113 246 | 109 251 | 105 256 | 103 261 | 190 266 | 211 180 | 220 160 | 227 150 | 232 142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 237 | 127 240 | 120 243 | 113 246 | 109 251 | 105 257 | 103 261 | 191 266 | 211 180 | 221 160 | 227 150 | 232 142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 134 196 | 127 199 | 120 202 | 113 206 | 109 211 | 105 216 | 103 221 | 150 225 | 171 180 | 180 160 | 186 150 | 191 142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4016[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 33.75 | 25 | 60 | 2785.3 | 17 | 3359.9 | 17 | 0.82 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.75 K=0.82 D=3.61 | 541.2 428.4 | 520.3 426.5 | 498.0 424.9 | 474.1 437.2 | 456.6 459.7 | 451.0 485.0 | 446.3 510.8 | 442.4 531.5 | 439.0 547.6 | 436.3 556.7 | 432.9 559.3 | 430.6 553.7 |
| 西北外墙 | F=13.95 K=1.11 D=2.93 | 210.8 161.7 | 201.2 165.1 | 177.4 169.1 | 174.6 173.4 | 172.3 177.5 | 170.5 180.9 | 168.8 184.0 | 167.6 186.2 | 165.7 187.6 | 164.6 197.0 | 163.5 205.6 | 162.5 210.2 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 652.2 | 169.3 809.8 | 156.2 951.5 | 145.3 1022.9 | 200.0 898.3 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 162.0 384.7 | 141.7 399.9 | 121.5 415.1 | 106.3 425.2 | 96.2 435.4 | 81.0 445.5 | 75.9 450.6 | 202.5 460.7 | 263.2 339.2 | 308.8 273.4 | 339.2 227.8 | 364.5 192.4 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 234.9 | 37.8 240.3 | 32.4 245.7 | 27.0 248.4 | 24.3 251.1 | 18.9 253.8 | 16.2 256.5 | 140.4 259.2 | 191.7 132.3 | 207.9 81.0 | 218.7 64.8 | 226.8 54.0 |
|  | 全热(W) | 45.9 397.7 | 37.8 403.1 | 32.4 408.5 | 27.0 411.2 | 24.3 413.9 | 18.9 416.6 | 16.2 419.3 | 303.2 422.0 | 354.5 132.3 | 370.7 81.0 | 381.5 64.8 | 389.6 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 0.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 | 161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 0.0 572.8 | 572.8 572.8 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 | 572.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1420 2716 | 1337 2760 | 1250 2879 | 1188 3066 | 1142 3247 | 1103 3360 | 1144 3272 | 2189 2773 | 2363 1767 | 2487 1636 | 2578 1559 | 2656 1489 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1420 2142 | 1337 2185 | 1250 2304 | 1188 2491 | 1142 2672 | 1103 2785 | 1144 2697 | 1615 2198 | 1788 1767 | 1912 1636 | 2004 1559 | 2082 1489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1420 2144 | 1337 2187 | 1250 2306 | 1188 2493 | 1142 2674 | 1103 2787 | 1144 2699 | 1617 2200 | 1790 1767 | 1914 1636 | 2006 1559 | 2084 1489 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1420 1981 | 1337 2024 | 1250 2143 | 1188 2330 | 1142 2512 | 1103 2624 | 1144 2536 | 1454 2037 | 1627 1767 | 1751 1636 | 1843 1559 | 1921 1489 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4017[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 40.50 | 25 | 60 | 3432.8 | 17 | 4151.1 | 17 | 1.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.50 K=0.82 D=3.61 | 649.4 514.1 | 624.3 511.8 | 597.6 509.9 | 568.9 524.6 | 547.9 551.7 | 541.2 582.0 | 535.6 613.0 | 530.9 637.8 | 526.8 657.2 | 523.6 668.1 | 519.5 671.2 | 516.8 664.5 |
| 西北外墙 | F=16.38 K=1.11 D=2.93 | 247.6 189.9 | 236.2 193.8 | 208.4 198.6 | 205.0 203.6 | 202.4 208.5 | 200.2 212.4 | 198.2 216.0 | 196.8 218.6 | 194.6 220.2 | 193.3 231.3 | 192.0 241.4 | 190.8 246.8 |
| 西北外窗 | F=6.30 K=3.90 SC=0.75 | 285.2 680.7 | 254.5 707.7 | 235.1 830.1 | 215.5 1030.7 | 198.8 1211.1 | 185.0 1301.8 | 254.6 1143.3 | 336.8 462.2 | 421.4 412.2 | 505.8 371.4 | 575.5 337.8 | 636.6 308.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.4 461.7 | 170.1 479.9 | 145.8 498.2 | 127.6 510.3 | 115.4 522.5 | 97.2 534.6 | 91.1 540.7 | 243.0 552.8 | 315.9 407.0 | 370.6 328.1 | 407.0 273.4 | 437.4 230.9 |
| 照明 | 显热(W) | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1717 3343 | 1616 3397 | 1511 3547 | 1434 3783 | 1378 4010 | 1331 4151 | 1383 4037 | 2686 3398 | 2901 2145 | 3056 1984 | 3170 1888 | 3268 1801 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1717 2625 | 1616 2678 | 1511 2829 | 1434 3064 | 1378 3292 | 1331 3433 | 1383 3318 | 1968 2680 | 2183 2145 | 2338 1984 | 2452 1888 | 2550 1801 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1717 2627 | 1616 2681 | 1511 2831 | 1434 3067 | 1378 3294 | 1331 3435 | 1383 3321 | 1970 2682 | 2185 2145 | 2340 1984 | 2454 1888 | 2552 1801 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1717 2424 | 1616 2477 | 1511 2627 | 1434 2863 | 1378 3091 | 1331 3232 | 1383 3117 | 1767 2479 | 1982 2145 | 2137 1984 | 2251 1888 | 2349 1801 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4018[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 53.59 | 25 | 60 | 5866.3 | 17 | 6871.9 | 17 | 1.43 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.59 K=0.82 D=3.61 | 859.2 680.2 | 826.0 677.2 | 790.7 674.6 | 752.7 694.2 | 725.0 729.9 | 716.0 770.0 | 708.6 811.1 | 702.5 843.9 | 697.0 869.5 | 692.8 883.9 | 687.3 888.0 | 683.7 879.2 |
| 东北外墙 | F=16.02 K=1.11 D=2.93 | 242.8 215.2 | 237.5 253.9 | 231.5 274.3 | 228.6 282.1 | 226.2 282.3 | 224.3 274.6 | 222.6 263.0 | 221.3 252.5 | 219.4 253.0 | 218.2 252.2 | 217.0 250.3 | 216.0 246.5 |
| 西北外墙 | F=24.48 K=1.11 D=2.93 | 370.0 283.8 | 353.1 289.7 | 311.4 296.8 | 306.4 304.2 | 302.4 311.5 | 299.2 317.5 | 296.2 322.8 | 294.1 326.7 | 290.8 329.1 | 288.9 345.6 | 286.9 360.8 | 285.2 368.8 |
| 东北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 199.3 569.0 | 177.8 580.0 | 164.3 575.0 | 150.7 554.2 | 139.1 510.7 | 129.5 464.2 | 722.3 398.2 | 1038.1 322.6 | 1177.0 287.7 | 1188.0 259.2 | 1048.8 235.8 | 860.6 215.2 |
| 西北外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 488.9 1166.9 | 436.3 1213.1 | 403.0 1423.0 | 369.4 1766.9 | 340.9 2076.1 | 317.1 2231.7 | 436.4 1960.0 | 577.4 792.3 | 722.4 706.6 | 867.2 636.6 | 986.6 579.1 | 1091.4 528.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 257.2 610.9 | 225.1 635.0 | 192.9 659.1 | 168.8 675.2 | 152.7 691.3 | 128.6 707.3 | 120.6 715.4 | 321.5 731.4 | 418.0 538.5 | 490.3 434.0 | 538.5 361.7 | 578.7 305.4 |
| 照明 | 显热(W) | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 |
| 人体 | 显热(W) | 80.3 411.1 | 66.2 420.5 | 56.7 430.0 | 47.3 434.7 | 42.5 439.4 | 33.1 444.2 | 28.4 448.9 | 245.7 453.6 | 335.5 231.5 | 363.8 141.8 | 382.7 113.4 | 396.9 94.5 |
|  | 全热(W) | 80.3 696.0 | 66.2 705.4 | 56.7 714.9 | 47.3 719.6 | 42.5 724.3 | 33.1 729.1 | 28.4 733.8 | 530.6 738.5 | 620.4 231.5 | 648.7 141.8 | 667.6 113.4 | 681.8 94.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 0.0 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 | 281.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 0.0 1002.4 | 1002.4 1002.4 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 | 1002.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2873 5599 | 2697 5732 | 2526 5995 | 2399 6374 | 2304 6704 | 2223 6872 | 2910 6582 | 5063 5385 | 5522 3591 | 5772 3329 | 5810 3164 | 5775 3013 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2873 4594 | 2697 4726 | 2526 4990 | 2399 5368 | 2304 5698 | 2223 5866 | 2910 5576 | 4057 4380 | 4517 3591 | 4766 3329 | 4805 3164 | 4769 3013 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2873 4597 | 2697 4729 | 2526 4993 | 2399 5371 | 2304 5701 | 2223 5869 | 2910 5579 | 4061 4383 | 4520 3591 | 4769 3329 | 4808 3164 | 4773 3013 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2873 4312 | 2697 4444 | 2526 4708 | 2399 5087 | 2304 5416 | 2223 5585 | 2910 5294 | 3776 4098 | 4235 3591 | 4484 3329 | 4523 3164 | 4488 3013 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4020[楼梯] |  | 4.20 | 36.27 | 25 | 60 | 6058.1 | 16 | 6776.3 | 16 | 1.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.27 K=0.82 D=3.61 | 581.6 460.4 | 559.1 458.3 | 535.2 456.6 | 509.5 469.8 | 490.7 494.0 | 484.6 521.2 | 479.6 549.0 | 475.5 571.2 | 471.8 588.5 | 468.9 598.3 | 465.2 601.1 | 462.8 595.1 |
| 西南外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.93 | 479.9 367.9 | 449.2 374.5 | 403.5 382.6 | 397.2 391.0 | 392.0 399.4 | 387.7 406.2 | 383.9 412.2 | 381.0 423.3 | 377.0 453.1 | 374.5 476.9 | 371.9 491.8 | 369.7 491.4 |
| 西北外墙 | F=11.43 K=1.11 D=2.93 | 172.7 132.5 | 164.9 135.2 | 145.4 138.6 | 143.1 142.0 | 141.2 145.5 | 139.7 148.2 | 138.3 150.7 | 137.3 152.5 | 135.8 153.7 | 134.9 161.4 | 134.0 168.5 | 133.2 172.2 |
| 西南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 534.3 1290.8 | 477.1 1724.2 | 439.7 2279.4 | 402.5 2705.8 | 370.6 2830.8 | 343.9 2701.8 | 460.5 2180.6 | 599.1 869.1 | 742.0 775.7 | 884.7 698.9 | 1002.4 635.2 | 1105.6 578.7 |
| 西北外窗 | F=4.95 K=3.90 SC=0.75 | 224.1 534.8 | 200.0 556.0 | 184.7 652.2 | 169.3 809.8 | 156.2 951.5 | 145.3 1022.9 | 200.0 898.3 | 264.7 363.1 | 331.1 323.9 | 397.4 291.8 | 452.2 265.4 | 500.2 242.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.1 413.5 | 152.3 429.8 | 130.6 446.1 | 114.3 457.0 | 103.4 467.9 | 87.0 478.8 | 81.6 484.2 | 217.6 495.1 | 282.9 364.5 | 331.9 293.8 | 364.5 244.8 | 391.7 206.7 |
| 照明 | 显热(W) | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 | 253.9 253.9 |
| 人体 | 显热(W) | 57.4 293.6 | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 |
|  | 全热(W) | 57.4 497.1 | 47.3 503.9 | 40.5 510.6 | 33.8 514.0 | 30.4 517.4 | 23.6 520.8 | 20.3 524.1 | 379.0 527.5 | 443.1 165.4 | 463.4 101.3 | 476.9 81.0 | 487.0 67.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 0.0 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 | 201.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 0.0 716.0 | 716.0 716.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2478 4667 | 2304 5152 | 2133 5836 | 2023 6459 | 1938 6776 | 1866 6770 | 2018 6169 | 3424 4372 | 3754 3079 | 4026 2876 | 4237 2742 | 4420 2608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2478 3949 | 2304 4434 | 2133 5118 | 2023 5741 | 1938 6058 | 1866 6051 | 2018 5451 | 2706 3654 | 3035 3079 | 3307 2876 | 3519 2742 | 3702 2608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2478 3951 | 2304 4436 | 2133 5120 | 2023 5743 | 1938 6060 | 1866 6054 | 2018 5453 | 2708 3656 | 3038 3079 | 3310 2876 | 3521 2742 | 3704 2608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2478 3747 | 2304 4232 | 2133 4916 | 2023 5540 | 1938 5857 | 1866 5850 | 2018 5250 | 2505 3452 | 2834 3079 | 3106 2876 | 3317 2742 | 3501 2608 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[厕所] |  | 4.20 | 9.18 | 25 | 60 | 439.2 | 19 | 582.8 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.18 K=0.82 D=3.61 | 147.2 116.5 | 141.5 116.0 | 135.5 115.6 | 128.9 118.9 | 124.2 125.0 | 122.7 131.9 | 121.4 138.9 | 120.3 144.6 | 119.4 149.0 | 118.7 151.4 | 117.7 152.1 | 117.1 150.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.1 104.7 | 38.6 108.8 | 33.0 112.9 | 28.9 115.7 | 26.2 118.4 | 22.0 121.2 | 20.7 122.6 | 55.1 125.3 | 71.6 92.3 | 84.0 74.4 | 92.3 62.0 | 99.1 52.3 |
| 照明 | 显热(W) | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 267 528 | 254 533 | 241 538 | 229 545 | 221 554 | 214 565 | 210 574 | 459 583 | 487 339 | 503 310 | 513 295 | 521 281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 267 384 | 254 389 | 241 394 | 229 401 | 221 411 | 214 421 | 210 430 | 315 439 | 343 339 | 359 310 | 369 295 | 377 281 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 267 385 | 254 390 | 241 395 | 229 402 | 221 411 | 214 421 | 210 431 | 315 440 | 344 339 | 360 310 | 370 295 | 378 281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 267 344 | 254 349 | 241 354 | 229 361 | 221 370 | 214 381 | 210 390 | 275 399 | 303 339 | 319 310 | 329 295 | 337 281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4022[厕所] |  | 4.20 | 9.95 | 25 | 60 | 467.0 | 19 | 610.7 | 19 | 0.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.95 K=0.82 D=3.61 | 159.5 126.2 | 153.3 125.7 | 146.7 125.2 | 139.7 128.8 | 134.5 135.5 | 132.9 142.9 | 131.5 150.5 | 130.4 156.6 | 129.4 161.4 | 128.6 164.0 | 127.6 164.8 | 126.9 163.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.7 113.4 | 41.8 117.8 | 35.8 122.3 | 31.3 125.3 | 28.3 128.3 | 23.9 131.3 | 22.4 132.8 | 59.7 135.7 | 77.6 99.9 | 91.0 80.6 | 99.9 67.1 | 107.4 56.7 |
| 照明 | 显热(W) | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 人体 | 显热(W) | 11.5 58.7 | 9.5 60.1 | 8.1 61.4 | 6.8 62.1 | 6.1 62.8 | 4.7 63.5 | 4.1 64.1 | 35.1 64.8 | 47.9 33.1 | 52.0 20.3 | 54.7 16.2 | 56.7 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.5 99.4 | 9.5 100.8 | 8.1 102.1 | 6.8 102.8 | 6.1 103.5 | 4.7 104.2 | 4.1 104.8 | 75.8 105.5 | 88.6 33.1 | 92.7 20.3 | 95.4 16.2 | 97.4 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 0.0 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 | 40.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 0.0 143.2 | 143.2 143.2 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 | 143.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 288 552 | 274 557 | 260 562 | 247 570 | 239 580 | 231 591 | 228 601 | 479 611 | 508 364 | 525 334 | 536 318 | 545 303 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 288 408 | 274 413 | 260 419 | 247 426 | 239 436 | 231 447 | 228 457 | 335 467 | 365 364 | 381 334 | 392 318 | 401 303 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 288 409 | 274 414 | 260 419 | 247 427 | 239 437 | 231 448 | 228 458 | 335 467 | 365 364 | 382 334 | 392 318 | 401 303 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 288 368 | 274 373 | 260 379 | 247 386 | 239 396 | 231 407 | 228 417 | 295 427 | 324 364 | 341 334 | 352 318 | 361 303 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4023[阅览] |  | 4.20 | 238.91 | 25 | 60 | 19292.9 | 17 | 23602.4 | 17 | 6.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=238.91 K=0.82 D=3.61 | 3830.7 3032.5 | 3682.8 3019.0 | 3525.1 3007.8 | 3355.8 3094.8 | 3232.1 3254.2 | 3192.3 3432.9 | 3159.3 3616.0 | 3131.8 3762.4 | 3107.5 3876.5 | 3088.5 3940.9 | 3064.3 3959.1 | 3048.3 3919.6 |
| 西北外墙 | F=75.33 K=1.11 D=2.93 | 1138.5 873.4 | 1086.5 891.4 | 958.2 913.3 | 943.0 936.2 | 930.6 958.7 | 920.6 977.0 | 911.6 993.4 | 905.0 1005.4 | 895.0 1012.9 | 889.1 1063.6 | 882.9 1110.2 | 877.7 1134.8 |
| 东北外墙 | F=14.76 K=1.11 D=2.93 | 223.7 198.3 | 218.9 234.0 | 213.4 252.8 | 210.7 259.9 | 208.5 260.1 | 206.7 253.0 | 205.1 242.3 | 204.0 232.7 | 202.1 233.1 | 201.1 232.4 | 200.0 230.6 | 199.1 227.1 |
| 西北外窗 | F=29.25 K=3.90 SC=0.75 | 1324.1 3160.3 | 1181.6 3285.5 | 1091.4 3853.9 | 1000.5 4785.2 | 923.2 5622.8 | 858.8 6044.3 | 1181.9 5308.4 | 1563.8 2145.8 | 1956.6 1913.7 | 2348.5 1724.2 | 2672.1 1568.5 | 2955.8 1430.7 |
| 东北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 239.1 682.8 | 213.4 695.9 | 197.2 690.0 | 180.8 665.1 | 166.9 612.9 | 155.4 557.0 | 519.0 477.8 | 984.9 387.1 | 1225.4 345.2 | 1312.9 311.0 | 1213.0 283.0 | 1025.4 258.2 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | 49.7 92.6 | 43.8 97.8 | 41.9 100.4 | 39.3 99.7 | 37.3 94.5 | 36.0 91.9 | 39.9 84.8 | 48.4 75.7 | 58.8 66.6 | 68.5 60.1 | 77.0 55.5 | 85.4 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1146.7 2723.5 | 1003.4 2831.0 | 860.1 2938.5 | 752.6 3010.2 | 680.9 3081.9 | 573.4 3153.5 | 537.5 3189.4 | 1433.4 3261.1 | 1863.5 2401.0 | 2186.0 1935.1 | 2401.0 1612.6 | 2580.2 1361.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 | 1672.3 1672.3 |
| 人体 | 显热(W) | 344.3 1761.8 | 283.5 1802.3 | 243.0 1842.8 | 202.5 1863.0 | 182.3 1883.3 | 141.8 1903.5 | 121.5 1923.8 | 1053.0 1944.0 | 1437.8 992.3 | 1559.3 607.5 | 1640.3 486.0 | 1701.0 405.0 |
|  | 全热(W) | 344.3 2982.8 | 283.5 3023.3 | 243.0 3063.8 | 202.5 3084.0 | 182.3 3104.3 | 141.8 3124.5 | 121.5 3144.8 | 2274.0 3165.0 | 2658.8 992.3 | 2780.3 607.5 | 2861.3 486.0 | 2922.0 405.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 0.0 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 | 1207.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 0.0 4295.8 | 4295.8 4295.8 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 | 4295.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 0.00 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 | 4.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9969 19714 | 9386 20046 | 8803 20789 | 8358 21903 | 8034 22957 | 7757 23602 | 8348 23025 | 16513 20003 | 17936 12514 | 18843 11547 | 19340 10978 | 19662 10461 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9969 15405 | 9386 15737 | 8803 16479 | 8358 17594 | 8034 18648 | 7757 19293 | 8348 18715 | 12204 15694 | 13626 12514 | 14534 11547 | 15030 10978 | 15352 10461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 | 6.13 6.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9969 15418 | 9386 15750 | 8803 16493 | 8358 17607 | 8034 18662 | 7757 19307 | 8348 18729 | 12218 15707 | 13640 12514 | 14547 11547 | 15044 10978 | 15366 10461 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9969 14197 | 9386 14529 | 8803 15272 | 8358 16386 | 8034 17441 | 7757 18086 | 8348 17508 | 10997 14486 | 12419 12514 | 13326 11547 | 13823 10978 | 14145 10461 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4024[厕所] |  | 4.20 | 24.30 | 25 | 60 | 2218.7 | 17 | 2649.7 | 17 | 0.61 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.30 K=0.82 D=3.61 | 389.6 308.4 | 374.6 307.1 | 358.6 305.9 | 341.3 314.8 | 328.7 331.0 | 324.7 349.2 | 321.3 367.8 | 318.5 382.7 | 316.1 394.3 | 314.1 400.8 | 311.7 402.7 | 310.1 398.7 |
| 西北外墙 | F=10.62 K=1.11 D=2.93 | 160.5 123.1 | 153.2 125.7 | 135.1 128.8 | 132.9 132.0 | 131.2 135.2 | 129.8 137.7 | 128.5 140.0 | 127.6 141.7 | 126.2 142.8 | 125.3 149.9 | 124.5 156.5 | 123.7 160.0 |
| 西北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 203.7 486.2 | 181.8 505.5 | 167.9 592.9 | 153.9 736.2 | 142.0 865.0 | 132.1 929.9 | 181.8 816.7 | 240.6 330.1 | 301.0 294.4 | 361.3 265.3 | 411.1 241.3 | 454.7 220.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.6 277.0 | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 |
| 照明 | 显热(W) | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 176.2 | 28.4 180.2 | 24.3 184.3 | 20.3 186.3 | 18.2 188.3 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.4 | 143.8 99.2 | 155.9 60.8 | 164.0 48.6 | 170.1 40.5 |
|  | 全热(W) | 34.4 298.3 | 28.4 302.3 | 24.3 306.4 | 20.3 308.4 | 18.2 310.4 | 14.2 312.5 | 12.2 314.5 | 227.4 316.5 | 265.9 99.2 | 278.0 60.8 | 286.1 48.6 | 292.2 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 120.7 120.7 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 429.6 429.6 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1075 2093 | 1010 2128 | 943 2233 | 895 2397 | 860 2555 | 829 2650 | 869 2563 | 1660 2102 | 1798 1345 | 1901 1244 | 1977 1183 | 2043 1128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1075 1662 | 1010 1697 | 943 1802 | 895 1966 | 860 2124 | 829 2219 | 869 2132 | 1229 1671 | 1367 1345 | 1470 1244 | 1546 1183 | 1612 1128 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1075 1663 | 1010 1699 | 943 1803 | 895 1968 | 860 2125 | 829 2220 | 869 2133 | 1230 1673 | 1369 1345 | 1471 1244 | 1548 1183 | 1613 1128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1075 1541 | 1010 1576 | 943 1681 | 895 1846 | 860 2003 | 829 2098 | 869 2011 | 1108 1551 | 1247 1345 | 1349 1244 | 1426 1183 | 1491 1128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4025[厕所] |  | 4.20 | 26.33 | 25 | 60 | 2305.1 | 17 | 2736.0 | 17 | 0.61 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.33 K=0.82 D=3.61 | 422.1 334.1 | 405.8 332.7 | 388.4 331.4 | 369.8 341.0 | 356.1 358.6 | 351.8 378.3 | 348.1 398.4 | 345.1 414.6 | 342.4 427.2 | 340.3 434.2 | 337.7 436.3 | 335.9 431.9 |
| 西北外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.93 | 179.5 137.7 | 171.3 140.6 | 151.1 144.0 | 148.7 147.6 | 146.8 151.2 | 145.2 154.1 | 143.8 156.7 | 142.7 158.6 | 141.1 159.7 | 140.2 167.7 | 139.2 175.1 | 138.4 179.0 |
| 西北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 203.7 486.2 | 181.8 505.5 | 167.9 592.9 | 153.9 736.2 | 142.0 865.0 | 132.1 929.9 | 181.8 816.7 | 240.6 330.1 | 301.0 294.4 | 361.3 265.3 | 411.1 241.3 | 454.7 220.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.4 300.1 | 110.6 312.0 | 94.8 323.8 | 82.9 331.7 | 75.0 339.6 | 63.2 347.5 | 59.2 351.4 | 158.0 359.3 | 205.3 264.6 | 240.9 213.2 | 264.6 177.7 | 284.3 150.1 |
| 照明 | 显热(W) | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 176.2 | 28.4 180.2 | 24.3 184.3 | 20.3 186.3 | 18.2 188.3 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.4 | 143.8 99.2 | 155.9 60.8 | 164.0 48.6 | 170.1 40.5 |
|  | 全热(W) | 34.4 298.3 | 28.4 302.3 | 24.3 306.4 | 20.3 308.4 | 18.2 310.4 | 14.2 312.5 | 12.2 314.5 | 227.4 316.5 | 265.9 99.2 | 278.0 60.8 | 286.1 48.6 | 292.2 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 0.0 120.7 | 120.7 120.7 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 | 120.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 0.0 429.6 | 429.6 429.6 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 | 429.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1150 2170 | 1082 2207 | 1011 2312 | 960 2479 | 922 2639 | 891 2736 | 929 2652 | 1728 2193 | 1870 1429 | 1975 1326 | 2053 1263 | 2119 1206 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1150 1739 | 1082 1776 | 1011 1881 | 960 2048 | 922 2208 | 891 2305 | 929 2221 | 1297 1762 | 1439 1429 | 1544 1326 | 1622 1263 | 1688 1206 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1150 1741 | 1082 1777 | 1011 1883 | 960 2049 | 922 2209 | 891 2306 | 929 2222 | 1298 1763 | 1440 1429 | 1545 1326 | 1623 1263 | 1690 1206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1150 1619 | 1082 1655 | 1011 1761 | 960 1927 | 922 2087 | 891 2184 | 929 2100 | 1176 1641 | 1318 1429 | 1423 1326 | 1501 1263 | 1568 1206 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |