梦土上---生态青年公寓

热负荷计算书

| 工程名称 | 梦土上---生态青年社区公寓设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 | BK41029 |
| 建设单位 | 绿建小分队 |
| 设计单位 | 绿建小分队 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月2日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19971523316 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	8

14	房间热负荷详细表	11

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-荆州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.30 |  |
| 东经 | 112.24 |  |
| 建筑名称 | 梦土上---生态青年公寓 |  |
| 建筑面积 | 地上 5730.48 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 121° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1.026(修正前：1.013) |
| 外墙构造一 | 0.91(修正前：1.029) |
| 热桥梁构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥板构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 296554 | 5730.48 | 51.75 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3970.85 | 74.68 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[起居室] | 54 | 18 | 4927 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 92.7 |
|  | 1002[起居室] | 54 | 18 | 4316 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4394 | 81.4 |
|  | 1003[起居室] | 52 | 18 | 3984 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 78.3 |
|  | 1004[起居室] | 37 | 18 | 2295 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 62.5 |
|  | 1005[起居室] | 36 | 18 | 3717 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 105.0 |
|  | 1006[起居室] | 35 | 18 | 2325 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 68.2 |
|  | 1007[起居室] | 35 | 18 | 2926 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 86.0 |
|  | 1008[起居室] | 35 | 18 | 3021 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3086 | 89.0 |
|  | 1009[起居室] | 20 | 18 | 2634 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 132.6 |
|  | 2003[起居室] | 78 | 18 | 5740 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 74.2 |
|  | 2006[起居室] | 70 | 18 | 2692 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 39.1 |
|  | 2007[起居室] | 67 | 18 | 1954 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 29.8 |
|  | 2008[起居室] | 67 | 18 | 3879 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3895 | 58.5 |
|  | 2009[起居室] | 67 | 18 | 2755 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 41.8 |
|  | 2010[起居室] | 66 | 18 | 3280 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 50.0 |
|  | 2011[起居室] | 66 | 18 | 1904 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 29.5 |
|  | 2012[起居室] | 63 | 18 | 3858 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3888 | 62.0 |
|  | 2013[起居室] | 61 | 18 | 1831 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 30.3 |
|  | 2014[起居室] | 39 | 18 | 3395 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 88.9 |
|  | 2015[起居室] | 36 | 18 | 3054 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 85.1 |
|  | 2017[起居室] | 17 | 18 | 1077 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 62.8 |
|  | 2019[起居室] | 17 | 18 | 1498 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 87.0 |
|  | 2022[起居室] | 15 | 18 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 107.7 |
|  | 2023[起居室] | 15 | 18 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 29.6 |
|  | 2024[起居室] | 10 | 18 | 1711 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 166.7 |
|  | 2025[起居室] | 10 | 18 | 1707 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 175.5 |
|  | 2026[起居室] | 10 | 18 | 1705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 175.3 |
|  | 2027[起居室] | 10 | 18 | 1422 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 146.3 |
|  | 2028[起居室] | 10 | 18 | 1508 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 158.0 |
|  | 2031[起居室] | 9 | 18 | 1430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 158.7 |
|  | 2032[起居室] | 9 | 18 | 1550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 175.4 |
|  | 2033[起居室] | 9 | 18 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 193.6 |
|  | 2034[起居室] | 9 | 18 | 1712 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 194.5 |
|  | 2035[起居室] | 8 | 18 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 177.5 |
|  | 2036[起居室] | 8 | 18 | 384 | 14 | 0 | 0 | 0 | 398 | 52.0 |
|  | 2037[起居室] | 7 | 18 | 364 | 14 | 0 | 0 | 0 | 378 | 55.8 |
|  | 2038[起居室] | 7 | 18 | 498 | 14 | 0 | 0 | 0 | 512 | 75.6 |
|  | 2039[起居室] | 7 | 18 | 365 | 14 | 0 | 0 | 0 | 379 | 56.0 |
|  | 2040[起居室] | 7 | 18 | 665 | 14 | 0 | 0 | 0 | 679 | 100.3 |
|  | 2041[起居室] | 7 | 18 | 973 | 14 | 0 | 0 | 0 | 987 | 145.7 |
|  | 2042[起居室] | 6 | 18 | 378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 392 | 60.5 |
|  | 2043[起居室] | 6 | 18 | 391 | 14 | 0 | 0 | 0 | 405 | 62.5 |
|  | 2044[起居室] | 6 | 18 | 525 | 14 | 0 | 0 | 0 | 539 | 83.1 |
|  | 2045[起居室] | 6 | 18 | 533 | 14 | 0 | 0 | 0 | 547 | 84.3 |
|  | 2046[起居室] | 6 | 18 | 1289 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 200.8 |
|  | 2048[起居室] | 4 | 18 | 997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 249.7 |
|  | 2049,2050[起居室] | 4 | 18 | 251 | 14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 65.4 |
|  | 3001[起居室] | 145 | 18 | 7084 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7127 | 49.0 |
|  | 3002[起居室] | 206 | 18 | 7333 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7399 | 36.0 |
|  | 3003[起居室] | 36 | 18 | 2370 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 67.1 |
|  | 3004[起居室] | 29 | 18 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 38.1 |
|  | 3005[起居室] | 18 | 18 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 151.9 |
|  | 3006[起居室] | 18 | 18 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 146.8 |
|  | 3007[起居室] | 80 | 18 | 5113 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5154 | 64.8 |
|  | 3008[起居室] | 13 | 18 | 757 | 19 | 0 | 0 | 0 | 776 | 59.8 |
|  | 3009[起居室] | 74 | 18 | 3895 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3936 | 53.2 |
|  | 3010[起居室] | 66 | 18 | 4654 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4676 | 71.4 |
|  | 3011[起居室] | 64 | 18 | 4677 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 73.2 |
|  | 3012[起居室] | 64 | 18 | 1398 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 22.2 |
|  | 3014[起居室] | 20 | 18 | 1733 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 87.2 |
|  | 3017[起居室] | 16 | 18 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 112.7 |
|  | 3018[起居室] | 16 | 18 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 58.4 |
|  | 3019[起居室] | 15 | 18 | 1266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 83.1 |
|  | 3020[起居室] | 15 | 18 | 1592 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 104.4 |
|  | 3022[起居室] | 15 | 18 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 85.1 |
|  | 3023[起居室] | 15 | 18 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 49.2 |
|  | 3026[起居室] | 10 | 18 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 187.7 |
|  | 3027[起居室] | 10 | 18 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 211.6 |
|  | 3028[起居室] | 9 | 18 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 188.1 |
|  | 3036[起居室] | 9 | 18 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 142.3 |
|  | 3038[起居室] | 7 | 18 | 1363 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 186.8 |
|  | 3039[起居室] | 7 | 18 | 663 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673 | 93.3 |
|  | 3040[起居室] | 7 | 18 | 517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 527 | 77.7 |
|  | 3043[起居室] | 6 | 18 | 666 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676 | 104.2 |
|  | 3045[起居室] | 6 | 18 | 640 | 10 | 0 | 0 | 0 | 650 | 100.2 |
|  | 3046[起居室] | 6 | 18 | 666 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676 | 104.2 |
|  | 3048[起居室] | 6 | 18 | 336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 346 | 58.8 |
|  | 3049[起居室] | 4 | 18 | 334 | 10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 84.9 |
|  | 3050[起居室] | 4 | 18 | 531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 541 | 133.6 |
|  | 3051[起居室] | 4 | 18 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 43.2 |
|  | 3052[起居室] | 4 | 18 | 154 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 40.5 |
|  | 4002[起居室] | 79 | 18 | 2825 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 35.7 |
|  | 4003[起居室] | 79 | 18 | 5040 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5052 | 64.2 |
|  | 4005[起居室] | 76 | 18 | 6182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6192 | 81.1 |
|  | 4006[起居室] | 76 | 18 | 5590 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5602 | 73.4 |
|  | 4007[起居室] | 76 | 18 | 2937 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 38.6 |
|  | 4008[起居室] | 76 | 18 | 4193 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4204 | 55.1 |
|  | 4009[起居室] | 75 | 18 | 3666 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 49.0 |
|  | 4011[起居室] | 67 | 18 | 2666 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 39.8 |
|  | 4012[起居室] | 66 | 18 | 5505 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5516 | 83.3 |
|  | 4013[起居室] | 63 | 18 | 4446 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 70.9 |
|  | 4019[起居室] | 17 | 18 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 283.7 |
|  | 4020[起居室] | 15 | 18 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 71.1 |
|  | 4021[起居室] | 15 | 18 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 69.6 |
|  | 4022[起居室] | 15 | 18 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 69.8 |
|  | 4023[起居室] | 15 | 18 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 119.3 |
|  | 4025[起居室] | 9 | 18 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 187.5 |
|  | 4031[起居室] | 9 | 18 | 1544 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 178.5 |
|  | 4032,4034[起居室] | 7 | 18 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 30.6 |
|  | 4033[起居室] | 7 | 18 | 497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 501 | 74.0 |
|  | 4035[起居室] | 7 | 18 | 686 | 4 | 0 | 0 | 0 | 690 | 101.9 |
|  | 4036[起居室] | 7 | 18 | 985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 989 | 146.0 |
|  | 4037[起居室] | 6 | 18 | 1094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 169.1 |
|  | 4038[起居室] | 6 | 18 | 654 | 4 | 0 | 0 | 0 | 658 | 101.4 |
|  | 4039[起居室] | 6 | 18 | 666 | 4 | 0 | 0 | 0 | 670 | 103.2 |
|  | 4040,4042[起居室] | 6 | 18 | 378 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 58.9 |
|  | 4041[起居室] | 6 | 18 | 391 | 4 | 0 | 0 | 0 | 394 | 60.8 |
|  | 4044[起居室] | 4 | 18 | 444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 448 | 110.7 |
|  | 4045,4046,4047[起居室] | 4 | 18 | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 438 | 108.3 |
|  | 5001[起居室] | 213 | 18 | 15863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15863 | 74.3 |
|  | 5002[起居室] | 33 | 18 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424 | 133.2 |
|  | 5003[房间] | 57 | 18 | 5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177 | 90.7 |
|  | 5004[房间] | 40 | 18 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 126.7 |
|  | 5005[起居室] | 100 | 18 | 8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963 | 90.0 |
|  | 5006[房间] | 89 | 18 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 73.8 |
|  | 5007[房间] | 20 | 18 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076 | 201.0 |
|  | 5008[房间] | 14 | 18 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 195.8 |
|  | 5009[房间] | 11 | 18 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 130.4 |
|  | 5010[房间] | 69 | 18 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 84.7 |
|  | 5013[起居室] | 16 | 18 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 82.1 |
|  | 5018[起居室] | 15 | 18 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 56.8 |
|  | 5020[起居室] | 15 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 82.6 |
|  | 5022[起居室] | 10 | 18 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 258.5 |
|  | 5023[起居室] | 9 | 18 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 205.0 |
|  | 5025[起居室] | 9 | 18 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 162.4 |
|  | 5030[起居室] | 6 | 18 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 100.5 |
|  | 5031[起居室] | 6 | 18 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 98.7 |
|  | 5034[起居室] | 6 | 18 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 78.8 |
|  | 5037[起居室] | 6 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 77.9 |
|  | 5039[起居室] | 4 | 18 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 151.8 |
|  | 5042[起居室] | 4 | 18 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 58.6 |
|  | 合计 | 3971 |  | 294724 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 296554 | 74.7 |
| 总计 |  | 3971 |  | 294724 | 1829 | 0 | 0 |  | 296554 | 74.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 起居室 | 54 | 18 | 4927 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 92.7 |
|  |  | 1002 | 起居室 | 54 | 18 | 4316 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4394 | 81.4 |
|  |  | 1003 | 起居室 | 52 | 18 | 3984 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 78.3 |
|  |  | 1004 | 起居室 | 37 | 18 | 2295 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 62.5 |
|  |  | 1005 | 起居室 | 36 | 18 | 3717 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 105.0 |
|  |  | 1006 | 起居室 | 35 | 18 | 2325 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 68.2 |
|  |  | 1007 | 起居室 | 35 | 18 | 2926 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 86.0 |
|  |  | 1008 | 起居室 | 35 | 18 | 3021 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3086 | 89.0 |
|  |  | 1009 | 起居室 | 20 | 18 | 2634 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 132.6 |
|  | 合计 |  |  | 358 |  | 30144 | 559 | 0 | 0 | 0 | 30703 | 85.8 |
| 2层 |  | 2003 | 起居室 | 78 | 18 | 5740 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 74.2 |
|  |  | 2006 | 起居室 | 70 | 18 | 2692 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 39.1 |
|  |  | 2007 | 起居室 | 67 | 18 | 1954 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 29.8 |
|  |  | 2008 | 起居室 | 67 | 18 | 3879 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3895 | 58.5 |
|  |  | 2009 | 起居室 | 67 | 18 | 2755 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 41.8 |
|  |  | 2010 | 起居室 | 66 | 18 | 3280 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 50.0 |
|  |  | 2011 | 起居室 | 66 | 18 | 1904 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 29.5 |
|  |  | 2012 | 起居室 | 63 | 18 | 3858 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3888 | 62.0 |
|  |  | 2013 | 起居室 | 61 | 18 | 1831 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 30.3 |
|  |  | 2014 | 起居室 | 39 | 18 | 3395 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 88.9 |
|  |  | 2015 | 起居室 | 36 | 18 | 3054 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 85.1 |
|  |  | 2017 | 起居室 | 17 | 18 | 1077 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 62.8 |
|  |  | 2019 | 起居室 | 17 | 18 | 1498 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 87.0 |
|  |  | 2022 | 起居室 | 15 | 18 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 107.7 |
|  |  | 2023 | 起居室 | 15 | 18 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 29.6 |
|  |  | 2024 | 起居室 | 10 | 18 | 1711 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 166.7 |
|  |  | 2025 | 起居室 | 10 | 18 | 1707 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 175.5 |
|  |  | 2026 | 起居室 | 10 | 18 | 1705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 175.3 |
|  |  | 2027 | 起居室 | 10 | 18 | 1422 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 146.3 |
|  |  | 2028 | 起居室 | 10 | 18 | 1508 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 158.0 |
|  |  | 2031 | 起居室 | 9 | 18 | 1430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 158.7 |
|  |  | 2032 | 起居室 | 9 | 18 | 1550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 175.4 |
|  |  | 2033 | 起居室 | 9 | 18 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 193.6 |
|  |  | 2034 | 起居室 | 9 | 18 | 1712 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 194.5 |
|  |  | 2035 | 起居室 | 8 | 18 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 177.5 |
|  |  | 2036 | 起居室 | 8 | 18 | 384 | 14 | 0 | 0 | 0 | 398 | 52.0 |
|  |  | 2037 | 起居室 | 7 | 18 | 364 | 14 | 0 | 0 | 0 | 378 | 55.8 |
|  |  | 2038 | 起居室 | 7 | 18 | 498 | 14 | 0 | 0 | 0 | 512 | 75.6 |
|  |  | 2039 | 起居室 | 7 | 18 | 365 | 14 | 0 | 0 | 0 | 379 | 56.0 |
|  |  | 2040 | 起居室 | 7 | 18 | 665 | 14 | 0 | 0 | 0 | 679 | 100.3 |
|  |  | 2041 | 起居室 | 7 | 18 | 973 | 14 | 0 | 0 | 0 | 987 | 145.7 |
|  |  | 2042 | 起居室 | 6 | 18 | 378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 392 | 60.5 |
|  |  | 2043 | 起居室 | 6 | 18 | 391 | 14 | 0 | 0 | 0 | 405 | 62.5 |
|  |  | 2044 | 起居室 | 6 | 18 | 525 | 14 | 0 | 0 | 0 | 539 | 83.1 |
|  |  | 2045 | 起居室 | 6 | 18 | 533 | 14 | 0 | 0 | 0 | 547 | 84.3 |
|  |  | 2046 | 起居室 | 6 | 18 | 1289 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 200.8 |
|  |  | 2048 | 起居室 | 4 | 18 | 997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 249.7 |
|  |  | 2049 | 起居室 | 4 | 18 | 251 | 14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 65.4 |
|  |  | 2050 | 起居室 | 4 | 18 | 251 | 14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 65.4 |
|  | 合计 |  |  | 921 |  | 62683 | 645 | 0 | 0 | 0 | 63327 | 68.7 |
| 3层 |  | 3001 | 起居室 | 145 | 18 | 7084 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7127 | 49.0 |
|  |  | 3002 | 起居室 | 206 | 18 | 7333 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7399 | 36.0 |
|  |  | 3003 | 起居室 | 36 | 18 | 2370 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 67.1 |
|  |  | 3004 | 起居室 | 29 | 18 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 38.1 |
|  |  | 3005 | 起居室 | 18 | 18 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 151.9 |
|  |  | 3006 | 起居室 | 18 | 18 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 146.8 |
|  |  | 3007 | 起居室 | 80 | 18 | 5113 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5154 | 64.8 |
|  |  | 3008 | 起居室 | 13 | 18 | 757 | 19 | 0 | 0 | 0 | 776 | 59.8 |
|  |  | 3009 | 起居室 | 74 | 18 | 3895 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3936 | 53.2 |
|  |  | 3010 | 起居室 | 66 | 18 | 4654 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4676 | 71.4 |
|  |  | 3011 | 起居室 | 64 | 18 | 4677 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 73.2 |
|  |  | 3012 | 起居室 | 64 | 18 | 1398 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 22.2 |
|  |  | 3014 | 起居室 | 20 | 18 | 1733 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 87.2 |
|  |  | 3017 | 起居室 | 16 | 18 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 112.7 |
|  |  | 3018 | 起居室 | 16 | 18 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 58.4 |
|  |  | 3019 | 起居室 | 15 | 18 | 1266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 83.1 |
|  |  | 3020 | 起居室 | 15 | 18 | 1592 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 104.4 |
|  |  | 3022 | 起居室 | 15 | 18 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 85.1 |
|  |  | 3023 | 起居室 | 15 | 18 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 49.2 |
|  |  | 3026 | 起居室 | 10 | 18 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 187.7 |
|  |  | 3027 | 起居室 | 10 | 18 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 211.6 |
|  |  | 3028 | 起居室 | 9 | 18 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 188.1 |
|  |  | 3036 | 起居室 | 9 | 18 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 142.3 |
|  |  | 3038 | 起居室 | 7 | 18 | 1363 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 186.8 |
|  |  | 3039 | 起居室 | 7 | 18 | 663 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673 | 93.3 |
|  |  | 3040 | 起居室 | 7 | 18 | 517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 527 | 77.7 |
|  |  | 3043 | 起居室 | 6 | 18 | 666 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676 | 104.2 |
|  |  | 3045 | 起居室 | 6 | 18 | 640 | 10 | 0 | 0 | 0 | 650 | 100.2 |
|  |  | 3046 | 起居室 | 6 | 18 | 666 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676 | 104.2 |
|  |  | 3048 | 起居室 | 6 | 18 | 336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 346 | 58.8 |
|  |  | 3049 | 起居室 | 4 | 18 | 334 | 10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 84.9 |
|  |  | 3050 | 起居室 | 4 | 18 | 531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 541 | 133.6 |
|  |  | 3051 | 起居室 | 4 | 18 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 43.2 |
|  |  | 3052 | 起居室 | 4 | 18 | 154 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 40.5 |
|  | 合计 |  |  | 1024 |  | 65915 | 449 | 0 | 0 | 0 | 66364 | 64.8 |
| 4层 |  | 4002 | 起居室 | 79 | 18 | 2825 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 35.7 |
|  |  | 4003 | 起居室 | 79 | 18 | 5040 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5052 | 64.2 |
|  |  | 4005 | 起居室 | 76 | 18 | 6182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6192 | 81.1 |
|  |  | 4006 | 起居室 | 76 | 18 | 5590 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5602 | 73.4 |
|  |  | 4007 | 起居室 | 76 | 18 | 2937 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 38.6 |
|  |  | 4008 | 起居室 | 76 | 18 | 4193 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4204 | 55.1 |
|  |  | 4009 | 起居室 | 75 | 18 | 3666 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 49.0 |
|  |  | 4011 | 起居室 | 67 | 18 | 2666 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 39.8 |
|  |  | 4012 | 起居室 | 66 | 18 | 5505 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5516 | 83.3 |
|  |  | 4013 | 起居室 | 63 | 18 | 4446 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 70.9 |
|  |  | 4019 | 起居室 | 17 | 18 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 283.7 |
|  |  | 4020 | 起居室 | 15 | 18 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 71.1 |
|  |  | 4021 | 起居室 | 15 | 18 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 69.6 |
|  |  | 4022 | 起居室 | 15 | 18 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 69.8 |
|  |  | 4023 | 起居室 | 15 | 18 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 119.3 |
|  |  | 4025 | 起居室 | 9 | 18 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 187.5 |
|  |  | 4031 | 起居室 | 9 | 18 | 1544 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 178.5 |
|  |  | 4032 | 起居室 | 7 | 18 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 30.6 |
|  |  | 4033 | 起居室 | 7 | 18 | 497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 501 | 74.0 |
|  |  | 4034 | 起居室 | 7 | 18 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 30.6 |
|  |  | 4035 | 起居室 | 7 | 18 | 686 | 4 | 0 | 0 | 0 | 690 | 101.9 |
|  |  | 4036 | 起居室 | 7 | 18 | 985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 989 | 146.0 |
|  |  | 4037 | 起居室 | 6 | 18 | 1094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 169.1 |
|  |  | 4038 | 起居室 | 6 | 18 | 654 | 4 | 0 | 0 | 0 | 658 | 101.4 |
|  |  | 4039 | 起居室 | 6 | 18 | 666 | 4 | 0 | 0 | 0 | 670 | 103.2 |
|  |  | 4040 | 起居室 | 6 | 18 | 378 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 58.9 |
|  |  | 4041 | 起居室 | 6 | 18 | 391 | 4 | 0 | 0 | 0 | 394 | 60.8 |
|  |  | 4042 | 起居室 | 6 | 18 | 378 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 58.9 |
|  |  | 4044 | 起居室 | 4 | 18 | 444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 448 | 110.7 |
|  |  | 4045 | 起居室 | 4 | 18 | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 438 | 108.3 |
|  |  | 4046 | 起居室 | 4 | 18 | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 438 | 108.3 |
|  |  | 4047 | 起居室 | 4 | 18 | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 438 | 108.3 |
|  | 合计 |  |  | 917 |  | 63731 | 176 | 0 | 0 | 0 | 63907 | 69.7 |
| 5层 |  | 5001 | 起居室 | 213 | 18 | 15863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15863 | 74.3 |
|  |  | 5002 | 起居室 | 33 | 18 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424 | 133.2 |
|  |  | 5003 | 房间 | 57 | 18 | 5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177 | 90.7 |
|  |  | 5004 | 房间 | 40 | 18 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 126.7 |
|  |  | 5005 | 起居室 | 100 | 18 | 8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963 | 90.0 |
|  |  | 5006 | 房间 | 89 | 18 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 73.8 |
|  |  | 5007 | 房间 | 20 | 18 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076 | 201.0 |
|  |  | 5008 | 房间 | 14 | 18 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 195.8 |
|  |  | 5009 | 房间 | 11 | 18 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 130.4 |
|  |  | 5010 | 房间 | 69 | 18 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 84.7 |
|  |  | 5013 | 起居室 | 16 | 18 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 82.1 |
|  |  | 5018 | 起居室 | 15 | 18 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 56.8 |
|  |  | 5020 | 起居室 | 15 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 82.6 |
|  |  | 5022 | 起居室 | 10 | 18 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 258.5 |
|  |  | 5023 | 起居室 | 9 | 18 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 205.0 |
|  |  | 5025 | 起居室 | 9 | 18 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 162.4 |
|  |  | 5030 | 起居室 | 6 | 18 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 100.5 |
|  |  | 5031 | 起居室 | 6 | 18 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 98.7 |
|  |  | 5034 | 起居室 | 6 | 18 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 78.8 |
|  |  | 5037 | 起居室 | 6 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 77.9 |
|  |  | 5039 | 起居室 | 4 | 18 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 151.8 |
|  |  | 5042 | 起居室 | 4 | 18 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 58.6 |
|  | 合计 |  |  | 751 |  | 72252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72252 | 96.2 |
| 总计 |  |  |  | 3971 |  | 294724 | 1829 | 0 | 0 |  | 296554 | 74.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 屋顶 | 52.04 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1067.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1067.9 | 0.00 | 1072.2 |
|  | 西南外墙 | 30.24 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 673.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 605.8 | 0.00 | 608.3 |
|  | 西北外墙 | 20.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 471.2 | 0.00 | 473.1 |
|  | 东北外墙 | 37.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 841.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.5 | 0.00 | 887.0 |
|  | 东南外墙 | 25.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 561.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 504.9 | 0.00 | 506.9 |
|  | 西南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.00 | 414.4 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 10.00 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 60.0 |  |  | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.2 |
|  | 周边地面 | 44.00 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 457.6 |  |  | 0.00 | 457.6 | 0.00 | 459.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5007 |
| 1002[起居室] | 屋顶 | 54.00 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1108.1 | 0.00 | 1112.5 |
|  | 西南外墙 | 30.24 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 673.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 605.8 | 0.00 | 608.3 |
|  | 东北外墙 | 37.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 841.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.5 | 0.00 | 887.0 |
|  | 东南外墙 | 20.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 403.9 | 0.00 | 405.5 |
|  | 西南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 东南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 14.00 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 84.0 |  |  | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.3 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 416.0 |  |  | 0.00 | 416.0 | 0.00 | 417.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4394 |
| 1003[起居室] | 屋顶 | 18.40 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 377.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.6 | 0.00 | 379.2 |
|  | 北外墙 | 0.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 21.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西北外墙 | 21.27 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 473.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.2 | 0.00 | 499.2 |
|  | 西南外墙 | 29.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 653.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 587.7 | 0.00 | 590.1 |
|  | 东南外墙 | 24.74 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 550.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 495.6 | 0.00 | 497.6 |
|  | 东北外墙 | 35.93 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 799.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 839.8 | 0.00 | 843.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 207.2 |
|  | 西南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 9.04 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 54.3 |  |  | 0.00 | 54.3 | 0.00 | 54.5 |
|  | 周边地面 | 42.67 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 443.8 |  |  | 0.00 | 443.8 | 0.00 | 445.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4048 |
| 1004[起居室] | 屋顶 | 0.63 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 13.0 |
|  | 西南外墙 | 20.94 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 466.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 419.4 | 0.00 | 421.1 |
|  | 西北外墙 | 25.36 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 564.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 592.7 | 0.00 | 595.1 |
|  | 东北外墙 | 25.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 578.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 607.1 | 0.00 | 609.5 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 177.6 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 周边地面 | 37.25 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 387.3 |  |  | 0.00 | 387.3 | 0.00 | 388.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2327 |
| 1005[起居室] | 屋顶 | 36.03 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 739.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.3 | 0.00 | 742.2 |
|  | 西北外墙 | 25.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 561.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 589.0 | 0.00 | 591.4 |
|  | 西南外墙 | 20.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 403.9 | 0.00 | 405.5 |
|  | 东南外墙 | 20.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 403.9 | 0.00 | 405.5 |
|  | 东北外墙 | 25.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 561.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 589.0 | 0.00 | 591.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 177.6 |
|  | 东南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 24.0 |  |  | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.1 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 332.8 |  |  | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 334.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780 |
| 1006[起居室] | 西南外墙 | 19.39 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 431.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.5 | 0.00 | 390.0 |
|  | 东南外墙 | 20.25 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 450.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 405.8 | 0.00 | 407.4 |
|  | 东北外墙 | 24.43 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 543.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 571.0 | 0.00 | 573.3 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 177.6 |
|  | 东南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 46.3 |  |  | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.5 |
|  | 周边地面 | 27.31 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 284.0 |  |  | 0.00 | 284.0 | 0.00 | 285.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388 |
| 1007[起居室] | 东南外墙 | 19.69 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 438.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 394.5 | 0.00 | 396.1 |
|  | 西南外墙 | 19.69 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 438.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 394.5 | 0.00 | 396.0 |
|  | 西北外墙 | 24.73 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 550.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.1 | 0.00 | 580.4 |
|  | 东北外墙 | 24.86 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 553.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.0 | 0.00 | 583.3 |
|  | 东南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 177.6 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 3.59 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 21.6 |  |  | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.7 |
|  | 周边地面 | 31.17 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 324.1 |  |  | 0.00 | 324.1 | 0.00 | 325.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2989 |
| 1008[起居室] | 屋顶 | 28.19 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 578.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.5 | 0.00 | 580.9 |
|  | 西北外墙 | 20.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 471.2 | 0.00 | 473.1 |
|  | 西南外墙 | 19.24 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 428.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 385.4 | 0.00 | 386.9 |
|  | 东北外墙 | 24.28 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 540.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 567.4 | 0.00 | 569.7 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.00 | 414.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 177.6 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 7.56 | 0.30 | 18 | 20.0 | 1.0 | 45.4 |  |  | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.5 |
|  | 周边地面 | 27.12 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 282.0 |  |  | 0.00 | 282.0 | 0.00 | 283.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3086 |
| 1009[起居室] | 屋顶 | 17.63 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 361.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.7 | 0.00 | 363.1 |
|  | 西北外墙 | 20.82 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 463.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.7 | 0.00 | 488.6 |
|  | 西南外墙 | 11.43 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 254.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 229.9 |
|  | 东南外墙 | 25.29 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 563.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 506.7 | 0.00 | 508.8 |
|  | 东北外墙 | 13.99 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 311.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.0 | 0.00 | 328.3 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 393.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.00 | 414.4 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 99.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.8 |
|  | 周边地面 | 20.24 | 0.52 | 18 | 20.0 | 1.0 | 210.5 |  |  | 0.00 | 210.5 | 0.00 | 211.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2684 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30703 |
| 2003[起居室] | 屋顶 | 12.47 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 255.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.9 | 0.00 | 255.9 |
|  | 东南外墙 | 40.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 908.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 817.4 | 0.00 | 817.4 |
|  | 西南外墙 | 1.99 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东北外墙 | 7.32 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.1 | 0.00 | 171.1 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.68 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1301.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1171.1 | 0.00 | 1171.1 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 33.00 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1270.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1270.5 | 0.00 | 1270.5 |
|  | 挑空楼板 | 75.90 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1809.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1809.5 | 0.00 | 1809.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5779 |
| 2006[起居室] | 屋顶 | 67.06 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1376.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1376.0 | 0.00 | 1376.0 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 39.78 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 948.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 948.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |
| 2007[起居室] | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 66.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1586.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.5 | 0.00 | 1586.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |
| 2008[起居室] | 屋顶 | 62.77 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1288.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.0 | 0.00 | 1288.0 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 东北外墙 | 8.42 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 66.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1586.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.5 | 0.00 | 1586.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3895 |
| 2009[起居室] | 屋顶 | 3.86 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 66.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1586.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.4 | 0.00 | 1586.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2785 |
| 2010[起居室] | 西北外墙 | 10.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 235.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 28.20 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1085.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085.7 | 0.00 | 1085.7 |
|  | 挑空楼板 | 66.25 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1579.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1579.3 | 0.00 | 1579.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310 |
| 2011[起居室] | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 36.77 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 876.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.5 | 0.00 | 876.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1933 |
| 2012[起居室] | 屋顶 | 62.58 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1284.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1284.2 | 0.00 | 1284.2 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北外墙 | 6.27 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 139.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.5 | 0.00 | 146.5 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 35.32 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 842.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.1 | 0.00 | 842.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3888 |
| 2013[起居室] | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北外墙 | 5.61 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 124.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.00 | 131.1 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 33.84 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 806.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.7 | 0.00 | 806.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |
| 2014[起居室] | 屋顶 | 38.69 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 793.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.8 | 0.00 | 793.8 |
|  | 东北外墙 | 14.29 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 318.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.1 | 0.00 | 334.1 |
|  | 东南外墙 | 18.36 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 408.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.00 | 367.8 |
|  | 东北外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 224.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 18.64 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 717.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.8 | 0.00 | 717.8 |
|  | 挑空楼板 | 36.02 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 858.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.7 | 0.00 | 858.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3440 |
| 2015[起居室] | 屋顶 | 36.39 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 746.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.8 | 0.00 | 746.8 |
|  | 西北外墙 | 18.36 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.00 | 429.1 |
|  | 东北外墙 | 13.35 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 297.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 312.0 |
|  | 东北外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 224.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 9.74 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 375.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.1 | 0.00 | 375.1 |
|  | 挑空楼板 | 36.43 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 868.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.6 | 0.00 | 868.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3099 |
| 2017[起居室] | 西北外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.7 | 0.00 | 420.7 |
|  | 东北外墙 | 6.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 146.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 17.40 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 414.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.8 | 0.00 | 414.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| 2019[起居室] | 屋顶 | 0.74 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 西北外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.7 | 0.00 | 420.7 |
|  | 东北外墙 | 6.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 146.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 265.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.7 | 0.00 | 265.7 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 挑空楼板 | 17.40 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 414.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.8 | 0.00 | 414.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513 |
| 2022[起居室] | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 25.14 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 967.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.9 | 0.00 | 967.9 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 挑空楼板 | 14.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 346.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.9 | 0.00 | 346.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567 |
| 2023[起居室] | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 挑空楼板 | 14.54 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 346.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.6 | 0.00 | 346.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| 2024[起居室] | 屋顶 | 10.29 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 211.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.1 | 0.00 | 211.1 |
|  | 西南外墙 | 2.06 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 45.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 17.27 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1347.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1212.5 | 0.00 | 1212.5 |
|  | 挑空楼板 | 10.31 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 245.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.8 | 0.00 | 245.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1719 |
| 2025[起居室] | 屋顶 | 9.23 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东南外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 挑空楼板 | 9.78 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 233.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.1 | 0.00 | 233.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 |
| 2026[起居室] | 屋顶 | 9.12 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 187.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.2 | 0.00 | 187.2 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东南外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 挑空楼板 | 9.78 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 233.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.1 | 0.00 | 233.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714 |
| 2027[起居室] | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 挑空楼板 | 9.78 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 233.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.1 | 0.00 | 233.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |
| 2028[起居室] | 西南外墙 | 1.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.08 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1254.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1128.8 | 0.00 | 1128.8 |
|  | 挑空楼板 | 9.60 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 228.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517 |
| 2031[起居室] | 西南外墙 | 1.81 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 40.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.18 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1184.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1065.8 | 0.00 | 1065.8 |
|  | 挑空楼板 | 9.06 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 216.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.1 | 0.00 | 216.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1439 |
| 2032[起居室] | 西南外墙 | 1.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.08 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1254.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1128.8 | 0.00 | 1128.8 |
|  | 内墙 | 4.44 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.00 | 170.9 |
|  | 挑空楼板 | 8.88 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 211.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.8 | 0.00 | 211.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |
| 2033[起居室] | 西北外墙 | 4.42 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.00 | 103.3 |
|  | 内窗 | 18.00 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1404.0 | 0.00 | 1404.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.85 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 211.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.1 | 0.00 | 211.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |
| 2034[起居室] | 屋顶 | 8.84 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 181.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.00 | 181.3 |
|  | 西南外墙 | 1.84 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 41.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.00 | 36.9 |
|  | 东南外墙 | 4.41 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.41 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1202.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1081.9 | 0.00 | 1081.9 |
|  | 挑空楼板 | 8.84 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 210.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.8 | 0.00 | 210.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720 |
| 2035[起居室] | 屋顶 | 8.10 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 内墙 | 24.75 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 952.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.9 | 0.00 | 952.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 126.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 挑空楼板 | 8.08 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.00 | 192.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1438 |
| 2036[起居室] | 屋顶 | 7.64 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 156.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.00 | 156.7 |
|  | 东北外墙 | 8.46 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 188.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.7 | 0.00 | 197.7 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |
| 2037[起居室] | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.74 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 160.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 2038[起居室] | 屋顶 | 6.48 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 132.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.9 | 0.00 | 132.9 |
|  | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.77 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 161.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.5 | 0.00 | 161.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 2039[起居室] | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.77 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.00 | 161.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |
| 2040[起居室] | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 300.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.3 | 0.00 | 300.3 |
|  | 挑空楼板 | 6.77 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.00 | 161.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 |
| 2041[起居室] | 屋顶 | 6.19 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 127.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.0 | 0.00 | 127.0 |
|  | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 14.01 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 539.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.6 | 0.00 | 539.6 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.29 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |
| 2042[起居室] | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |
| 2043[起居室] | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 2044[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.56 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 |
| 2045[起居室] | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| 2046[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 526.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.9 | 0.00 | 526.9 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| 2048[起居室] | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 16.88 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 649.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.9 | 0.00 | 649.9 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |
| 2049,2050[起居室] | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63327 |
| 3001[起居室] | 东南外墙 | 54.73 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1218.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1096.4 | 0.00 | 1096.4 |
|  | 东北外墙 | 14.64 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 325.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.2 | 0.00 | 342.2 |
|  | 西北外墙 | 33.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 734.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 771.3 | 0.00 | 771.3 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东北外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 224.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 东北阳台外门 | 4.20 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
|  | 屋顶 | 74.23 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1523.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1523.3 | 0.00 | 1523.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.40 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1279.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1151.5 | 0.00 | 1151.5 |
|  | 挑空楼板 | 73.40 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1749.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1749.7 | 0.00 | 1749.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7127 |
| 3002[起居室] | 西北外墙 | 49.33 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1098.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1153.0 | 0.00 | 1153.0 |
|  | 东北外墙 | 22.62 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 503.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 528.7 | 0.00 | 528.7 |
|  | 东南外墙 | 54.73 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1218.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1096.4 | 0.00 | 1096.4 |
|  | 东北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 337.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 东北阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 248.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 屋顶 | 71.44 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1466.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1466.0 | 0.00 | 1466.0 |
|  | 挑空楼板 | 72.50 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1728.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1728.3 | 0.00 | 1728.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 746.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.1 | 0.00 | 746.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7399 |
| 3003[起居室] | 屋顶 | 35.47 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 727.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.8 | 0.00 | 727.8 |
|  | 西北外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.7 | 0.00 | 420.7 |
|  | 西南外墙 | 7.67 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 170.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.7 |
|  | 东北外墙 | 13.64 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 303.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.9 | 0.00 | 318.9 |
|  | 西南外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.4 |
|  | 东北阳台外门 | 4.20 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
|  | 挑空楼板 | 18.82 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 448.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.6 | 0.00 | 448.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2393 |
| 3004[起居室] | 屋顶 | 14.53 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 298.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.2 | 0.00 | 298.2 |
|  | 东北外墙 | 7.19 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 160.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.1 | 0.00 | 168.1 |
|  | 西南外墙 | 7.13 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 西南外窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 151.6 |
|  | 挑空楼板 | 14.53 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 346.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.5 | 0.00 | 346.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 |
| 3005[起居室] | 东南外墙 | 8.87 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.00 | 177.7 |
|  | 西南外墙 | 3.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 33.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2602.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2342.3 | 0.00 | 2342.3 |
|  | 屋顶 | 9.23 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 189.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.00 | 189.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.33 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797 |
| 3006[起居室] | 屋顶 | 8.89 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 182.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.4 | 0.00 | 182.4 |
|  | 西南外墙 | 3.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 84.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西北外墙 | 4.62 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 102.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 31.84 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2483.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2235.4 | 0.00 | 2235.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.17 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2606 |
| 3007[起居室] | 东北外墙 | 20.53 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 457.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.0 | 0.00 | 480.0 |
|  | 西北外墙 | 44.16 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 983.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1032.2 | 0.00 | 1032.2 |
|  | 西南外墙 | 11.70 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 260.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 234.4 | 0.00 | 234.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 西南外窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 454.9 | 0.00 | 454.9 |
|  | 屋顶 | 65.65 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1347.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1347.2 | 0.00 | 1347.2 |
|  | 挑空楼板 | 7.17 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 170.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 28.58 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.4 | 0.00 | 1100.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5154 |
| 3008[起居室] | 东北外墙 | 14.25 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 317.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.1 | 0.00 | 333.1 |
|  | 西北外墙 | 15.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 347.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.6 | 0.00 | 364.6 |
|  | 东北外窗 | 0.72 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 |
| 3009[起居室] | 屋顶 | 4.05 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.00 | 83.0 |
|  | 东北外墙 | 17.32 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 385.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 404.9 | 0.00 | 404.9 |
|  | 西南外墙 | 7.82 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 174.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.00 | 156.7 |
|  | 西北外墙 | 36.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 809.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 849.4 | 0.00 | 849.4 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 39.86 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1534.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1534.7 | 0.00 | 1534.7 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 505.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3936 |
| 3010[起居室] | 屋顶 | 65.51 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1344.3 | 0.00 | 1344.3 |
|  | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 65.51 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1561.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1561.9 | 0.00 | 1561.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4676 |
| 3011[起居室] | 屋顶 | 64.19 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1317.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1317.2 | 0.00 | 1317.2 |
|  | 西北外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 841.4 | 0.00 | 841.4 |
|  | 东南外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 565.0 | 0.00 | 565.0 |
|  | 东北外墙 | 5.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 123.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.00 | 130.1 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 64.18 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.1 | 0.00 | 1530.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4698 |
| 3012[起居室] | 东南外墙 | 28.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 635.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 572.2 | 0.00 | 572.2 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西北外墙 | 18.36 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.00 | 429.1 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.20 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| 3014[起居室] | 屋顶 | 20.10 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 412.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.4 | 0.00 | 412.4 |
|  | 西北外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.7 | 0.00 | 420.7 |
|  | 东北外墙 | 5.43 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 120.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 20.10 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 479.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.2 | 0.00 | 479.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754 |
| 3017[起居室] | 东北外墙 | 4.29 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 95.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.3 | 0.00 | 100.3 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.00 | 360.6 |
|  | 内墙 | 17.64 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 679.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.2 | 0.00 | 679.2 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 挑空楼板 | 15.93 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 379.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.9 | 0.00 | 379.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796 |
| 3018[起居室] | 东南外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.00 | 360.6 |
|  | 东北外墙 | 4.28 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 95.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 内墙 | 7.82 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 301.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.3 | 0.00 | 301.3 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |
| 3019[起居室] | 屋顶 | 15.36 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 315.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.2 | 0.00 | 315.2 |
|  | 东北外墙 | 5.58 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 124.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 226.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.4 | 0.00 | 226.4 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.36 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 366.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.2 | 0.00 | 366.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 |
| 3020[起居室] | 屋顶 | 15.37 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 315.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.4 | 0.00 | 315.4 |
|  | 东北外墙 | 5.57 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 124.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 23.88 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 919.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.4 | 0.00 | 919.4 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604 |
| 3022[起居室] | 屋顶 | 0.45 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.00 | 360.6 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 274.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.00 | 274.9 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 挑空楼板 | 14.31 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 341.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.1 | 0.00 | 341.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238 |
| 3023[起居室] | 屋顶 | 13.86 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 284.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 挑空楼板 | 14.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 346.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.9 | 0.00 | 346.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |
| 3026[起居室] | 屋顶 | 9.60 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 197.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.0 | 0.00 | 197.0 |
|  | 西南外墙 | 1.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.08 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1254.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1128.8 | 0.00 | 1128.8 |
|  | 挑空楼板 | 9.60 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.00 | 228.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801 |
| 3027[起居室] | 屋顶 | 9.04 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.00 | 185.6 |
|  | 西北外墙 | 4.44 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
|  | 内窗 | 19.35 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1509.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1509.4 | 0.00 | 1509.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 3028[起居室] | 屋顶 | 9.43 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 193.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
|  | 西南外墙 | 1.88 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 东南外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.78 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1231.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1108.1 | 0.00 | 1108.1 |
|  | 挑空楼板 | 9.42 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 224.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.6 | 0.00 | 224.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 |
| 3036[起居室] | 西南外墙 | 1.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 41.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.00 | 37.0 |
|  | 东南外墙 | 4.44 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1207.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1086.9 | 0.00 | 1086.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.15 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1216 |
| 3038[起居室] | 屋顶 | 7.35 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 东南外墙 | 7.76 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 172.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 东北外墙 | 8.15 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 181.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.4 | 0.00 | 190.4 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 14.71 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 566.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.1 | 0.00 | 566.1 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.35 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.2 | 0.00 | 175.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |
| 3039[起居室] | 屋顶 | 7.20 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 147.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 147.8 |
|  | 东北外墙 | 7.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 177.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 7.78 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 299.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.4 | 0.00 | 299.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |
| 3040[起居室] | 东南外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.3 |
|  | 西南外墙 | 7.82 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 174.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.00 | 156.7 |
|  | 东北外墙 | 7.46 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 166.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.4 | 0.00 | 174.4 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |
| 3043,3046[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 |
| 3045[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 东南外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |
| 3048[起居室] | 东北外墙 | 6.43 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 143.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.2 | 0.00 | 150.2 |
|  | 东南外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 3049[起居室] | 屋顶 | 4.05 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.00 | 83.0 |
|  | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 3050[起居室] | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 4.79 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 184.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.4 | 0.00 | 184.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 |
| 3051[起居室] | 屋顶 | 0.25 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
|  | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.25 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
| 3052[起居室] | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66364 |
| 4002[起居室] | 屋顶 | 7.70 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.0 | 0.00 | 158.0 |
|  | 西南外墙 | 1.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 41.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 西北外墙 | 33.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 734.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 771.3 | 0.00 | 771.3 |
|  | 东北外墙 | 14.07 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.49 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1208.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1087.4 | 0.00 | 1087.4 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.48 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 178.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2840 |
| 4003[起居室] | 屋顶 | 77.55 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1591.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.4 | 0.00 | 1591.4 |
|  | 西南外墙 | 2.03 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 45.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.96 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1323.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1190.9 | 0.00 | 1190.9 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 77.58 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1849.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1849.4 | 0.00 | 1849.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5052 |
| 4005[起居室] | 屋顶 | 74.96 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1538.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1538.3 | 0.00 | 1538.3 |
|  | 东南外墙 | 40.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 908.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 817.4 | 0.00 | 817.4 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 西北外墙 | 10.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 235.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
|  | 东北外墙 | 5.90 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.00 | 137.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 4.45 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.5 |
|  | 挑空楼板 | 74.99 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1787.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1787.7 | 0.00 | 1787.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6192 |
| 4006[起居室] | 屋顶 | 73.08 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1499.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1499.6 | 0.00 | 1499.6 |
|  | 东南外墙 | 40.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 908.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 817.4 | 0.00 | 817.4 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1716.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1716.5 | 0.00 | 1716.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5602 |
| 4007[起居室] | 屋顶 | 67.28 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1380.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1380.5 | 0.00 | 1380.5 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2949 |
| 4008[起居室] | 屋顶 | 76.55 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1570.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1570.8 | 0.00 | 1570.8 |
|  | 东南外墙 | 40.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 908.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 817.4 | 0.00 | 817.4 |
|  | 西南外墙 | 1.96 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 43.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.37 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1149.5 | 0.00 | 1149.5 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 10.39 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4204 |
| 4009[起居室] | 屋顶 | 66.23 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1359.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1359.1 | 0.00 | 1359.1 |
|  | 西南外墙 | 1.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 西北外墙 | 33.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 734.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 771.3 | 0.00 | 771.3 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.08 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1254.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1128.8 | 0.00 | 1128.8 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677 |
| 4011[起居室] | 西北外墙 | 10.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 235.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
|  | 东北外墙 | 6.99 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.3 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 40.14 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1545.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1545.4 | 0.00 | 1545.4 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 505.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2677 |
| 4012[起居室] | 屋顶 | 64.29 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1319.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.1 | 0.00 | 1319.1 |
|  | 西北外墙 | 10.56 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 235.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
|  | 东北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 39.88 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1535.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1535.3 | 0.00 | 1535.3 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 505.4 |
|  | 挑空楼板 | 64.18 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.1 | 0.00 | 1530.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5516 |
| 4013[起居室] | 屋顶 | 59.41 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1219.0 | 0.00 | 1219.0 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北外墙 | 6.32 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.00 | 147.6 |
|  | 东北外窗 | 1.44 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 62.67 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1494.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494.1 | 0.00 | 1494.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4457 |
| 4019[起居室] | 屋顶 | 16.30 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 334.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.5 | 0.00 | 334.5 |
|  | 西南外墙 | 3.53 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 78.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 东南外墙 | 4.52 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 100.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.00 | 90.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 29.55 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2305.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2074.7 | 0.00 | 2074.7 |
|  | 内墙 | 30.36 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1168.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.8 | 0.00 | 1168.8 |
|  | 内窗 | 7.56 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 589.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.7 | 0.00 | 589.7 |
|  | 挑空楼板 | 16.28 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 388.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.1 | 0.00 | 388.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4717 |
| 4020[起居室] | 屋顶 | 0.52 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.95 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 652.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.6 | 0.00 | 652.6 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.43 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034 |
| 4021[起居室] | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.95 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 652.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.6 | 0.00 | 652.6 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 |
| 4022[起居室] | 屋顶 | 0.14 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 16.95 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 652.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.6 | 0.00 | 652.6 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016 |
| 4023[起居室] | 屋顶 | 0.69 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 34.95 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1345.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1345.5 | 0.00 | 1345.5 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.69 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1737 |
| 4025[起居室] | 屋顶 | 8.83 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.00 | 181.2 |
|  | 西南外墙 | 1.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 41.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 东南外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 西北外墙 | 4.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 106.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.49 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1208.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1087.4 | 0.00 | 1087.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.25 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |
| 4031[起居室] | 屋顶 | 8.67 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 178.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.0 | 0.00 | 178.0 |
|  | 西北外墙 | 9.71 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 216.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 东北外墙 | 7.77 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 172.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.6 | 0.00 | 181.6 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 15.93 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 613.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.00 | 613.4 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.67 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 206.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.8 | 0.00 | 206.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1548 |
| 4032,4034[起居室] | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
| 4033[起居室] | 屋顶 | 6.79 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 139.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.3 | 0.00 | 139.3 |
|  | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.48 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.4 | 0.00 | 154.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 4035[起居室] | 屋顶 | 6.77 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.77 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 161.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.5 | 0.00 | 161.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 4036[起居室] | 屋顶 | 6.77 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东北外墙 | 7.45 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 14.01 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 539.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.6 | 0.00 | 539.6 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.29 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 |
| 4037[起居室] | 屋顶 | 6.21 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.00 | 166.4 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 526.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.6 | 0.00 | 526.6 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 6.20 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 147.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097 |
| 4038[起居室] | 屋顶 | 5.91 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |
| 4039[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 4040,4042[起居室] | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 4041[起居室] | 屋顶 | 0.26 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.30 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
| 4044[起居室] | 屋顶 | 0.20 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 4.79 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 184.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.4 | 0.00 | 184.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.23 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| 4045,4046,4047[起居室] | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 4.79 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 184.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.4 | 0.00 | 184.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63907 |
| 5001[起居室] | 屋顶 | 213.48 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 4380.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4380.7 | 0.00 | 4380.7 |
|  | 西北外墙 | 93.51 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2081.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2185.6 | 0.00 | 2185.6 |
|  | 东北外墙 | 22.29 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 496.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.0 | 0.00 | 521.0 |
|  | 东南外墙 | 87.74 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1953.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1757.8 | 0.00 | 1757.8 |
|  | 西南外墙 | 1.99 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 337.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 东北阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 248.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 挑空楼板 | 210.65 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 5021.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5021.8 | 0.00 | 5021.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.68 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1301.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1171.1 | 0.00 | 1171.1 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 170.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.6 | 0.00 | 170.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15863 |
| 5002[起居室] | 屋顶 | 33.22 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 681.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.6 | 0.00 | 681.6 |
|  | 东北外墙 | 5.58 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 124.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 西北外墙 | 8.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 197.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.8 | 0.00 | 206.8 |
|  | 西南外墙 | 3.88 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 86.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 东南外墙 | 8.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 197.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 挑空楼板 | 32.88 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 783.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.8 | 0.00 | 783.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 32.47 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2532.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2279.2 | 0.00 | 2279.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4424 |
| 5003[房间] | 屋顶 | 57.09 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.5 | 0.00 | 1171.5 |
|  | 西北外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 574.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 603.0 | 0.00 | 603.0 |
|  | 东北外墙 | 22.97 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 511.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.0 | 0.00 | 537.0 |
|  | 东南外墙 | 36.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 801.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 721.2 | 0.00 | 721.2 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 25.90 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 997.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.2 | 0.00 | 997.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 308.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.9 | 0.00 | 308.9 |
|  | 挑空楼板 | 25.73 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 613.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.00 | 613.4 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5177 |
| 5004[房间] | 屋顶 | 39.84 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 817.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.5 | 0.00 | 817.5 |
|  | 东北外墙 | 7.88 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 175.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.1 | 0.00 | 184.1 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 400.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.00 | 360.6 |
|  | 西南外墙 | 2.03 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 45.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 西北外墙 | 4.44 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
|  | 内墙 | 28.64 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1102.5 | 0.00 | 1102.5 |
|  | 内窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 673.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.9 | 0.00 | 673.9 |
|  | 挑空楼板 | 23.96 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 571.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.3 | 0.00 | 571.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.99 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1325.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1192.9 | 0.00 | 1192.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5047 |
| 5005[起居室] | 屋顶 | 99.56 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2043.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2043.0 | 0.00 | 2043.0 |
|  | 东北外墙 | 28.52 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 634.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 666.6 | 0.00 | 666.6 |
|  | 东南外墙 | 30.61 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 681.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 613.2 | 0.00 | 613.2 |
|  | 西南外墙 | 1.81 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 40.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 西北外墙 | 28.20 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 627.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 东北阳台外门 | 4.20 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 165.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
|  | 内墙 | 30.08 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1158.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.1 | 0.00 | 1158.1 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 挑空楼板 | 90.79 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2164.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164.5 | 0.00 | 2164.5 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.17 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1183.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1064.8 | 0.00 | 1064.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8963 |
| 5006[房间] | 屋顶 | 88.72 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1820.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.5 | 0.00 | 1820.5 |
|  | 东南外墙 | 40.81 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 908.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 817.6 | 0.00 | 817.6 |
|  | 东北外墙 | 20.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 447.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.00 | 470.1 |
|  | 西北外墙 | 18.37 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 408.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.3 | 0.00 | 429.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 18.68 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1456.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1311.0 | 0.00 | 1311.0 |
|  | 内墙 | 16.97 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 653.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.3 | 0.00 | 653.3 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 505.4 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.67 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 182.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.00 | 182.9 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6550 |
| 5007[房间] | 屋顶 | 20.28 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 416.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.1 | 0.00 | 416.1 |
|  | 西南外墙 | 1.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外墙 | 7.76 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 172.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 东北外墙 | 13.49 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 300.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.2 | 0.00 | 315.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.08 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1254.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1128.8 | 0.00 | 1128.8 |
|  | 内墙 | 30.67 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1180.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180.6 | 0.00 | 1180.6 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 505.4 |
|  | 东北外窗 | 0.72 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.59 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 181.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.0 | 0.00 | 181.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076 |
| 5008[房间] | 屋顶 | 14.11 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 289.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.6 | 0.00 | 289.6 |
|  | 东北外墙 | 15.93 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 354.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.2 | 0.00 | 372.2 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 44.29 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1705.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1705.0 | 0.00 | 1705.0 |
|  | 内门 | 3.20 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 192.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.0 | 0.00 | 192.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.34 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.0 | 0.00 | 175.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763 |
| 5009[房间] | 屋顶 | 10.53 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 216.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 216.2 |
|  | 东北外墙 | 12.46 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 277.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.3 | 0.00 | 291.3 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.72 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 526.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.9 | 0.00 | 526.9 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.09 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |
| 5010[房间] | 屋顶 | 68.54 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1406.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1406.4 | 0.00 | 1406.4 |
|  | 东北外墙 | 12.32 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 274.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 287.8 | 0.00 | 287.8 |
|  | 东南外墙 | 28.92 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 643.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 579.4 | 0.00 | 579.4 |
|  | 西北外墙 | 18.36 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.00 | 429.1 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.55 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 内窗 | 35.33 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2756.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2756.0 | 0.00 | 2756.0 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5802 |
| 5013[起居室] | 屋顶 | 16.04 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 329.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.2 | 0.00 | 329.2 |
|  | 东北外墙 | 5.93 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 131.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.00 | 138.5 |
|  | 东北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 20.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 6.21 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 239.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.1 | 0.00 | 239.1 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.04 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 382.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.4 | 0.00 | 382.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 |
| 5018[起居室] | 屋顶 | 14.55 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 298.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.6 | 0.00 | 298.6 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 274.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.00 | 274.9 |
|  | 内窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 5020[起居室] | 屋顶 | 14.55 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 298.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.6 | 0.00 | 298.6 |
|  | 东北外墙 | 3.60 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 9.81 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 377.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.7 | 0.00 | 377.7 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 挑空楼板 | 13.99 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.4 | 0.00 | 333.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1202 |
| 5022[起居室] | 屋顶 | 9.52 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 西北外墙 | 4.44 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
|  | 内墙 | 8.20 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 315.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.7 | 0.00 | 315.7 |
|  | 内窗 | 21.10 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1645.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1645.9 | 0.00 | 1645.9 |
|  | 挑空楼板 | 9.03 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 215.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476 |
| 5023[起居室] | 屋顶 | 9.21 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 188.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
|  | 西北外墙 | 4.43 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 西南外墙 | 2.00 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 44.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 16.71 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1303.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1173.1 | 0.00 | 1173.1 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 170.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.6 | 0.00 | 170.6 |
|  | 挑空楼板 | 8.88 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.7 | 0.00 | 211.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888 |
| 5025[起居室] | 屋顶 | 8.55 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 175.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 西南外墙 | 1.85 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 41.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 东南外墙 | 4.44 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 15.49 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 1208.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1087.4 | 0.00 | 1087.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1389 |
| 5030[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 5.90 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 140.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| 5031[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 东南外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.49 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |
| 5034[起居室] | 屋顶 | 6.49 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 东北外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| 5037[起居室] | 屋顶 | 5.91 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 东北外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 143.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 东南外墙 | 7.80 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.11 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 5039[起居室] | 屋顶 | 4.05 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.00 | 83.0 |
|  | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 内墙 | 4.79 | 1.93 | 18 | 20.0 | 1.0 | 184.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.4 | 0.00 | 184.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 1.19 | 18 | 20.0 | 1.0 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 |
| 5042[起居室] | 屋顶 | 4.05 | 1.03 | 18 | 20.0 | 1.0 | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.00 | 83.0 |
|  | 东北外墙 | 5.34 | 1.11 | 18 | 20.0 | 1.0 | 118.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 东北外窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 20.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72252 |
| 梦土上---生态青年公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296554 |