新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17362587688 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

5	内围护构造	8

5.1	砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2	钢筋砼楼板120	8

6	封闭阳台构造	8

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	混凝土120不保温地面	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	混凝土120不保温地面	9

8	窗构造	9

9	门构造	9

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖北-荆州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.33 |  |
| 东经 | 112.18 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3505.66㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 47 | 57 | 47 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | SE | 直射 | 113 | 228 | 290 | 294 | 238 | 137 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | E | 直射 | 275 | 446 | 487 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | NE | 直射 | 258 | 376 | 360 | 266 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | N | 直射 | 64 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 64 |
|  |  | 散射 | 35 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 35 |
|  | H | 直射 | 28 | 156 | 333 | 500 | 625 | 705 | 733 | 705 | 625 | 500 | 333 | 156 | 28 |
|  |  | 散射 | 50 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 50 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.7 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100090 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 548472 | 0.00 | 0.00 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3417.78 | 160.48 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[宴会厅] | 445.14 | 19 | 70557 | 37975 | 32582 | 45.89 | 37179 | 158.51 |
|  | 1002[走廊] | 184.50 | 19 | 28463 | 14959 | 13504 | 19.02 | 15410 | 154.27 |
|  | 1003[多功能厅] | 250.02 | 19 | 42307 | 24006 | 18300 | 25.78 | 20882 | 169.21 |
|  | 1004[房间] | 231.87 | 10 | 36215 | 19244 | 16972 | 23.91 | 19366 | 156.19 |
|  | 1006[走廊] | 190.83 | 19 | 31052 | 17084 | 13968 | 19.67 | 15939 | 162.72 |
|  | 1008[大堂] | 147.96 | 19 | 22353 | 11523 | 10830 | 15.25 | 12358 | 151.08 |
|  | 1010[走廊] | 83.63 | 19 | 11715 | 5594 | 6121 | 8.62 | 6985 | 140.08 |
|  | 1011[大厅] | 68.04 | 19 | 11159 | 6179 | 4980 | 7.01 | 5683 | 164.00 |
|  | 1013[包房] | 51.85 | 17 | 8470 | 4675 | 3795 | 5.35 | 4330 | 163.36 |
|  | 1014[洗碗间] | 33.81 | 19 | 5016 | 2541 | 2475 | 3.49 | 2824 | 148.35 |
|  | 1015[走廊] | 29.16 | 19 | 5182 | 3047 | 2134 | 3.01 | 2436 | 177.70 |
|  | 1016,1017,1018,1019[包房] | 29.16 | 17 | 4472 | 2338 | 2134 | 3.01 | 2436 | 153.37 |
|  | 1020[楼梯间] | 25.92 | 17 | 4008 | 2111 | 1897 | 2.67 | 2165 | 154.65 |
|  | 1021[楼梯间] | 25.89 | 9 | 4346 | 2451 | 1895 | 2.67 | 2163 | 167.86 |
|  | 1022[办公室] | 23.76 | 17 | 3969 | 2230 | 1739 | 2.45 | 1984 | 167.06 |
|  | 1023,1024[包房] | 23.16 | 17 | 3648 | 1953 | 1695 | 2.39 | 1934 | 157.51 |
|  | 1025[包房] | 20.67 | 17 | 3287 | 1774 | 1513 | 2.13 | 1726 | 159.04 |
|  | 1027[办公室] | 18.72 | 19 | 2790 | 1420 | 1370 | 1.93 | 1564 | 149.06 |
|  | 1030[办公室] | 15.12 | 19 | 2094 | 987 | 1107 | 1.56 | 1263 | 138.48 |
|  | 1031[洗手间] | 13.50 | 19 | 1870 | 881 | 988 | 1.39 | 1128 | 138.48 |
|  | 1032[卫生间] | 12.69 | 18 | 1941 | 1012 | 929 | 1.31 | 1060 | 152.96 |
|  | 1033[卫生间] | 12.69 | 18 | 2181 | 1252 | 929 | 1.31 | 1060 | 171.85 |
|  | 1036[办公室] | 8.64 | 17 | 1635 | 1003 | 632 | 0.89 | 722 | 189.24 |
|  | 1041,1042[卫生间] | 6.00 | 19 | 831 | 392 | 439 | 0.62 | 501 | 138.49 |
|  | 1043[卫生间] | 5.25 | 19 | 727 | 343 | 384 | 0.54 | 438 | 138.49 |
|  | 1044[走廊] | 5.13 | 17 | 837 | 462 | 375 | 0.53 | 428 | 163.21 |
|  | 1045[卫生间] | 5.04 | 17 | 923 | 554 | 369 | 0.52 | 421 | 183.11 |
|  | 整层 | 2084.79 | 19 | 326625 | 174028 | 152596 | 214.93 | 174126 | 156.67 |
| 2层 | 2001[走廊] | 5.13 | 14 | 1899 | 1523 | 375 | 0.53 | 428 | 370.17 |
|  | 2002[包房] | 145.80 | 10 | 23752 | 13081 | 10672 | 15.03 | 12178 | 162.91 |
|  | 2003[走廊] | 54.00 | 13 | 11323 | 7370 | 3953 | 5.57 | 4510 | 209.68 |
|  | 2005[包房] | 89.91 | 10 | 14235 | 7654 | 6581 | 9.27 | 7509 | 158.32 |
|  | 2006[包房] | 66.24 | 14 | 12736 | 7888 | 4848 | 6.83 | 5533 | 192.27 |
|  | 2007[走廊] | 50.49 | 19 | 7646 | 3951 | 3696 | 5.21 | 4217 | 151.44 |
|  | 2008[包房] | 33.12 | 10 | 5660 | 3235 | 2424 | 3.41 | 2766 | 170.88 |
|  | 2009[楼梯间] | 25.92 | 17 | 3929 | 2031 | 1897 | 2.67 | 2165 | 151.57 |
|  | 2010[楼梯间] | 25.92 | 9 | 4317 | 2420 | 1897 | 2.67 | 2165 | 166.56 |
|  | 2011,2012,2013,2014,2015[包房] | 23.91 | 17 | 3667 | 1917 | 1750 | 2.47 | 1997 | 153.39 |
|  | 2016[包房] | 23.16 | 17 | 3564 | 1869 | 1695 | 2.39 | 1934 | 153.91 |
|  | 2017[包房] | 20.67 | 18 | 3491 | 1978 | 1513 | 2.13 | 1726 | 168.87 |
|  | 2018[包房] | 19.04 | 18 | 3258 | 1865 | 1393 | 1.96 | 1590 | 171.15 |
|  | 2019[走廊] | 13.50 | 19 | 1988 | 1000 | 988 | 1.39 | 1127 | 147.28 |
|  | 2020[卫生间] | 12.69 | 18 | 2125 | 1196 | 929 | 1.31 | 1060 | 167.46 |
|  | 2021[卫生间] | 12.69 | 18 | 1918 | 990 | 929 | 1.31 | 1060 | 151.18 |
|  | 2022[布草间] | 11.34 | 19 | 1880 | 1050 | 830 | 1.17 | 947 | 165.75 |
|  | 2023[卫生间] | 7.56 | 18 | 1455 | 902 | 553 | 0.78 | 631 | 192.48 |
|  | 2024[卫生间] | 7.25 | 19 | 1219 | 689 | 530 | 0.75 | 605 | 168.31 |
|  | 2025[卫生间] | 6.00 | 19 | 831 | 392 | 439 | 0.62 | 501 | 138.48 |
|  | 2026,2027,2028,2029,2030[卫生间] | 5.25 | 19 | 727 | 343 | 384 | 0.54 | 438 | 138.48 |
|  | 2031[房间] | 5.25 | 19 | 803 | 419 | 384 | 0.54 | 438 | 152.92 |
|  | 2032[卫生间] | 5.04 | 11 | 1063 | 694 | 369 | 0.52 | 421 | 210.88 |
|  | 整层 | 786.51 | 17 | 128533 | 70964 | 57569 | 81.09 | 65691 | 163.42 |
| 3层 | 3001[走廊] | 54.00 | 14 | 12017 | 8064 | 3953 | 5.57 | 4510 | 222.53 |
|  | 3002[包间] | 179.19 | 10 | 30111 | 16995 | 13116 | 18.47 | 14966 | 168.04 |
|  | 3005[楼梯间] | 46.44 | 10 | 8084 | 4685 | 3399 | 4.79 | 3879 | 174.08 |
|  | 3006[楼梯间] | 25.92 | 18 | 4302 | 2405 | 1897 | 2.67 | 2165 | 165.98 |
|  | 3007,3008,3009,3010[包房] | 23.91 | 18 | 4011 | 2261 | 1750 | 2.47 | 1997 | 167.75 |
|  | 3011[包房] | 23.91 | 18 | 4011 | 2261 | 1750 | 2.47 | 1997 | 167.77 |
|  | 3012[包房] | 23.16 | 18 | 4153 | 2458 | 1695 | 2.39 | 1934 | 179.33 |
|  | 3013[走廊] | 15.75 | 19 | 2507 | 1354 | 1153 | 1.62 | 1315 | 159.19 |
|  | 3014[走廊] | 13.50 | 19 | 2178 | 1190 | 988 | 1.39 | 1127 | 161.37 |
|  | 3015[卫生间] | 12.69 | 18 | 2299 | 1370 | 929 | 1.31 | 1060 | 181.17 |
|  | 3016[卫生间] | 12.69 | 18 | 2099 | 1170 | 929 | 1.31 | 1060 | 165.40 |
|  | 3017[布草间] | 11.34 | 13 | 2382 | 1552 | 830 | 1.17 | 947 | 210.07 |
|  | 3018[卫生间] | 6.00 | 19 | 927 | 488 | 439 | 0.62 | 501 | 154.56 |
|  | 3019,3020,3021,3022[卫生间] | 5.25 | 19 | 807 | 423 | 384 | 0.54 | 438 | 153.77 |
|  | 3023[卫生间] | 5.25 | 19 | 807 | 423 | 384 | 0.54 | 438 | 153.80 |
|  | 整层 | 546.48 | 17 | 94139 | 54140 | 40000 | 56.34 | 45643 | 172.27 |
| 建筑 |  | 3417.78 | 18 | 548472 | 298307 | 250165 | 352.36 | 285460 | 160.48 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[宴会厅] | 445.14 | 3338.55 | 37179 | 9649 | 27530 | 38.33 | 83.52 |
|  | 1002[走廊] | 184.50 | 1383.75 | 15410 | 3999 | 11410 | 15.88 | 83.52 |
|  | 1003[多功能厅] | 250.02 | 1875.15 | 20882 | 5420 | 15463 | 21.53 | 83.52 |
|  | 1004[房间] | 231.87 | 1739.03 | 19366 | 5026 | 14340 | 19.96 | 83.52 |
|  | 1006[走廊] | 190.83 | 1431.23 | 15939 | 4137 | 11802 | 16.43 | 83.52 |
|  | 1008[大堂] | 147.96 | 1109.70 | 12358 | 3207 | 9151 | 12.74 | 83.52 |
|  | 1010[走廊] | 83.63 | 627.23 | 6985 | 1813 | 5172 | 7.20 | 83.52 |
|  | 1011[大厅] | 68.04 | 510.30 | 5683 | 1475 | 4208 | 5.86 | 83.52 |
|  | 1013[包房] | 51.85 | 388.85 | 4330 | 1124 | 3206 | 4.46 | 83.52 |
|  | 1014[洗碗间] | 33.81 | 253.58 | 2824 | 733 | 2091 | 2.91 | 83.52 |
|  | 1015[走廊];1016,1017,1018,1019[包房] | 29.16 | 218.70 | 2436 | 632 | 1803 | 2.51 | 83.52 |
|  | 1020[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 2165 | 562 | 1603 | 2.23 | 83.52 |
|  | 1021[楼梯间] | 25.89 | 194.20 | 2163 | 561 | 1601 | 2.23 | 83.52 |
|  | 1022[办公室] | 23.76 | 178.20 | 1984 | 515 | 1469 | 2.05 | 83.52 |
|  | 1023,1024[包房] | 23.16 | 173.70 | 1934 | 502 | 1432 | 1.99 | 83.52 |
|  | 1025[包房] | 20.67 | 155.03 | 1726 | 448 | 1278 | 1.78 | 83.52 |
|  | 1027[办公室] | 18.72 | 140.40 | 1564 | 406 | 1158 | 1.61 | 83.52 |
|  | 1030[办公室] | 15.12 | 113.40 | 1263 | 328 | 935 | 1.30 | 83.52 |
|  | 1031[洗手间] | 13.50 | 101.25 | 1128 | 293 | 835 | 1.16 | 83.52 |
|  | 1032,1033[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 1060 | 275 | 785 | 1.09 | 83.52 |
|  | 1036[办公室] | 8.64 | 64.80 | 722 | 187 | 534 | 0.74 | 83.52 |
|  | 1041,1042[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 501 | 130 | 371 | 0.52 | 83.52 |
|  | 1043[卫生间] | 5.25 | 39.38 | 438 | 114 | 325 | 0.45 | 83.52 |
|  | 1044[走廊] | 5.13 | 38.48 | 428 | 111 | 317 | 0.44 | 83.52 |
|  | 1045[卫生间] | 5.04 | 37.80 | 421 | 109 | 312 | 0.43 | 83.52 |
|  | 合计 | 2085 | 15635.93 | 174126 | 45192 | 128934 | 179.49 | 83.52 |
| 2层 | 2001[走廊] | 5.13 | 38.47 | 428 | 111 | 317 | 0.44 | 83.52 |
|  | 2002[包房] | 145.80 | 1093.50 | 12178 | 3161 | 9017 | 12.55 | 83.52 |
|  | 2003[走廊] | 54.00 | 405.00 | 4510 | 1171 | 3340 | 4.65 | 83.52 |
|  | 2005[包房] | 89.91 | 674.33 | 7509 | 1949 | 5560 | 7.74 | 83.52 |
|  | 2006[包房] | 66.24 | 496.80 | 5533 | 1436 | 4097 | 5.70 | 83.52 |
|  | 2007[走廊] | 50.49 | 378.68 | 4217 | 1094 | 3123 | 4.35 | 83.52 |
|  | 2008[包房] | 33.12 | 248.40 | 2766 | 718 | 2048 | 2.85 | 83.52 |
|  | 2009,2010[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 2165 | 562 | 1603 | 2.23 | 83.52 |
|  | 2011,2012,2013,2014,2015[包房] | 23.91 | 179.33 | 1997 | 518 | 1479 | 2.06 | 83.52 |
|  | 2016[包房] | 23.16 | 173.70 | 1934 | 502 | 1432 | 1.99 | 83.52 |
|  | 2017[包房] | 20.67 | 155.03 | 1726 | 448 | 1278 | 1.78 | 83.52 |
|  | 2018[包房] | 19.04 | 142.76 | 1590 | 413 | 1177 | 1.64 | 83.52 |
|  | 2019[走廊] | 13.50 | 101.25 | 1127 | 293 | 835 | 1.16 | 83.52 |
|  | 2020[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 1060 | 275 | 785 | 1.09 | 83.52 |
|  | 2021[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 1060 | 275 | 785 | 1.09 | 83.52 |
|  | 2022[布草间] | 11.34 | 85.05 | 947 | 246 | 701 | 0.98 | 83.52 |
|  | 2023[卫生间] | 7.56 | 56.70 | 631 | 164 | 468 | 0.65 | 83.52 |
|  | 2024[卫生间] | 7.25 | 54.34 | 605 | 157 | 448 | 0.62 | 83.52 |
|  | 2025[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 501 | 130 | 371 | 0.52 | 83.52 |
|  | 2026,2027,2028,2029,2030[卫生间];2031[房间] | 5.25 | 39.38 | 438 | 114 | 325 | 0.45 | 83.52 |
|  | 2032[卫生间] | 5.04 | 37.80 | 421 | 109 | 312 | 0.43 | 83.52 |
|  | 合计 | 787 | 5898.82 | 65691 | 17049 | 48642 | 67.72 | 83.52 |
| 3层 | 3001[走廊] | 54.00 | 405.00 | 4510 | 1171 | 3340 | 4.65 | 83.52 |
|  | 3002[包间] | 179.19 | 1343.93 | 14966 | 3884 | 11082 | 15.43 | 83.52 |
|  | 3005[楼梯间] | 46.44 | 348.30 | 3879 | 1007 | 2872 | 4.00 | 83.52 |
|  | 3006[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 2165 | 562 | 1603 | 2.23 | 83.52 |
|  | 3007,3008,3009,3010,3011[包房] | 23.91 | 179.33 | 1997 | 518 | 1479 | 2.06 | 83.52 |
|  | 3012[包房] | 23.16 | 173.70 | 1934 | 502 | 1432 | 1.99 | 83.52 |
|  | 3013[走廊] | 15.75 | 118.12 | 1315 | 341 | 974 | 1.36 | 83.52 |
|  | 3014[走廊] | 13.50 | 101.25 | 1127 | 293 | 835 | 1.16 | 83.52 |
|  | 3015[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 1060 | 275 | 785 | 1.09 | 83.52 |
|  | 3016[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 1060 | 275 | 785 | 1.09 | 83.52 |
|  | 3017[布草间] | 11.34 | 85.05 | 947 | 246 | 701 | 0.98 | 83.52 |
|  | 3018[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 501 | 130 | 371 | 0.52 | 83.52 |
|  | 3019,3020,3021,3022,3023[卫生间] | 5.25 | 39.38 | 438 | 114 | 325 | 0.45 | 83.52 |
|  | 合计 | 546 | 4098.60 | 45643 | 11846 | 33797 | 47.05 | 83.52 |
| 总计 |  | 3418 | 25633.35 | 285460 | 74087 | 211373 | 294.26 | 83.52 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[宴会厅] |  | 3.60 | 445.14 | 26 | 60 | 37975.3 | 19 | 70557.3 | 19 | 45.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=513.07 K=0.82 D=3.61 | 6887.6 5316.7 | 6605.0 5288.6 | 6314.0 5265.3 | 5995.4 5468.9 | 5730.4 5766.5 | 5647.7 6099.2 | 5579.4 6452.8 | 5522.8 6736.4 | 5472.7 6958.4 | 5434.0 7087.1 | 5382.8 7125.8 | 5349.7 7054.8 |
| 南外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 100.3 84.3 | 97.2 86.7 | 93.7 89.6 | 92.0 92.7 | 90.6 96.7 | 89.5 102.7 | 88.5 107.6 | 87.9 110.5 | 86.7 111.3 | 86.0 109.6 | 85.3 105.9 | 84.7 102.3 |
| 南外门 | F=19.44 K=1.97 | 126.5 301.7 | 102.6 322.9 | 94.7 333.5 | 84.0 330.9 | 76.1 309.6 | 70.8 299.0 | 86.7 269.8 | 121.2 232.7 | 163.7 195.5 | 203.5 169.0 | 238.0 150.4 | 272.5 134.5 |
| 内墙1 | F=122.31 K=1.93 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 | 1200.8 1200.8 |
| 内窗1 | F=20.25 K=3.90 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 |
| 周边地面 | F=86.51 K=0.52 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 | 229.4 229.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2848.9 6766.1 | 2492.8 7033.2 | 2136.7 7300.3 | 1869.6 7478.4 | 1691.5 7656.4 | 1424.4 7834.5 | 1335.4 7923.5 | 3561.1 8101.5 | 4629.5 5964.9 | 5430.7 4807.5 | 5964.9 4006.3 | 6410.0 3383.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1077.2 4064.1 | 881.4 4211.0 | 734.5 4309.0 | 636.6 4406.9 | 538.6 4455.9 | 440.7 4504.8 | 391.7 4553.8 | 2056.5 4602.7 | 3035.9 2937.9 | 3427.6 1909.7 | 3672.4 1566.9 | 3868.3 1273.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1188.1 6080.2 | 978.4 6219.9 | 838.6 6359.7 | 698.9 6429.6 | 629.0 6499.5 | 489.2 6569.4 | 419.3 6639.3 | 3634.1 6709.2 | 4962.0 3424.5 | 5381.3 2096.6 | 5660.8 1677.3 | 5870.5 1397.7 |
|  | 全热(W) | 1188.1 11132.5 | 978.4 11272.3 | 838.6 11412.1 | 698.9 11481.9 | 629.0 11551.8 | 489.2 11621.7 | 419.3 11691.6 | 8686.5 11761.5 | 10014.3 3424.5 | 10433.6 2096.6 | 10713.2 1677.3 | 10922.8 1397.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 0.00 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 0.00 | 7.57 0.00 | 7.57 0.00 | 7.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 0.0 9649.3 | 9649.3 9649.3 | 9649.3 0.0 | 9649.3 0.0 | 9649.3 0.0 | 9649.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 0.0 37179.1 | 37179.1 37179.1 | 37179.1 0.0 | 37179.1 0.0 | 37179.1 0.0 | 37179.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 0.00 38.33 | 38.33 38.33 | 38.33 0.00 | 38.33 0.00 | 38.33 0.00 | 38.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14062 66677 | 12990 67227 | 12045 67722 | 11209 68272 | 10589 68849 | 9995 69474 | 9734 70011 | 59048 70557 | 62415 21425 | 64027 18013 | 65069 16466 | 65920 15178 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14062 34095 | 12990 34645 | 12045 35140 | 11209 35690 | 10589 36267 | 9995 36892 | 9734 37429 | 26466 37975 | 29833 21425 | 31445 18013 | 32487 16466 | 33338 15178 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 | 45.89 45.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14062 29498 | 12990 30048 | 12045 30543 | 11209 31093 | 10589 31670 | 9995 32295 | 9734 32832 | 21869 33378 | 25236 21425 | 26848 18013 | 27890 16466 | 28741 15178 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14062 24446 | 12990 24995 | 12045 25490 | 11209 26040 | 10589 26618 | 9995 27243 | 9734 27780 | 16817 28326 | 20183 21425 | 21796 18013 | 22837 16466 | 23689 15178 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 | 7.57 7.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[走廊] |  | 3.60 | 184.50 | 26 | 60 | 14958.6 | 19 | 28463.0 | 19 | 19.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=184.50 K=0.82 D=3.61 | 2719.0 2097.5 | 2604.8 2086.8 | 2483.4 2077.9 | 2352.4 2146.2 | 2255.4 2269.6 | 2223.9 2408.1 | 2197.8 2549.9 | 2176.1 2663.6 | 2156.9 2752.1 | 2142.0 2802.8 | 2122.7 2817.2 | 2110.0 2787.3 |
| 内墙1 | F=25.38 K=1.93 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1180.8 2804.4 | 1033.2 2915.1 | 885.6 3025.8 | 774.9 3099.6 | 701.1 3173.4 | 590.4 3247.2 | 553.5 3284.1 | 1476.0 3357.9 | 1918.8 2472.3 | 2250.9 1992.6 | 2472.3 1660.5 | 2656.8 1402.2 |
| 照明 | 显热(W) | 446.5 1684.5 | 365.3 1745.4 | 304.4 1786.0 | 263.8 1826.6 | 223.2 1846.8 | 182.7 1867.1 | 162.4 1887.4 | 852.4 1907.7 | 1258.3 1217.7 | 1420.7 791.5 | 1522.1 649.4 | 1603.3 527.7 |
| 人体 | 显热(W) | 492.4 2520.1 | 405.5 2578.0 | 347.6 2636.0 | 289.7 2664.9 | 260.7 2693.9 | 202.8 2722.9 | 173.8 2751.8 | 1506.3 2780.8 | 2056.6 1419.4 | 2230.4 869.0 | 2346.3 695.2 | 2433.2 579.3 |
|  | 全热(W) | 492.4 4614.2 | 405.5 4672.1 | 347.6 4730.0 | 289.7 4759.0 | 260.7 4788.0 | 202.8 4816.9 | 173.8 4845.9 | 3600.3 4874.9 | 4150.7 1419.4 | 4324.5 869.0 | 4440.4 695.2 | 4527.3 579.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 0.0 3999.4 | 3999.4 3999.4 | 3999.4 0.0 | 3999.4 0.0 | 3999.4 0.0 | 3999.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 0.0 15409.8 | 15409.8 15409.8 | 15409.8 0.0 | 15409.8 0.0 | 15409.8 0.0 | 15409.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 0.00 15.88 | 15.88 15.88 | 15.88 0.00 | 15.88 0.00 | 15.88 0.00 | 15.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5088 26860 | 4658 27078 | 4270 27279 | 3930 27490 | 3690 27737 | 3449 27998 | 3337 28226 | 23764 28463 | 25144 8111 | 25797 6705 | 26216 6071 | 26556 5546 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5088 13355 | 4658 13574 | 4270 13774 | 3930 13986 | 3690 14232 | 3449 14494 | 3337 14722 | 10259 14959 | 11639 8111 | 12293 6705 | 12712 6071 | 13052 5546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 | 19.02 19.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5088 11450 | 4658 11669 | 4270 11869 | 3930 12080 | 3690 12327 | 3449 12589 | 3337 12817 | 8354 13053 | 9734 8111 | 10387 6705 | 10807 6071 | 11147 5546 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5088 9356 | 4658 9574 | 4270 9775 | 3930 9986 | 3690 10233 | 3449 10494 | 3337 10722 | 6260 10959 | 7640 8111 | 8293 6705 | 8713 6071 | 9052 5546 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[多功能厅] |  | 3.60 | 250.02 | 26 | 60 | 24006.5 | 19 | 42306.7 | 19 | 25.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=285.25 K=0.82 D=3.61 | 3862.8 2983.4 | 3704.2 2967.7 | 3543.4 2954.6 | 3367.3 3073.7 | 3214.7 3239.0 | 3168.5 3421.7 | 3130.3 3620.0 | 3098.6 3779.0 | 3070.6 3903.4 | 3048.9 3975.5 | 3020.3 3997.0 | 3001.8 3956.9 |
| 内墙1 | F=267.12 K=1.93 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 | 2622.5 2622.5 |
| 内窗1 | F=43.20 K=3.90 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 | 859.2 859.2 |
| 周边地面 | F=159.20 K=0.52 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 | 422.2 422.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1600.1 3800.3 | 1400.1 3950.3 | 1200.1 4100.3 | 1050.1 4200.3 | 950.1 4300.3 | 800.1 4400.4 | 750.1 4450.4 | 2000.2 4550.4 | 2600.2 3350.3 | 3050.2 2700.2 | 3350.3 2250.2 | 3600.3 1900.2 |
| 照明 | 显热(W) | 605.0 2282.7 | 495.0 2365.2 | 412.5 2420.2 | 357.5 2475.2 | 302.5 2502.7 | 247.5 2530.2 | 220.0 2557.7 | 1155.1 2585.2 | 1705.1 1650.1 | 1925.2 1072.6 | 2062.7 880.1 | 2172.7 715.1 |
| 人体 | 显热(W) | 667.3 3415.0 | 549.5 3493.5 | 471.0 3572.0 | 392.5 3611.3 | 353.3 3650.5 | 274.8 3689.8 | 235.5 3729.0 | 2041.2 3768.3 | 2787.0 1923.4 | 3022.5 1177.6 | 3179.5 942.1 | 3297.3 785.1 |
|  | 全热(W) | 667.3 6252.8 | 549.5 6331.3 | 471.0 6409.8 | 392.5 6449.0 | 353.3 6488.3 | 274.8 6527.5 | 235.5 6566.8 | 4878.9 6606.0 | 5624.7 1923.4 | 5860.2 1177.6 | 6017.2 942.1 | 6135.0 785.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 0.0 5419.7 | 5419.7 5419.7 | 5419.7 0.0 | 5419.7 0.0 | 5419.7 0.0 | 5419.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 0.0 20882.2 | 20882.2 20882.2 | 20882.2 0.0 | 20882.2 0.0 | 20882.2 0.0 | 20882.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 0.00 21.53 | 21.53 21.53 | 21.53 0.00 | 21.53 0.00 | 21.53 0.00 | 21.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10639 40105 | 10053 40401 | 9531 40671 | 9071 40984 | 8725 41316 | 8395 41666 | 8240 41981 | 35919 42307 | 37787 14731 | 38671 12830 | 39237 11973 | 39696 11261 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10639 21805 | 10053 22100 | 9531 22371 | 9071 22684 | 8725 23016 | 8395 23366 | 8240 23681 | 17619 24006 | 19486 14731 | 20370 12830 | 20936 11973 | 21396 11261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 | 25.78 25.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10639 19223 | 10053 19518 | 9531 19789 | 9071 20102 | 8725 20434 | 8395 20784 | 8240 21099 | 15037 21424 | 16905 14731 | 17788 12830 | 18354 11973 | 18814 11261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10639 16385 | 10053 16681 | 9531 16951 | 9071 17264 | 8725 17597 | 8395 17946 | 8240 18261 | 12199 18587 | 14067 14731 | 14951 12830 | 15517 11973 | 15976 11261 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 4.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[房间] |  | 3.60 | 231.87 | 26 | 60 | 19243.7 | 10 | 36215.5 | 10 | 23.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=69.12 K=1.11 D=2.93 | 962.8 837.6 | 939.3 996.9 | 912.8 1096.0 | 899.2 1143.9 | 888.3 1157.6 | 879.5 1131.5 | 871.6 1082.2 | 865.9 1015.0 | 856.8 1009.1 | 851.6 1005.5 | 846.0 996.5 | 841.4 979.3 |
| 东外窗 | F=19.44 K=3.90 SC=0.75 | 750.4 3518.1 | 653.1 2456.9 | 592.4 2430.9 | 530.9 2335.5 | 478.7 2140.3 | 435.3 1933.5 | 2894.8 1641.3 | 4419.7 1307.6 | 5241.1 1149.4 | 5535.9 1020.7 | 5112.1 915.3 | 4226.1 822.0 |
| 内墙1 | F=15.12 K=1.93 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 |
| 周边地面 | F=53.60 K=0.52 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 | 142.1 142.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1484.0 3524.4 | 1298.5 3663.5 | 1113.0 3802.7 | 973.9 3895.4 | 881.1 3988.2 | 742.0 4080.9 | 695.6 4127.3 | 1855.0 4220.0 | 2411.4 3107.1 | 2828.8 2504.2 | 3107.1 2086.8 | 3338.9 1762.2 |
| 照明 | 显热(W) | 561.1 2117.0 | 459.1 2193.5 | 382.6 2244.5 | 331.6 2295.5 | 280.6 2321.0 | 229.6 2346.5 | 204.0 2372.0 | 1071.2 2397.5 | 1581.4 1530.3 | 1785.4 994.7 | 1912.9 816.2 | 2015.0 663.1 |
| 人体 | 显热(W) | 618.9 3167.1 | 509.7 3239.9 | 436.8 3312.7 | 364.0 3349.1 | 327.6 3385.5 | 254.8 3421.9 | 218.4 3458.3 | 1893.0 3494.7 | 2584.7 1783.8 | 2803.1 1092.1 | 2948.7 873.7 | 3057.9 728.1 |
|  | 全热(W) | 618.9 5798.8 | 509.7 5871.6 | 436.8 5944.5 | 364.0 5980.9 | 327.6 6017.3 | 254.8 6053.7 | 218.4 6090.1 | 4524.7 6126.5 | 5216.4 1783.8 | 5434.8 1092.1 | 5580.4 873.7 | 5689.6 728.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 0.00 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 0.00 | 3.94 0.00 | 3.94 0.00 | 3.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 0.0 5026.3 | 5026.3 5026.3 | 5026.3 0.0 | 5026.3 0.0 | 5026.3 0.0 | 5026.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 0.0 19366.3 | 19366.3 19366.3 | 19366.3 0.0 | 19366.3 0.0 | 19366.3 0.0 | 19366.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 0.00 19.96 | 19.96 19.96 | 19.96 0.00 | 19.96 0.00 | 19.96 0.00 | 19.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4668 35453 | 4150 34839 | 3728 35175 | 3390 35308 | 3147 35281 | 2832 35203 | 5175 34970 | 32393 34724 | 34964 8870 | 36093 6908 | 36215 5979 | 35768 5245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4668 18481 | 4150 17868 | 3728 18204 | 3390 18336 | 3147 18310 | 2832 18231 | 5175 17998 | 15422 17752 | 17992 8870 | 19122 6908 | 19244 5979 | 18796 5245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 | 23.91 23.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4668 16087 | 4150 15473 | 3728 15809 | 3390 15942 | 3147 15915 | 2832 15837 | 5175 15603 | 13027 15357 | 15598 8870 | 16727 6908 | 16849 5979 | 16402 5245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4668 13455 | 4150 12841 | 3728 13177 | 3390 13310 | 3147 13283 | 2832 13205 | 5175 12972 | 10395 12726 | 12966 8870 | 14095 6908 | 14217 5979 | 13770 5245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[走廊] |  | 3.60 | 190.83 | 26 | 60 | 17084.1 | 19 | 31051.9 | 19 | 19.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=198.33 K=0.82 D=3.61 | 2853.9 2205.1 | 2734.6 2193.8 | 2612.0 2184.4 | 2479.7 2266.2 | 2372.2 2393.4 | 2338.9 2533.3 | 2311.2 2681.2 | 2288.3 2799.2 | 2268.0 2890.9 | 2252.3 2943.1 | 2231.8 2957.4 | 2218.4 2925.7 |
| 内墙1 | F=144.96 K=1.93 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 | 1423.1 1423.1 |
| 周边地面 | F=151.84 K=0.52 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 | 402.7 402.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1221.3 2900.6 | 1068.6 3015.1 | 916.0 3129.6 | 801.5 3205.9 | 725.2 3282.3 | 610.7 3358.6 | 572.5 3396.8 | 1526.6 3473.1 | 1984.6 2557.1 | 2328.1 2061.0 | 2557.1 1717.5 | 2748.0 1450.3 |
| 照明 | 显热(W) | 461.8 1742.3 | 377.8 1805.3 | 314.9 1847.2 | 272.9 1889.2 | 230.9 1910.2 | 188.9 1931.2 | 167.9 1952.2 | 881.6 1973.2 | 1301.5 1259.5 | 1469.4 818.7 | 1574.3 671.7 | 1658.3 545.8 |
| 人体 | 显热(W) | 509.3 2606.5 | 419.4 2666.5 | 359.5 2726.4 | 299.6 2756.3 | 269.6 2786.3 | 209.7 2816.3 | 179.8 2846.2 | 1557.9 2876.2 | 2127.2 1468.1 | 2306.9 898.8 | 2426.8 719.0 | 2516.7 599.2 |
|  | 全热(W) | 509.3 4772.5 | 419.4 4832.4 | 359.5 4892.3 | 299.6 4922.3 | 269.6 4952.2 | 209.7 4982.2 | 179.8 5012.1 | 3723.9 5042.1 | 4293.1 1468.1 | 4472.9 898.8 | 4592.7 719.0 | 4682.6 599.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 0.0 4136.6 | 4136.6 4136.6 | 4136.6 0.0 | 4136.6 0.0 | 4136.6 0.0 | 4136.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 0.0 15938.5 | 15938.5 15938.5 | 15938.5 0.0 | 15938.5 0.0 | 15938.5 0.0 | 15938.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 0.00 16.43 | 16.43 16.43 | 16.43 0.00 | 16.43 0.00 | 16.43 0.00 | 16.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6872 29385 | 6426 29611 | 6028 29818 | 5679 30048 | 5424 30302 | 5174 30570 | 5057 30807 | 26185 31052 | 27612 10001 | 28287 8547 | 28720 7891 | 29072 7347 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6872 15417 | 6426 15643 | 6028 15850 | 5679 16080 | 5424 16335 | 5174 16602 | 5057 16839 | 12217 17084 | 13644 10001 | 14319 8547 | 14752 7891 | 15104 7347 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 | 19.67 19.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6872 13446 | 6426 13672 | 6028 13879 | 5679 14109 | 5424 14364 | 5174 14631 | 5057 14868 | 10246 15113 | 11673 10001 | 12348 8547 | 12782 7891 | 13133 7347 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6872 11280 | 6426 11506 | 6028 11713 | 5679 11943 | 5424 12198 | 5174 12465 | 5057 12702 | 8080 12947 | 9507 10001 | 10183 8547 | 10616 7891 | 10967 7347 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[大堂] |  | 3.60 | 147.96 | 26 | 60 | 11523.4 | 19 | 22353.3 | 19 | 15.25 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=129.06 K=0.82 D=3.61 | 1901.9 1467.2 | 1822.1 1459.7 | 1737.1 1453.5 | 1645.6 1501.3 | 1577.7 1587.6 | 1555.6 1684.5 | 1537.4 1783.7 | 1522.2 1863.2 | 1508.8 1925.1 | 1498.3 1960.6 | 1484.8 1970.6 | 1476.0 1949.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 946.9 2249.0 | 828.6 2337.8 | 710.2 2426.5 | 621.4 2485.7 | 562.2 2544.9 | 473.5 2604.1 | 443.9 2633.7 | 1183.7 2692.9 | 1538.8 1982.7 | 1805.1 1598.0 | 1982.7 1331.6 | 2130.6 1124.5 |
| 照明 | 显热(W) | 358.1 1350.9 | 293.0 1399.7 | 244.1 1432.3 | 211.6 1464.8 | 179.0 1481.1 | 146.5 1497.4 | 130.2 1513.6 | 683.6 1529.9 | 1009.1 976.5 | 1139.3 634.7 | 1220.7 520.8 | 1285.8 423.2 |
| 人体 | 显热(W) | 394.9 2021.0 | 325.2 2067.4 | 278.8 2113.9 | 232.3 2137.1 | 209.1 2160.4 | 162.6 2183.6 | 139.4 2206.8 | 1207.9 2230.1 | 1649.3 1138.3 | 1788.7 696.9 | 1881.6 557.5 | 1951.3 464.6 |
|  | 全热(W) | 394.9 3700.3 | 325.2 3746.8 | 278.8 3793.3 | 232.3 3816.5 | 209.1 3839.7 | 162.6 3862.9 | 139.4 3886.2 | 2887.3 3909.4 | 3328.7 1138.3 | 3468.0 696.9 | 3561.0 557.5 | 3630.6 464.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 0.0 3207.3 | 3207.3 3207.3 | 3207.3 0.0 | 3207.3 0.0 | 3207.3 0.0 | 3207.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 0.0 12357.9 | 12357.9 12357.9 | 12357.9 0.0 | 12357.9 0.0 | 12357.9 0.0 | 12357.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 0.00 12.74 | 12.74 12.74 | 12.74 0.00 | 12.74 0.00 | 12.74 0.00 | 12.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3602 21125 | 3269 21302 | 2970 21463 | 2711 21626 | 2528 21811 | 2338 22007 | 2251 22175 | 18635 22353 | 19743 6023 | 20269 4890 | 20607 4381 | 20881 3962 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3602 10295 | 3269 10472 | 2970 10634 | 2711 10796 | 2528 10981 | 2338 11177 | 2251 11345 | 7805 11523 | 8913 6023 | 9439 4890 | 9777 4381 | 10051 3962 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 | 15.25 15.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3602 8767 | 3269 8944 | 2970 9106 | 2711 9268 | 2528 9453 | 2338 9649 | 2251 9817 | 6277 9995 | 7385 6023 | 7911 4890 | 8249 4381 | 8523 3962 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3602 7088 | 3269 7265 | 2970 7426 | 2711 7589 | 2528 7774 | 2338 7970 | 2251 8138 | 4597 8316 | 5706 6023 | 6231 4890 | 6570 4381 | 6844 3962 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[走廊] |  | 3.60 | 83.63 | 26 | 60 | 5594.0 | 19 | 11715.3 | 19 | 8.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.53 K=0.82 D=3.61 | 22.5 17.4 | 21.6 17.3 | 20.6 17.2 | 19.5 17.8 | 18.7 18.8 | 18.4 20.0 | 18.2 21.1 | 18.0 22.1 | 17.9 22.8 | 17.8 23.2 | 17.6 23.4 | 17.5 23.1 |
| 东外墙 | F=3.77 K=1.11 D=2.93 | 52.6 45.7 | 51.3 54.4 | 49.8 59.8 | 49.1 62.4 | 48.5 63.2 | 48.0 61.8 | 47.6 59.1 | 47.3 55.4 | 46.8 55.1 | 46.5 54.9 | 46.2 54.4 | 45.9 53.5 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 24.6 58.7 | 20.0 62.8 | 18.4 64.9 | 16.3 64.3 | 14.8 60.2 | 13.8 58.1 | 16.9 52.5 | 23.6 45.2 | 31.8 38.0 | 39.6 32.9 | 46.3 29.2 | 53.0 26.1 |
| 周边地面 | F=4.20 K=0.52 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 535.2 1271.2 | 468.3 1321.4 | 401.4 1371.5 | 351.2 1405.0 | 317.8 1438.4 | 267.6 1471.9 | 250.9 1488.6 | 669.0 1522.1 | 869.8 1120.6 | 1020.3 903.2 | 1120.6 752.7 | 1204.3 635.6 |
| 照明 | 显热(W) | 202.4 763.5 | 165.6 791.1 | 138.0 809.5 | 119.6 827.9 | 101.2 837.1 | 82.8 846.3 | 73.6 855.5 | 386.4 864.7 | 570.4 552.0 | 644.0 358.8 | 689.9 294.4 | 726.7 239.2 |
| 人体 | 显热(W) | 223.2 1142.3 | 183.8 1168.6 | 157.6 1194.8 | 131.3 1208.0 | 118.2 1221.1 | 91.9 1234.2 | 78.8 1247.3 | 682.8 1260.5 | 932.2 643.4 | 1011.0 393.9 | 1063.5 315.1 | 1102.9 262.6 |
|  | 全热(W) | 223.2 2091.5 | 183.8 2117.8 | 157.6 2144.0 | 131.3 2157.2 | 118.2 2170.3 | 91.9 2183.4 | 78.8 2196.5 | 1632.0 2209.7 | 1881.4 643.4 | 1960.2 393.9 | 2012.7 315.1 | 2052.1 262.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 0.0 1812.9 | 1812.9 1812.9 | 1812.9 0.0 | 1812.9 0.0 | 1812.9 0.0 | 1812.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 0.0 6985.0 | 6985.0 6985.0 | 6985.0 0.0 | 6985.0 0.0 | 6985.0 0.0 | 6985.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1072 11244 | 922 11361 | 797 11463 | 698 11531 | 630 11584 | 534 11638 | 497 11669 | 9772 11715 | 10414 2443 | 10724 1778 | 10929 1480 | 11096 1251 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1072 5123 | 922 5240 | 797 5342 | 698 5409 | 630 5463 | 534 5516 | 497 5548 | 3651 5594 | 4293 2443 | 4603 1778 | 4808 1480 | 4974 1251 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 | 8.62 8.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1072 4259 | 922 4376 | 797 4478 | 698 4546 | 630 4599 | 534 4653 | 497 4685 | 2787 4730 | 3429 2443 | 3739 1778 | 3945 1480 | 4111 1251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1072 3310 | 922 3427 | 797 3529 | 698 3597 | 630 3650 | 534 3703 | 497 3735 | 1838 3781 | 2480 2443 | 2790 1778 | 2995 1480 | 3161 1251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[大厅] |  | 3.60 | 68.04 | 26 | 60 | 6178.6 | 19 | 11158.8 | 19 | 7.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.64 K=0.82 D=3.61 | 1027.3 794.2 | 987.4 790.1 | 945.7 786.7 | 898.1 820.7 | 855.2 866.3 | 843.1 914.4 | 833.0 964.7 | 824.6 1004.7 | 817.2 1035.9 | 811.5 1054.2 | 804.0 1059.9 | 799.1 1050.4 |
| 内墙1 | F=64.80 K=1.93 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 |
| 周边地面 | F=36.00 K=0.52 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 | 95.5 95.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 435.5 1034.2 | 381.0 1075.0 | 326.6 1115.9 | 285.8 1143.1 | 258.6 1170.3 | 217.7 1197.5 | 204.1 1211.1 | 544.3 1238.3 | 707.6 911.7 | 830.1 734.8 | 911.7 612.4 | 979.8 517.1 |
| 照明 | 显热(W) | 164.7 621.2 | 134.7 643.7 | 112.3 658.6 | 97.3 673.6 | 82.3 681.1 | 67.4 688.6 | 59.9 696.0 | 314.3 703.5 | 464.0 449.1 | 523.9 291.9 | 561.3 239.5 | 591.3 194.6 |
| 人体 | 显热(W) | 181.6 929.4 | 149.6 950.7 | 128.2 972.1 | 106.8 982.8 | 96.1 993.5 | 74.8 1004.1 | 64.1 1014.8 | 555.5 1025.5 | 758.4 523.4 | 822.5 320.5 | 865.3 256.4 | 897.3 213.6 |
|  | 全热(W) | 181.6 1701.6 | 149.6 1723.0 | 128.2 1744.3 | 106.8 1755.0 | 96.1 1765.7 | 74.8 1776.4 | 64.1 1787.1 | 1327.7 1797.8 | 1530.7 523.4 | 1594.8 320.5 | 1637.5 256.4 | 1669.6 213.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 0.0 1474.9 | 1474.9 1474.9 | 1474.9 0.0 | 1474.9 0.0 | 1474.9 0.0 | 1474.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 0.0 5682.8 | 5682.8 5682.8 | 5682.8 0.0 | 5682.8 0.0 | 5682.8 0.0 | 5682.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 0.00 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 0.00 | 5.86 0.00 | 5.86 0.00 | 5.86 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2541 10566 | 2384 10646 | 2244 10720 | 2120 10807 | 2024 10898 | 1935 10991 | 1893 11073 | 9426 11159 | 9934 3652 | 10175 3133 | 10329 2900 | 10454 2707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2541 5586 | 2384 5666 | 2244 5740 | 2120 5827 | 2024 5918 | 1935 6011 | 1893 6093 | 4445 6179 | 4954 3652 | 5195 3133 | 5349 2900 | 5474 2707 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2541 4883 | 2384 4963 | 2244 5037 | 2120 5124 | 2024 5215 | 1935 5309 | 1893 5391 | 3743 5476 | 4251 3652 | 4492 3133 | 4646 2900 | 4771 2707 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2541 4111 | 2384 4191 | 2244 4265 | 2120 4352 | 2024 4443 | 1935 4536 | 1893 4618 | 2970 4704 | 3479 3652 | 3720 3133 | 3874 2900 | 3999 2707 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[包房] |  | 3.60 | 51.85 | 26 | 60 | 4675.0 | 17 | 8469.9 | 17 | 5.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=25.93 K=1.11 D=2.93 | 361.2 314.2 | 352.3 373.9 | 342.4 411.1 | 337.3 429.1 | 333.2 434.2 | 329.9 424.4 | 326.9 405.9 | 324.8 380.7 | 321.4 378.5 | 319.4 377.2 | 317.4 373.8 | 315.6 367.3 |
| 北外墙 | F=19.44 K=1.11 D=2.93 | 206.4 165.8 | 201.8 184.1 | 184.6 190.0 | 181.2 190.2 | 178.5 190.4 | 176.3 195.2 | 174.4 199.4 | 173.0 202.6 | 170.6 204.5 | 169.3 204.9 | 167.9 203.5 | 166.7 203.8 |
| 北外窗 | F=6.48 K=3.90 SC=0.75 | 214.6 661.2 | 185.7 689.8 | 168.7 694.0 | 151.1 673.8 | 136.2 653.9 | 124.1 663.3 | 378.2 628.8 | 433.0 375.7 | 448.7 329.0 | 476.6 291.5 | 549.9 261.2 | 614.3 234.5 |
| 周边地面 | F=24.81 K=0.52 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 331.8 788.1 | 290.3 819.2 | 248.9 850.3 | 217.8 871.0 | 197.0 891.8 | 165.9 912.5 | 155.5 922.9 | 414.8 943.6 | 539.2 694.8 | 632.5 559.9 | 694.8 466.6 | 746.6 394.0 |
| 照明 | 显热(W) | 125.5 473.4 | 102.7 490.5 | 85.5 501.9 | 74.1 513.3 | 62.7 519.0 | 51.3 524.7 | 45.6 530.4 | 239.5 536.1 | 353.6 342.2 | 399.2 222.4 | 427.7 182.5 | 450.6 148.3 |
| 人体 | 显热(W) | 138.4 708.2 | 114.0 724.5 | 97.7 740.7 | 81.4 748.9 | 73.3 757.0 | 57.0 765.2 | 48.8 773.3 | 423.3 781.4 | 577.9 398.9 | 626.8 244.2 | 659.3 195.4 | 683.8 162.8 |
|  | 全热(W) | 138.4 1296.6 | 114.0 1312.9 | 97.7 1329.2 | 81.4 1337.3 | 73.3 1345.5 | 57.0 1353.6 | 48.8 1361.8 | 1011.7 1369.9 | 1166.4 398.9 | 1215.2 244.2 | 1247.8 195.4 | 1272.2 162.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 0.0 1123.9 | 1123.9 1123.9 | 1123.9 0.0 | 1123.9 0.0 | 1123.9 0.0 | 1123.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 0.0 4330.4 | 4330.4 4330.4 | 4330.4 0.0 | 4330.4 0.0 | 4330.4 0.0 | 4330.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 0.00 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 0.00 | 4.46 0.00 | 4.46 0.00 | 4.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1444 8095 | 1313 8267 | 1194 8373 | 1109 8411 | 1047 8431 | 970 8470 | 1195 8445 | 6993 8205 | 7396 2414 | 7608 1966 | 7802 1749 | 7962 1577 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1444 4300 | 1313 4472 | 1194 4578 | 1109 4616 | 1047 4636 | 970 4675 | 1195 4650 | 3198 4410 | 3601 2414 | 3814 1966 | 4007 1749 | 4167 1577 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 | 5.35 5.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1444 3765 | 1313 3936 | 1194 4042 | 1109 4081 | 1047 4101 | 970 4140 | 1195 4115 | 2663 3874 | 3066 2414 | 3278 1966 | 3471 1749 | 3632 1577 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1444 3177 | 1313 3348 | 1194 3454 | 1109 3492 | 1047 3512 | 970 3551 | 1195 3527 | 2074 3286 | 2477 2414 | 2690 1966 | 2883 1749 | 3043 1577 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[洗碗间] |  | 3.60 | 33.81 | 26 | 60 | 2541.0 | 19 | 5015.7 | 19 | 3.49 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.28 K=1.93 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 | 169.6 169.6 |
| 内窗1 | F=6.48 K=3.90 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 | 128.9 128.9 |
| 周边地面 | F=13.20 K=0.52 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 216.4 513.9 | 189.3 534.2 | 162.3 554.5 | 142.0 568.0 | 128.5 581.5 | 108.2 595.1 | 101.4 601.8 | 270.5 615.3 | 351.6 453.1 | 412.5 365.1 | 453.1 304.3 | 486.9 257.0 |
| 照明 | 显热(W) | 81.8 308.7 | 66.9 319.8 | 55.8 327.3 | 48.3 334.7 | 40.9 338.4 | 33.5 342.2 | 29.8 345.9 | 156.2 349.6 | 230.6 223.1 | 260.3 145.0 | 278.9 119.0 | 293.8 96.7 |
| 人体 | 显热(W) | 90.2 461.8 | 74.3 472.4 | 63.7 483.0 | 53.1 488.4 | 47.8 493.7 | 37.2 499.0 | 31.8 504.3 | 276.0 509.6 | 376.9 260.1 | 408.7 159.2 | 430.0 127.4 | 445.9 106.2 |
|  | 全热(W) | 90.2 845.6 | 74.3 856.2 | 63.7 866.8 | 53.1 872.1 | 47.8 877.4 | 37.2 882.7 | 31.8 888.0 | 659.8 893.3 | 760.6 260.1 | 792.5 159.2 | 813.7 127.4 | 829.6 106.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 0.0 732.9 | 732.9 732.9 | 732.9 0.0 | 732.9 0.0 | 732.9 0.0 | 732.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 0.0 2823.9 | 2823.9 2823.9 | 2823.9 0.0 | 2823.9 0.0 | 2823.9 0.0 | 2823.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 0.00 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 0.00 | 2.91 0.00 | 2.91 0.00 | 2.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 722 4826 | 664 4868 | 615 4906 | 577 4932 | 551 4955 | 512 4977 | 497 4993 | 4244 5016 | 4500 1270 | 4623 1003 | 4703 884 | 4768 793 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 722 2351 | 664 2393 | 615 2431 | 577 2458 | 551 2480 | 512 2503 | 497 2518 | 1769 2541 | 2026 1270 | 2148 1003 | 2228 884 | 2293 793 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 722 2002 | 664 2044 | 615 2082 | 577 2108 | 551 2131 | 512 2153 | 497 2169 | 1420 2192 | 1676 1270 | 1799 1003 | 1879 884 | 1944 793 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 722 1618 | 664 1660 | 615 1698 | 577 1725 | 551 1747 | 512 1770 | 497 1786 | 1036 1808 | 1293 1270 | 1415 1003 | 1495 884 | 1560 793 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[走廊] |  | 3.60 | 29.16 | 26 | 60 | 3047.3 | 19 | 5181.7 | 19 | 3.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.55 K=0.82 D=3.61 | 454.8 350.1 | 433.8 348.3 | 412.6 346.7 | 391.5 356.3 | 377.2 375.3 | 371.8 398.8 | 367.3 424.6 | 363.6 445.7 | 360.3 462.1 | 357.8 471.4 | 354.4 473.8 | 352.3 467.9 |
| 南外墙 | F=38.90 K=1.11 D=2.93 | 401.2 337.2 | 389.0 346.8 | 375.0 358.6 | 368.1 371.0 | 362.7 386.9 | 358.3 411.1 | 354.4 430.6 | 351.6 442.2 | 346.9 445.3 | 344.3 438.8 | 341.5 423.7 | 339.1 409.3 |
| 内墙1 | F=19.44 K=1.93 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 |
| 周边地面 | F=24.40 K=0.52 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 186.6 443.2 | 163.3 460.7 | 140.0 478.2 | 122.5 489.9 | 110.8 501.6 | 93.3 513.2 | 87.5 519.0 | 233.3 530.7 | 303.3 390.7 | 355.8 314.9 | 390.7 262.4 | 419.9 221.6 |
| 照明 | 显热(W) | 70.6 266.2 | 57.7 275.9 | 48.1 282.3 | 41.7 288.7 | 35.3 291.9 | 28.9 295.1 | 25.7 298.3 | 134.7 301.5 | 198.9 192.5 | 224.5 125.1 | 240.6 102.6 | 253.4 83.4 |
| 人体 | 显热(W) | 77.8 398.3 | 64.1 407.5 | 54.9 416.6 | 45.8 421.2 | 41.2 425.8 | 32.0 430.3 | 27.5 434.9 | 238.1 439.5 | 325.0 224.3 | 352.5 137.3 | 370.8 109.9 | 384.6 91.6 |
|  | 全热(W) | 77.8 729.3 | 64.1 738.4 | 54.9 747.6 | 45.8 752.2 | 41.2 756.7 | 32.0 761.3 | 27.5 765.9 | 569.0 770.5 | 656.0 224.3 | 683.5 137.3 | 701.8 109.9 | 715.5 91.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 632.1 632.1 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 2435.5 2435.5 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1447 4817 | 1363 4861 | 1286 4905 | 1225 4949 | 1183 5003 | 1140 5071 | 1118 5129 | 4343 5182 | 4556 1971 | 4657 1743 | 4720 1628 | 4771 1529 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1447 2683 | 1363 2727 | 1286 2770 | 1225 2815 | 1183 2869 | 1140 2936 | 1118 2995 | 2209 3047 | 2422 1971 | 2523 1743 | 2586 1628 | 2637 1529 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1447 2382 | 1363 2426 | 1286 2469 | 1225 2514 | 1183 2568 | 1140 2635 | 1118 2694 | 1908 2746 | 2121 1971 | 2221 1743 | 2285 1628 | 2336 1529 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1447 2051 | 1363 2095 | 1286 2138 | 1225 2183 | 1183 2237 | 1140 2304 | 1118 2363 | 1577 2415 | 1790 1971 | 1890 1743 | 1954 1628 | 2005 1529 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[包房] |  | 3.60 | 29.16 | 26 | 60 | 2337.8 | 17 | 4472.1 | 17 | 3.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.34 K=1.11 D=2.93 | 120.4 96.7 | 117.7 107.4 | 107.7 110.8 | 105.7 111.0 | 104.1 111.1 | 102.9 113.9 | 101.7 116.3 | 100.9 118.2 | 99.5 119.3 | 98.8 119.5 | 97.9 118.7 | 97.3 118.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=8.10 K=0.52 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 186.6 443.2 | 163.3 460.7 | 140.0 478.2 | 122.5 489.9 | 110.8 501.6 | 93.3 513.2 | 87.5 519.0 | 233.3 530.7 | 303.3 390.7 | 355.8 314.9 | 390.7 262.4 | 419.9 221.6 |
| 照明 | 显热(W) | 70.6 266.2 | 57.7 275.9 | 48.1 282.3 | 41.7 288.7 | 35.3 291.9 | 28.9 295.1 | 25.7 298.3 | 134.7 301.5 | 198.9 192.5 | 224.5 125.1 | 240.6 102.6 | 253.4 83.4 |
| 人体 | 显热(W) | 77.8 398.3 | 64.1 407.5 | 54.9 416.6 | 45.8 421.2 | 41.2 425.8 | 32.0 430.3 | 27.5 434.9 | 238.1 439.5 | 325.0 224.3 | 352.5 137.3 | 370.8 109.9 | 384.6 91.6 |
|  | 全热(W) | 77.8 729.3 | 64.1 738.4 | 54.9 747.6 | 45.8 752.2 | 41.2 756.7 | 32.0 761.3 | 27.5 765.9 | 569.0 770.5 | 656.0 224.3 | 683.5 137.3 | 701.8 109.9 | 715.5 91.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 632.1 632.1 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 2435.5 2435.5 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 584 4323 | 517 4384 | 457 4423 | 413 4436 | 381 4445 | 341 4472 | 453 4471 | 3711 4366 | 3939 1113 | 4058 864 | 4163 746 | 4250 654 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 584 2189 | 517 2250 | 457 2289 | 413 2301 | 381 2311 | 341 2338 | 453 2337 | 1577 2231 | 1805 1113 | 1923 864 | 2029 746 | 2116 654 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 584 1887 | 517 1949 | 457 1987 | 413 2000 | 381 2010 | 341 2037 | 453 2036 | 1276 1930 | 1504 1113 | 1622 864 | 1728 746 | 1815 654 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 584 1557 | 517 1618 | 457 1656 | 413 1669 | 381 1679 | 341 1706 | 453 1705 | 945 1599 | 1173 1113 | 1291 864 | 1397 746 | 1484 654 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[包房] |  | 3.60 | 29.16 | 26 | 60 | 2337.8 | 17 | 4472.1 | 17 | 3.01 | 7 |
| 相同房间 |  | 1018,1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.34 K=1.11 D=2.93 | 120.4 96.7 | 117.7 107.4 | 107.7 110.8 | 105.7 111.0 | 104.1 111.1 | 102.9 113.9 | 101.7 116.3 | 100.9 118.2 | 99.5 119.3 | 98.8 119.5 | 97.9 118.7 | 97.3 118.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=8.10 K=0.52 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 186.6 443.2 | 163.3 460.7 | 140.0 478.2 | 122.5 489.9 | 110.8 501.6 | 93.3 513.2 | 87.5 519.0 | 233.3 530.7 | 303.3 390.7 | 355.8 314.9 | 390.7 262.4 | 419.9 221.6 |
| 照明 | 显热(W) | 70.6 266.2 | 57.7 275.9 | 48.1 282.3 | 41.7 288.7 | 35.3 291.9 | 28.9 295.1 | 25.7 298.3 | 134.7 301.5 | 198.9 192.5 | 224.5 125.1 | 240.6 102.6 | 253.4 83.4 |
| 人体 | 显热(W) | 77.8 398.3 | 64.1 407.5 | 54.9 416.6 | 45.8 421.2 | 41.2 425.8 | 32.0 430.3 | 27.5 434.9 | 238.1 439.5 | 325.0 224.3 | 352.5 137.3 | 370.8 109.9 | 384.6 91.6 |
|  | 全热(W) | 77.8 729.3 | 64.1 738.4 | 54.9 747.6 | 45.8 752.2 | 41.2 756.7 | 32.0 761.3 | 27.5 765.9 | 569.0 770.5 | 656.0 224.3 | 683.5 137.3 | 701.8 109.9 | 715.5 91.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 0.0 632.1 | 632.1 632.1 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 | 632.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 0.0 2435.5 | 2435.5 2435.5 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 | 2435.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 584 4323 | 517 4384 | 457 4423 | 413 4436 | 381 4445 | 341 4472 | 453 4471 | 3711 4366 | 3939 1113 | 4058 864 | 4163 746 | 4250 654 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 584 2189 | 517 2250 | 457 2289 | 413 2301 | 381 2311 | 341 2338 | 453 2337 | 1577 2231 | 1805 1113 | 1923 864 | 2029 746 | 2116 654 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 | 3.01 3.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 584 1887 | 517 1949 | 457 1987 | 413 2000 | 381 2010 | 341 2037 | 453 2035 | 1276 1930 | 1504 1113 | 1622 864 | 1728 746 | 1815 654 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 584 1557 | 517 1618 | 457 1656 | 413 1669 | 381 1679 | 341 1706 | 453 1705 | 945 1599 | 1173 1113 | 1291 864 | 1397 746 | 1484 654 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[楼梯间] |  | 3.60 | 25.92 | 26 | 60 | 2111.2 | 17 | 4008.4 | 17 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 103.2 82.9 | 100.9 92.1 | 92.3 95.0 | 90.6 95.1 | 89.3 95.2 | 88.2 97.6 | 87.2 99.7 | 86.5 101.3 | 85.3 102.3 | 84.7 102.4 | 84.0 101.7 | 83.4 101.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.9 394.0 | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.6 | 51.3 245.2 | 42.8 250.9 | 37.1 256.6 | 31.4 259.5 | 25.7 262.3 | 22.8 265.2 | 119.8 268.0 | 176.8 171.1 | 199.6 111.2 | 213.8 91.2 | 225.2 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.2 354.0 | 57.0 362.2 | 48.8 370.3 | 40.7 374.4 | 36.6 378.5 | 28.5 382.5 | 24.4 386.6 | 211.6 390.7 | 288.9 199.4 | 313.3 122.1 | 329.6 97.7 | 341.8 81.4 |
|  | 全热(W) | 69.2 648.2 | 57.0 656.4 | 48.8 664.5 | 40.7 668.6 | 36.6 672.6 | 28.5 676.7 | 24.4 680.8 | 505.8 684.9 | 583.1 199.4 | 607.5 122.1 | 623.8 97.7 | 636.0 81.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 561.9 561.9 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 2164.9 2164.9 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 527 3876 | 466 3932 | 412 3967 | 372 3977 | 343 3984 | 306 4008 | 420 4005 | 3320 3898 | 3523 1004 | 3630 780 | 3728 674 | 3809 591 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 527 1979 | 466 2035 | 412 2069 | 372 2079 | 343 2087 | 306 2111 | 420 2108 | 1423 2001 | 1626 1004 | 1733 780 | 1831 674 | 1912 591 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 527 1711 | 466 1767 | 412 1802 | 372 1812 | 343 1819 | 306 1844 | 420 1841 | 1155 1733 | 1358 1004 | 1465 780 | 1563 674 | 1644 591 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 527 1417 | 466 1473 | 412 1507 | 372 1518 | 343 1525 | 306 1549 | 420 1546 | 861 1439 | 1064 1004 | 1171 780 | 1269 674 | 1350 591 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[楼梯间] |  | 3.60 | 25.89 | 26 | 60 | 2451.1 | 9 | 4346.3 | 9 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 135.4 117.8 | 132.1 140.2 | 128.4 154.1 | 126.5 160.9 | 124.9 162.8 | 123.7 159.1 | 122.6 152.2 | 121.8 142.7 | 120.5 141.9 | 119.8 141.4 | 119.0 140.1 | 118.3 137.7 |
| 东外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 125.1 586.4 | 108.9 409.5 | 98.7 405.2 | 88.5 389.2 | 79.8 356.7 | 72.6 322.2 | 482.5 273.5 | 736.6 217.9 | 873.5 191.6 | 922.6 170.1 | 852.0 152.5 | 704.4 137.0 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.7 393.6 | 145.0 409.1 | 124.3 424.6 | 108.7 435.0 | 98.4 445.4 | 82.9 455.7 | 77.7 460.9 | 207.1 471.2 | 269.3 347.0 | 315.9 279.6 | 347.0 233.0 | 372.9 196.8 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.4 | 51.3 244.9 | 42.7 250.6 | 37.0 256.3 | 31.3 259.2 | 25.6 262.0 | 22.8 264.9 | 119.6 267.7 | 176.6 170.9 | 199.4 111.1 | 213.6 91.1 | 225.0 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.1 353.7 | 56.9 361.8 | 48.8 369.9 | 40.7 374.0 | 36.6 378.1 | 28.5 382.1 | 24.4 386.2 | 211.4 390.3 | 288.6 199.2 | 313.0 122.0 | 329.3 97.6 | 341.5 81.3 |
|  | 全热(W) | 69.1 647.6 | 56.9 655.7 | 48.8 663.8 | 40.7 667.9 | 36.6 671.9 | 28.5 676.0 | 24.4 680.1 | 505.3 684.1 | 582.5 199.2 | 606.9 122.0 | 623.2 97.6 | 635.4 81.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 0.0 561.3 | 561.3 561.3 | 561.3 0.0 | 561.3 0.0 | 561.3 0.0 | 561.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 0.0 2162.6 | 2162.6 2162.6 | 2162.6 0.0 | 2162.6 0.0 | 2162.6 0.0 | 2162.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 577 4163 | 513 4041 | 462 4080 | 420 4091 | 390 4078 | 352 4057 | 749 4013 | 3872 3966 | 4204 1070 | 4346 843 | 4336 734 | 4238 646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 577 2268 | 513 2146 | 462 2185 | 420 2196 | 390 2182 | 352 2162 | 749 2118 | 1977 2070 | 2309 1070 | 2451 843 | 2441 734 | 2342 646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 577 2001 | 513 1879 | 462 1917 | 420 1928 | 390 1915 | 352 1894 | 749 1851 | 1710 1803 | 2041 1070 | 2184 843 | 2174 734 | 2075 646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 577 1707 | 513 1585 | 462 1624 | 420 1635 | 390 1621 | 352 1600 | 749 1557 | 1416 1509 | 1748 1070 | 1890 843 | 1880 734 | 1781 646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[办公室] |  | 3.60 | 23.76 | 26 | 60 | 2230.3 | 17 | 3969.4 | 17 | 2.45 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 103.2 82.9 | 100.9 92.1 | 92.3 95.0 | 90.6 95.1 | 89.3 95.2 | 88.2 97.6 | 87.2 99.7 | 86.5 101.3 | 85.3 102.3 | 84.7 102.4 | 84.0 101.7 | 83.4 101.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 内墙1 | F=23.76 K=1.93 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 |
| 周边地面 | F=16.40 K=0.52 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.1 361.2 | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.5 216.9 | 47.0 224.8 | 39.2 230.0 | 34.0 235.2 | 28.7 237.8 | 23.5 240.5 | 20.9 243.1 | 109.8 245.7 | 162.0 156.8 | 183.0 101.9 | 196.0 83.6 | 206.5 68.0 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 324.5 | 52.2 332.0 | 44.8 339.5 | 37.3 343.2 | 33.6 346.9 | 26.1 350.7 | 22.4 354.4 | 194.0 358.1 | 264.9 182.8 | 287.2 111.9 | 302.2 89.5 | 313.3 74.6 |
|  | 全热(W) | 63.4 594.2 | 52.2 601.7 | 44.8 609.1 | 37.3 612.9 | 33.6 616.6 | 26.1 620.3 | 22.4 624.1 | 463.7 627.8 | 534.5 182.8 | 556.9 111.9 | 571.8 89.5 | 583.0 74.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 0.0 515.0 | 515.0 515.0 | 515.0 0.0 | 515.0 0.0 | 515.0 0.0 | 515.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 0.0 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 0.0 | 1984.5 0.0 | 1984.5 0.0 | 1984.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 760 3847 | 703 3900 | 651 3932 | 614 3941 | 587 3947 | 553 3969 | 668 3965 | 3328 3856 | 3515 1202 | 3614 995 | 3706 896 | 3783 819 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 760 2108 | 703 2161 | 651 2193 | 614 2201 | 587 2207 | 553 2230 | 668 2226 | 1589 2117 | 1775 1202 | 1875 995 | 1967 896 | 2044 819 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 760 1863 | 703 1916 | 651 1948 | 614 1956 | 587 1962 | 553 1985 | 668 1981 | 1343 1872 | 1530 1202 | 1629 995 | 1722 896 | 1799 819 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 760 1593 | 703 1646 | 651 1678 | 614 1686 | 587 1692 | 553 1715 | 668 1711 | 1074 1602 | 1260 1202 | 1360 995 | 1452 896 | 1529 819 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[包房] |  | 3.60 | 23.16 | 26 | 60 | 1952.8 | 17 | 3648.0 | 17 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.34 K=1.11 D=2.93 | 120.4 96.7 | 117.7 107.4 | 107.7 110.8 | 105.7 111.0 | 104.1 111.1 | 102.9 113.9 | 101.7 116.3 | 100.9 118.2 | 99.5 119.3 | 98.8 119.5 | 97.9 118.7 | 97.3 118.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=8.10 K=0.52 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.2 352.0 | 129.7 365.9 | 111.2 379.8 | 97.3 389.1 | 88.0 398.4 | 74.1 407.6 | 69.5 412.2 | 185.3 421.5 | 240.9 310.3 | 282.6 250.1 | 310.3 208.4 | 333.5 176.0 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 211.5 | 45.9 219.1 | 38.2 224.2 | 33.1 229.3 | 28.0 231.8 | 22.9 234.4 | 20.4 236.9 | 107.0 239.5 | 158.0 152.9 | 178.3 99.4 | 191.1 81.5 | 201.3 66.2 |
| 人体 | 显热(W) | 61.8 316.3 | 50.9 323.6 | 43.6 330.9 | 36.4 334.5 | 32.7 338.2 | 25.5 341.8 | 21.8 345.4 | 189.1 349.1 | 258.2 178.2 | 280.0 109.1 | 294.5 87.3 | 305.4 72.7 |
|  | 全热(W) | 61.8 579.2 | 50.9 586.5 | 43.6 593.8 | 36.4 597.4 | 32.7 601.0 | 25.5 604.7 | 21.8 608.3 | 451.9 611.9 | 521.0 178.2 | 542.8 109.1 | 557.4 87.3 | 568.3 72.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 502.0 502.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 1934.4 1934.4 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 515 3526 | 459 3580 | 407 3611 | 369 3620 | 342 3625 | 309 3648 | 424 3644 | 3018 3535 | 3200 947 | 3297 745 | 3388 648 | 3463 573 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 515 1831 | 459 1884 | 407 1916 | 369 1924 | 342 1930 | 309 1953 | 424 1949 | 1322 1840 | 1504 947 | 1601 745 | 1692 648 | 1768 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 515 1591 | 459 1645 | 407 1677 | 369 1685 | 342 1691 | 309 1714 | 424 1710 | 1083 1600 | 1265 947 | 1362 745 | 1453 648 | 1529 573 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 515 1329 | 459 1382 | 407 1414 | 369 1422 | 342 1428 | 309 1451 | 424 1447 | 820 1338 | 1002 947 | 1099 745 | 1190 648 | 1266 573 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[包房] |  | 3.60 | 20.67 | 26 | 60 | 1774.4 | 17 | 3287.4 | 17 | 2.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 103.2 82.9 | 100.9 92.1 | 92.3 95.0 | 90.6 95.1 | 89.3 95.2 | 88.2 97.6 | 87.2 99.7 | 86.5 101.3 | 85.3 102.3 | 84.7 102.4 | 84.0 101.7 | 83.4 101.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 132.3 314.2 | 115.8 326.6 | 99.2 339.0 | 86.8 347.3 | 78.5 355.5 | 66.1 363.8 | 62.0 367.9 | 165.4 376.2 | 215.0 277.0 | 252.2 223.2 | 277.0 186.0 | 297.6 157.1 |
| 照明 | 显热(W) | 50.0 188.7 | 40.9 195.5 | 34.1 200.1 | 29.6 204.6 | 25.0 206.9 | 20.5 209.2 | 18.2 211.5 | 95.5 213.7 | 141.0 136.4 | 159.2 88.7 | 170.5 72.8 | 179.6 59.1 |
| 人体 | 显热(W) | 55.2 282.3 | 45.4 288.8 | 38.9 295.3 | 32.5 298.6 | 29.2 301.8 | 22.7 305.0 | 19.5 308.3 | 168.7 311.5 | 230.4 159.0 | 249.9 97.4 | 262.9 77.9 | 272.6 64.9 |
|  | 全热(W) | 55.2 516.9 | 45.4 523.4 | 38.9 529.9 | 32.5 533.2 | 29.2 536.4 | 22.7 539.7 | 19.5 542.9 | 403.4 546.1 | 465.0 159.0 | 484.5 97.4 | 497.5 77.9 | 507.2 64.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 448.1 448.1 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 1726.4 1726.4 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 467 3179 | 415 3228 | 368 3257 | 334 3263 | 309 3266 | 279 3287 | 395 3282 | 2713 3171 | 2876 858 | 2964 677 | 3049 588 | 3120 519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 467 1666 | 415 1715 | 368 1744 | 334 1750 | 309 1754 | 279 1774 | 395 1769 | 1200 1658 | 1363 858 | 1451 677 | 1536 588 | 1608 519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 467 1452 | 415 1502 | 368 1530 | 334 1536 | 309 1540 | 279 1561 | 395 1556 | 986 1444 | 1150 858 | 1238 677 | 1323 588 | 1394 519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 467 1218 | 415 1267 | 368 1296 | 334 1302 | 309 1305 | 279 1326 | 395 1321 | 752 1210 | 915 858 | 1003 677 | 1088 588 | 1159 519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[办公室] |  | 3.60 | 18.72 | 26 | 60 | 1420.2 | 19 | 2790.4 | 19 | 1.93 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.40 K=1.11 D=2.93 | 57.3 46.0 | 56.1 51.1 | 51.3 52.8 | 50.3 52.8 | 49.6 52.9 | 49.0 54.2 | 48.4 55.4 | 48.0 56.3 | 47.4 56.8 | 47.0 56.9 | 46.6 56.5 | 46.3 56.6 |
| 东外墙 | F=8.28 K=1.11 D=2.93 | 115.3 100.3 | 112.5 119.4 | 109.3 131.3 | 107.7 137.0 | 106.4 138.7 | 105.4 135.5 | 104.4 129.6 | 103.7 121.6 | 102.6 120.9 | 102.0 120.4 | 101.3 119.4 | 100.8 117.3 |
| 周边地面 | F=7.60 K=0.52 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 119.8 284.5 | 104.8 295.8 | 89.9 307.0 | 78.6 314.5 | 71.1 322.0 | 59.9 329.5 | 56.2 333.2 | 149.8 340.7 | 194.7 250.8 | 228.4 202.2 | 250.8 168.5 | 269.6 142.3 |
| 照明 | 显热(W) | 45.3 170.9 | 37.1 177.1 | 30.9 181.2 | 26.8 185.3 | 22.7 187.4 | 18.5 189.4 | 16.5 191.5 | 86.5 193.6 | 127.7 123.6 | 144.1 80.3 | 154.4 65.9 | 162.7 53.5 |
| 人体 | 显热(W) | 50.0 255.7 | 41.1 261.6 | 35.3 267.5 | 29.4 270.4 | 26.5 273.3 | 20.6 276.3 | 17.6 279.2 | 152.8 282.1 | 208.7 144.0 | 226.3 88.2 | 238.1 70.5 | 246.9 58.8 |
|  | 全热(W) | 50.0 468.2 | 41.1 474.0 | 35.3 479.9 | 29.4 482.9 | 26.5 485.8 | 20.6 488.7 | 17.6 491.7 | 365.3 494.6 | 421.1 144.0 | 438.8 88.2 | 450.5 70.5 | 459.4 58.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 0.0 405.8 | 405.8 405.8 | 405.8 0.0 | 405.8 0.0 | 405.8 0.0 | 405.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 0.0 1563.5 | 1563.5 1563.5 | 1563.5 0.0 | 1563.5 0.0 | 1563.5 0.0 | 1563.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 408 2654 | 372 2701 | 337 2736 | 313 2756 | 296 2770 | 273 2781 | 263 2785 | 2337 2790 | 2477 716 | 2544 568 | 2588 501 | 2622 449 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 408 1283 | 372 1331 | 337 1366 | 313 1386 | 296 1400 | 273 1411 | 263 1415 | 967 1420 | 1107 716 | 1174 568 | 1217 501 | 1252 449 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 408 1090 | 372 1138 | 337 1172 | 313 1193 | 296 1207 | 273 1218 | 263 1222 | 773 1227 | 914 716 | 981 568 | 1024 501 | 1059 449 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 408 878 | 372 925 | 337 960 | 313 980 | 296 994 | 273 1005 | 263 1009 | 561 1014 | 701 716 | 768 568 | 811 501 | 846 449 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[办公室] |  | 3.60 | 15.12 | 26 | 60 | 987.2 | 19 | 2093.9 | 19 | 1.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.8 229.8 | 84.7 238.9 | 72.6 248.0 | 63.5 254.0 | 57.5 260.1 | 48.4 266.1 | 45.4 269.1 | 121.0 275.2 | 157.2 202.6 | 184.5 163.3 | 202.6 136.1 | 217.7 114.9 |
| 照明 | 显热(W) | 36.6 138.0 | 29.9 143.0 | 24.9 146.4 | 21.6 149.7 | 18.3 151.4 | 15.0 153.0 | 13.3 154.7 | 69.9 156.3 | 103.1 99.8 | 116.4 64.9 | 124.7 53.2 | 131.4 43.2 |
| 人体 | 显热(W) | 40.4 206.5 | 33.2 211.3 | 28.5 216.0 | 23.7 218.4 | 21.4 220.8 | 16.6 223.1 | 14.2 225.5 | 123.4 227.9 | 168.5 116.3 | 182.8 71.2 | 192.3 57.0 | 199.4 47.5 |
|  | 全热(W) | 40.4 378.1 | 33.2 382.9 | 28.5 387.6 | 23.7 390.0 | 21.4 392.4 | 16.6 394.8 | 14.2 397.1 | 295.1 399.5 | 340.2 116.3 | 354.4 71.2 | 363.9 57.0 | 371.0 47.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 0.0 327.8 | 327.8 327.8 | 327.8 0.0 | 327.8 0.0 | 327.8 0.0 | 327.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 0.0 1262.9 | 1262.9 1262.9 | 1262.9 0.0 | 1262.9 0.0 | 1262.9 0.0 | 1262.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 174 2009 | 148 2028 | 126 2045 | 109 2057 | 97 2067 | 80 2077 | 73 2084 | 1749 2094 | 1863 419 | 1918 299 | 1954 246 | 1983 206 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 174 902 | 148 921 | 126 938 | 109 950 | 97 960 | 80 970 | 73 977 | 642 987 | 757 419 | 811 299 | 847 246 | 876 206 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 174 746 | 148 765 | 126 782 | 109 794 | 97 804 | 80 814 | 73 821 | 486 831 | 601 419 | 655 299 | 691 246 | 720 206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 174 574 | 148 593 | 126 610 | 109 622 | 97 632 | 80 642 | 73 649 | 314 659 | 429 419 | 484 299 | 520 246 | 549 206 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[洗手间] |  | 3.60 | 13.50 | 26 | 60 | 881.4 | 19 | 1869.5 | 19 | 1.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.4 205.2 | 75.6 213.3 | 64.8 221.4 | 56.7 226.8 | 51.3 232.2 | 43.2 237.6 | 40.5 240.3 | 108.0 245.7 | 140.4 180.9 | 164.7 145.8 | 180.9 121.5 | 194.4 102.6 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 123.3 | 26.7 127.7 | 22.3 130.7 | 19.3 133.7 | 16.3 135.1 | 13.4 136.6 | 11.9 138.1 | 62.4 139.6 | 92.1 89.1 | 104.0 57.9 | 111.4 47.5 | 117.3 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.0 184.4 | 29.7 188.6 | 25.4 192.9 | 21.2 195.0 | 19.1 197.1 | 14.8 199.2 | 12.7 201.4 | 110.2 203.5 | 150.5 103.9 | 163.2 63.6 | 171.7 50.9 | 178.0 42.4 |
|  | 全热(W) | 36.0 337.6 | 29.7 341.9 | 25.4 346.1 | 21.2 348.2 | 19.1 350.3 | 14.8 352.5 | 12.7 354.6 | 263.4 356.7 | 303.7 103.9 | 316.4 63.6 | 324.9 50.9 | 331.3 42.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 292.6 292.6 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 1127.5 1127.5 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 155 1794 | 132 1810 | 113 1826 | 97 1836 | 87 1845 | 71 1854 | 65 1861 | 1561 1870 | 1664 374 | 1713 267 | 1745 220 | 1771 184 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 155 805 | 132 822 | 113 838 | 97 848 | 87 857 | 71 866 | 65 872 | 573 881 | 676 374 | 724 267 | 757 220 | 782 184 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 155 666 | 132 683 | 113 698 | 97 709 | 87 718 | 71 727 | 65 733 | 434 742 | 536 374 | 585 267 | 617 220 | 643 184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 155 513 | 132 530 | 113 545 | 97 555 | 87 564 | 71 573 | 65 580 | 281 589 | 383 374 | 432 267 | 464 220 | 490 184 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 3.60 | 12.69 | 26 | 60 | 1012.2 | 18 | 1941.1 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.82 K=1.11 D=2.93 | 93.6 75.2 | 91.6 83.5 | 83.8 86.2 | 82.2 86.3 | 81.0 86.4 | 80.0 88.6 | 79.1 90.5 | 78.5 91.9 | 77.4 92.8 | 76.8 92.9 | 76.2 92.3 | 75.6 92.5 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 周边地面 | F=5.40 K=0.52 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.3 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.0 | 154.8 137.1 | 170.0 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.0 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.3 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.4 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 284 1867 | 256 1895 | 227 1913 | 209 1920 | 196 1926 | 179 1938 | 207 1941 | 1621 1916 | 1718 504 | 1767 399 | 1807 350 | 1840 312 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 284 939 | 256 967 | 227 984 | 209 991 | 196 997 | 179 1009 | 207 1012 | 692 987 | 789 504 | 838 399 | 878 350 | 911 312 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 284 807 | 256 836 | 227 853 | 209 860 | 196 866 | 179 878 | 207 881 | 561 856 | 658 504 | 707 399 | 747 350 | 780 312 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 284 663 | 256 692 | 227 709 | 209 716 | 196 722 | 179 734 | 207 737 | 417 712 | 514 504 | 563 399 | 603 350 | 636 312 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 3.60 | 12.69 | 26 | 60 | 1251.9 | 18 | 2180.8 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.92 K=1.11 D=2.93 | 277.6 198.5 | 257.5 202.4 | 221.7 207.3 | 217.6 212.4 | 214.2 217.5 | 211.4 221.7 | 208.9 225.4 | 207.0 228.2 | 204.4 247.0 | 202.7 265.2 | 201.1 278.6 | 199.7 282.2 |
| 北外墙 | F=8.82 K=1.11 D=2.93 | 93.6 75.2 | 91.6 83.5 | 83.8 86.2 | 82.2 86.3 | 81.0 86.4 | 80.0 88.6 | 79.1 90.5 | 78.5 91.9 | 77.4 92.8 | 76.8 92.9 | 76.2 92.3 | 75.6 92.5 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 周边地面 | F=10.80 K=0.52 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.3 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.0 | 154.8 137.1 | 170.0 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.0 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.3 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.4 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 2080 | 528 2112 | 463 2135 | 441 2147 | 424 2158 | 404 2174 | 430 2181 | 1842 2158 | 1937 766 | 1984 679 | 2022 643 | 2054 608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 575 1151 | 528 1183 | 463 1206 | 441 1218 | 424 1229 | 404 1245 | 430 1252 | 913 1229 | 1008 766 | 1055 679 | 1093 643 | 1125 608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 575 1020 | 528 1052 | 463 1075 | 441 1087 | 424 1098 | 404 1114 | 430 1121 | 782 1098 | 877 766 | 924 679 | 962 643 | 994 608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 575 876 | 528 908 | 463 931 | 441 943 | 424 954 | 404 970 | 430 977 | 638 954 | 733 766 | 780 679 | 818 643 | 850 608 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[办公室] |  | 3.60 | 8.64 | 26 | 60 | 1002.6 | 17 | 1635.0 | 17 | 0.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.93 | 103.2 82.9 | 100.9 92.1 | 92.3 95.0 | 90.6 95.1 | 89.3 95.2 | 88.2 97.6 | 87.2 99.7 | 86.5 101.3 | 85.3 102.3 | 84.7 102.4 | 84.0 101.7 | 83.4 101.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 107.3 330.6 | 92.9 344.9 | 84.3 347.0 | 75.5 336.9 | 68.1 326.9 | 62.1 331.6 | 189.1 314.4 | 216.5 187.9 | 224.4 164.5 | 238.3 145.7 | 275.0 130.6 | 307.1 117.3 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.3 131.3 | 48.4 136.5 | 41.5 141.7 | 36.3 145.2 | 32.8 148.6 | 27.6 152.1 | 25.9 153.8 | 69.1 157.2 | 89.9 115.8 | 105.4 93.3 | 115.8 77.8 | 124.4 65.7 |
| 照明 | 显热(W) | 20.9 78.9 | 17.1 81.7 | 14.3 83.6 | 12.4 85.5 | 10.5 86.5 | 8.6 87.4 | 7.6 88.4 | 39.9 89.3 | 58.9 57.0 | 66.5 37.1 | 71.3 30.4 | 75.1 24.7 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 118.0 | 19.0 120.7 | 16.3 123.4 | 13.6 124.8 | 12.2 126.2 | 9.5 127.5 | 8.1 128.9 | 70.5 130.2 | 96.3 66.5 | 104.4 40.7 | 109.9 32.6 | 113.9 27.1 |
|  | 全热(W) | 23.1 216.1 | 19.0 218.8 | 16.3 221.5 | 13.6 222.9 | 12.2 224.2 | 9.5 225.6 | 8.1 226.9 | 168.6 228.3 | 194.4 66.5 | 202.5 40.7 | 207.9 32.6 | 212.0 27.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 0.0 187.3 | 187.3 187.3 | 187.3 0.0 | 187.3 0.0 | 187.3 0.0 | 187.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 0.0 721.6 | 721.6 721.6 | 721.6 0.0 | 721.6 0.0 | 721.6 0.0 | 721.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 329 1580 | 297 1615 | 268 1630 | 247 1626 | 232 1622 | 215 1635 | 337 1624 | 1321 1505 | 1394 525 | 1438 438 | 1495 392 | 1543 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 329 948 | 297 982 | 268 997 | 247 994 | 232 990 | 215 1003 | 337 992 | 689 872 | 761 525 | 806 438 | 862 392 | 910 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 329 859 | 297 893 | 268 908 | 247 905 | 232 901 | 215 913 | 337 902 | 600 783 | 672 525 | 716 438 | 773 392 | 821 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 761 | 297 795 | 268 810 | 247 807 | 232 802 | 215 815 | 337 804 | 502 685 | 574 525 | 618 438 | 675 392 | 723 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[卫生间] |  | 3.60 | 6.00 | 26 | 60 | 391.7 | 19 | 830.9 | 19 | 0.62 | 7 |
| 相同房间 |  | 1042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 周边地面 | F=0.00 K=0.52 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.4 91.2 | 33.6 94.8 | 28.8 98.4 | 25.2 100.8 | 22.8 103.2 | 19.2 105.6 | 18.0 106.8 | 48.0 109.2 | 62.4 80.4 | 73.2 64.8 | 80.4 54.0 | 86.4 45.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.5 54.8 | 11.9 56.8 | 9.9 58.1 | 8.6 59.4 | 7.3 60.1 | 5.9 60.7 | 5.3 61.4 | 27.7 62.0 | 40.9 39.6 | 46.2 25.7 | 49.5 21.1 | 52.1 17.2 |
| 人体 | 显热(W) | 16.0 82.0 | 13.2 83.8 | 11.3 85.7 | 9.4 86.7 | 8.5 87.6 | 6.6 88.5 | 5.7 89.5 | 49.0 90.4 | 66.9 46.2 | 72.5 28.3 | 76.3 22.6 | 79.1 18.8 |
|  | 全热(W) | 16.0 150.1 | 13.2 151.9 | 11.3 153.8 | 9.4 154.8 | 8.5 155.7 | 6.6 156.6 | 5.7 157.6 | 117.1 158.5 | 135.0 46.2 | 140.6 28.3 | 144.4 22.6 | 147.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 501.1 501.1 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 797 | 59 805 | 50 811 | 43 816 | 39 820 | 32 824 | 29 827 | 694 831 | 739 166 | 761 119 | 775 98 | 787 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 358 | 59 365 | 50 372 | 43 377 | 39 381 | 32 385 | 29 388 | 255 392 | 300 166 | 322 119 | 336 98 | 348 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 296 | 59 304 | 50 310 | 43 315 | 39 319 | 32 323 | 29 326 | 193 330 | 238 166 | 260 119 | 274 98 | 286 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 228 | 59 235 | 50 242 | 43 247 | 39 251 | 32 255 | 29 258 | 125 262 | 170 166 | 192 119 | 206 98 | 218 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[卫生间] |  | 3.60 | 5.25 | 26 | 60 | 342.8 | 19 | 727.1 | 19 | 0.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 周边地面 | F=0.00 K=0.52 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 79.8 | 29.4 83.0 | 25.2 86.1 | 22.1 88.2 | 20.0 90.3 | 16.8 92.4 | 15.8 93.5 | 42.0 95.6 | 54.6 70.4 | 64.1 56.7 | 70.4 47.3 | 75.6 39.9 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 47.9 | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.7 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.0 71.7 | 11.5 73.4 | 9.9 75.0 | 8.2 75.8 | 7.4 76.7 | 5.8 77.5 | 4.9 78.3 | 42.9 79.1 | 58.5 40.4 | 63.5 24.7 | 66.8 19.8 | 69.2 16.5 |
|  | 全热(W) | 14.0 131.3 | 11.5 132.9 | 9.9 134.6 | 8.2 135.4 | 7.4 136.2 | 5.8 137.1 | 4.9 137.9 | 102.4 138.7 | 118.1 40.4 | 123.1 24.7 | 126.4 19.8 | 128.8 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 438.5 438.5 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 698 | 51 704 | 44 710 | 38 714 | 34 718 | 28 721 | 25 724 | 607 727 | 647 145 | 666 104 | 679 86 | 689 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 313 | 51 320 | 44 326 | 38 330 | 34 333 | 28 337 | 25 339 | 223 343 | 263 145 | 282 104 | 294 86 | 304 71 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 259 | 51 266 | 44 272 | 38 276 | 34 279 | 28 283 | 25 285 | 169 289 | 209 145 | 228 104 | 240 86 | 250 71 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 199 | 51 206 | 44 212 | 38 216 | 34 220 | 28 223 | 25 225 | 109 229 | 149 145 | 168 104 | 180 86 | 190 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[走廊] |  | 3.60 | 5.13 | 26 | 60 | 461.8 | 17 | 837.3 | 17 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.65 K=1.11 D=2.93 | 60.0 48.2 | 58.7 53.5 | 53.7 55.3 | 52.7 55.3 | 51.9 55.4 | 51.3 56.8 | 50.7 58.0 | 50.3 58.9 | 49.6 59.5 | 49.2 59.6 | 48.8 59.2 | 48.5 59.3 |
| 北外门 | F=4.05 K=1.97 | 26.4 62.8 | 21.4 67.3 | 19.7 69.5 | 17.5 68.9 | 15.9 64.5 | 14.7 62.3 | 18.1 56.2 | 25.2 48.5 | 34.1 40.7 | 42.4 35.2 | 49.6 31.3 | 56.8 28.0 |
| 周边地面 | F=5.13 K=0.52 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 78.0 | 28.7 81.1 | 24.6 84.1 | 21.5 86.2 | 19.5 88.2 | 16.4 90.3 | 15.4 91.3 | 41.0 93.4 | 53.4 68.7 | 62.6 55.4 | 68.7 46.2 | 73.9 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 12.4 46.8 | 10.2 48.5 | 8.5 49.7 | 7.3 50.8 | 6.2 51.4 | 5.1 51.9 | 4.5 52.5 | 23.7 53.0 | 35.0 33.9 | 39.5 22.0 | 42.3 18.1 | 44.6 14.7 |
| 人体 | 显热(W) | 13.7 70.1 | 11.3 71.7 | 9.7 73.3 | 8.1 74.1 | 7.2 74.9 | 5.6 75.7 | 4.8 76.5 | 41.9 77.3 | 57.2 39.5 | 62.0 24.2 | 65.2 19.3 | 67.7 16.1 |
|  | 全热(W) | 13.7 128.3 | 11.3 129.9 | 9.7 131.5 | 8.1 132.3 | 7.2 133.1 | 5.6 133.9 | 4.8 134.7 | 100.1 135.5 | 115.4 39.5 | 120.2 24.2 | 123.5 19.3 | 125.9 16.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 111.2 111.2 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 0.0 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 0.0 | 428.5 0.0 | 428.5 0.0 | 428.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 159 806 | 144 822 | 130 832 | 121 836 | 114 835 | 107 837 | 107 835 | 682 831 | 730 256 | 756 210 | 775 188 | 792 171 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 159 431 | 144 447 | 130 457 | 121 460 | 114 459 | 107 462 | 107 459 | 307 456 | 354 256 | 381 210 | 400 188 | 416 171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 159 378 | 144 394 | 130 404 | 121 407 | 114 406 | 107 409 | 107 406 | 254 403 | 301 256 | 328 210 | 347 188 | 363 171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 159 320 | 144 336 | 130 345 | 121 349 | 114 348 | 107 351 | 107 348 | 196 345 | 243 256 | 269 210 | 288 188 | 305 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[卫生间] |  | 3.60 | 5.04 | 26 | 60 | 553.9 | 17 | 922.8 | 17 | 0.52 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.56 K=1.11 D=2.93 | 80.3 64.5 | 78.5 71.6 | 71.8 73.9 | 70.5 74.0 | 69.4 74.1 | 68.6 75.9 | 67.8 77.6 | 67.3 78.8 | 66.4 79.5 | 65.8 79.7 | 65.3 79.1 | 64.8 79.3 |
| 东外墙 | F=8.64 K=1.11 D=2.93 | 120.4 104.7 | 117.4 124.6 | 114.1 137.0 | 112.4 143.0 | 111.0 144.7 | 109.9 141.4 | 108.9 135.3 | 108.2 126.9 | 107.1 126.1 | 106.4 125.7 | 105.8 124.6 | 105.2 122.4 |
| 周边地面 | F=5.00 K=0.52 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.3 76.6 | 28.2 79.6 | 24.2 82.7 | 21.2 84.7 | 19.2 86.7 | 16.1 88.7 | 15.1 89.7 | 40.3 91.7 | 52.4 67.5 | 61.5 54.4 | 67.5 45.4 | 72.6 38.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 46.0 | 10.0 47.7 | 8.3 48.8 | 7.2 49.9 | 6.1 50.5 | 5.0 51.0 | 4.4 51.6 | 23.3 52.1 | 34.4 33.3 | 38.8 21.6 | 41.6 17.7 | 43.8 14.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.5 68.8 | 11.1 70.4 | 9.5 72.0 | 7.9 72.8 | 7.1 73.6 | 5.5 74.4 | 4.7 75.2 | 41.1 76.0 | 56.2 38.8 | 60.9 23.7 | 64.1 19.0 | 66.5 15.8 |
|  | 全热(W) | 13.5 126.0 | 11.1 127.6 | 9.5 129.2 | 7.9 130.0 | 7.1 130.8 | 5.5 131.6 | 4.7 132.4 | 98.4 133.2 | 113.4 38.8 | 118.1 23.7 | 121.3 19.0 | 123.7 15.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 421.0 421.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 272 852 | 258 885 | 241 906 | 232 916 | 226 921 | 218 923 | 214 921 | 772 917 | 808 359 | 825 318 | 836 299 | 844 283 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 272 483 | 258 516 | 241 537 | 232 547 | 226 552 | 218 554 | 214 552 | 403 548 | 439 359 | 456 318 | 467 299 | 475 283 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 272 431 | 258 464 | 241 485 | 232 495 | 226 500 | 218 502 | 214 500 | 351 496 | 387 359 | 404 318 | 415 299 | 423 283 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 272 374 | 258 407 | 241 428 | 232 438 | 226 443 | 218 445 | 214 443 | 294 439 | 330 359 | 347 318 | 358 299 | 366 283 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[走廊] |  | 3.30 | 5.13 | 26 | 60 | 1523.3 | 14 | 1898.7 | 14 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.16 K=0.82 D=3.61 | 75.6 58.5 | 72.4 58.2 | 69.1 57.9 | 65.5 60.0 | 62.9 63.5 | 62.0 67.4 | 61.3 71.3 | 60.7 74.4 | 60.1 76.8 | 59.7 78.2 | 59.2 78.5 | 58.8 77.6 |
| 东外墙 | F=6.27 K=1.11 D=2.93 | 87.3 76.0 | 85.2 90.4 | 82.8 99.4 | 81.6 103.8 | 80.6 105.0 | 79.8 102.6 | 79.1 98.2 | 78.5 92.1 | 77.7 91.5 | 77.2 91.2 | 76.7 90.4 | 76.3 88.8 |
| 北外墙 | F=5.16 K=1.11 D=2.93 | 54.8 44.0 | 53.6 48.9 | 49.0 50.4 | 48.1 50.5 | 47.4 50.5 | 46.8 51.8 | 46.3 52.9 | 45.9 53.8 | 45.3 54.3 | 44.9 54.4 | 44.6 54.0 | 44.3 54.1 |
| 西外墙 | F=4.38 K=1.11 D=2.93 | 71.8 51.4 | 66.7 52.4 | 57.4 53.6 | 56.3 55.0 | 55.4 56.3 | 54.7 57.4 | 54.1 58.3 | 53.6 59.1 | 52.9 63.9 | 52.5 68.6 | 52.0 72.1 | 51.7 73.0 |
| 南外墙 | F=5.16 K=1.11 D=2.93 | 53.2 44.7 | 51.6 46.0 | 49.7 47.6 | 48.8 49.2 | 48.1 51.3 | 47.5 54.5 | 47.0 57.1 | 46.6 58.7 | 46.0 59.1 | 45.7 58.2 | 45.3 56.2 | 45.0 54.3 |
| 北外窗 | F=3.75 K=3.90 SC=0.75 | 124.2 382.6 | 107.5 399.2 | 97.6 401.6 | 87.4 389.9 | 78.8 363.0 | 71.8 338.5 | 143.8 297.0 | 188.9 217.4 | 228.2 190.4 | 275.8 168.7 | 318.3 151.2 | 355.5 135.7 |
| 南外窗 | F=3.75 K=3.90 SC=0.75 | 123.2 466.8 | 106.6 482.1 | 96.8 462.0 | 86.7 417.4 | 78.2 362.8 | 71.3 327.9 | 114.0 276.0 | 164.9 215.7 | 217.3 188.9 | 269.7 167.3 | 320.5 149.9 | 391.4 134.6 |
| 西外门 | F=1.89 K=1.97 | 12.3 29.3 | 10.0 31.4 | 9.2 32.4 | 8.2 32.2 | 7.4 30.1 | 6.9 29.1 | 8.4 26.2 | 11.8 22.6 | 15.9 19.0 | 19.8 16.4 | 23.1 14.6 | 26.5 13.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.8 78.0 | 28.7 81.0 | 24.6 84.1 | 21.5 86.2 | 19.5 88.2 | 16.4 90.3 | 15.4 91.3 | 41.0 93.4 | 53.3 68.7 | 62.6 55.4 | 68.7 46.2 | 73.9 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 12.4 46.8 | 10.2 48.5 | 8.5 49.7 | 7.3 50.8 | 6.2 51.3 | 5.1 51.9 | 4.5 52.5 | 23.7 53.0 | 35.0 33.9 | 39.5 22.0 | 42.3 18.1 | 44.6 14.7 |
| 人体 | 显热(W) | 13.7 70.1 | 11.3 71.7 | 9.7 73.3 | 8.1 74.1 | 7.2 74.9 | 5.6 75.7 | 4.8 76.5 | 41.9 77.3 | 57.2 39.5 | 62.0 24.2 | 65.2 19.3 | 67.6 16.1 |
|  | 全热(W) | 13.7 128.3 | 11.3 129.9 | 9.7 131.5 | 8.1 132.3 | 7.2 133.1 | 5.6 133.9 | 4.8 134.7 | 100.1 135.5 | 115.4 39.5 | 120.2 24.2 | 123.4 19.3 | 125.9 16.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 0.0 111.2 | 111.2 111.2 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 0.0 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 0.0 | 428.4 0.0 | 428.4 0.0 | 428.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 661 1835 | 604 1896 | 554 1899 | 520 1856 | 492 1784 | 468 1734 | 579 1644 | 1244 1504 | 1376 886 | 1496 805 | 1603 750 | 1722 701 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 661 1459 | 604 1521 | 554 1523 | 520 1480 | 492 1408 | 468 1358 | 579 1269 | 869 1129 | 1000 886 | 1121 805 | 1227 750 | 1347 701 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 661 1406 | 604 1468 | 554 1470 | 520 1427 | 492 1355 | 468 1305 | 579 1216 | 816 1076 | 947 886 | 1068 805 | 1174 750 | 1294 701 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 661 1348 | 604 1410 | 554 1412 | 520 1369 | 492 1297 | 468 1247 | 579 1157 | 757 1017 | 889 886 | 1009 805 | 1116 750 | 1236 701 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[包房] |  | 3.30 | 145.80 | 26 | 60 | 13080.6 | 10 | 23752.4 | 10 | 15.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.74 K=0.82 D=3.61 | 1042.5 804.2 | 998.7 800.1 | 952.2 796.7 | 902.0 822.9 | 864.7 870.2 | 852.7 923.3 | 842.7 977.7 | 834.3 1021.2 | 827.0 1055.2 | 821.3 1074.6 | 813.9 1080.1 | 809.0 1068.7 |
| 东外墙 | F=33.75 K=1.11 D=2.93 | 470.1 409.0 | 458.7 486.8 | 445.7 535.2 | 439.1 558.6 | 433.7 565.3 | 429.4 552.5 | 425.6 528.4 | 422.8 495.6 | 418.4 492.7 | 415.8 491.0 | 413.1 486.6 | 410.8 478.2 |
| 南外墙 | F=35.64 K=1.11 D=2.93 | 367.6 308.9 | 356.4 317.7 | 343.5 328.6 | 337.3 339.9 | 332.3 354.5 | 328.3 376.7 | 324.7 394.5 | 322.1 405.2 | 317.8 408.0 | 315.4 402.0 | 312.9 388.2 | 310.7 375.0 |
| 西外墙 | F=44.55 K=1.11 D=2.93 | 730.9 522.6 | 678.0 532.9 | 583.8 545.8 | 572.9 559.4 | 563.9 572.8 | 556.6 583.7 | 550.0 593.5 | 545.1 600.8 | 538.1 650.4 | 533.8 698.3 | 529.4 733.5 | 525.7 743.0 |
| 东外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 416.9 1750.5 | 362.9 1364.9 | 329.1 1350.5 | 294.9 1297.5 | 265.9 1189.1 | 241.9 1074.1 | 1608.2 911.8 | 2455.4 726.5 | 2911.7 638.6 | 3075.5 567.0 | 2840.1 508.5 | 2347.8 456.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 933.1 2216.2 | 816.5 2303.6 | 699.8 2391.1 | 612.4 2449.4 | 554.0 2507.8 | 466.6 2566.1 | 437.4 2595.2 | 1166.4 2653.6 | 1516.3 1953.7 | 1778.8 1574.6 | 1953.7 1312.2 | 2099.5 1108.1 |
| 照明 | 显热(W) | 352.8 1331.2 | 288.7 1379.3 | 240.6 1411.3 | 208.5 1443.4 | 176.4 1459.5 | 144.3 1475.5 | 128.3 1491.5 | 673.6 1507.6 | 994.4 962.3 | 1122.7 625.5 | 1202.9 513.2 | 1267.0 417.0 |
| 人体 | 显热(W) | 389.1 1991.5 | 320.5 2037.3 | 274.7 2083.0 | 228.9 2105.9 | 206.0 2128.8 | 160.2 2151.7 | 137.3 2174.6 | 1190.3 2197.5 | 1625.2 1121.6 | 1762.6 686.7 | 1854.1 549.4 | 1922.8 457.8 |
|  | 全热(W) | 389.1 3646.3 | 320.5 3692.1 | 274.7 3737.9 | 228.9 3760.8 | 206.0 3783.7 | 160.2 3806.5 | 137.3 3829.4 | 2845.1 3852.3 | 3280.1 1121.6 | 3417.4 686.7 | 3509.0 549.4 | 3577.6 457.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 0.0 3160.5 | 3160.5 3160.5 | 3160.5 0.0 | 3160.5 0.0 | 3160.5 0.0 | 3160.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 0.0 12177.5 | 12177.5 12177.5 | 12177.5 0.0 | 12177.5 0.0 | 12177.5 0.0 | 12177.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 0.00 12.55 | 12.55 12.55 | 12.55 0.00 | 12.55 0.00 | 12.55 0.00 | 12.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4703 23166 | 4280 23055 | 3869 23275 | 3596 23409 | 3397 23480 | 3180 23536 | 4454 23500 | 21442 23440 | 22981 7283 | 23658 6120 | 23752 5572 | 23526 5104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4703 12495 | 4280 12383 | 3869 12603 | 3596 12738 | 3397 12808 | 3180 12864 | 4454 12828 | 10771 12768 | 12309 7283 | 12986 6120 | 13081 5572 | 12854 5104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4703 10989 | 4280 10877 | 3869 11097 | 3596 11232 | 3397 11303 | 3180 11358 | 4454 11322 | 9265 11263 | 10804 7283 | 11481 6120 | 11575 5572 | 11348 5104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4703 9334 | 4280 9223 | 3869 9442 | 3596 9577 | 3397 9648 | 3180 9704 | 4454 9667 | 7610 9608 | 9149 7283 | 9826 6120 | 9920 5572 | 9693 5104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[走廊] |  | 3.30 | 54.00 | 26 | 60 | 7370.4 | 13 | 11322.9 | 13 | 5.57 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=53.73 K=1.11 D=2.93 | 554.2 465.7 | 537.3 479.0 | 517.9 495.4 | 508.5 512.5 | 500.9 534.4 | 494.9 567.9 | 489.5 594.8 | 485.6 610.8 | 479.1 615.1 | 475.5 606.1 | 471.6 585.2 | 468.4 565.3 |
| 东外墙 | F=2.97 K=1.11 D=2.93 | 41.4 36.0 | 40.4 42.8 | 39.2 47.1 | 38.6 49.2 | 38.2 49.7 | 37.8 48.6 | 37.5 46.5 | 37.2 43.6 | 36.8 43.4 | 36.6 43.2 | 36.4 42.8 | 36.2 42.1 |
| 西外墙 | F=2.97 K=1.11 D=2.93 | 48.7 34.8 | 45.2 35.5 | 38.9 36.4 | 38.2 37.3 | 37.6 38.2 | 37.1 38.9 | 36.7 39.6 | 36.3 40.1 | 35.9 43.4 | 35.6 46.6 | 35.3 48.9 | 35.0 49.5 |
| 南外窗 | F=26.46 K=3.90 SC=0.75 | 869.4 3294.1 | 752.2 3366.4 | 683.2 3193.7 | 611.8 2793.8 | 551.8 2560.0 | 502.8 2313.7 | 804.4 1947.8 | 1163.5 1522.3 | 1533.2 1332.7 | 1903.3 1180.6 | 2388.2 1058.0 | 2921.4 949.8 |
| 内墙1 | F=7.83 K=1.93 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 345.6 820.8 | 302.4 853.2 | 259.2 885.6 | 226.8 907.2 | 205.2 928.8 | 172.8 950.4 | 162.0 961.2 | 432.0 982.8 | 561.6 723.6 | 658.8 583.2 | 723.6 486.0 | 777.6 410.4 |
| 照明 | 显热(W) | 130.7 493.0 | 106.9 510.8 | 89.1 522.7 | 77.2 534.6 | 65.3 540.5 | 53.5 546.5 | 47.5 552.4 | 249.5 558.4 | 368.3 356.4 | 415.8 231.7 | 445.5 190.1 | 469.3 154.4 |
| 人体 | 显热(W) | 144.1 737.6 | 118.7 754.5 | 101.7 771.5 | 84.8 780.0 | 76.3 788.5 | 59.3 796.9 | 50.9 805.4 | 440.9 813.9 | 601.9 415.4 | 652.8 254.3 | 686.7 203.5 | 712.2 169.6 |
|  | 全热(W) | 144.1 1350.5 | 118.7 1367.4 | 101.7 1384.4 | 84.8 1392.9 | 76.3 1401.4 | 59.3 1409.8 | 50.9 1418.3 | 1053.8 1426.8 | 1214.8 415.4 | 1265.7 254.3 | 1299.6 203.5 | 1325.1 169.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 1170.6 1170.6 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 4510.2 4510.2 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2291 11163 | 2061 11323 | 1887 11233 | 1743 10895 | 1633 10721 | 1516 10543 | 1786 10228 | 8126 9852 | 8897 3687 | 9459 3103 | 10068 2772 | 10701 2499 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2291 7210 | 2061 7370 | 1887 7280 | 1743 6942 | 1633 6768 | 1516 6591 | 1786 6276 | 4173 5900 | 4945 3687 | 5506 3103 | 6115 2772 | 6748 2499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2291 6652 | 2061 6813 | 1887 6723 | 1743 6385 | 1633 6210 | 1516 6033 | 1786 5718 | 3615 5342 | 4387 3687 | 4949 3103 | 5558 2772 | 6190 2499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2291 6039 | 2061 6200 | 1887 6110 | 1743 5772 | 1633 5597 | 1516 5420 | 1786 5105 | 3002 4729 | 3774 3687 | 4336 3103 | 4945 2772 | 5577 2499 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[包房] |  | 3.30 | 89.91 | 26 | 60 | 7653.6 | 10 | 14234.6 | 10 | 9.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.99 K=1.11 D=2.93 | 389.9 339.2 | 380.4 403.7 | 369.6 443.8 | 364.1 463.2 | 359.7 468.8 | 356.1 458.2 | 352.9 438.2 | 350.6 411.0 | 347.0 408.6 | 344.8 407.2 | 342.6 403.5 | 340.7 396.6 |
| 东外窗 | F=8.64 K=3.90 SC=0.75 | 333.5 1155.6 | 290.3 1092.0 | 263.3 1080.4 | 235.9 1038.0 | 212.7 951.3 | 193.5 859.3 | 1286.6 729.5 | 1964.3 581.2 | 2329.4 510.9 | 2460.4 453.6 | 2272.1 406.8 | 1878.3 365.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 575.4 1366.6 | 503.5 1420.6 | 431.6 1474.5 | 377.6 1510.5 | 341.7 1546.5 | 287.7 1582.4 | 269.7 1600.4 | 719.3 1636.4 | 935.1 1204.8 | 1096.9 971.0 | 1204.8 809.2 | 1294.7 683.3 |
| 照明 | 显热(W) | 217.6 820.9 | 178.0 850.5 | 148.4 870.3 | 128.6 890.1 | 108.8 900.0 | 89.0 909.9 | 79.1 919.8 | 415.4 929.7 | 613.2 593.4 | 692.3 385.7 | 741.8 316.5 | 781.3 257.1 |
| 人体 | 显热(W) | 240.0 1228.1 | 197.6 1256.3 | 169.4 1284.5 | 141.2 1298.7 | 127.0 1312.8 | 98.8 1326.9 | 84.7 1341.0 | 734.0 1355.1 | 1002.2 691.7 | 1086.9 423.5 | 1143.4 338.8 | 1185.7 282.3 |
|  | 全热(W) | 240.0 2248.6 | 197.6 2276.8 | 169.4 2305.0 | 141.2 2319.1 | 127.0 2333.3 | 98.8 2347.4 | 84.7 2361.5 | 1754.5 2375.6 | 2022.7 691.7 | 2107.4 423.5 | 2163.9 338.8 | 2206.2 282.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 0.0 1949.0 | 1949.0 1949.0 | 1949.0 0.0 | 1949.0 0.0 | 1949.0 0.0 | 1949.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 0.0 7509.5 | 7509.5 7509.5 | 7509.5 0.0 | 7509.5 0.0 | 7509.5 0.0 | 7509.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 0.00 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 0.00 | 7.74 0.00 | 7.74 0.00 | 7.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1756 13440 | 1550 13553 | 1382 13684 | 1247 13730 | 1150 13709 | 1025 13667 | 2073 13559 | 12714 13443 | 13757 3409 | 14211 2641 | 14235 2275 | 14011 1985 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1756 6859 | 1550 6972 | 1382 7103 | 1247 7149 | 1150 7128 | 1025 7086 | 2073 6978 | 6133 6862 | 7176 3409 | 7630 2641 | 7654 2275 | 7430 1985 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1756 5931 | 1550 6044 | 1382 6174 | 1247 6221 | 1150 6200 | 1025 6157 | 2073 6049 | 5204 5934 | 6247 3409 | 6702 2641 | 6725 2275 | 6501 1985 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1756 4910 | 1550 5023 | 1382 5154 | 1247 5200 | 1150 5179 | 1025 5137 | 2073 5029 | 4184 4913 | 5227 3409 | 5681 2641 | 5705 2275 | 5481 1985 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[包房] |  | 3.30 | 66.24 | 26 | 60 | 7887.8 | 14 | 12736.2 | 14 | 6.83 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=76.49 K=0.82 D=3.61 | 1029.3 792.8 | 987.3 788.6 | 943.9 785.2 | 895.8 814.8 | 854.8 857.5 | 842.4 905.7 | 832.2 958.8 | 823.7 1001.9 | 816.2 1036.1 | 810.4 1056.4 | 802.7 1063.3 | 797.8 1053.6 |
| 东外墙 | F=7.59 K=1.11 D=2.93 | 105.7 92.0 | 103.2 109.5 | 100.2 120.4 | 98.8 125.6 | 97.6 127.1 | 96.6 124.3 | 95.7 118.8 | 95.1 111.5 | 94.1 110.8 | 93.5 110.4 | 92.9 109.4 | 92.4 107.5 |
| 北外墙 | F=23.31 K=1.11 D=2.93 | 247.5 198.8 | 242.0 220.8 | 221.4 227.8 | 217.3 228.1 | 214.0 228.3 | 211.4 234.0 | 209.1 239.2 | 207.4 242.9 | 204.6 245.3 | 203.0 245.6 | 201.3 244.0 | 199.9 244.4 |
| 西外墙 | F=26.16 K=1.11 D=2.93 | 429.2 306.9 | 398.1 312.9 | 342.8 320.5 | 336.4 328.5 | 331.1 336.3 | 326.8 342.8 | 323.0 348.5 | 320.1 352.8 | 316.0 381.9 | 313.5 410.1 | 310.9 430.7 | 308.7 436.3 |
| 南外墙 | F=23.49 K=1.11 D=2.93 | 242.3 203.6 | 234.9 209.4 | 226.4 216.6 | 222.3 224.1 | 219.0 233.6 | 216.4 248.3 | 214.0 260.0 | 212.3 267.0 | 209.5 268.9 | 207.9 265.0 | 206.2 255.8 | 204.8 247.1 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 178.8 551.0 | 154.8 574.8 | 140.6 578.4 | 125.9 561.5 | 113.5 544.9 | 103.4 552.7 | 315.2 524.0 | 360.9 313.1 | 373.9 274.1 | 397.1 242.9 | 458.3 217.7 | 511.9 195.4 |
| 南外窗 | F=12.15 K=3.90 SC=0.75 | 399.2 1512.6 | 345.4 1562.1 | 313.7 1496.8 | 280.9 1330.9 | 253.4 1175.5 | 230.9 1062.4 | 369.4 894.4 | 534.3 699.0 | 704.0 612.0 | 874.0 542.1 | 1119.7 485.8 | 1354.3 436.2 |
| 西外门 | F=1.89 K=1.97 | 12.3 29.3 | 10.0 31.4 | 9.2 32.4 | 8.2 32.2 | 7.4 30.1 | 6.9 29.1 | 8.4 26.2 | 11.8 22.6 | 15.9 19.0 | 19.8 16.4 | 23.1 14.6 | 26.5 13.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 423.9 1006.8 | 370.9 1046.6 | 318.0 1086.3 | 278.2 1112.8 | 251.7 1139.3 | 212.0 1165.8 | 198.7 1179.1 | 529.9 1205.6 | 688.9 887.6 | 808.1 715.4 | 887.6 596.2 | 953.9 503.4 |
| 照明 | 显热(W) | 160.3 604.8 | 131.2 626.6 | 109.3 641.2 | 94.7 655.8 | 80.2 663.1 | 65.6 670.3 | 58.3 677.6 | 306.0 684.9 | 451.8 437.2 | 510.0 284.2 | 546.5 233.2 | 575.6 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 176.8 904.8 | 145.6 925.6 | 124.8 946.4 | 104.0 956.8 | 93.6 967.2 | 72.8 977.6 | 62.4 988.0 | 540.8 998.4 | 738.4 509.6 | 800.8 312.0 | 842.4 249.6 | 873.6 208.0 |
|  | 全热(W) | 176.8 1656.6 | 145.6 1677.4 | 124.8 1698.2 | 104.0 1708.6 | 93.6 1719.0 | 72.8 1729.4 | 62.4 1739.8 | 1292.6 1750.2 | 1490.2 509.6 | 1552.6 312.0 | 1594.2 249.6 | 1625.4 208.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 0.0 1435.9 | 1435.9 1435.9 | 1435.9 0.0 | 1435.9 0.0 | 1435.9 0.0 | 1435.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 0.0 5532.5 | 5532.5 5532.5 | 5532.5 0.0 | 5532.5 0.0 | 5532.5 0.0 | 5532.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 0.00 5.70 | 5.70 5.70 | 5.70 0.00 | 5.70 0.00 | 5.70 0.00 | 5.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3405 12488 | 3123 12693 | 2850 12736 | 2662 12655 | 2516 12587 | 2385 12597 | 2686 12499 | 10227 12184 | 10898 4783 | 11322 4201 | 11776 3900 | 12184 3635 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3405 7639 | 3123 7844 | 2850 7888 | 2662 7807 | 2516 7739 | 2385 7749 | 2686 7651 | 5378 7336 | 6049 4783 | 6474 4201 | 6927 3900 | 7335 3635 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3405 6955 | 3123 7160 | 2850 7204 | 2662 7123 | 2516 7055 | 2385 7065 | 2686 6966 | 4694 6652 | 5365 4783 | 5790 4201 | 6243 3900 | 6651 3635 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3405 6203 | 3123 6408 | 2850 6452 | 2662 6371 | 2516 6303 | 2385 6313 | 2686 6215 | 3942 5900 | 4613 4783 | 5038 4201 | 5492 3900 | 5899 3635 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[走廊] |  | 3.30 | 50.49 | 26 | 60 | 3950.6 | 19 | 7646.3 | 19 | 5.21 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=48.51 K=1.11 D=2.93 | 795.9 569.1 | 738.3 580.2 | 635.7 594.3 | 623.8 609.1 | 614.1 623.7 | 606.1 635.6 | 598.9 646.3 | 593.5 654.2 | 586.0 708.3 | 581.3 760.4 | 576.5 798.7 | 572.4 809.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 323.1 767.4 | 282.7 797.7 | 242.4 828.0 | 212.1 848.2 | 191.9 868.4 | 161.6 888.6 | 151.5 898.7 | 403.9 918.9 | 525.1 676.6 | 616.0 545.3 | 676.6 454.4 | 727.1 383.7 |
| 照明 | 显热(W) | 122.2 461.0 | 100.0 477.6 | 83.3 488.7 | 72.2 499.9 | 61.1 505.4 | 50.0 511.0 | 44.4 516.5 | 233.3 522.1 | 344.3 333.2 | 388.8 216.6 | 416.5 177.7 | 438.8 144.4 |
| 人体 | 显热(W) | 134.8 689.6 | 111.0 705.5 | 95.1 721.4 | 79.3 729.3 | 71.3 737.2 | 55.5 745.1 | 47.6 753.1 | 412.2 761.0 | 562.8 388.4 | 610.4 237.8 | 642.1 190.2 | 665.9 158.5 |
|  | 全热(W) | 134.8 1262.7 | 111.0 1278.6 | 95.1 1294.4 | 79.3 1302.3 | 71.3 1310.3 | 55.5 1318.2 | 47.6 1326.1 | 985.3 1334.0 | 1135.9 388.4 | 1183.4 237.8 | 1215.1 190.2 | 1238.9 158.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 0.0 1094.5 | 1094.5 1094.5 | 1094.5 0.0 | 1094.5 0.0 | 1094.5 0.0 | 1094.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 0.0 4217.0 | 4217.0 4217.0 | 4217.0 0.0 | 4217.0 0.0 | 4217.0 0.0 | 4217.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 4.35 4.35 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1376 7277 | 1232 7351 | 1057 7422 | 987 7477 | 938 7525 | 873 7570 | 842 7605 | 6433 7646 | 6808 2106 | 6986 1760 | 7102 1621 | 7194 1496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1376 3582 | 1232 3656 | 1057 3727 | 987 3781 | 938 3829 | 873 3875 | 842 3909 | 2737 3951 | 3113 2106 | 3291 1760 | 3406 1621 | 3499 1496 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 | 5.21 5.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1376 3060 | 1232 3134 | 1057 3205 | 987 3260 | 938 3308 | 873 3353 | 842 3388 | 2216 3429 | 2591 2106 | 2769 1760 | 2885 1621 | 2977 1496 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1376 2487 | 1232 2561 | 1057 2632 | 987 2686 | 938 2735 | 873 2780 | 842 2815 | 1643 2856 | 2018 2106 | 2196 1760 | 2312 1621 | 2404 1496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[包房] |  | 3.30 | 33.12 | 26 | 60 | 3235.4 | 10 | 5659.6 | 10 | 3.41 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.12 K=0.82 D=3.61 | 488.1 376.5 | 467.6 374.6 | 445.8 373.0 | 422.3 385.3 | 404.9 407.4 | 399.2 432.3 | 394.5 457.7 | 390.6 478.1 | 387.2 494.0 | 384.5 503.1 | 381.0 505.7 | 378.8 500.4 |
| 东外墙 | F=11.94 K=1.11 D=2.93 | 166.3 144.7 | 162.3 172.2 | 157.7 189.3 | 155.3 197.6 | 153.4 200.0 | 151.9 195.5 | 150.6 186.9 | 149.6 175.3 | 148.0 174.3 | 147.1 173.7 | 146.1 172.1 | 145.3 169.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 125.1 586.4 | 108.9 409.5 | 98.7 405.2 | 88.5 389.2 | 79.8 356.7 | 72.6 322.2 | 482.5 273.5 | 736.6 217.9 | 873.5 191.6 | 922.6 170.1 | 852.0 152.5 | 704.4 137.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.0 503.4 | 185.5 523.3 | 159.0 543.2 | 139.1 556.4 | 125.9 569.7 | 106.0 582.9 | 99.4 589.5 | 265.0 602.8 | 344.4 443.8 | 404.1 357.7 | 443.8 298.1 | 476.9 251.7 |
| 照明 | 显热(W) | 80.2 302.4 | 65.6 313.3 | 54.6 320.6 | 47.4 327.9 | 40.1 331.5 | 32.8 335.2 | 29.1 338.8 | 153.0 342.5 | 225.9 218.6 | 255.0 142.1 | 273.2 116.6 | 287.8 94.7 |
| 人体 | 显热(W) | 88.4 452.4 | 72.8 462.8 | 62.4 473.2 | 52.0 478.4 | 46.8 483.6 | 36.4 488.8 | 31.2 494.0 | 270.4 499.2 | 369.2 254.8 | 400.4 156.0 | 421.2 124.8 | 436.8 104.0 |
|  | 全热(W) | 88.4 828.3 | 72.8 838.7 | 62.4 849.1 | 52.0 854.3 | 46.8 859.5 | 36.4 864.7 | 31.2 869.9 | 646.3 875.1 | 745.1 254.8 | 776.3 156.0 | 797.1 124.8 | 812.7 104.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 0.0 717.9 | 717.9 717.9 | 717.9 0.0 | 717.9 0.0 | 717.9 0.0 | 717.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 0.0 2766.3 | 2766.3 2766.3 | 2766.3 0.0 | 2766.3 0.0 | 2766.3 0.0 | 2766.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 0.00 2.85 | 2.85 2.85 | 2.85 0.00 | 2.85 0.00 | 2.85 0.00 | 2.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 5508 | 1063 5398 | 978 5447 | 905 5477 | 851 5491 | 799 5499 | 1187 5483 | 5107 5458 | 5490 1777 | 5656 1503 | 5660 1370 | 5572 1257 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 3084 | 1063 2974 | 978 3022 | 905 3053 | 851 3067 | 799 3075 | 1187 3059 | 2683 3034 | 3066 1777 | 3232 1503 | 3235 1370 | 3148 1257 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 | 3.41 3.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 2742 | 1063 2632 | 978 2680 | 905 2711 | 851 2725 | 799 2733 | 1187 2716 | 2341 2692 | 2724 1777 | 2890 1503 | 2893 1370 | 2806 1257 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 2366 | 1063 2256 | 978 2304 | 905 2335 | 851 2349 | 799 2357 | 1187 2341 | 1965 2316 | 2348 1777 | 2514 1503 | 2517 1370 | 2430 1257 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[楼梯间] |  | 3.30 | 25.92 | 26 | 60 | 2031.4 | 17 | 3928.7 | 17 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.18 K=1.11 D=2.93 | 97.5 78.3 | 95.3 86.9 | 87.2 89.7 | 85.6 89.8 | 84.3 89.9 | 83.3 92.2 | 82.3 94.2 | 81.7 95.7 | 80.6 96.6 | 80.0 96.7 | 79.3 96.1 | 78.7 96.2 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.9 394.0 | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.6 | 51.3 245.2 | 42.8 250.9 | 37.1 256.6 | 31.4 259.5 | 25.7 262.3 | 22.8 265.2 | 119.8 268.0 | 176.8 171.1 | 199.6 111.2 | 213.8 91.2 | 225.2 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.2 354.0 | 57.0 362.2 | 48.8 370.3 | 40.7 374.4 | 36.6 378.5 | 28.5 382.5 | 24.4 386.6 | 211.6 390.7 | 288.9 199.4 | 313.3 122.1 | 329.6 97.7 | 341.8 81.4 |
|  | 全热(W) | 69.2 648.2 | 57.0 656.4 | 48.8 664.5 | 40.7 668.6 | 36.6 672.6 | 28.5 676.7 | 24.4 680.8 | 505.8 684.9 | 583.1 199.4 | 607.5 122.1 | 623.8 97.7 | 636.0 81.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 561.9 561.9 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 2164.9 2164.9 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 485 3798 | 426 3850 | 373 3884 | 335 3896 | 308 3905 | 272 3929 | 365 3928 | 3260 3842 | 3462 951 | 3567 731 | 3658 627 | 3734 546 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 485 1900 | 426 1953 | 373 1987 | 335 1999 | 308 2008 | 272 2031 | 365 2031 | 1363 1945 | 1565 951 | 1670 731 | 1761 627 | 1837 546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 485 1633 | 426 1685 | 373 1719 | 335 1731 | 308 1740 | 272 1764 | 365 1764 | 1095 1677 | 1297 951 | 1402 731 | 1493 627 | 1569 546 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 485 1338 | 426 1391 | 373 1425 | 335 1437 | 308 1446 | 272 1470 | 365 1469 | 801 1383 | 1003 951 | 1108 731 | 1199 627 | 1275 546 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[楼梯间] |  | 3.30 | 25.92 | 26 | 60 | 2420.1 | 9 | 4317.3 | 9 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.64 K=1.11 D=2.93 | 120.4 104.7 | 117.4 124.6 | 114.1 137.0 | 112.4 143.0 | 111.0 144.7 | 109.9 141.4 | 108.9 135.3 | 108.2 126.9 | 107.1 126.1 | 106.4 125.7 | 105.8 124.6 | 105.2 122.4 |
| 东外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 125.1 423.2 | 108.9 409.5 | 98.7 405.2 | 88.5 389.2 | 79.8 356.7 | 72.6 322.2 | 482.5 273.5 | 736.6 217.9 | 873.5 191.6 | 922.6 170.1 | 852.0 152.5 | 704.4 137.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.9 394.0 | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.6 | 51.3 245.2 | 42.8 250.9 | 37.1 256.6 | 31.4 259.5 | 25.7 262.3 | 22.8 265.2 | 119.8 268.0 | 176.8 171.1 | 199.6 111.2 | 213.8 91.2 | 225.2 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.2 354.0 | 57.0 362.2 | 48.8 370.3 | 40.7 374.4 | 36.6 378.5 | 28.5 382.5 | 24.4 386.6 | 211.6 390.7 | 288.9 199.4 | 313.3 122.1 | 329.6 97.7 | 341.8 81.4 |
|  | 全热(W) | 69.2 648.2 | 57.0 656.4 | 48.8 664.5 | 40.7 668.6 | 36.6 672.6 | 28.5 676.7 | 24.4 680.8 | 505.8 684.9 | 583.1 199.4 | 607.5 122.1 | 623.8 97.7 | 636.0 81.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 561.9 561.9 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 2164.9 2164.9 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 543 3972 | 480 4010 | 429 4048 | 388 4058 | 357 4044 | 320 4024 | 716 3981 | 3843 3934 | 4175 1036 | 4317 809 | 4308 699 | 4209 612 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 543 2074 | 480 2113 | 429 2150 | 388 2161 | 357 2147 | 320 2127 | 716 2084 | 1945 2037 | 2278 1036 | 2420 809 | 2410 699 | 2312 612 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 543 1807 | 480 1845 | 429 1883 | 388 1893 | 357 1879 | 320 1859 | 716 1816 | 1678 1769 | 2010 1036 | 2152 809 | 2143 699 | 2044 612 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 543 1513 | 480 1551 | 429 1588 | 388 1599 | 357 1585 | 320 1565 | 716 1522 | 1384 1475 | 1716 1036 | 1858 809 | 1849 699 | 1750 612 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[包房] |  | 3.30 | 23.91 | 26 | 60 | 1917.4 | 17 | 3667.5 | 17 | 2.47 | 7 |
| 相同房间 |  | 2012,2014,2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 363.4 | 133.9 377.8 | 114.8 392.1 | 100.4 401.7 | 90.9 411.3 | 76.5 420.8 | 71.7 425.6 | 191.3 435.2 | 248.7 320.4 | 291.7 258.2 | 320.4 215.2 | 344.3 181.7 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 218.3 | 47.3 226.2 | 39.5 231.4 | 34.2 236.7 | 28.9 239.3 | 23.7 242.0 | 21.0 244.6 | 110.5 247.2 | 163.1 157.8 | 184.1 102.6 | 197.3 84.2 | 207.8 68.4 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 326.6 | 52.6 334.1 | 45.0 341.6 | 37.5 345.4 | 33.8 349.1 | 26.3 352.9 | 22.5 356.6 | 195.2 360.4 | 266.5 183.9 | 289.0 112.6 | 304.1 90.1 | 315.3 75.1 |
|  | 全热(W) | 63.8 598.0 | 52.6 605.5 | 45.0 613.0 | 37.5 616.7 | 33.8 620.5 | 26.3 624.2 | 22.5 628.0 | 466.6 631.8 | 537.9 183.9 | 560.4 112.6 | 575.4 90.1 | 586.7 75.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 1997.0 1997.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 477 3543 | 422 3595 | 371 3627 | 335 3637 | 308 3645 | 275 3667 | 369 3667 | 3041 3579 | 3227 911 | 3325 707 | 3411 610 | 3483 535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 477 1793 | 422 1845 | 371 1877 | 335 1887 | 308 1895 | 275 1917 | 369 1917 | 1291 1829 | 1477 911 | 1575 707 | 1661 610 | 1733 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 477 1546 | 422 1598 | 371 1630 | 335 1640 | 308 1648 | 275 1670 | 369 1670 | 1044 1582 | 1230 911 | 1328 707 | 1414 610 | 1486 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 477 1275 | 422 1326 | 371 1359 | 335 1369 | 308 1377 | 275 1399 | 369 1398 | 772 1310 | 959 911 | 1056 707 | 1143 610 | 1215 535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[包房] |  | 3.30 | 23.91 | 26 | 60 | 1917.4 | 17 | 3667.5 | 17 | 2.47 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.66 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 363.4 | 133.9 377.8 | 114.8 392.1 | 100.4 401.7 | 90.9 411.3 | 76.5 420.8 | 71.7 425.6 | 191.3 435.2 | 248.7 320.4 | 291.7 258.2 | 320.4 215.2 | 344.3 181.7 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 218.3 | 47.3 226.2 | 39.5 231.4 | 34.2 236.7 | 28.9 239.3 | 23.7 242.0 | 21.0 244.6 | 110.5 247.2 | 163.1 157.8 | 184.1 102.6 | 197.3 84.2 | 207.8 68.4 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 326.6 | 52.6 334.1 | 45.0 341.6 | 37.5 345.4 | 33.8 349.1 | 26.3 352.9 | 22.5 356.6 | 195.2 360.4 | 266.5 183.9 | 289.0 112.6 | 304.1 90.1 | 315.3 75.1 |
|  | 全热(W) | 63.8 598.0 | 52.6 605.5 | 45.0 613.0 | 37.5 616.7 | 33.8 620.5 | 26.3 624.2 | 22.5 628.0 | 466.6 631.8 | 537.9 183.9 | 560.4 112.6 | 575.4 90.1 | 586.7 75.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 1997.0 1997.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 477 3543 | 422 3595 | 371 3627 | 335 3637 | 308 3645 | 275 3667 | 369 3667 | 3041 3579 | 3227 911 | 3325 707 | 3411 610 | 3483 535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 477 1793 | 422 1845 | 371 1877 | 335 1887 | 308 1895 | 275 1917 | 369 1917 | 1291 1829 | 1477 911 | 1575 707 | 1661 610 | 1733 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 477 1546 | 422 1598 | 371 1630 | 335 1640 | 308 1648 | 275 1670 | 369 1670 | 1044 1582 | 1230 911 | 1328 707 | 1414 610 | 1486 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 477 1275 | 422 1326 | 371 1359 | 335 1369 | 308 1377 | 275 1399 | 369 1398 | 772 1310 | 959 911 | 1056 707 | 1143 610 | 1215 535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[包房] |  | 3.30 | 23.16 | 26 | 60 | 1869.3 | 17 | 3564.5 | 17 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.2 352.0 | 129.7 365.9 | 111.2 379.8 | 97.3 389.1 | 88.0 398.4 | 74.1 407.6 | 69.5 412.2 | 185.3 421.5 | 240.9 310.3 | 282.6 250.1 | 310.3 208.4 | 333.5 176.0 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 211.5 | 45.9 219.1 | 38.2 224.2 | 33.1 229.3 | 28.0 231.8 | 22.9 234.4 | 20.4 236.9 | 107.0 239.5 | 158.0 152.9 | 178.3 99.4 | 191.1 81.5 | 201.3 66.2 |
| 人体 | 显热(W) | 61.8 316.3 | 50.9 323.6 | 43.6 330.9 | 36.4 334.5 | 32.7 338.2 | 25.5 341.8 | 21.8 345.4 | 189.1 349.1 | 258.2 178.2 | 280.0 109.1 | 294.5 87.3 | 305.4 72.7 |
|  | 全热(W) | 61.8 579.2 | 50.9 586.5 | 43.6 593.8 | 36.4 597.4 | 32.7 601.0 | 25.5 604.7 | 21.8 608.3 | 451.9 611.9 | 521.0 178.2 | 542.8 109.1 | 557.4 87.3 | 568.3 72.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 502.0 502.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 1934.4 1934.4 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 469 3443 | 415 3494 | 365 3526 | 329 3535 | 303 3543 | 271 3564 | 365 3563 | 2954 3475 | 3135 891 | 3230 692 | 3314 598 | 3385 525 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 469 1748 | 415 1799 | 365 1830 | 329 1840 | 303 1847 | 271 1869 | 365 1868 | 1259 1780 | 1440 891 | 1534 692 | 1619 598 | 1690 525 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 469 1509 | 415 1560 | 365 1591 | 329 1601 | 303 1608 | 271 1630 | 365 1629 | 1020 1541 | 1200 891 | 1295 692 | 1380 598 | 1450 525 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 469 1246 | 415 1297 | 365 1328 | 329 1338 | 303 1345 | 271 1367 | 365 1366 | 757 1278 | 938 891 | 1032 692 | 1117 598 | 1188 525 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[包房] |  | 3.30 | 20.67 | 26 | 60 | 1977.6 | 18 | 3490.5 | 18 | 2.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.67 K=0.82 D=3.61 | 304.6 234.9 | 291.8 233.7 | 278.2 232.7 | 263.5 240.4 | 252.6 254.2 | 249.1 269.7 | 246.2 285.6 | 243.7 298.3 | 241.6 308.3 | 239.9 313.9 | 237.8 315.6 | 236.3 312.2 |
| 北外墙 | F=9.18 K=1.11 D=2.93 | 97.5 78.3 | 95.3 86.9 | 87.2 89.7 | 85.6 89.8 | 84.3 89.9 | 83.3 92.2 | 82.3 94.2 | 81.7 95.7 | 80.6 96.6 | 80.0 96.7 | 79.3 96.1 | 78.7 96.2 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 132.3 314.2 | 115.8 326.6 | 99.2 339.0 | 86.8 347.3 | 78.5 355.5 | 66.1 363.8 | 62.0 367.9 | 165.4 376.2 | 215.0 277.0 | 252.2 223.2 | 277.0 186.0 | 297.6 157.1 |
| 照明 | 显热(W) | 50.0 188.7 | 40.9 195.5 | 34.1 200.1 | 29.6 204.6 | 25.0 206.9 | 20.5 209.2 | 18.2 211.5 | 95.5 213.7 | 141.0 136.4 | 159.2 88.7 | 170.5 72.8 | 179.6 59.1 |
| 人体 | 显热(W) | 55.2 282.3 | 45.4 288.8 | 38.9 295.3 | 32.5 298.6 | 29.2 301.8 | 22.7 305.0 | 19.5 308.3 | 168.7 311.5 | 230.4 159.0 | 249.9 97.4 | 262.9 77.9 | 272.6 64.9 |
|  | 全热(W) | 55.2 516.9 | 45.4 523.4 | 38.9 529.9 | 32.5 533.2 | 29.2 536.4 | 22.7 539.7 | 19.5 542.9 | 403.4 546.1 | 465.0 159.0 | 484.5 97.4 | 497.5 77.9 | 507.2 64.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 0.0 448.1 | 448.1 448.1 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 | 448.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 0.0 1726.4 | 1726.4 1726.4 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 | 1726.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 729 3335 | 667 3380 | 608 3407 | 561 3422 | 526 3442 | 493 3477 | 586 3491 | 2896 3413 | 3056 1114 | 3141 941 | 3218 857 | 3282 787 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 729 1822 | 667 1867 | 608 1894 | 561 1910 | 526 1929 | 493 1964 | 586 1978 | 1384 1900 | 1544 1114 | 1628 941 | 1705 857 | 1769 787 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 729 1609 | 667 1654 | 608 1681 | 561 1696 | 526 1715 | 493 1751 | 586 1764 | 1170 1687 | 1330 1114 | 1414 941 | 1491 857 | 1556 787 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 729 1374 | 667 1419 | 608 1446 | 561 1461 | 526 1481 | 493 1516 | 586 1529 | 935 1452 | 1095 1114 | 1180 941 | 1257 857 | 1321 787 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[包房] |  | 3.30 | 19.04 | 26 | 60 | 1864.6 | 18 | 3257.9 | 18 | 1.96 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.04 K=0.82 D=3.61 | 280.5 216.4 | 268.7 215.3 | 256.2 214.4 | 242.7 221.4 | 232.7 234.2 | 229.4 248.4 | 226.7 263.1 | 224.5 274.8 | 222.5 283.9 | 221.0 289.2 | 219.0 290.6 | 217.7 287.6 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.8 289.3 | 106.6 300.8 | 91.4 312.2 | 79.9 319.8 | 72.3 327.4 | 60.9 335.0 | 57.1 338.8 | 152.3 346.4 | 198.0 255.1 | 232.2 205.6 | 255.1 171.3 | 274.1 144.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 173.8 | 37.7 180.1 | 31.4 184.3 | 27.2 188.4 | 23.0 190.5 | 18.8 192.6 | 16.8 194.7 | 87.9 196.8 | 129.8 125.6 | 146.6 81.7 | 157.0 67.0 | 165.4 54.4 |
| 人体 | 显热(W) | 50.8 260.0 | 41.8 266.0 | 35.9 272.0 | 29.9 274.9 | 26.9 277.9 | 20.9 280.9 | 17.9 283.9 | 155.4 286.9 | 212.2 146.4 | 230.1 89.7 | 242.1 71.7 | 251.0 59.8 |
|  | 全热(W) | 50.8 476.0 | 41.8 482.0 | 35.9 488.0 | 29.9 491.0 | 26.9 494.0 | 20.9 497.0 | 17.9 500.0 | 371.4 502.9 | 428.2 146.4 | 446.2 89.7 | 458.1 71.7 | 467.1 59.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 0.0 412.6 | 412.6 412.6 | 412.6 0.0 | 412.6 0.0 | 412.6 0.0 | 412.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 0.0 1589.8 | 1589.8 1589.8 | 1589.8 0.0 | 1589.8 0.0 | 1589.8 0.0 | 1589.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 702 3112 | 643 3156 | 586 3182 | 542 3196 | 510 3213 | 479 3246 | 572 3258 | 2701 3179 | 2849 1060 | 2927 900 | 3000 821 | 3062 756 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 702 1719 | 643 1763 | 586 1789 | 542 1802 | 510 1820 | 479 1853 | 572 1865 | 1308 1785 | 1456 1060 | 1534 900 | 1607 821 | 1668 756 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 702 1522 | 643 1567 | 586 1592 | 542 1606 | 510 1623 | 479 1657 | 572 1668 | 1112 1589 | 1259 1060 | 1337 900 | 1410 821 | 1472 756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 702 1306 | 643 1351 | 586 1376 | 542 1390 | 510 1407 | 479 1440 | 572 1452 | 895 1373 | 1043 1060 | 1121 900 | 1194 821 | 1256 756 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[走廊] |  | 3.30 | 13.50 | 26 | 60 | 1000.1 | 19 | 1988.2 | 19 | 1.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.27 K=1.11 D=2.93 | 87.3 76.0 | 85.2 90.4 | 82.8 99.4 | 81.6 103.8 | 80.6 105.0 | 79.8 102.6 | 79.1 98.2 | 78.5 92.1 | 77.7 91.5 | 77.2 91.2 | 76.7 90.4 | 76.3 88.8 |
| 西外墙 | F=1.98 K=1.11 D=2.93 | 32.5 23.2 | 30.1 23.7 | 25.9 24.3 | 25.5 24.9 | 25.1 25.5 | 24.7 25.9 | 24.4 26.4 | 24.2 26.7 | 23.9 28.9 | 23.7 31.0 | 23.5 32.6 | 23.4 33.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.4 205.2 | 75.6 213.3 | 64.8 221.4 | 56.7 226.8 | 51.3 232.2 | 43.2 237.6 | 40.5 240.3 | 108.0 245.7 | 140.4 180.9 | 164.7 145.8 | 180.9 121.5 | 194.4 102.6 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 123.2 | 26.7 127.7 | 22.3 130.7 | 19.3 133.6 | 16.3 135.1 | 13.4 136.6 | 11.9 138.1 | 62.4 139.6 | 92.1 89.1 | 103.9 57.9 | 111.4 47.5 | 117.3 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.0 184.4 | 29.7 188.6 | 25.4 192.9 | 21.2 195.0 | 19.1 197.1 | 14.8 199.2 | 12.7 201.3 | 110.2 203.5 | 150.5 103.9 | 163.2 63.6 | 171.7 50.9 | 178.0 42.4 |
|  | 全热(W) | 36.0 337.6 | 29.7 341.8 | 25.4 346.1 | 21.2 348.2 | 19.1 350.3 | 14.8 352.4 | 12.7 354.6 | 263.4 356.7 | 303.7 103.9 | 316.4 63.6 | 324.9 50.9 | 331.2 42.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 292.6 292.6 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 1127.5 1127.5 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 275 1893 | 247 1924 | 221 1949 | 204 1965 | 192 1976 | 176 1983 | 169 1985 | 1664 1988 | 1765 494 | 1814 390 | 1845 343 | 1870 305 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 275 905 | 247 936 | 221 961 | 204 977 | 192 988 | 176 995 | 169 997 | 676 1000 | 777 494 | 825 390 | 857 343 | 882 305 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 275 765 | 247 797 | 221 822 | 204 837 | 192 848 | 176 855 | 169 857 | 537 861 | 638 494 | 686 390 | 717 343 | 743 305 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 275 612 | 247 644 | 221 669 | 204 684 | 192 695 | 176 702 | 169 704 | 383 707 | 485 494 | 533 390 | 564 343 | 589 305 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[卫生间] |  | 3.30 | 12.69 | 26 | 60 | 1196.3 | 18 | 2125.1 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=15.51 K=1.11 D=2.93 | 254.5 182.0 | 236.1 185.5 | 203.3 190.0 | 199.5 194.8 | 196.3 199.4 | 193.8 203.2 | 191.5 206.6 | 189.8 209.2 | 187.4 226.5 | 185.9 243.1 | 184.3 255.4 | 183.0 258.7 |
| 北外墙 | F=8.01 K=1.11 D=2.93 | 85.0 68.3 | 83.1 75.9 | 76.1 78.3 | 74.7 78.4 | 73.5 78.5 | 72.6 80.4 | 71.8 82.2 | 71.3 83.5 | 70.3 84.3 | 69.8 84.4 | 69.2 83.8 | 68.7 84.0 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.4 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.1 | 154.8 137.1 | 170.1 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.1 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.4 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.5 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 515 2028 | 469 2059 | 409 2081 | 386 2093 | 370 2103 | 351 2119 | 377 2125 | 1789 2102 | 1884 708 | 1932 619 | 1970 582 | 2001 548 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 515 1099 | 469 1130 | 409 1152 | 386 1164 | 370 1174 | 351 1190 | 377 1196 | 860 1173 | 955 708 | 1003 619 | 1041 582 | 1073 548 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 515 968 | 469 999 | 409 1021 | 386 1033 | 370 1043 | 351 1059 | 377 1065 | 729 1042 | 824 708 | 872 619 | 910 582 | 941 548 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 515 824 | 469 855 | 409 877 | 386 889 | 370 899 | 351 915 | 377 921 | 585 898 | 680 708 | 728 619 | 766 582 | 797 548 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[卫生间] |  | 3.30 | 12.69 | 26 | 60 | 989.6 | 18 | 1918.4 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.01 K=1.11 D=2.93 | 85.0 68.3 | 83.1 75.9 | 76.1 78.3 | 74.7 78.4 | 73.5 78.5 | 72.6 80.4 | 71.8 82.2 | 71.3 83.5 | 70.3 84.3 | 69.8 84.4 | 69.2 83.8 | 68.7 84.0 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.3 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.0 | 154.8 137.1 | 170.0 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.0 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.4 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.4 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 261 1846 | 233 1873 | 205 1891 | 187 1898 | 174 1904 | 157 1916 | 186 1918 | 1599 1893 | 1697 481 | 1746 376 | 1786 327 | 1818 289 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 261 917 | 233 945 | 205 962 | 187 969 | 174 975 | 157 987 | 186 990 | 670 964 | 768 481 | 817 376 | 857 327 | 889 289 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 261 786 | 233 814 | 205 831 | 187 838 | 174 844 | 157 856 | 186 859 | 539 833 | 637 481 | 686 376 | 726 327 | 758 289 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 261 642 | 233 670 | 205 687 | 187 694 | 174 700 | 157 712 | 186 714 | 395 689 | 493 481 | 542 376 | 582 327 | 614 289 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[布草间] |  | 3.30 | 11.34 | 26 | 60 | 1049.6 | 19 | 1879.6 | 19 | 1.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.93 | 113.7 81.3 | 105.5 82.9 | 90.8 84.9 | 89.1 87.0 | 87.7 89.1 | 86.6 90.8 | 85.6 92.3 | 84.8 93.5 | 83.7 101.2 | 83.0 108.6 | 82.4 114.1 | 81.8 115.6 |
| 内墙1 | F=13.77 K=1.93 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 | 135.2 135.2 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 172.4 | 63.5 179.2 | 54.4 186.0 | 47.6 190.5 | 43.1 195.0 | 36.3 199.6 | 34.0 201.9 | 90.7 206.4 | 117.9 152.0 | 138.3 122.5 | 152.0 102.1 | 163.3 86.2 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 103.5 | 22.5 107.3 | 18.7 109.8 | 16.2 112.3 | 13.7 113.5 | 11.2 114.8 | 10.0 116.0 | 52.4 117.3 | 77.3 74.8 | 87.3 48.6 | 93.6 39.9 | 98.5 32.4 |
| 人体 | 显热(W) | 30.3 154.9 | 24.9 158.5 | 21.4 162.0 | 17.8 163.8 | 16.0 165.6 | 12.5 167.4 | 10.7 169.1 | 92.6 170.9 | 126.4 87.2 | 137.1 53.4 | 144.2 42.7 | 149.6 35.6 |
|  | 全热(W) | 30.3 283.6 | 24.9 287.2 | 21.4 290.7 | 17.8 292.5 | 16.0 294.3 | 12.5 296.1 | 10.7 297.8 | 221.3 299.6 | 255.1 87.2 | 265.8 53.4 | 272.9 42.7 | 278.3 35.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 245.8 245.8 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 947.1 947.1 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 460 1804 | 432 1819 | 401 1834 | 387 1845 | 376 1855 | 362 1864 | 356 1871 | 1612 1880 | 1697 631 | 1737 549 | 1764 515 | 1785 486 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 460 974 | 432 989 | 401 1004 | 387 1015 | 376 1025 | 362 1034 | 356 1041 | 782 1050 | 867 631 | 907 549 | 934 515 | 955 486 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 460 857 | 432 872 | 401 887 | 387 898 | 376 908 | 362 917 | 356 924 | 665 932 | 750 631 | 790 549 | 817 515 | 838 486 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 460 728 | 432 744 | 401 758 | 387 769 | 376 779 | 362 788 | 356 795 | 536 804 | 621 631 | 662 549 | 688 515 | 709 486 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[卫生间] |  | 3.30 | 7.56 | 26 | 60 | 901.8 | 18 | 1455.1 | 18 | 0.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.56 K=0.82 D=3.61 | 111.4 85.9 | 106.7 85.5 | 101.8 85.1 | 96.4 87.9 | 92.4 93.0 | 91.1 98.7 | 90.1 104.5 | 89.2 109.1 | 88.4 112.8 | 87.8 114.8 | 87.0 115.4 | 86.5 114.2 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.93 | 110.3 96.0 | 107.6 114.2 | 104.6 125.6 | 103.0 131.1 | 101.8 132.6 | 100.8 129.7 | 99.9 124.0 | 99.2 116.3 | 98.2 115.6 | 97.6 115.2 | 96.9 114.2 | 96.4 112.2 |
| 北外墙 | F=9.49 K=1.11 D=2.93 | 100.8 81.0 | 98.6 89.9 | 90.2 92.8 | 88.5 92.9 | 87.2 93.0 | 86.1 95.3 | 85.2 97.4 | 84.5 99.0 | 83.3 99.9 | 82.7 100.1 | 82.0 99.4 | 81.4 99.5 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 0.0 163.9 | 163.9 163.9 | 163.9 0.0 | 163.9 0.0 | 163.9 0.0 | 163.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 0.0 631.4 | 631.4 631.4 | 631.4 0.0 | 631.4 0.0 | 631.4 0.0 | 631.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 439 1359 | 413 1399 | 383 1422 | 363 1434 | 349 1443 | 335 1454 | 364 1455 | 1207 1424 | 1264 583 | 1293 520 | 1319 488 | 1341 461 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 439 806 | 413 846 | 383 869 | 363 880 | 349 889 | 335 901 | 364 902 | 654 870 | 711 583 | 740 520 | 766 488 | 788 461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 439 728 | 413 768 | 383 791 | 363 802 | 349 811 | 335 823 | 364 824 | 576 792 | 632 583 | 662 520 | 688 488 | 710 461 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 439 642 | 413 682 | 383 705 | 363 717 | 349 726 | 335 737 | 364 738 | 490 706 | 547 583 | 576 520 | 602 488 | 624 461 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卫生间] |  | 3.30 | 7.25 | 26 | 60 | 689.1 | 19 | 1219.4 | 19 | 0.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.25 K=0.82 D=3.61 | 106.8 82.4 | 102.3 81.9 | 97.5 81.6 | 92.4 84.3 | 88.6 89.1 | 87.3 94.6 | 86.3 100.1 | 85.5 104.6 | 84.7 108.1 | 84.1 110.1 | 83.4 110.6 | 82.9 109.5 |
| 东外墙 | F=7.59 K=1.11 D=2.93 | 105.7 92.0 | 103.1 109.5 | 100.2 120.4 | 98.7 125.6 | 97.5 127.1 | 96.6 124.2 | 95.7 118.8 | 95.1 111.5 | 94.1 110.8 | 93.5 110.4 | 92.9 109.4 | 92.4 107.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 110.1 | 40.6 114.5 | 34.8 118.8 | 30.4 121.7 | 27.5 124.6 | 23.2 127.5 | 21.7 129.0 | 58.0 131.9 | 75.3 97.1 | 88.4 78.2 | 97.1 65.2 | 104.3 55.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 66.1 | 14.3 68.5 | 12.0 70.1 | 10.4 71.7 | 8.8 72.5 | 7.2 73.3 | 6.4 74.1 | 33.5 74.9 | 49.4 47.8 | 55.8 31.1 | 59.8 25.5 | 63.0 20.7 |
| 人体 | 显热(W) | 19.3 99.0 | 15.9 101.2 | 13.6 103.5 | 11.4 104.6 | 10.2 105.8 | 8.0 106.9 | 6.8 108.1 | 59.1 109.2 | 80.8 55.7 | 87.6 34.1 | 92.1 27.3 | 95.5 22.7 |
|  | 全热(W) | 19.3 181.2 | 15.9 183.5 | 13.6 185.7 | 11.4 186.9 | 10.2 188.0 | 8.0 189.2 | 6.8 190.3 | 141.4 191.4 | 163.0 55.7 | 169.8 34.1 | 174.4 27.3 | 177.8 22.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 0.0 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 0.0 | 157.1 0.0 | 157.1 0.0 | 157.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 0.0 605.1 | 605.1 605.1 | 605.1 0.0 | 605.1 0.0 | 605.1 0.0 | 605.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 296 1137 | 276 1163 | 258 1182 | 243 1195 | 233 1207 | 222 1214 | 217 1217 | 1018 1219 | 1072 420 | 1097 364 | 1113 338 | 1125 316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 296 607 | 276 633 | 258 651 | 243 665 | 233 676 | 222 684 | 217 687 | 488 689 | 541 420 | 566 364 | 582 338 | 595 316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 296 532 | 276 558 | 258 577 | 243 590 | 233 601 | 222 609 | 217 612 | 413 614 | 467 420 | 492 364 | 507 338 | 520 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 296 450 | 276 476 | 258 494 | 243 508 | 233 519 | 222 527 | 217 530 | 331 532 | 384 420 | 409 364 | 425 338 | 438 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[卫生间] |  | 3.30 | 6.00 | 26 | 60 | 391.7 | 19 | 830.9 | 19 | 0.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.4 91.2 | 33.6 94.8 | 28.8 98.4 | 25.2 100.8 | 22.8 103.2 | 19.2 105.6 | 18.0 106.8 | 48.0 109.2 | 62.4 80.4 | 73.2 64.8 | 80.4 54.0 | 86.4 45.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.5 54.8 | 11.9 56.8 | 9.9 58.1 | 8.6 59.4 | 7.3 60.1 | 5.9 60.7 | 5.3 61.4 | 27.7 62.0 | 40.9 39.6 | 46.2 25.7 | 49.5 21.1 | 52.1 17.2 |
| 人体 | 显热(W) | 16.0 82.0 | 13.2 83.8 | 11.3 85.7 | 9.4 86.7 | 8.5 87.6 | 6.6 88.5 | 5.7 89.5 | 49.0 90.4 | 66.9 46.2 | 72.5 28.3 | 76.3 22.6 | 79.1 18.8 |
|  | 全热(W) | 16.0 150.1 | 13.2 151.9 | 11.3 153.8 | 9.4 154.8 | 8.5 155.7 | 6.6 156.6 | 5.7 157.6 | 117.1 158.5 | 135.0 46.2 | 140.6 28.3 | 144.4 22.6 | 147.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 501.1 501.1 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 797 | 59 805 | 50 811 | 43 816 | 39 820 | 32 824 | 29 827 | 694 831 | 739 166 | 761 119 | 775 98 | 787 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 358 | 59 365 | 50 372 | 43 377 | 39 381 | 32 385 | 29 388 | 255 392 | 300 166 | 322 119 | 336 98 | 348 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 296 | 59 303 | 50 310 | 43 315 | 39 319 | 32 323 | 29 326 | 193 330 | 238 166 | 260 119 | 274 98 | 286 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 228 | 59 235 | 50 242 | 43 247 | 39 251 | 32 255 | 29 258 | 125 262 | 170 166 | 192 119 | 206 98 | 218 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[卫生间] |  | 3.30 | 5.25 | 26 | 60 | 342.8 | 19 | 727.0 | 19 | 0.54 | 7 |
| 相同房间 |  | 2027,2028,2029,2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 79.8 | 29.4 83.0 | 25.2 86.1 | 22.1 88.2 | 20.0 90.3 | 16.8 92.4 | 15.8 93.5 | 42.0 95.6 | 54.6 70.4 | 64.1 56.7 | 70.4 47.3 | 75.6 39.9 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 47.9 | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.7 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.0 71.7 | 11.5 73.4 | 9.9 75.0 | 8.2 75.8 | 7.4 76.7 | 5.8 77.5 | 4.9 78.3 | 42.9 79.1 | 58.5 40.4 | 63.5 24.7 | 66.8 19.8 | 69.2 16.5 |
|  | 全热(W) | 14.0 131.3 | 11.5 132.9 | 9.9 134.6 | 8.2 135.4 | 7.4 136.2 | 5.8 137.1 | 4.9 137.9 | 102.4 138.7 | 118.1 40.4 | 123.1 24.7 | 126.4 19.8 | 128.8 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 438.5 438.5 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 698 | 51 704 | 44 710 | 38 714 | 34 718 | 28 721 | 25 724 | 607 727 | 647 145 | 666 104 | 679 86 | 689 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 313 | 51 320 | 44 326 | 38 330 | 34 333 | 28 337 | 25 339 | 223 343 | 263 145 | 282 104 | 294 86 | 304 71 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 259 | 51 266 | 44 272 | 38 276 | 34 279 | 28 283 | 25 285 | 169 289 | 209 145 | 228 104 | 240 86 | 250 71 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 199 | 51 206 | 44 212 | 38 216 | 34 220 | 28 223 | 25 225 | 109 229 | 149 145 | 168 104 | 180 86 | 190 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[房间] |  | 3.30 | 5.25 | 26 | 60 | 418.6 | 19 | 802.8 | 19 | 0.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.25 K=0.82 D=3.61 | 77.4 59.7 | 74.1 59.4 | 70.7 59.1 | 66.9 61.1 | 64.2 64.6 | 63.3 68.5 | 62.5 72.6 | 61.9 75.8 | 61.4 78.3 | 61.0 79.8 | 60.4 80.2 | 60.0 79.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 79.8 | 29.4 83.0 | 25.2 86.1 | 22.1 88.2 | 20.0 90.3 | 16.8 92.4 | 15.8 93.5 | 42.0 95.6 | 54.6 70.4 | 64.1 56.7 | 70.4 47.3 | 75.6 39.9 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 47.9 | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.7 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.0 71.7 | 11.5 73.4 | 9.9 75.0 | 8.2 75.8 | 7.4 76.7 | 5.8 77.5 | 4.9 78.3 | 42.9 79.1 | 58.5 40.4 | 63.5 24.7 | 66.8 19.8 | 69.2 16.5 |
|  | 全热(W) | 14.0 131.3 | 11.5 132.9 | 9.9 134.6 | 8.2 135.4 | 7.4 136.2 | 5.8 137.1 | 4.9 137.9 | 102.4 138.7 | 118.1 40.4 | 123.1 24.7 | 126.4 19.8 | 128.8 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 438.5 438.5 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 138 757 | 125 763 | 114 769 | 105 775 | 98 782 | 91 790 | 88 796 | 669 803 | 708 224 | 727 184 | 739 166 | 749 151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 138 373 | 125 379 | 114 385 | 105 391 | 98 398 | 91 405 | 88 412 | 285 419 | 324 224 | 343 184 | 355 166 | 364 151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 138 319 | 125 325 | 114 331 | 105 337 | 98 344 | 91 351 | 88 358 | 231 364 | 270 224 | 288 184 | 300 166 | 310 151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 138 259 | 125 265 | 114 271 | 105 277 | 98 284 | 91 292 | 88 298 | 171 305 | 210 224 | 229 184 | 241 166 | 251 151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[卫生间] |  | 3.30 | 5.04 | 26 | 60 | 693.9 | 11 | 1062.8 | 11 | 0.52 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.82 K=0.82 D=3.61 | 76.2 60.9 | 72.9 60.6 | 70.3 60.4 | 68.0 64.8 | 65.4 69.4 | 64.5 73.5 | 63.8 77.1 | 63.2 79.5 | 62.6 80.9 | 62.2 81.2 | 61.7 80.5 | 61.3 78.8 |
| 东外墙 | F=7.02 K=1.11 D=2.93 | 97.8 85.1 | 95.4 101.2 | 92.7 111.3 | 91.3 116.2 | 90.2 117.6 | 89.3 114.9 | 88.5 109.9 | 87.9 103.1 | 87.0 102.5 | 86.5 102.1 | 85.9 101.2 | 85.5 99.5 |
| 北外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.93 | 73.6 59.1 | 71.9 65.6 | 65.8 67.7 | 64.6 67.8 | 63.6 67.9 | 62.9 69.6 | 62.2 71.1 | 61.7 72.2 | 60.8 72.9 | 60.4 73.0 | 59.9 72.5 | 59.4 72.7 |
| 东外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 34.7 111.9 | 30.2 113.7 | 27.4 112.5 | 24.6 108.1 | 22.2 99.1 | 20.2 89.5 | 109.0 76.0 | 127.3 60.5 | 108.9 53.2 | 121.7 47.3 | 165.6 42.4 | 195.7 38.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.3 76.6 | 28.2 79.6 | 24.2 82.7 | 21.2 84.7 | 19.2 86.7 | 16.1 88.7 | 15.1 89.7 | 40.3 91.7 | 52.4 67.5 | 61.5 54.4 | 67.5 45.4 | 72.6 38.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 46.0 | 10.0 47.7 | 8.3 48.8 | 7.2 49.9 | 6.1 50.5 | 5.0 51.0 | 4.4 51.6 | 23.3 52.1 | 34.4 33.3 | 38.8 21.6 | 41.6 17.7 | 43.8 14.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.5 68.8 | 11.1 70.4 | 9.5 72.0 | 7.9 72.8 | 7.1 73.6 | 5.5 74.4 | 4.7 75.2 | 41.1 76.0 | 56.2 38.8 | 60.9 23.7 | 64.1 19.0 | 66.5 15.8 |
|  | 全热(W) | 13.5 126.0 | 11.1 127.6 | 9.5 129.2 | 7.9 130.0 | 7.1 130.8 | 5.5 131.6 | 4.7 132.4 | 98.4 133.2 | 113.4 38.8 | 118.1 23.7 | 121.3 19.0 | 123.7 15.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 0.0 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 | 109.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 0.0 421.0 | 421.0 421.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 | 421.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 340 987 | 320 1017 | 298 1034 | 285 1042 | 274 1043 | 264 1040 | 348 1029 | 923 1013 | 940 449 | 970 403 | 1024 379 | 1063 357 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 340 618 | 320 648 | 298 665 | 285 674 | 274 674 | 264 671 | 348 660 | 554 644 | 572 449 | 601 403 | 656 379 | 694 357 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 340 566 | 320 596 | 298 613 | 285 622 | 274 622 | 264 619 | 348 608 | 502 592 | 520 449 | 549 403 | 604 379 | 642 357 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 340 508 | 320 539 | 298 555 | 285 564 | 274 565 | 264 562 | 348 551 | 445 535 | 462 449 | 492 403 | 546 379 | 585 357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[走廊] |  | 3.30 | 54.00 | 26 | 60 | 8064.3 | 14 | 12016.8 | 14 | 5.57 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.35 K=0.82 D=3.61 | 840.6 646.8 | 799.3 643.4 | 757.4 640.6 | 717.4 653.0 | 696.7 689.9 | 686.8 737.5 | 678.5 787.3 | 671.7 827.9 | 665.6 859.1 | 661.0 876.3 | 654.8 879.7 | 650.8 867.1 |
| 南外墙 | F=61.56 K=1.11 D=2.93 | 634.9 533.6 | 615.6 548.8 | 593.4 567.6 | 582.6 587.2 | 573.9 612.3 | 567.0 650.6 | 560.8 681.4 | 556.4 699.8 | 549.0 704.7 | 544.8 694.4 | 540.4 670.5 | 536.6 647.7 |
| 东外墙 | F=2.97 K=1.11 D=2.93 | 41.4 36.0 | 40.4 42.8 | 39.2 47.1 | 38.6 49.2 | 38.2 49.7 | 37.8 48.6 | 37.5 46.5 | 37.2 43.6 | 36.8 43.4 | 36.6 43.2 | 36.4 42.8 | 36.2 42.1 |
| 西外墙 | F=2.97 K=1.11 D=2.93 | 48.7 34.8 | 45.2 35.5 | 38.9 36.4 | 38.2 37.3 | 37.6 38.2 | 37.1 38.9 | 36.7 39.6 | 36.3 40.1 | 35.9 43.4 | 35.6 46.6 | 35.3 48.9 | 35.0 49.5 |
| 南外窗 | F=30.51 K=3.90 SC=0.75 | 1002.4 3345.1 | 867.3 3478.2 | 787.7 3422.2 | 705.4 3221.4 | 636.2 2951.8 | 579.7 2667.9 | 927.6 2245.9 | 1341.6 1755.3 | 1767.9 1536.7 | 2194.6 1361.3 | 2627.6 1220.0 | 3052.4 1095.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 345.6 820.8 | 302.4 853.2 | 259.2 885.6 | 226.8 907.2 | 205.2 928.8 | 172.8 950.4 | 162.0 961.2 | 432.0 982.8 | 561.6 723.6 | 658.8 583.2 | 723.6 486.0 | 777.6 410.4 |
| 照明 | 显热(W) | 130.7 493.0 | 106.9 510.8 | 89.1 522.7 | 77.2 534.6 | 65.3 540.5 | 53.5 546.5 | 47.5 552.4 | 249.5 558.4 | 368.3 356.4 | 415.8 231.7 | 445.5 190.1 | 469.3 154.4 |
| 人体 | 显热(W) | 144.1 737.6 | 118.7 754.5 | 101.7 771.5 | 84.8 780.0 | 76.3 788.5 | 59.3 796.9 | 50.9 805.4 | 440.9 813.9 | 601.9 415.4 | 652.8 254.3 | 686.7 203.5 | 712.2 169.6 |
|  | 全热(W) | 144.1 1350.5 | 118.7 1367.4 | 101.7 1384.4 | 84.8 1392.9 | 76.3 1401.4 | 59.3 1409.8 | 50.9 1418.3 | 1053.8 1426.8 | 1214.8 415.4 | 1265.7 254.3 | 1299.6 203.5 | 1325.1 169.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 0.0 1170.6 | 1170.6 1170.6 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 | 1170.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 0.0 4510.2 | 4510.2 4510.2 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 | 4510.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3188 11771 | 2896 11991 | 2667 12017 | 2471 11893 | 2330 11723 | 2194 11560 | 2501 11243 | 8889 10845 | 9710 4683 | 10323 4091 | 10873 3741 | 11393 3436 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3188 7818 | 2896 8038 | 2667 8064 | 2471 7940 | 2330 7770 | 2194 7608 | 2501 7290 | 4936 6892 | 5758 4683 | 6371 4091 | 6921 3741 | 7441 3436 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3188 7261 | 2896 7480 | 2667 7507 | 2471 7383 | 2330 7213 | 2194 7050 | 2501 6733 | 4378 6335 | 5200 4683 | 5813 4091 | 6363 3741 | 6883 3436 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3188 6648 | 2896 6867 | 2667 6894 | 2471 6770 | 2330 6600 | 2194 6437 | 2501 6120 | 3766 5722 | 4587 4683 | 5200 4091 | 5750 3741 | 6270 3436 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[包间] |  | 3.30 | 179.19 | 26 | 60 | 16994.7 | 10 | 30110.5 | 10 | 18.47 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=206.90 K=0.82 D=3.61 | 2799.0 2174.9 | 2679.5 2163.5 | 2571.7 2154.1 | 2458.4 2261.6 | 2342.1 2380.9 | 2308.7 2505.1 | 2281.1 2650.3 | 2258.2 2764.6 | 2237.9 2852.0 | 2222.3 2899.5 | 2201.6 2909.2 | 2188.2 2873.6 |
| 西外墙 | F=34.81 K=1.11 D=2.93 | 571.2 408.4 | 529.9 416.4 | 456.2 426.5 | 447.7 437.1 | 440.7 447.6 | 435.0 456.2 | 429.8 463.8 | 426.0 469.5 | 420.5 508.3 | 417.2 545.7 | 413.7 573.2 | 410.8 580.6 |
| 东外墙 | F=46.60 K=1.11 D=2.93 | 649.2 564.8 | 633.4 672.2 | 615.4 739.0 | 606.3 771.3 | 599.0 780.6 | 593.0 762.9 | 587.7 729.7 | 583.8 684.4 | 577.7 680.4 | 574.2 678.0 | 570.5 671.9 | 567.3 660.3 |
| 东外窗 | F=12.96 K=3.90 SC=0.75 | 500.3 1611.1 | 435.4 1637.9 | 394.9 1620.6 | 353.9 1557.0 | 319.1 1426.9 | 290.2 1289.0 | 1929.8 1094.2 | 2946.5 871.8 | 3494.1 766.3 | 3690.6 680.4 | 3408.1 610.2 | 2817.4 548.0 |
| 内墙1 | F=31.32 K=1.93 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 | 307.5 307.5 |
| 内门1 | F=4.32 K=2.30 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1146.8 2723.7 | 1003.5 2831.2 | 860.1 2938.7 | 752.6 3010.4 | 680.9 3082.1 | 573.4 3153.7 | 537.6 3189.6 | 1433.5 3261.3 | 1863.6 2401.1 | 2186.1 1935.3 | 2401.1 1612.7 | 2580.3 1361.8 |
| 照明 | 显热(W) | 433.6 1636.0 | 354.8 1695.1 | 295.7 1734.6 | 256.2 1774.0 | 216.8 1793.7 | 177.4 1813.4 | 157.7 1833.1 | 827.9 1852.8 | 1222.1 1182.7 | 1379.8 768.7 | 1478.3 630.7 | 1557.2 512.5 |
| 人体 | 显热(W) | 478.3 2447.6 | 393.9 2503.8 | 337.6 2560.1 | 281.3 2588.2 | 253.2 2616.4 | 196.9 2644.5 | 168.8 2672.6 | 1462.9 2700.8 | 1997.4 1378.5 | 2166.2 844.0 | 2278.8 675.2 | 2363.2 562.7 |
|  | 全热(W) | 478.3 4481.4 | 393.9 4537.6 | 337.6 4593.9 | 281.3 4622.0 | 253.2 4650.2 | 196.9 4678.3 | 168.8 4706.4 | 3496.7 4734.6 | 4031.2 1378.5 | 4200.0 844.0 | 4312.6 675.2 | 4397.0 562.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 0.0 3884.3 | 3884.3 3884.3 | 3884.3 0.0 | 3884.3 0.0 | 3884.3 0.0 | 3884.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 0.0 14966.4 | 14966.4 14966.4 | 14966.4 0.0 | 14966.4 0.0 | 14966.4 0.0 | 14966.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 0.00 15.43 | 15.43 15.43 | 15.43 0.00 | 15.43 0.00 | 15.43 0.00 | 15.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6937 28925 | 6389 29279 | 5890 29532 | 5515 29758 | 5210 29886 | 4933 29983 | 6451 29992 | 27297 29964 | 29172 10127 | 29995 8710 | 30111 8041 | 29843 7458 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6937 15809 | 6389 16163 | 5890 16416 | 5515 16642 | 5210 16771 | 4933 16867 | 6451 16876 | 14181 16848 | 16056 10127 | 16879 8710 | 16995 8041 | 16727 7458 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 | 18.47 18.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6937 13958 | 6389 14312 | 5890 14566 | 5515 14792 | 5210 14920 | 4933 15017 | 6451 15025 | 12331 14997 | 14205 10127 | 15028 8710 | 15144 8041 | 14876 7458 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6937 11925 | 6389 12278 | 5890 12532 | 5515 12758 | 5210 12886 | 4933 12983 | 6451 12992 | 10297 12963 | 12172 10127 | 12995 8710 | 13110 8041 | 12843 7458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[楼梯间] |  | 3.30 | 46.44 | 26 | 60 | 4685.1 | 10 | 8084.3 | 10 | 4.79 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.53 K=0.82 D=3.61 | 710.7 550.4 | 684.7 547.5 | 657.8 545.0 | 625.7 572.4 | 593.1 603.5 | 584.6 634.9 | 577.5 668.2 | 571.6 694.3 | 566.5 714.9 | 562.5 727.0 | 557.2 731.2 | 553.8 725.4 |
| 东外墙 | F=8.64 K=1.11 D=2.93 | 120.4 104.7 | 117.4 124.6 | 114.1 137.0 | 112.4 143.0 | 111.0 144.7 | 109.9 141.4 | 108.9 135.3 | 108.2 126.9 | 107.1 126.1 | 106.4 125.7 | 105.8 124.6 | 105.2 122.4 |
| 西外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.93 | 194.9 139.4 | 180.8 142.1 | 155.7 145.5 | 152.8 149.2 | 150.4 152.7 | 148.4 155.7 | 146.7 158.3 | 145.4 160.2 | 143.5 173.5 | 142.4 186.2 | 141.2 195.6 | 140.2 198.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=3.90 SC=0.75 | 125.1 402.8 | 108.9 409.5 | 98.7 405.2 | 88.5 389.2 | 79.8 356.7 | 72.6 322.2 | 482.5 273.5 | 736.6 217.9 | 873.5 191.6 | 922.6 170.1 | 852.0 152.5 | 704.4 137.0 |
| 内墙1 | F=38.25 K=1.93 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 |
| 内门1 | F=4.32 K=2.30 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 297.2 705.9 | 260.1 733.8 | 222.9 761.6 | 195.0 780.2 | 176.5 798.8 | 148.6 817.3 | 139.3 826.6 | 371.5 845.2 | 483.0 622.3 | 566.6 501.6 | 622.3 418.0 | 668.7 352.9 |
| 照明 | 显热(W) | 112.4 424.0 | 92.0 439.3 | 76.6 449.5 | 66.4 459.8 | 56.2 464.9 | 46.0 470.0 | 40.9 475.1 | 214.6 480.2 | 316.7 306.5 | 357.6 199.2 | 383.1 163.5 | 403.6 132.8 |
| 人体 | 显热(W) | 123.9 634.3 | 102.1 648.9 | 87.5 663.5 | 72.9 670.8 | 65.6 678.1 | 51.0 685.4 | 43.7 692.7 | 379.1 699.9 | 517.7 357.3 | 561.4 218.7 | 590.6 175.0 | 612.5 145.8 |
|  | 全热(W) | 123.9 1161.4 | 102.1 1176.0 | 87.5 1190.6 | 72.9 1197.9 | 65.6 1205.2 | 51.0 1212.5 | 43.7 1219.7 | 906.2 1227.0 | 1044.8 357.3 | 1088.5 218.7 | 1117.7 175.0 | 1139.5 145.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 0.0 1006.7 | 1006.7 1006.7 | 1006.7 0.0 | 1006.7 0.0 | 1006.7 0.0 | 1006.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 0.0 3878.8 | 3878.8 3878.8 | 3878.8 0.0 | 3878.8 0.0 | 3878.8 0.0 | 3878.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 0.00 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 0.00 | 4.00 0.00 | 4.00 0.00 | 4.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2111 7794 | 1972 7878 | 1840 7940 | 1740 7997 | 1659 8032 | 1587 8059 | 1966 8062 | 7359 8057 | 7840 2918 | 8052 2555 | 8084 2387 | 8020 2241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2111 4394 | 1972 4479 | 1840 4540 | 1740 4597 | 1659 4632 | 1587 4660 | 1966 4663 | 3960 4658 | 4441 2918 | 4652 2555 | 4685 2387 | 4621 2241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 | 4.79 4.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2111 3915 | 1972 3999 | 1840 4061 | 1740 4118 | 1659 4153 | 1587 4180 | 1966 4183 | 3480 4178 | 3961 2918 | 4173 2555 | 4206 2387 | 4142 2241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2111 3388 | 1972 3472 | 1840 3534 | 1740 3591 | 1659 3626 | 1587 3653 | 1966 3656 | 2953 3651 | 3434 2918 | 3646 2555 | 3678 2387 | 3614 2241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[楼梯间] |  | 3.30 | 25.92 | 26 | 60 | 2405.1 | 18 | 4302.3 | 18 | 2.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.93 K=0.82 D=3.61 | 398.6 307.8 | 383.1 306.1 | 366.5 304.8 | 347.6 317.1 | 331.8 334.9 | 327.0 354.3 | 323.0 373.9 | 319.7 389.4 | 316.8 401.6 | 314.6 408.8 | 311.6 411.1 | 309.7 407.5 |
| 北外墙 | F=9.18 K=1.11 D=2.93 | 97.5 78.3 | 95.3 86.9 | 87.2 89.7 | 85.6 89.8 | 84.3 89.9 | 83.3 92.2 | 82.3 94.2 | 81.7 95.7 | 80.6 96.6 | 80.0 96.7 | 79.3 96.1 | 78.7 96.2 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.9 394.0 | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.6 | 51.3 245.2 | 42.8 250.9 | 37.1 256.6 | 31.4 259.5 | 25.7 262.3 | 22.8 265.2 | 119.8 268.0 | 176.8 171.1 | 199.6 111.2 | 213.8 91.2 | 225.2 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.2 354.0 | 57.0 362.2 | 48.8 370.3 | 40.7 374.4 | 36.6 378.5 | 28.5 382.5 | 24.4 386.6 | 211.6 390.7 | 288.9 199.4 | 313.3 122.1 | 329.6 97.7 | 341.8 81.4 |
|  | 全热(W) | 69.2 648.2 | 57.0 656.4 | 48.8 664.5 | 40.7 668.6 | 36.6 672.6 | 28.5 676.7 | 24.4 680.8 | 505.8 684.9 | 583.1 199.4 | 607.5 122.1 | 623.8 97.7 | 636.0 81.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 0.0 561.9 | 561.9 561.9 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 | 561.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 0.0 2164.9 | 2164.9 2164.9 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 | 2164.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 883 4105 | 809 4156 | 740 4189 | 683 4213 | 639 4240 | 599 4283 | 688 4302 | 3580 4231 | 3779 1353 | 3881 1140 | 3970 1038 | 4044 954 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 883 2208 | 809 2259 | 740 2292 | 683 2316 | 639 2343 | 599 2386 | 688 2405 | 1682 2334 | 1882 1353 | 1984 1140 | 2073 1038 | 2147 954 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 883 1940 | 809 1992 | 740 2024 | 683 2048 | 639 2075 | 599 2118 | 688 2137 | 1415 2066 | 1614 1353 | 1716 1140 | 1805 1038 | 1879 954 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 883 1646 | 809 1697 | 740 1730 | 683 1754 | 639 1781 | 599 1824 | 688 1843 | 1121 1772 | 1320 1353 | 1422 1140 | 1511 1038 | 1585 954 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[包房] |  | 3.30 | 23.91 | 26 | 60 | 2260.9 | 18 | 4011.0 | 18 | 2.47 | 7 |
| 相同房间 |  | 3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.61 K=0.82 D=3.61 | 366.5 283.4 | 353.2 281.9 | 338.6 280.7 | 321.4 293.5 | 305.6 310.0 | 301.2 327.2 | 297.5 344.4 | 294.5 357.9 | 291.8 368.5 | 289.7 374.8 | 287.0 377.0 | 285.2 374.0 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 363.4 | 133.9 377.8 | 114.8 392.1 | 100.4 401.7 | 90.9 411.3 | 76.5 420.8 | 71.7 425.6 | 191.3 435.2 | 248.7 320.4 | 291.7 258.2 | 320.4 215.2 | 344.3 181.7 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 218.3 | 47.3 226.2 | 39.5 231.4 | 34.2 236.7 | 28.9 239.3 | 23.7 242.0 | 21.0 244.6 | 110.5 247.2 | 163.1 157.8 | 184.1 102.6 | 197.3 84.2 | 207.8 68.4 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 326.6 | 52.6 334.1 | 45.0 341.6 | 37.5 345.4 | 33.8 349.1 | 26.3 352.9 | 22.5 356.6 | 195.2 360.4 | 266.5 183.9 | 289.0 112.6 | 304.1 90.1 | 315.3 75.1 |
|  | 全热(W) | 63.8 598.0 | 52.6 605.5 | 45.0 613.0 | 37.5 616.7 | 33.8 620.5 | 26.3 624.2 | 22.5 628.0 | 466.6 631.8 | 537.9 183.9 | 560.4 112.6 | 575.4 90.1 | 586.7 75.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 1997.0 1997.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 844 3827 | 775 3877 | 709 3908 | 656 3931 | 614 3955 | 576 3995 | 666 4011 | 3335 3937 | 3519 1280 | 3614 1082 | 3698 987 | 3768 909 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 844 2076 | 775 2127 | 709 2158 | 656 2181 | 614 2205 | 576 2245 | 666 2261 | 1585 2187 | 1769 1280 | 1864 1082 | 1948 987 | 2018 909 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 844 1830 | 775 1880 | 709 1911 | 656 1934 | 614 1958 | 576 1998 | 666 2014 | 1338 1940 | 1522 1280 | 1617 1082 | 1701 987 | 1771 909 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 844 1558 | 775 1608 | 709 1639 | 656 1662 | 614 1687 | 576 1726 | 666 1743 | 1067 1668 | 1251 1280 | 1346 1082 | 1430 987 | 1500 909 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[包房] |  | 3.30 | 23.91 | 26 | 60 | 2260.9 | 18 | 4011.0 | 18 | 2.47 | 7 |
| 相同房间 |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.61 K=0.82 D=3.61 | 366.5 283.4 | 353.2 281.9 | 338.6 280.7 | 321.4 293.5 | 305.6 310.0 | 301.2 327.2 | 297.5 344.4 | 294.5 357.9 | 291.8 368.5 | 289.7 374.8 | 287.0 377.0 | 285.2 374.0 |
| 北外墙 | F=10.66 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 363.4 | 133.9 377.8 | 114.8 392.1 | 100.4 401.7 | 90.9 411.3 | 76.5 420.8 | 71.7 425.6 | 191.3 435.2 | 248.7 320.4 | 291.7 258.2 | 320.4 215.2 | 344.3 181.7 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 218.3 | 47.3 226.2 | 39.5 231.4 | 34.2 236.7 | 28.9 239.3 | 23.7 242.0 | 21.0 244.6 | 110.5 247.2 | 163.1 157.8 | 184.1 102.6 | 197.3 84.2 | 207.8 68.4 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 326.6 | 52.6 334.1 | 45.0 341.6 | 37.5 345.4 | 33.8 349.1 | 26.3 352.9 | 22.5 356.6 | 195.2 360.4 | 266.5 183.9 | 289.0 112.6 | 304.1 90.1 | 315.3 75.1 |
|  | 全热(W) | 63.8 598.0 | 52.6 605.5 | 45.0 613.0 | 37.5 616.7 | 33.8 620.5 | 26.3 624.2 | 22.5 628.0 | 466.6 631.8 | 537.9 183.9 | 560.4 112.6 | 575.4 90.1 | 586.7 75.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 1997.0 1997.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 844 3827 | 775 3877 | 709 3908 | 656 3931 | 614 3955 | 576 3995 | 666 4011 | 3335 3937 | 3519 1280 | 3614 1082 | 3698 987 | 3768 909 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 844 2076 | 775 2127 | 709 2158 | 656 2181 | 614 2205 | 576 2245 | 666 2261 | 1585 2187 | 1769 1280 | 1864 1082 | 1948 987 | 2018 909 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 844 1830 | 775 1880 | 709 1911 | 656 1934 | 614 1958 | 576 1998 | 666 2014 | 1338 1940 | 1522 1280 | 1617 1082 | 1701 987 | 1771 909 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 844 1558 | 775 1608 | 709 1639 | 656 1662 | 614 1687 | 576 1726 | 666 1743 | 1067 1668 | 1251 1280 | 1346 1082 | 1430 987 | 1500 909 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[包房] |  | 3.30 | 23.91 | 26 | 60 | 2261.2 | 18 | 4011.3 | 18 | 2.47 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.61 K=0.82 D=3.61 | 366.5 283.5 | 353.1 282.0 | 338.6 280.8 | 321.4 293.7 | 305.7 310.2 | 301.2 327.4 | 297.6 344.6 | 294.5 358.1 | 291.9 368.7 | 289.8 374.9 | 287.0 377.1 | 285.3 374.1 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 363.4 | 133.9 377.8 | 114.8 392.1 | 100.4 401.7 | 90.9 411.3 | 76.5 420.8 | 71.7 425.6 | 191.3 435.2 | 248.7 320.4 | 291.7 258.2 | 320.4 215.2 | 344.3 181.7 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 218.3 | 47.3 226.2 | 39.5 231.4 | 34.2 236.7 | 28.9 239.3 | 23.7 242.0 | 21.0 244.6 | 110.5 247.2 | 163.1 157.8 | 184.1 102.6 | 197.3 84.2 | 207.8 68.4 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 326.6 | 52.6 334.1 | 45.0 341.6 | 37.5 345.4 | 33.8 349.1 | 26.3 352.9 | 22.5 356.6 | 195.2 360.4 | 266.5 183.9 | 289.0 112.6 | 304.1 90.1 | 315.3 75.1 |
|  | 全热(W) | 63.8 598.0 | 52.6 605.5 | 45.0 613.0 | 37.5 616.7 | 33.8 620.5 | 26.3 624.2 | 22.5 628.0 | 466.6 631.8 | 537.9 183.9 | 560.4 112.6 | 575.4 90.1 | 586.7 75.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 0.0 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 | 518.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 0.0 1997.0 | 1997.0 1997.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 | 1997.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 844 3827 | 775 3877 | 709 3908 | 656 3931 | 614 3955 | 576 3995 | 666 4011 | 3335 3937 | 3519 1280 | 3615 1082 | 3698 987 | 3769 909 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 844 2077 | 775 2127 | 709 2158 | 656 2181 | 614 2205 | 576 2245 | 666 2261 | 1585 2187 | 1769 1280 | 1864 1082 | 1948 987 | 2018 909 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 | 2.47 2.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 844 1830 | 775 1880 | 709 1911 | 656 1934 | 614 1958 | 576 1998 | 666 2014 | 1338 1940 | 1522 1280 | 1617 1082 | 1701 987 | 1771 909 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 844 1558 | 775 1608 | 709 1639 | 656 1663 | 614 1687 | 576 1727 | 666 1743 | 1067 1669 | 1251 1280 | 1346 1082 | 1430 987 | 1500 909 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[包房] |  | 3.30 | 23.16 | 26 | 60 | 2458.1 | 18 | 4153.3 | 18 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.74 K=0.82 D=3.61 | 349.9 280.7 | 334.0 279.3 | 322.4 278.2 | 312.5 299.3 | 301.3 321.0 | 297.2 340.0 | 293.8 356.8 | 291.0 367.5 | 288.5 373.7 | 286.6 374.5 | 284.0 370.8 | 282.4 362.1 |
| 北外墙 | F=10.67 K=1.11 D=2.93 | 113.2 90.9 | 110.7 101.0 | 101.3 104.2 | 99.4 104.4 | 97.9 104.5 | 96.7 107.1 | 95.7 109.4 | 94.9 111.1 | 93.6 112.2 | 92.9 112.4 | 92.1 111.6 | 91.5 111.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 89.4 275.5 | 77.4 287.4 | 70.3 289.2 | 62.9 280.8 | 56.8 272.4 | 51.7 276.4 | 157.6 262.0 | 180.4 156.5 | 187.0 137.1 | 198.6 121.4 | 229.1 108.8 | 256.0 97.7 |
| 内墙1 | F=23.75 K=1.93 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 | 233.2 233.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.2 352.0 | 129.7 365.9 | 111.2 379.8 | 97.3 389.1 | 88.0 398.4 | 74.1 407.6 | 69.5 412.2 | 185.3 421.5 | 240.9 310.3 | 282.6 250.1 | 310.3 208.4 | 333.5 176.0 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 211.5 | 45.9 219.1 | 38.2 224.2 | 33.1 229.3 | 28.0 231.8 | 22.9 234.4 | 20.4 236.9 | 107.0 239.5 | 158.0 152.9 | 178.3 99.4 | 191.1 81.5 | 201.3 66.2 |
| 人体 | 显热(W) | 61.8 316.3 | 50.9 323.6 | 43.6 330.9 | 36.4 334.5 | 32.7 338.2 | 25.5 341.8 | 21.8 345.4 | 189.1 349.1 | 258.2 178.2 | 280.0 109.1 | 294.5 87.3 | 305.4 72.7 |
|  | 全热(W) | 61.8 579.2 | 50.9 586.5 | 43.6 593.8 | 36.4 597.4 | 32.7 601.0 | 25.5 604.7 | 21.8 608.3 | 451.9 611.9 | 521.0 178.2 | 542.8 109.1 | 557.4 87.3 | 568.3 72.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 0.0 502.0 | 502.0 502.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 | 502.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 1934.4 1934.4 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 3957 | 982 4007 | 920 4037 | 875 4068 | 838 4097 | 801 4138 | 892 4153 | 3478 4076 | 3656 1498 | 3749 1300 | 3832 1202 | 3900 1120 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 2262 | 982 2312 | 920 2342 | 875 2373 | 838 2401 | 801 2442 | 892 2458 | 1783 2380 | 1961 1498 | 2054 1300 | 2136 1202 | 2205 1120 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 2023 | 982 2072 | 920 2103 | 875 2133 | 838 2162 | 801 2203 | 892 2219 | 1544 2141 | 1722 1498 | 1815 1300 | 1897 1202 | 1966 1120 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1760 | 982 1810 | 920 1840 | 875 1871 | 838 1899 | 801 1940 | 892 1956 | 1281 1878 | 1459 1498 | 1552 1300 | 1634 1202 | 1703 1120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[走廊] |  | 3.30 | 15.75 | 26 | 60 | 1354.5 | 19 | 2507.3 | 19 | 1.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.19 K=0.82 D=3.61 | 258.1 189.6 | 250.4 188.5 | 239.6 187.6 | 223.5 190.6 | 205.6 193.2 | 202.4 198.8 | 199.8 211.8 | 197.6 225.0 | 195.6 237.8 | 194.1 248.2 | 192.1 255.9 | 190.9 259.2 |
| 西外墙 | F=7.50 K=1.11 D=2.93 | 123.0 88.0 | 114.1 89.7 | 98.3 91.9 | 96.4 94.2 | 94.9 96.4 | 93.7 98.3 | 92.6 99.9 | 91.8 101.1 | 90.6 109.5 | 89.9 117.6 | 89.1 123.5 | 88.5 125.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 239.4 | 88.2 248.8 | 75.6 258.3 | 66.1 264.6 | 59.8 270.9 | 50.4 277.2 | 47.2 280.3 | 126.0 286.6 | 163.8 211.0 | 192.1 170.1 | 211.0 141.7 | 226.8 119.7 |
| 照明 | 显热(W) | 38.1 143.8 | 31.2 149.0 | 26.0 152.5 | 22.5 155.9 | 19.1 157.7 | 15.6 159.4 | 13.9 161.1 | 72.8 162.9 | 107.4 103.9 | 121.3 67.6 | 129.9 55.4 | 136.9 45.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 215.1 | 34.6 220.1 | 29.7 225.0 | 24.7 227.5 | 22.3 230.0 | 17.3 232.4 | 14.8 234.9 | 128.6 237.4 | 175.6 121.2 | 190.4 74.2 | 200.3 59.3 | 207.7 49.5 |
|  | 全热(W) | 42.0 393.9 | 34.6 398.8 | 29.7 403.8 | 24.7 406.3 | 22.3 408.7 | 17.3 411.2 | 14.8 413.7 | 307.3 416.1 | 354.3 121.2 | 369.2 74.2 | 379.1 59.3 | 386.5 49.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 0.0 341.4 | 341.4 341.4 | 341.4 0.0 | 341.4 0.0 | 341.4 0.0 | 341.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 0.0 1315.5 | 1315.5 1315.5 | 1315.5 0.0 | 1315.5 0.0 | 1315.5 0.0 | 1315.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 562 2370 | 519 2390 | 469 2409 | 433 2427 | 402 2442 | 379 2460 | 368 2482 | 2111 2507 | 2227 783 | 2282 678 | 2317 636 | 2345 598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 562 1217 | 519 1238 | 469 1257 | 433 1274 | 402 1290 | 379 1307 | 368 1329 | 958 1354 | 1074 783 | 1129 678 | 1164 636 | 1192 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 562 1055 | 519 1075 | 469 1094 | 433 1112 | 402 1127 | 379 1145 | 368 1167 | 795 1192 | 912 783 | 967 678 | 1001 636 | 1029 598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 562 876 | 519 896 | 469 915 | 433 933 | 402 948 | 379 966 | 368 988 | 617 1013 | 733 783 | 788 678 | 823 636 | 851 598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[走廊] |  | 3.30 | 13.50 | 26 | 60 | 1190.3 | 19 | 2178.4 | 19 | 1.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.59 K=0.82 D=3.61 | 217.3 162.1 | 209.4 161.2 | 199.6 160.4 | 187.1 163.0 | 175.4 167.7 | 172.8 175.1 | 170.6 186.7 | 168.7 197.7 | 167.1 207.5 | 165.8 214.9 | 164.2 219.5 | 163.2 220.2 |
| 西外墙 | F=8.25 K=1.11 D=2.93 | 135.3 96.8 | 125.6 98.7 | 108.1 101.1 | 106.1 103.6 | 104.4 106.1 | 103.1 108.1 | 101.8 109.9 | 100.9 111.2 | 99.6 120.4 | 98.8 129.3 | 98.0 135.8 | 97.3 137.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.4 205.2 | 75.6 213.3 | 64.8 221.4 | 56.7 226.8 | 51.3 232.2 | 43.2 237.6 | 40.5 240.3 | 108.0 245.7 | 140.4 180.9 | 164.7 145.8 | 180.9 121.5 | 194.4 102.6 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 123.2 | 26.7 127.7 | 22.3 130.7 | 19.3 133.6 | 16.3 135.1 | 13.4 136.6 | 11.9 138.1 | 62.4 139.6 | 92.1 89.1 | 103.9 57.9 | 111.4 47.5 | 117.3 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.0 184.4 | 29.7 188.6 | 25.4 192.9 | 21.2 195.0 | 19.1 197.1 | 14.8 199.2 | 12.7 201.3 | 110.2 203.5 | 150.5 103.9 | 163.2 63.6 | 171.7 50.9 | 178.0 42.4 |
|  | 全热(W) | 36.0 337.6 | 29.7 341.8 | 25.4 346.1 | 21.2 348.2 | 19.1 350.3 | 14.8 352.4 | 12.7 354.6 | 263.4 356.7 | 303.7 103.9 | 316.4 63.6 | 324.9 50.9 | 331.2 42.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 0.0 292.6 | 292.6 292.6 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 | 292.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 0.0 1127.5 | 1127.5 1127.5 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 | 1127.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 508 2052 | 467 2070 | 420 2087 | 390 2103 | 367 2119 | 347 2137 | 337 2157 | 1831 2178 | 1930 702 | 1977 612 | 2007 575 | 2031 541 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 508 1064 | 467 1082 | 420 1099 | 390 1115 | 367 1131 | 347 1149 | 337 1169 | 843 1190 | 942 702 | 989 612 | 1019 575 | 1043 541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 508 925 | 467 943 | 420 960 | 390 975 | 367 991 | 347 1010 | 337 1030 | 703 1051 | 803 702 | 850 612 | 879 575 | 903 541 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 508 772 | 467 789 | 420 806 | 390 822 | 367 838 | 347 857 | 337 876 | 550 898 | 650 702 | 697 612 | 726 575 | 750 541 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[卫生间] |  | 3.30 | 12.69 | 26 | 60 | 1370.2 | 18 | 2299.1 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.65 K=0.82 D=3.61 | 203.8 152.0 | 197.6 151.1 | 189.3 150.4 | 177.5 154.4 | 164.5 158.4 | 162.0 164.1 | 160.0 174.0 | 158.2 183.5 | 156.7 192.2 | 155.5 199.1 | 154.0 203.9 | 153.0 205.4 |
| 西外墙 | F=15.51 K=1.11 D=2.93 | 254.5 182.0 | 236.1 185.5 | 203.3 190.0 | 199.5 194.8 | 196.3 199.4 | 193.8 203.2 | 191.5 206.6 | 189.8 209.2 | 187.4 226.5 | 185.9 243.1 | 184.3 255.4 | 183.0 258.7 |
| 北外墙 | F=8.01 K=1.11 D=2.93 | 85.0 68.3 | 83.1 75.9 | 76.1 78.3 | 74.7 78.4 | 73.5 78.5 | 72.6 80.4 | 71.8 82.2 | 71.3 83.5 | 70.3 84.3 | 69.8 84.4 | 69.2 83.8 | 68.7 84.0 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.4 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.1 | 154.8 137.1 | 170.1 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.1 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.4 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.5 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 719 2180 | 667 2210 | 598 2231 | 564 2247 | 535 2262 | 513 2283 | 537 2299 | 1947 2286 | 2041 900 | 2087 818 | 2124 786 | 2154 753 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 719 1251 | 667 1281 | 598 1302 | 564 1318 | 535 1333 | 513 1354 | 537 1370 | 1018 1357 | 1112 900 | 1158 818 | 1195 786 | 1225 753 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 719 1120 | 667 1150 | 598 1171 | 564 1187 | 535 1202 | 513 1223 | 537 1239 | 887 1226 | 981 900 | 1027 818 | 1064 786 | 1094 753 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 719 976 | 667 1006 | 598 1027 | 564 1043 | 535 1058 | 513 1079 | 537 1095 | 743 1082 | 837 900 | 883 818 | 920 786 | 950 753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[卫生间] |  | 3.30 | 12.69 | 26 | 60 | 1170.1 | 18 | 2099.0 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.65 K=0.82 D=3.61 | 195.9 150.5 | 189.5 149.7 | 182.2 149.0 | 172.5 156.1 | 162.4 163.8 | 160.1 171.8 | 158.1 180.5 | 156.4 187.7 | 155.0 193.7 | 153.9 197.6 | 152.4 199.6 | 151.4 199.0 |
| 北外墙 | F=8.01 K=1.11 D=2.93 | 85.0 68.3 | 83.1 75.9 | 76.1 78.3 | 74.7 78.4 | 73.5 78.5 | 72.6 80.4 | 71.8 82.2 | 71.3 83.5 | 70.3 84.3 | 69.8 84.4 | 69.2 83.8 | 68.7 84.0 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 29.8 91.8 | 25.8 95.8 | 23.4 96.4 | 21.0 93.6 | 18.9 90.8 | 17.2 92.1 | 52.5 87.3 | 60.1 52.2 | 62.3 45.7 | 66.2 40.5 | 76.4 36.3 | 85.3 32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 192.9 | 71.1 200.5 | 60.9 208.1 | 53.3 213.2 | 48.2 218.3 | 40.6 223.3 | 38.1 225.9 | 101.5 231.0 | 132.0 170.0 | 154.8 137.1 | 170.0 114.2 | 182.7 96.4 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 115.9 | 25.1 120.0 | 20.9 122.8 | 18.1 125.6 | 15.4 127.0 | 12.6 128.4 | 11.2 129.8 | 58.6 131.2 | 86.5 83.8 | 97.7 54.4 | 104.7 44.7 | 110.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 173.3 | 27.9 177.3 | 23.9 181.3 | 19.9 183.3 | 17.9 185.3 | 13.9 187.3 | 12.0 189.3 | 103.6 191.3 | 141.5 97.6 | 153.4 59.8 | 161.4 47.8 | 167.4 39.8 |
|  | 全热(W) | 33.9 317.4 | 27.9 321.4 | 23.9 325.3 | 19.9 327.3 | 17.9 329.3 | 13.9 331.3 | 12.0 333.3 | 247.6 335.3 | 285.5 97.6 | 297.4 59.8 | 305.4 47.8 | 311.4 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 0.0 275.1 | 275.1 275.1 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 | 275.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 0.0 1059.9 | 1059.9 1059.9 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 | 1059.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 457 1997 | 423 2023 | 387 2040 | 360 2054 | 336 2068 | 317 2087 | 344 2099 | 1756 2081 | 1852 675 | 1900 574 | 1938 526 | 1970 488 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 457 1068 | 423 1094 | 387 1111 | 360 1125 | 336 1139 | 317 1158 | 344 1170 | 827 1152 | 923 675 | 971 574 | 1009 526 | 1041 488 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 457 937 | 423 963 | 387 980 | 360 994 | 336 1008 | 317 1027 | 344 1039 | 696 1021 | 792 675 | 840 574 | 878 526 | 910 488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 457 793 | 423 819 | 387 836 | 360 850 | 336 864 | 317 883 | 344 895 | 552 877 | 648 675 | 696 574 | 734 526 | 766 488 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[布草间] |  | 3.30 | 11.34 | 26 | 60 | 1552.2 | 13 | 2382.2 | 13 | 1.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.09 K=0.82 D=3.61 | 178.7 135.8 | 170.7 135.1 | 162.0 134.5 | 152.7 136.7 | 146.6 143.0 | 144.4 151.8 | 142.7 162.0 | 141.2 170.9 | 139.9 178.2 | 138.9 182.8 | 137.6 184.6 | 136.7 183.2 |
| 南外墙 | F=13.77 K=1.11 D=2.93 | 142.0 119.4 | 137.7 122.8 | 132.7 127.0 | 130.3 131.3 | 128.4 137.0 | 126.8 145.5 | 125.4 152.4 | 124.5 156.5 | 122.8 157.6 | 121.9 155.3 | 120.9 150.0 | 120.0 144.9 |
| 西外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.93 | 113.7 81.3 | 105.5 82.9 | 90.8 84.9 | 89.1 87.0 | 87.7 89.1 | 86.6 90.8 | 85.6 92.3 | 84.8 93.5 | 83.7 101.2 | 83.0 108.6 | 82.4 114.1 | 81.8 115.6 |
| 南外窗 | F=4.05 K=3.90 SC=0.75 | 133.1 504.2 | 115.1 520.7 | 104.6 492.6 | 93.6 428.7 | 84.5 391.8 | 77.0 354.1 | 123.1 298.1 | 178.1 233.0 | 234.7 204.0 | 291.3 180.7 | 366.4 161.9 | 451.4 145.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 172.4 | 63.5 179.2 | 54.4 186.0 | 47.6 190.5 | 43.1 195.0 | 36.3 199.6 | 34.0 201.9 | 90.7 206.4 | 117.9 152.0 | 138.3 122.5 | 152.0 102.1 | 163.3 86.2 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 103.5 | 22.5 107.3 | 18.7 109.8 | 16.2 112.3 | 13.7 113.5 | 11.2 114.8 | 10.0 116.0 | 52.4 117.3 | 77.3 74.8 | 87.3 48.6 | 93.6 39.9 | 98.5 32.4 |
| 人体 | 显热(W) | 30.3 154.9 | 24.9 158.5 | 21.4 162.0 | 17.8 163.8 | 16.0 165.6 | 12.5 167.4 | 10.7 169.1 | 92.6 170.9 | 126.4 87.2 | 137.1 53.4 | 144.2 42.7 | 149.6 35.6 |
|  | 全热(W) | 30.3 283.6 | 24.9 287.2 | 21.4 290.7 | 17.8 292.5 | 16.0 294.3 | 12.5 296.1 | 10.7 297.8 | 221.3 299.6 | 255.1 87.2 | 265.8 53.4 | 272.9 42.7 | 278.3 35.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 0.0 245.8 | 245.8 245.8 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 | 245.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 0.0 947.1 | 947.1 947.1 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 | 947.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 2347 | 640 2382 | 585 2373 | 547 2326 | 520 2311 | 495 2300 | 531 2268 | 1840 2224 | 1979 955 | 2074 852 | 2173 795 | 2277 743 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 698 1517 | 640 1552 | 585 1543 | 547 1496 | 520 1481 | 495 1470 | 531 1438 | 1010 1394 | 1149 955 | 1244 852 | 1343 795 | 1447 743 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 698 1400 | 640 1435 | 585 1425 | 547 1379 | 520 1364 | 495 1353 | 531 1321 | 893 1277 | 1031 955 | 1127 852 | 1226 795 | 1330 743 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 698 1271 | 640 1306 | 585 1297 | 547 1250 | 520 1235 | 495 1224 | 531 1192 | 764 1148 | 903 955 | 998 852 | 1097 795 | 1201 743 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[卫生间] |  | 3.30 | 6.00 | 26 | 60 | 488.2 | 19 | 927.4 | 19 | 0.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.93 K=0.82 D=3.61 | 91.2 73.2 | 86.5 72.8 | 83.1 72.5 | 80.6 77.3 | 78.5 83.0 | 77.4 88.4 | 76.5 93.3 | 75.8 96.5 | 75.2 98.4 | 74.7 98.7 | 74.0 97.5 | 73.6 94.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.4 91.2 | 33.6 94.8 | 28.8 98.4 | 25.2 100.8 | 22.8 103.2 | 19.2 105.6 | 18.0 106.8 | 48.0 109.2 | 62.4 80.4 | 73.2 64.8 | 80.4 54.0 | 86.4 45.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.5 54.8 | 11.9 56.8 | 9.9 58.1 | 8.6 59.4 | 7.3 60.1 | 5.9 60.7 | 5.3 61.4 | 27.7 62.0 | 40.9 39.6 | 46.2 25.7 | 49.5 21.1 | 52.1 17.2 |
| 人体 | 显热(W) | 16.0 82.0 | 13.2 83.8 | 11.3 85.7 | 9.4 86.7 | 8.5 87.6 | 6.6 88.5 | 5.7 89.5 | 49.0 90.4 | 66.9 46.2 | 72.5 28.3 | 76.3 22.6 | 79.1 18.8 |
|  | 全热(W) | 16.0 150.1 | 13.2 151.9 | 11.3 153.8 | 9.4 154.8 | 8.5 155.7 | 6.6 156.6 | 5.7 157.6 | 117.1 158.5 | 135.0 46.2 | 140.6 28.3 | 144.4 22.6 | 147.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 0.0 130.1 | 130.1 130.1 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 | 130.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 0.0 501.1 | 501.1 501.1 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 | 501.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 870 | 145 877 | 133 884 | 124 893 | 117 903 | 109 912 | 105 920 | 770 927 | 815 265 | 836 217 | 849 195 | 860 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 431 | 145 438 | 133 445 | 124 454 | 117 464 | 109 473 | 105 481 | 331 488 | 375 265 | 397 217 | 410 195 | 421 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 369 | 145 376 | 133 383 | 124 392 | 117 402 | 109 411 | 105 419 | 269 426 | 313 265 | 335 217 | 348 195 | 359 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 301 | 145 308 | 133 315 | 124 324 | 117 334 | 109 343 | 105 351 | 201 358 | 245 265 | 267 217 | 280 195 | 291 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[卫生间] |  | 3.30 | 5.25 | 26 | 60 | 423.0 | 19 | 807.3 | 19 | 0.54 | 7 |
| 相同房间 |  | 3020,3021,3022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.06 K=0.82 D=3.61 | 81.8 62.8 | 77.8 62.5 | 73.7 62.2 | 69.7 63.2 | 67.7 66.7 | 66.7 71.3 | 65.9 76.2 | 65.2 80.2 | 64.6 83.4 | 64.2 85.1 | 63.6 85.5 | 63.2 84.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 79.8 | 29.4 83.0 | 25.2 86.1 | 22.1 88.2 | 20.0 90.3 | 16.8 92.4 | 15.8 93.5 | 42.0 95.6 | 54.6 70.4 | 64.1 56.7 | 70.4 47.3 | 75.6 39.9 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 47.9 | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.7 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.0 71.7 | 11.5 73.4 | 9.9 75.0 | 8.2 75.8 | 7.4 76.7 | 5.8 77.5 | 4.9 78.3 | 42.9 79.1 | 58.5 40.4 | 63.5 24.7 | 66.8 19.8 | 69.2 16.5 |
|  | 全热(W) | 14.0 131.3 | 11.5 132.9 | 9.9 134.6 | 8.2 135.4 | 7.4 136.2 | 5.8 137.1 | 4.9 137.9 | 102.4 138.7 | 118.1 40.4 | 123.1 24.7 | 126.4 19.8 | 128.8 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 438.5 438.5 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 760 | 129 767 | 117 772 | 107 777 | 101 784 | 94 792 | 91 800 | 672 807 | 712 229 | 730 189 | 742 171 | 752 156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 376 | 129 382 | 117 388 | 107 393 | 101 400 | 94 408 | 91 415 | 288 423 | 327 229 | 346 189 | 358 171 | 367 156 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 322 | 129 328 | 117 334 | 107 339 | 101 346 | 94 354 | 91 361 | 234 369 | 273 229 | 292 189 | 304 171 | 313 156 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 262 | 129 268 | 117 274 | 107 279 | 101 286 | 94 294 | 91 302 | 174 309 | 214 229 | 232 189 | 244 171 | 254 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[卫生间] |  | 3.30 | 5.25 | 26 | 60 | 423.2 | 19 | 807.5 | 19 | 0.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.06 K=0.82 D=3.61 | 81.8 62.9 | 77.7 62.5 | 73.6 62.3 | 69.7 63.4 | 67.7 67.0 | 66.8 71.6 | 65.9 76.4 | 65.3 80.4 | 64.7 83.5 | 64.2 85.2 | 63.6 85.5 | 63.3 84.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 79.8 | 29.4 83.0 | 25.2 86.1 | 22.1 88.2 | 20.0 90.3 | 16.8 92.4 | 15.8 93.5 | 42.0 95.6 | 54.6 70.4 | 64.1 56.7 | 70.4 47.3 | 75.6 39.9 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 47.9 | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.7 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.0 71.7 | 11.5 73.4 | 9.9 75.0 | 8.2 75.8 | 7.4 76.7 | 5.8 77.5 | 4.9 78.3 | 42.9 79.1 | 58.5 40.4 | 63.5 24.7 | 66.8 19.8 | 69.2 16.5 |
|  | 全热(W) | 14.0 131.3 | 11.5 132.9 | 9.9 134.6 | 8.2 135.4 | 7.4 136.2 | 5.8 137.1 | 4.9 137.9 | 102.4 138.7 | 118.1 40.4 | 123.1 24.7 | 126.4 19.8 | 128.8 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 0.0 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 | 113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 0.0 438.5 | 438.5 438.5 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 | 438.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 760 | 129 767 | 117 772 | 108 777 | 101 785 | 95 793 | 91 800 | 672 807 | 712 229 | 730 189 | 742 171 | 752 156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 376 | 129 382 | 117 388 | 108 393 | 101 400 | 95 408 | 91 416 | 288 423 | 327 229 | 346 189 | 358 171 | 368 156 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 322 | 129 328 | 117 334 | 108 339 | 101 346 | 95 354 | 91 361 | 234 369 | 273 229 | 292 189 | 304 171 | 313 156 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 262 | 129 269 | 117 274 | 108 279 | 101 286 | 95 295 | 91 302 | 174 309 | 214 229 | 232 189 | 244 171 | 254 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |