新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17362587688 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-荆州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.33 |  |
| 东经 | 112.18 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上3505.66㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -1.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 413007 | 0.00 | 0.00 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3417.78 | 120.84 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[宴会厅] | 445 | 20 | 20426 | 34283 | 0 | 0 | 0 | 54708 | 122.9 |
|  | 1002[走廊] | 185 | 20 | 5620 | 14209 | 0 | 0 | 0 | 19829 | 107.5 |
|  | 1003[多功能厅] | 250 | 20 | 22521 | 19255 | 0 | 0 | 0 | 41776 | 167.1 |
|  | 1004[房间] | 232 | 20 | 5616 | 17858 | 0 | 0 | 0 | 23473 | 101.2 |
|  | 1006[走廊] | 191 | 20 | 11684 | 14697 | 0 | 0 | 0 | 26381 | 138.2 |
|  | 1008[大堂] | 148 | 20 | 3307 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 14702 | 99.4 |
|  | 1010[走廊] | 84 | 20 | 841 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 7281 | 87.1 |
|  | 1011[大厅] | 68 | 20 | 4684 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 9925 | 145.9 |
|  | 1013[包房] | 52 | 20 | 2152 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 6145 | 118.5 |
|  | 1014[洗碗间] | 34 | 20 | 1568 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 4172 | 123.4 |
|  | 1015[走廊] | 29 | 20 | 2551 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 4797 | 164.5 |
|  | 1016,1019[包房] | 29 | 20 | 815 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 105.0 |
|  | 1017,1018[包房] | 29 | 20 | 815 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 105.0 |
|  | 1020[楼梯间] | 26 | 20 | 747 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2743 | 105.8 |
|  | 1021[楼梯间] | 26 | 20 | 695 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 103.9 |
|  | 1022[办公室] | 24 | 20 | 1779 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 151.9 |
|  | 1023,1024[包房] | 23 | 20 | 775 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 110.5 |
|  | 1025[包房] | 21 | 20 | 713 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 111.5 |
|  | 1027[办公室] | 19 | 20 | 493 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 103.4 |
|  | 1030[办公室] | 15 | 20 | 99 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 83.6 |
|  | 1031[洗手间] | 14 | 20 | 89 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 83.6 |
|  | 1032[卫生间] | 13 | 20 | 418 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 110.0 |
|  | 1033[卫生间] | 13 | 20 | 841 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 143.3 |
|  | 1036[办公室] | 9 | 20 | 634 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 150.4 |
|  | 1041,1042[卫生间] | 6 | 20 | 39 | 462 | 0 | 0 | 0 | 502 | 83.6 |
|  | 1043[卫生间] | 5 | 20 | 35 | 404 | 0 | 0 | 0 | 439 | 83.6 |
|  | 1044[走廊] | 5 | 20 | 388 | 395 | 0 | 0 | 0 | 784 | 152.7 |
|  | 1045[卫生间] | 5 | 20 | 455 | 388 | 0 | 0 | 0 | 844 | 167.4 |
|  | 合计 | 2085 |  | 93244 | 160561 | 0 | 0 |  | 253805 | 121.7 |
| 2层 | 2001[走廊] | 5 | 20 | 1271 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 324.7 |
|  | 2002[包房] | 146 | 20 | 4737 | 11229 | 0 | 0 | 0 | 15966 | 109.5 |
|  | 2003[走廊] | 54 | 20 | 3862 | 4159 | 0 | 0 | 0 | 8021 | 148.5 |
|  | 2005[包房] | 90 | 20 | 1357 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 8281 | 92.1 |
|  | 2006[包房] | 66 | 20 | 4714 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 9816 | 148.2 |
|  | 2007[走廊] | 50 | 20 | 1136 | 3889 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 99.5 |
|  | 2008[包房] | 33 | 20 | 1142 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 111.5 |
|  | 2009[楼梯间] | 26 | 20 | 480 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 95.5 |
|  | 2010[楼梯间] | 26 | 20 | 465 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 95.0 |
|  | 2011,2012,2013,2014,2015[包房] | 24 | 20 | 518 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 98.7 |
|  | 2016[包房] | 23 | 20 | 518 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 99.4 |
|  | 2017[包房] | 21 | 20 | 854 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 118.3 |
|  | 2018[包房] | 19 | 20 | 863 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 122.3 |
|  | 2019[走廊] | 13 | 20 | 193 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 91.3 |
|  | 2020[卫生间] | 13 | 20 | 651 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 128.4 |
|  | 2021[卫生间] | 13 | 20 | 288 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 99.7 |
|  | 2022[布草间] | 11 | 20 | 1089 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 173.0 |
|  | 2023[卫生间] | 8 | 20 | 649 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 162.8 |
|  | 2024[卫生间] | 7 | 20 | 309 | 558 | 0 | 0 | 0 | 867 | 119.6 |
|  | 2025[卫生间] | 6 | 20 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 77.0 |
|  | 2026,2027,2028,2029,2030[卫生间] | 5 | 20 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | 77.0 |
|  | 2031[房间] | 5 | 20 | 95 | 404 | 0 | 0 | 0 | 499 | 95.1 |
|  | 2032[卫生间] | 5 | 20 | 522 | 388 | 0 | 0 | 0 | 910 | 180.6 |
|  | 合计 | 787 |  | 27787 | 60573 | 0 | 0 |  | 88360 | 112.3 |
| 3层 | 3001[走廊] | 54 | 20 | 4772 | 4159 | 0 | 0 | 0 | 8931 | 165.4 |
|  | 3002[包间] | 179 | 20 | 8240 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 22040 | 123.0 |
|  | 3005[楼梯间] | 46 | 20 | 3524 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 7101 | 152.9 |
|  | 3006[楼梯间] | 26 | 20 | 1021 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 116.4 |
|  | 3007,3008,3009,3010,3011[包房] | 24 | 20 | 1018 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 119.6 |
|  | 3012[包房] | 23 | 20 | 2003 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 3787 | 163.5 |
|  | 3013[走廊] | 16 | 20 | 505 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 109.1 |
|  | 3014[走廊] | 13 | 20 | 475 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 112.2 |
|  | 3015[卫生间] | 13 | 20 | 917 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 149.2 |
|  | 3016[卫生间] | 13 | 20 | 553 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 120.6 |
|  | 3017[布草间] | 11 | 20 | 982 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 163.6 |
|  | 3018[卫生间] | 6 | 20 | 125 | 462 | 0 | 0 | 0 | 587 | 97.9 |
|  | 3019,3020,3021,3022,3023[卫生间] | 5 | 20 | 110 | 404 | 0 | 0 | 0 | 514 | 97.9 |
|  | 合计 | 546 |  | 28755 | 42087 | 0 | 0 |  | 70842 | 129.6 |
| 总计 |  | 3418 |  | 149786 | 263222 | 0 | 0 |  | 413007 | 120.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[宴会厅] | 445.14 | 3338.55 | 34283 | 77.02 |
|  | 1002[走廊] | 184.50 | 1383.75 | 14209 | 77.02 |
|  | 1003[多功能厅] | 250.02 | 1875.15 | 19255 | 77.02 |
|  | 1004[房间] | 231.87 | 1739.03 | 17858 | 77.02 |
|  | 1006[走廊] | 190.83 | 1431.23 | 14697 | 77.02 |
|  | 1008[大堂] | 147.96 | 1109.70 | 11395 | 77.02 |
|  | 1010[走廊] | 83.63 | 627.23 | 6441 | 77.02 |
|  | 1011[大厅] | 68.04 | 510.30 | 5240 | 77.02 |
|  | 1013[包房] | 51.85 | 388.85 | 3993 | 77.02 |
|  | 1014[洗碗间] | 33.81 | 253.58 | 2604 | 77.02 |
|  | 1015[走廊];1016,1017,1018,1019[包房] | 29.16 | 218.70 | 2246 | 77.02 |
|  | 1020[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 1996 | 77.02 |
|  | 1021[楼梯间] | 25.89 | 194.20 | 1994 | 77.02 |
|  | 1022[办公室] | 23.76 | 178.20 | 1830 | 77.02 |
|  | 1023,1024[包房] | 23.16 | 173.70 | 1784 | 77.02 |
|  | 1025[包房] | 20.67 | 155.03 | 1592 | 77.02 |
|  | 1027[办公室] | 18.72 | 140.40 | 1442 | 77.02 |
|  | 1030[办公室] | 15.12 | 113.40 | 1164 | 77.02 |
|  | 1031[洗手间] | 13.50 | 101.25 | 1040 | 77.02 |
|  | 1032,1033[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 977 | 77.02 |
|  | 1036[办公室] | 8.64 | 64.80 | 665 | 77.02 |
|  | 1041,1042[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 462 | 77.02 |
|  | 1043[卫生间] | 5.25 | 39.38 | 404 | 77.02 |
|  | 1044[走廊] | 5.13 | 38.48 | 395 | 77.02 |
|  | 1045[卫生间] | 5.04 | 37.80 | 388 | 77.02 |
|  | 合计 | 2084.79 | 15635.93 | 160561 | 77.02 |
| 2层 | 2001[走廊] | 5.13 | 38.47 | 395 | 77.02 |
|  | 2002[包房] | 145.80 | 1093.50 | 11229 | 77.02 |
|  | 2003[走廊] | 54.00 | 405.00 | 4159 | 77.02 |
|  | 2005[包房] | 89.91 | 674.33 | 6924 | 77.02 |
|  | 2006[包房] | 66.24 | 496.80 | 5102 | 77.02 |
|  | 2007[走廊] | 50.49 | 378.68 | 3889 | 77.02 |
|  | 2008[包房] | 33.12 | 248.40 | 2551 | 77.02 |
|  | 2009,2010[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 1996 | 77.02 |
|  | 2011,2012,2013,2014,2015[包房] | 23.91 | 179.33 | 1841 | 77.02 |
|  | 2016[包房] | 23.16 | 173.70 | 1784 | 77.02 |
|  | 2017[包房] | 20.67 | 155.03 | 1592 | 77.02 |
|  | 2018[包房] | 19.04 | 142.76 | 1466 | 77.02 |
|  | 2019[走廊] | 13.50 | 101.25 | 1040 | 77.02 |
|  | 2020[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 977 | 77.02 |
|  | 2021[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 977 | 77.02 |
|  | 2022[布草间] | 11.34 | 85.05 | 873 | 77.02 |
|  | 2023[卫生间] | 7.56 | 56.70 | 582 | 77.02 |
|  | 2024[卫生间] | 7.25 | 54.34 | 558 | 77.02 |
|  | 2025[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 462 | 77.02 |
|  | 2026,2027,2028,2029,2030[卫生间];2031[房间] | 5.25 | 39.38 | 404 | 77.02 |
|  | 2032[卫生间] | 5.04 | 37.80 | 388 | 77.02 |
|  | 合计 | 786.51 | 5898.82 | 60573 | 77.02 |
| 3层 | 3001[走廊] | 54.00 | 405.00 | 4159 | 77.02 |
|  | 3002[包间] | 179.19 | 1343.93 | 13800 | 77.02 |
|  | 3005[楼梯间] | 46.44 | 348.30 | 3577 | 77.02 |
|  | 3006[楼梯间] | 25.92 | 194.40 | 1996 | 77.02 |
|  | 3007,3008,3009,3010,3011[包房] | 23.91 | 179.33 | 1841 | 77.02 |
|  | 3012[包房] | 23.16 | 173.70 | 1784 | 77.02 |
|  | 3013[走廊] | 15.75 | 118.12 | 1213 | 77.02 |
|  | 3014[走廊] | 13.50 | 101.25 | 1040 | 77.02 |
|  | 3015[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 977 | 77.02 |
|  | 3016[卫生间] | 12.69 | 95.18 | 977 | 77.02 |
|  | 3017[布草间] | 11.34 | 85.05 | 873 | 77.02 |
|  | 3018[卫生间] | 6.00 | 45.00 | 462 | 77.02 |
|  | 3019,3020,3021,3022,3023[卫生间] | 5.25 | 39.38 | 404 | 77.02 |
|  | 合计 | 546.48 | 4098.60 | 42087 | 77.02 |
| 总计 |  | 3417.78 | 25633.35 | 263222 | 77.02 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[宴会厅] | 屋顶 | 513.07 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 9281.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9281.2 | 0.00 | 9281.2 |
|  | 南外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 南外门 | 19.44 | 1.97 | 20 | 21.9 | 1.0 | 839.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 713.6 | 0.00 | 713.6 |
|  | 内墙 | 122.31 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 5156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5156.3 | 0.00 | 5156.3 |
|  | 内窗 | 20.25 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1729.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729.6 | 0.00 | 1729.6 |
|  | 非周边地面 | 358.63 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2356.2 |  |  | 0.00 | 2356.2 | 0.00 | 2356.2 |
|  | 周边地面 | 86.51 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 985.2 |  |  | 0.00 | 985.2 | 0.00 | 985.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34282.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54708 |
| 1002[走廊] | 屋顶 | 184.50 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 3337.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3337.5 | 0.00 | 3337.5 |
|  | 内墙 | 25.38 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1070.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1070.0 | 0.00 | 1070.0 |
|  | 非周边地面 | 184.50 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1212.2 |  |  | 0.00 | 1212.2 | 0.00 | 1212.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14209.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19829 |
| 1003[多功能厅] | 屋顶 | 285.25 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 5160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5160.1 | 0.00 | 5160.1 |
|  | 内墙 | 267.12 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 11261.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11261.1 | 0.00 | 11261.1 |
|  | 内窗 | 43.20 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 3689.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3689.7 | 0.00 | 3689.7 |
|  | 非周边地面 | 90.82 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 596.7 |  |  | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 周边地面 | 159.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1813.0 |  |  | 0.00 | 1813.0 | 0.00 | 1813.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19255.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41776 |
| 1004[房间] | 东外墙 | 69.12 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1704.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1619.2 | 0.00 | 1619.2 |
|  | 东外窗 | 19.44 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1660.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1577.4 | 0.00 | 1577.4 |
|  | 内墙 | 15.12 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 637.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.4 | 0.00 | 637.4 |
|  | 非周边地面 | 178.27 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1171.2 |  |  | 0.00 | 1171.2 | 0.00 | 1171.2 |
|  | 周边地面 | 53.60 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 610.4 |  |  | 0.00 | 610.4 | 0.00 | 610.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17857.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23473 |
| 1006[走廊] | 屋顶 | 198.33 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 3587.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3587.7 | 0.00 | 3587.7 |
|  | 内墙 | 144.96 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 6111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6111.0 | 0.00 | 6111.0 |
|  | 非周边地面 | 38.99 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 256.2 |  |  | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 周边地面 | 151.84 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1729.2 |  |  | 0.00 | 1729.2 | 0.00 | 1729.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14696.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26381 |
| 1008[大堂] | 屋顶 | 129.06 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2334.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2334.6 | 0.00 | 2334.6 |
|  | 非周边地面 | 147.96 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 972.1 |  |  | 0.00 | 972.1 | 0.00 | 972.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11395.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14702 |
| 1010[走廊] | 屋顶 | 1.53 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
|  | 东外墙 | 3.77 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 93.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 21.9 | 1.0 | 163.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.1 | 0.00 | 155.1 |
|  | 非周边地面 | 79.40 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 521.7 |  |  | 0.00 | 521.7 | 0.00 | 521.7 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 47.8 |  |  | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6440.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7281 |
| 1011[大厅] | 屋顶 | 73.64 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1332.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1332.2 | 0.00 | 1332.2 |
|  | 内墙 | 64.80 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2731.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2731.8 | 0.00 | 2731.8 |
|  | 非周边地面 | 32.04 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 210.5 |  |  | 0.00 | 210.5 | 0.00 | 210.5 |
|  | 周边地面 | 36.00 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 410.0 |  |  | 0.00 | 410.0 | 0.00 | 410.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5240.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9925 |
| 1013[包房] | 东外墙 | 25.93 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 639.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 607.4 | 0.00 | 607.4 |
|  | 北外墙 | 19.44 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 479.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 503.3 | 0.00 | 503.3 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 553.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.1 | 0.00 | 581.1 |
|  | 非周边地面 | 27.04 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 177.7 |  |  | 0.00 | 177.7 | 0.00 | 177.7 |
|  | 周边地面 | 24.81 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 282.5 |  |  | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3993.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6145 |
| 1014[洗碗间] | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 728.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.5 | 0.00 | 728.5 |
|  | 内窗 | 6.48 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 553.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.5 | 0.00 | 553.5 |
|  | 非周边地面 | 20.61 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 135.4 |  |  | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
|  | 周边地面 | 13.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 150.3 |  |  | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2603.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4172 |
| 1015[走廊] | 屋顶 | 33.55 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 606.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.8 | 0.00 | 606.8 |
|  | 南外墙 | 38.90 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 959.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 815.3 | 0.00 | 815.3 |
|  | 内墙 | 19.44 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 819.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.5 | 0.00 | 819.5 |
|  | 非周边地面 | 4.76 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 31.3 |  |  | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 周边地面 | 24.40 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 277.9 |  |  | 0.00 | 277.9 | 0.00 | 277.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4797 |
| 1016,1017,1018,1019[包房] | 北外墙 | 11.34 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 279.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.6 | 0.00 | 293.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 非周边地面 | 21.06 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 138.4 |  |  | 0.00 | 138.4 | 0.00 | 138.4 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 92.3 |  |  | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3061 |
| 1020[楼梯间] | 北外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.7 | 0.00 | 251.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 非周边地面 | 18.72 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 123.0 |  |  | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 82.0 |  |  | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2743 |
| 1021[楼梯间] | 东外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.7 | 0.00 | 227.7 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.9 | 0.00 | 262.9 |
|  | 非周边地面 | 18.69 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 122.8 |  |  | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 82.0 |  |  | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690 |
| 1022[办公室] | 北外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.7 | 0.00 | 251.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 内墙 | 23.76 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1001.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.7 | 0.00 | 1001.7 |
|  | 非周边地面 | 7.36 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 48.4 |  |  | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.4 |
|  | 周边地面 | 16.40 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 186.8 |  |  | 0.00 | 186.8 | 0.00 | 186.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1829.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609 |
| 1023,1024[包房] | 北外墙 | 11.34 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 279.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.6 | 0.00 | 293.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 非周边地面 | 15.06 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 98.9 |  |  | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 92.3 |  |  | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2559 |
| 1025[包房] | 北外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.7 | 0.00 | 251.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 非周边地面 | 13.47 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 88.5 |  |  | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 82.0 |  |  | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1591.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2305 |
| 1027[办公室] | 北外墙 | 5.40 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 133.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.00 | 139.8 |
|  | 东外墙 | 8.28 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 204.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 非周边地面 | 11.12 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 73.1 |  |  | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 周边地面 | 7.60 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.00 | 86.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935 |
| 1030[办公室] | 非周边地面 | 15.12 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 99.3 |  |  | 0.00 | 99.3 | 0.00 | 99.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 |
| 1031[洗手间] | 非周边地面 | 13.50 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 88.7 |  |  | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128 |
| 1032[卫生间] | 北外墙 | 8.82 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 217.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 228.4 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 非周边地面 | 7.29 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 47.9 |  |  | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 61.5 |  |  | 0.00 | 61.5 | 0.00 | 61.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396 |
| 1033[卫生间] | 西外墙 | 16.92 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 417.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.4 | 0.00 | 396.4 |
|  | 北外墙 | 8.82 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 217.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 228.4 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 非周边地面 | 1.89 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 12.4 |  |  | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 周边地面 | 10.80 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 123.0 |  |  | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818 |
| 1036[办公室] | 北外墙 | 9.72 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 239.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.7 | 0.00 | 251.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 非周边地面 | 1.44 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 9.5 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 82.0 |  |  | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299 |
| 1041,1042[卫生间] | 非周边地面 | 6.00 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 39.4 |  |  | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| 1043[卫生间] | 非周边地面 | 5.25 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 34.5 |  |  | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |
| 1044[走廊] | 北外墙 | 5.65 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 139.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.4 | 0.00 | 146.4 |
|  | 北外门 | 4.05 | 1.97 | 20 | 21.9 | 1.0 | 174.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.00 | 183.7 |
|  | 周边地面 | 5.13 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 58.4 |  |  | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 |
| 1045[卫生间] | 北外墙 | 7.56 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 东外墙 | 8.64 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 213.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
|  | 非周边地面 | 0.04 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.3 |  |  | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 周边地面 | 5.00 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 56.9 |  |  | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253805 |
| 2001[走廊] | 屋顶 | 5.16 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.00 | 93.3 |
|  | 东外墙 | 6.27 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 154.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 北外墙 | 5.16 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.00 | 133.6 |
|  | 西外墙 | 4.38 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 南外墙 | 5.16 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 127.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 320.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.00 | 336.3 |
|  | 南外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 320.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 272.2 | 0.00 | 272.2 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.9 | 1.0 | 81.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 |
| 2002[包房] | 屋顶 | 70.74 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1279.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1279.6 | 0.00 | 1279.6 |
|  | 东外墙 | 33.75 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 832.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 790.6 | 0.00 | 790.6 |
|  | 南外墙 | 35.64 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 878.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 747.0 | 0.00 | 747.0 |
|  | 西外墙 | 44.55 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1098.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1043.6 | 0.00 | 1043.6 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 922.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 876.3 | 0.00 | 876.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11228.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15966 |
| 2003[走廊] | 南外墙 | 53.73 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1324.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1126.2 | 0.00 | 1126.2 |
|  | 东外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 73.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.6 |
|  | 西外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 73.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.6 |
|  | 南外窗 | 26.46 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2259.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1921.0 | 0.00 | 1921.0 |
|  | 内墙 | 7.83 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 330.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.1 | 0.00 | 330.1 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 345.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8021 |
| 2005[包房] | 东外墙 | 27.99 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 690.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 655.7 | 0.00 | 655.7 |
|  | 东外窗 | 8.64 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 737.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 701.0 | 0.00 | 701.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6924.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8281 |
| 2006[包房] | 屋顶 | 76.49 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1383.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1383.6 | 0.00 | 1383.6 |
|  | 东外墙 | 7.59 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 187.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 574.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 603.6 | 0.00 | 603.6 |
|  | 西外墙 | 26.16 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 645.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.8 | 0.00 | 612.8 |
|  | 南外墙 | 23.49 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 579.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 492.4 | 0.00 | 492.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 461.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.3 | 0.00 | 484.3 |
|  | 南外窗 | 12.15 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1037.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 882.1 | 0.00 | 882.1 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.9 | 1.0 | 81.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5101.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9816 |
| 2007[走廊] | 西外墙 | 48.51 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1136.4 | 0.00 | 1136.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3888.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5025 |
| 2008[包房] | 屋顶 | 33.12 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 599.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.1 | 0.00 | 599.1 |
|  | 东外墙 | 11.94 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 294.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.9 | 0.00 | 262.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2550.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3692 |
| 2009[楼梯间] | 北外墙 | 9.18 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 226.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.00 | 237.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476 |
| 2010[楼梯间] | 东外墙 | 8.64 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 213.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.9 | 0.00 | 262.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2462 |
| 2011,2012,2013,2014,2015[包房] | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 263.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1841.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360 |
| 2016[包房] | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 263.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302 |
| 2017[包房] | 屋顶 | 20.67 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 373.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.8 | 0.00 | 373.8 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 226.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.00 | 237.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1591.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2446 |
| 2018[包房] | 屋顶 | 19.04 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 263.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2329 |
| 2019[走廊] | 东外墙 | 6.27 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 154.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 西外墙 | 1.98 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 48.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233 |
| 2020[卫生间] | 西外墙 | 15.51 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 382.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.4 | 0.00 | 363.4 |
|  | 北外墙 | 8.01 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 197.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629 |
| 2021[卫生间] | 北外墙 | 8.01 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 197.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265 |
| 2022[布草间] | 西外墙 | 6.93 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 170.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 内墙 | 13.77 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 580.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.5 | 0.00 | 580.5 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 345.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1962 |
| 2023[卫生间] | 屋顶 | 7.56 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 136.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 东外墙 | 7.92 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 195.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
|  | 北外墙 | 9.50 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 234.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.8 | 0.00 | 245.8 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 |
| 2024[卫生间] | 屋顶 | 7.25 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 131.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.00 | 131.1 |
|  | 东外墙 | 7.59 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 187.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 2025[卫生间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 |
| 2026,2027,2028,2029,2030[卫生间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 2031[房间] | 屋顶 | 5.25 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 |
| 2032[卫生间] | 屋顶 | 5.82 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 173.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.5 | 0.00 | 164.5 |
|  | 北外墙 | 6.93 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 170.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88360 |
| 3001[走廊] | 屋顶 | 62.35 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1127.9 | 0.00 | 1127.9 |
|  | 南外墙 | 61.56 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1518.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1290.3 | 0.00 | 1290.3 |
|  | 东外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 73.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.6 |
|  | 西外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 73.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.6 |
|  | 南外窗 | 30.51 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2605.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2215.0 | 0.00 | 2215.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8931 |
| 3002[包间] | 屋顶 | 206.90 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 3742.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3742.8 | 0.00 | 3742.8 |
|  | 西外墙 | 34.82 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 858.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 815.6 | 0.00 | 815.6 |
|  | 东外墙 | 46.61 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1149.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1091.8 | 0.00 | 1091.8 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1106.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1051.6 | 0.00 | 1051.6 |
|  | 内墙 | 31.32 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1320.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.4 | 0.00 | 1320.4 |
|  | 内门 | 4.32 | 2.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 217.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.9 | 0.00 | 217.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13800.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22040 |
| 3005[楼梯间] | 屋顶 | 52.53 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 950.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.2 | 0.00 | 950.2 |
|  | 东外墙 | 8.64 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 213.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
|  | 西外墙 | 11.88 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 293.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.3 | 0.00 | 278.3 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 276.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.9 | 0.00 | 262.9 |
|  | 内墙 | 38.25 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1612.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1612.5 | 0.00 | 1612.5 |
|  | 内门 | 4.32 | 2.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 217.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.9 | 0.00 | 217.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3576.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7101 |
| 3006[楼梯间] | 屋顶 | 29.93 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 541.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.4 | 0.00 | 541.4 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 226.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.00 | 237.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3017 |
| 3007,3008,3009,3010,3011[包房] | 屋顶 | 27.61 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 499.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.4 | 0.00 | 499.4 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 263.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1841.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859 |
| 3012[包房] | 屋顶 | 26.74 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 483.7 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 263.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 230.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 内墙 | 23.75 | 1.93 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1001.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.4 | 0.00 | 1001.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3787 |
| 3013[走廊] | 屋顶 | 18.19 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 329.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.1 | 0.00 | 329.1 |
|  | 西外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1213.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |
| 3014[走廊] | 屋顶 | 15.59 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 282.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.0 | 0.00 | 282.0 |
|  | 西外墙 | 8.25 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 203.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.00 | 193.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |
| 3015[卫生间] | 屋顶 | 14.65 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 西外墙 | 15.51 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 382.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.4 | 0.00 | 363.4 |
|  | 北外墙 | 8.01 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 197.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1894 |
| 3016[卫生间] | 屋顶 | 14.65 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 北外墙 | 8.01 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 197.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1531 |
| 3017[布草间] | 屋顶 | 13.09 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 236.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.9 | 0.00 | 236.9 |
|  | 南外墙 | 13.77 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 339.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 西外墙 | 6.93 | 1.13 | 20 | 21.9 | 1.0 | 170.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 21.9 | 1.0 | 345.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 294.0 | 0.00 | 294.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1855 |
| 3018[卫生间] | 屋顶 | 6.93 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 3019,3020,3021,3022,3023[卫生间] | 屋顶 | 6.06 | 0.83 | 20 | 21.9 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70842 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413007 |