新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 承旧营新·旧城的活化与绿染 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 华中科技大学建规学院 |
| 设计单位 | 华中科技大学建规学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13972111895 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	18

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 9827.26 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 27.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 117° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.336 |
| 外墙构造一 | 0.64 |
| 挑空楼板构造一 | 0.66 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.276 |
| 控温房间楼板构造一 | 0.97 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.369 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.243 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 50系列铝塑共挤平开窗+5~6白波 | 2.03 | 0.29 |
| 双层普通玻璃窗(木、塑料窗框) | 2.30 | 0.70 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 284598 | 9827.26 | 28.96 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 9566.31 | 29.75 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001 | 会议室 | 87 | 20 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 25.5 |
|  | 1002 | 办公室 | 44 | 20 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 17.0 |
|  | 1003 | 办公室 | 43 | 20 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 27.8 |
|  | 1004 | 房间 | 186 | 20 | 12273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12273 | 66.1 |
|  | 1005 | 房间 | 89 | 20 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 21.9 |
|  | 1006 | 房间 | 16 | 20 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 63.4 |
|  | 1007 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1008 | 办公室 | 23 | 20 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 31.4 |
|  | 1009 | 办公室 | 23 | 20 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 25.7 |
|  | 1010 | 房间 | 16 | 20 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 52.7 |
|  | 1011 | 卫生间 | 10 | 20 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 35.4 |
|  | 1012 | 卫生间 | 10 | 20 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 35.4 |
|  | 1013 | 房间 | 4 | 20 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 43.9 |
|  | 1014 | 大堂 | 285 | 20 | 14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14515 | 50.8 |
|  | 1015 | 房间 | 81 | 20 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 56.3 |
|  | 1016 | 房间 | 83 | 20 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954 | 59.5 |
|  | 1017 | 房间 | 127 | 20 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 33.4 |
|  | 1018 | 房间 | 52 | 20 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 48.2 |
|  | 1019 | 房间 | 29 | 20 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 62.4 |
|  | 1020 | 房间 | 29 | 20 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 77.2 |
|  | 1021 | 房间 | 34 | 20 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 36.5 |
|  | 1022 | 大堂 | 34 | 20 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519 | 74.8 |
|  | 1023 | 房间 | 61 | 20 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 64.6 |
|  | 1024 | 房间 | 17 | 20 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 66.6 |
|  | 1025 | 房间 | 16 | 20 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 23.5 |
|  | 1026 | 房间 | 4 | 20 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 37.7 |
|  | 1027 | 房间 | 16 | 20 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 226.7 |
|  | 1028 | 房间 | 16 | 20 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 69.8 |
|  | 1029 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1030 | 房间 | 16 | 20 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 89.7 |
|  | 1031 | 卫生间 | 10 | 20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 68.7 |
|  | 1032 | 卫生间 | 10 | 20 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 70.3 |
|  | 1033 | 房间 | 4 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 81.6 |
|  | 1034 | 房间 | 4 | 20 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 43.9 |
|  | 1035 | 房间 | 52 | 20 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 50.6 |
|  | 1036 | 房间 | 29 | 20 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 69.7 |
|  | 1037 | 房间 | 29 | 20 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 71.8 |
|  | 1038 | 房间 | 29 | 20 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 85.4 |
|  | 合计 |  | 1631 |  | 84134 | 0 | 0 | 0 |  | 84134 | 51.6 |
| 2层 | 2001 | 房间 | 426 | 20 | 17135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17135 | 40.2 |
|  | 2002 | 房间 | 221 | 20 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549 | 38.8 |
|  | 2003 | 房间 | 109 | 20 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 35.5 |
|  | 2004 | 健身房 | 21 | 20 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 54.1 |
|  | 2005 | 阅览室 | 289 | 20 | 5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237 | 18.1 |
|  | 2006 | 展厅（单层及顶层） | 1941 | 20 | 71610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71610 | 36.9 |
|  | 2008 | 房间 | 16 | 20 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 33.3 |
|  | 2009 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2010 | 健身房 | 23 | 20 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 39.0 |
|  | 2011 | 健身房 | 23 | 20 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 43.9 |
|  | 2012 | 健身房 | 24 | 20 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 54.1 |
|  | 2013 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2018 | 房间 | 16 | 20 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 17.9 |
|  | 2019 | 房间 | 16 | 20 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 26.1 |
|  | 2020 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2021 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2022 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2023 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2025 | 房间 | 7 | 20 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 96.9 |
|  | 2026 | 房间 | 7 | 20 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 96.9 |
|  | 合计 |  | 3166 |  | 113397 | 0 | 0 | 0 |  | 113397 | 35.8 |
| 3层 | 3065 | 非居住用途空间 | 12 | 20 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 80.9 |
|  | 3066 | 房间 | 4 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 79.0 |
|  | 3067 | 房间 | 4 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 55.2 |
|  | 3068 | 房间 | 4 | 20 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 76.7 |
|  | 3069 | 房间 | 4 | 20 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 85.7 |
|  | 3070 | 房间 | 4 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 79.0 |
|  | 3071 | 房间 | 4 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 55.2 |
|  | 3072 | 房间 | 4 | 20 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 83.1 |
|  | 3073 | 卧室 | 14 | 20 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 20.6 |
|  | 3074 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3075 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3076 | 卧室 | 14 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14.2 |
|  | 3077 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3078 | 卧室 | 14 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14.2 |
|  | 3079 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3080 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3081 | 卧室 | 14 | 20 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 13.3 |
|  | 3082 | 起居室 | 16 | 20 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 29.0 |
|  | 3083 | 卧室 | 16 | 20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 18.0 |
|  | 3084 | 卧室 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3085 | 卧室 | 16 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 9.4 |
|  | 3086 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3087 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3088 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3089 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3090 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3091 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3092 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3093 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3094 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3095 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3096 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3097 | 房间 | 1 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.7 |
|  | 3098 | 房间 | 15 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.3 |
|  | 3099 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3100 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3101 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3102 | 房间 | 15 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.3 |
|  | 3103 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3104 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3105 | 房间 | 2 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.7 |
|  | 3106 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3107 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3108 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3109 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3110 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3111 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3112 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3113 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3114 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3115 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3116 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3117 | 房间 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.7 |
|  | 3118 | 过道 | 64 | 20 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 13.9 |
|  | 3119 | 房间 | 64 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.2 |
|  | 3120 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3121 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 3122 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3123 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3124 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 3125 | 房间 | 17 | 20 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 29.4 |
|  | 3126 | 房间 | 17 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 23.2 |
|  | 3127 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3128 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 3129 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3130 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 3131 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 3132 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3133 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 3134 | 卧室 | 13 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20.7 |
|  | 3135 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3136 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3137 | 卧室 | 13 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20.7 |
|  | 3138 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3139 | 房间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 3140 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3141 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3142 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3143 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3144 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3145 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3146 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3147 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3148 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3149 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3150 | 房间 | 6 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.8 |
|  | 3151 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 3152 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 3153 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 4001 | 房间 | 12 | 20 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 95.6 |
|  | 4002 | 房间 | 12 | 20 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 94.0 |
|  | 4003 | 房间 | 16 | 20 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 62.6 |
|  | 4004 | 房间 | 16 | 20 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 55.2 |
|  | 4005 | 卧室 | 20 | 20 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 10.7 |
|  | 4006 | 卧室 | 20 | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.2 |
|  | 4007 | 卧室 | 20 | 20 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 39.9 |
|  | 4008 | 卧室 | 20 | 20 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 44.6 |
|  | 4009 | 卧室 | 21 | 20 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 10.7 |
|  | 4010 | 卧室 | 21 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9.7 |
|  | 4011 | 起居室 | 21 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5.5 |
|  | 4012 | 起居室 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4013 | 起居室 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4014 | 起居室 | 21 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4.7 |
|  | 4015 | 起居室 | 13 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.9 |
|  | 4016 | 起居室 | 12 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8.0 |
|  | 4017 | 房间 | 4 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17.4 |
|  | 4018 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4019 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4020 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4021 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4022 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4023 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4025 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4026 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4027 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4028 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4029 | 房间 | 4 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14.9 |
|  | 4030 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4031 | 房间 | 4 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15.1 |
|  | 4032 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4033 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4034 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4035 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4036 | 房间 | 52 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6.4 |
|  | 4037 | 房间 | 18 | 20 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 30.1 |
|  | 4038 | 过道 | 64 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.2 |
|  | 4039 | 楼梯间 | 21 | 20 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 24.8 |
|  | 4040 | 房间 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4041 | 房间 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4042 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4043 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4044 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4045 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4046 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4047 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4048 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4049 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4050 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4051 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4052 | 房间 | 17 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 28.6 |
|  | 4053 | 房间 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4054 | 楼梯间 | 27 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 18.3 |
|  | 4055 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4056 | 起居室 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4057 | 房间 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4058 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4059 | 房间 | 13 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20.5 |
|  | 4060 | 房间 | 9 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 31.4 |
|  | 4061 | 卧室 | 16 | 20 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 42.6 |
|  | 4062 | 卧室 | 16 | 20 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 43.8 |
|  | 4063 | 卧室 | 13 | 20 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 53.5 |
|  | 4064 | 卧室 | 12 | 20 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 43.7 |
|  | 4065 | 房间 | 18 | 20 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 82.4 |
|  | 4066 | 房间 | 8 | 20 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 55.5 |
|  | 合计 |  | 1403 |  | 24981 | 0 | 0 | 0 |  | 24981 | 17.8 |
| 4层 | 4067 | 房间 | 4 | 20 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 93.5 |
|  | 4068 | 房间 | 4 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 55.2 |
|  | 4069 | 房间 | 4 | 20 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 91.2 |
|  | 4070 | 房间 | 4 | 20 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 85.7 |
|  | 4071 | 卧室 | 14 | 20 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 34.8 |
|  | 4072 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4073 | 卧室 | 14 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14.2 |
|  | 4074 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4075 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4076 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4077 | 卧室 | 14 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14.2 |
|  | 4078 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4079 | 卧室 | 14 | 20 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 23.9 |
|  | 4080 | 起居室 | 16 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11.0 |
|  | 4081 | 卧室 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4082 | 卧室 | 16 | 20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 18.0 |
|  | 4083 | 卧室 | 16 | 20 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 27.4 |
|  | 4084 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4085 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4086 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4087 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4088 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4089 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4090 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4091 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4092 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4093 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4094 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4095 | 房间 | 1 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.7 |
|  | 4096 | 房间 | 15 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.3 |
|  | 4097 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4098 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4099 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4100 | 房间 | 15 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.3 |
|  | 4101 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4102 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4103 | 房间 | 2 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.7 |
|  | 4104 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4105 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4106 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4107 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4108 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4109 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4110 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4111 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4112 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4113 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4114 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4115 | 房间 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.7 |
|  | 4116 | 过道 | 64 | 20 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 13.9 |
|  | 4117 | 房间 | 64 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.2 |
|  | 4118 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4119 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 4120 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4121 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4122 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 4123 | 楼梯间 | 17 | 20 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 29.4 |
|  | 4124 | 房间 | 17 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 23.2 |
|  | 4125 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4126 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 4127 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4128 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 4129 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 4130 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4131 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 4132 | 卧室 | 13 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20.7 |
|  | 4133 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4134 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4135 | 卧室 | 13 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20.7 |
|  | 4136 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4137 | 房间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 4138 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4139 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4140 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4141 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4142 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4143 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4144 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4145 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4146 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4147 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4148 | 房间 | 6 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.8 |
|  | 4149 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 4150 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 4151 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 合计 |  | 611 |  | 8589 | 0 | 0 | 0 |  | 8589 | 14.1 |
| 5层 | 5001 | 房间 | 6 | 20 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 90.9 |
|  | 5002 | 房间 | 6 | 20 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 89.3 |
|  | 5003 | 房间 | 6 | 20 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 90.9 |
|  | 5004 | 房间 | 6 | 20 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 89.3 |
|  | 5005 | 卧室 | 10 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11.0 |
|  | 5006 | 卧室 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5007 | 卧室 | 10 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 34.7 |
|  | 5008 | 卧室 | 10 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 34.7 |
|  | 5009 | 卧室 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5010 | 卧室 | 10 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9.4 |
|  | 5011 | 起居室 | 11 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11.0 |
|  | 5012 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5013 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5014 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5015 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5016 | 起居室 | 11 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.4 |
|  | 5017 | 房间 | 3 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22.7 |
|  | 5018 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5019 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5020 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5021 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5022 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5023 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5024 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5025 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5026 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5027 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5028 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5029 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5030 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5031 | 房间 | 3 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19.5 |
|  | 5032 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5033 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5034 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5035 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5036 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5037 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5038 | 过道 | 51 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6.5 |
|  | 5039 | 楼梯间 | 17 | 20 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 31.6 |
|  | 5040 | 房间 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5041 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5042 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5043 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5044 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5045 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5046 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5047 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5048 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5049 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5050 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5051 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5052 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5053 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5054 | 楼梯间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 5055 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5056 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5057 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5058 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5059 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5060 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5061 | 卧室 | 8 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 32.2 |
|  | 5062 | 卧室 | 8 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 34.7 |
|  | 5063 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 5064 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 5065 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 5066 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 5067 | 非居住用途空间 | 12 | 20 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 95.4 |
|  | 5068 | 房间 | 4 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 86.2 |
|  | 5069 | 房间 | 4 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 55.2 |
|  | 5070 | 房间 | 4 | 20 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 83.8 |
|  | 5071 | 房间 | 4 | 20 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 93.1 |
|  | 5072 | 房间 | 4 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 86.2 |
|  | 5073 | 房间 | 4 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 55.2 |
|  | 5074 | 房间 | 4 | 20 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 83.8 |
|  | 5075 | 卧室 | 14 | 20 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 20.6 |
|  | 5076 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5077 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5078 | 卧室 | 14 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 17.8 |
|  | 5079 | 卧室 | 14 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.6 |
|  | 5080 | 卧室 | 14 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 17.8 |
|  | 5081 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5082 | 卧室 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5083 | 卧室 | 14 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9.6 |
|  | 5084 | 起居室 | 16 | 20 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 29.0 |
|  | 5085 | 卧室 | 16 | 20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 18.0 |
|  | 5086 | 卧室 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5087 | 卧室 | 16 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 9.4 |
|  | 5088 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5089 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5090 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5091 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5092 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5093 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5094 | 卧室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5095 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5096 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5097 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5098 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5099 | 房间 | 1 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.7 |
|  | 5100 | 房间 | 15 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.3 |
|  | 5101 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5102 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5103 | 房间 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5104 | 房间 | 15 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.3 |
|  | 5105 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5106 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5107 | 房间 | 2 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.7 |
|  | 5108 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5109 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5110 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5111 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5112 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5113 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5114 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5115 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5116 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5117 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5118 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5119 | 房间 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.7 |
|  | 5120 | 过道 | 64 | 20 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 13.9 |
|  | 5121 | 房间 | 64 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.2 |
|  | 5122 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5123 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 5124 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5125 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5126 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 5127 | 楼梯间 | 17 | 20 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 29.4 |
|  | 5128 | 房间 | 17 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 23.2 |
|  | 5129 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5130 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 5131 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5132 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 5133 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 5134 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5135 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 5136 | 卧室 | 13 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 28.1 |
|  | 5137 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5138 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5139 | 卧室 | 13 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 28.1 |
|  | 5140 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5141 | 房间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 5142 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5143 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5144 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5145 | 房间 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.4 |
|  | 5146 | 房间 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6 |
|  | 5147 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5148 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5149 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5150 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5151 | 房间 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.9 |
|  | 5152 | 房间 | 6 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.8 |
|  | 5153 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 5154 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 5155 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 合计 |  | 1017 |  | 17161 | 0 | 0 | 0 |  | 17161 | 16.9 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 6 | 20 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 90.9 |
|  | 6002 | 房间 | 6 | 20 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 89.3 |
|  | 6003 | 卧室 | 10 | 20 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 45.7 |
|  | 6004 | 卧室 | 10 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 34.7 |
|  | 6005 | 卧室 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.4 |
|  | 6006 | 卧室 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.4 |
|  | 6007 | 卧室 | 10 | 20 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 42.1 |
|  | 6008 | 卧室 | 10 | 20 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 51.5 |
|  | 6009 | 起居室 | 11 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11.0 |
|  | 6010 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6011 | 起居室 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
|  | 6012 | 起居室 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
|  | 6013 | 起居室 | 11 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.4 |
|  | 6014 | 起居室 | 11 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 16.8 |
|  | 6015 | 房间 | 3 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22.7 |
|  | 6016 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6017 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6018 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6019 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6020 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6021 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6022 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6023 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6024 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6025 | 房间 | 3 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.4 |
|  | 6026 | 房间 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6 |
|  | 6027 | 房间 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.4 |
|  | 6028 | 房间 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6 |
|  | 6029 | 房间 | 3 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 26.9 |
|  | 6030 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6031 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6032 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6033 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6034 | 房间 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.9 |
|  | 6035 | 房间 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.9 |
|  | 6036 | 过道 | 51 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6.5 |
|  | 6037 | 楼梯间 | 17 | 20 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 31.6 |
|  | 6038 | 房间 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6039 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6040 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6041 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6042 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6043 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6044 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6045 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6046 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6047 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6048 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6049 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6050 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6051 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6052 | 楼梯间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 6053 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6054 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6055 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6056 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6057 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6058 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 6059 | 卧室 | 8 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 32.2 |
|  | 6060 | 卧室 | 8 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 34.7 |
|  | 6061 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 6062 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 6063 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 6064 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 9001 | 非居住用途空间 | 16 | 20 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 85.8 |
|  | 9002 | 房间 | 4 | 20 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 62.6 |
|  | 9003 | 房间 | 4 | 20 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 76.7 |
|  | 9004 | 房间 | 4 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 79.0 |
|  | 9005 | 房间 | 4 | 20 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 62.6 |
|  | 9006 | 房间 | 4 | 20 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 76.7 |
|  | 9007 | 卧室 | 14 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 24.2 |
|  | 9008 | 卧室 | 14 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.6 |
|  | 9009 | 卧室 | 14 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10.4 |
|  | 9010 | 卧室 | 14 | 20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 15.3 |
|  | 9011 | 卧室 | 14 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7.4 |
|  | 9012 | 卧室 | 14 | 20 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 17.0 |
|  | 9013 | 过道 | 97 | 20 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 14.3 |
|  | 9014 | 房间 | 17 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 10.4 |
|  | 9015 | 房间 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9016 | 房间 | 17 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 24.2 |
|  | 9017 | 房间 | 18 | 20 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 32.7 |
|  | 9018 | 房间 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.4 |
|  | 9019 | 房间 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6 |
|  | 9020 | 房间 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.9 |
|  | 9021 | 房间 | 1 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.1 |
|  | 9022 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9023 | 房间 | 2 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39.1 |
|  | 9024 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9025 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9026 | 房间 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6 |
|  | 9027 | 房间 | 16 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7.3 |
|  | 9028 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9029 | 房间 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.9 |
|  | 9030 | 房间 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.4 |
|  | 9031 | 房间 | 16 | 20 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 14.8 |
|  | 9032 | 房间 | 17 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 23.2 |
|  | 9033 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9034 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 9035 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9036 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 9037 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 9038 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9039 | 卧室 | 11 | 20 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 64.4 |
|  | 9041 | 房间 | 2 | 20 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 188.9 |
|  | 9042 | 房间 | 65 | 20 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 13.7 |
|  | 9043 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9044 | 房间 | 14 | 20 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 21.3 |
|  | 9045 | 房间 | 19 | 20 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 52.6 |
|  | 9046 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9047 | 房间 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8.8 |
|  | 9048 | 楼梯间 | 17 | 20 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 29.4 |
|  | 9050 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9051 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9052 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9054 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 9055 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 9063 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9070 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 9073 | 房间 | 6 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.8 |
|  | 9074 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 合计 |  | 952 |  | 19242 | 0 | 0 | 0 |  | 19242 | 20.2 |
| 7层 | 10001 | 非居住用途空间 | 12 | 20 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 73.5 |
|  | 10002 | 房间 | 4 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 86.2 |
|  | 10003 | 房间 | 4 | 20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 69.7 |
|  | 10004 | 房间 | 4 | 20 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 83.8 |
|  | 10005 | 卧室 | 14 | 20 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 15.0 |
|  | 10006 | 卧室 | 14 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.0 |
|  | 10007 | 卧室 | 14 | 20 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 16.7 |
|  | 10008 | 起居室 | 16 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11.0 |
|  | 10009 | 卧室 | 16 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 9.4 |
|  | 10010 | 过道 | 97 | 20 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 | 22.7 |
|  | 10011 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10012 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10013 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10014 | 房间 | 1 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.7 |
|  | 10015 | 房间 | 15 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.3 |
|  | 10016 | 房间 | 5 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18.5 |
|  | 10017 | 房间 | 2 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.7 |
|  | 10018 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10019 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10020 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10021 | 房间 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.7 |
|  | 10022 | 过道 | 64 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 20.5 |
|  | 10023 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10024 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 10025 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10026 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10027 | 卧室 | 13 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.1 |
|  | 10028 | 楼梯间 | 17 | 20 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 31.9 |
|  | 10029 | 房间 | 17 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 23.2 |
|  | 10030 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10031 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 10032 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10033 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 10034 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 10035 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10036 | 卧室 | 11 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.7 |
|  | 10037 | 卧室 | 13 | 20 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 35.2 |
|  | 10038 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10039 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10040 | 卧室 | 13 | 20 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 35.2 |
|  | 10041 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10042 | 房间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 10043 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10044 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10045 | 房间 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10046 | 房间 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.5 |
|  | 10047 | 房间 | 2 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15.0 |
|  | 10048 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10049 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10050 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10051 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 10052 | 房间 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.5 |
|  | 10053 | 房间 | 6 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.8 |
|  | 10054 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 10055 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 10056 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 7001 | 房间 | 6 | 20 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 83.5 |
|  | 7002 | 房间 | 6 | 20 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 82.0 |
|  | 7003 | 卧室 | 10 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11.0 |
|  | 7004 | 卧室 | 10 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9.4 |
|  | 7005 | 起居室 | 11 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11.0 |
|  | 7006 | 起居室 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
|  | 7007 | 餐厅 | 33 | 20 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 37.4 |
|  | 7008 | 房间 | 3 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22.7 |
|  | 7009 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7010 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7011 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7012 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7013 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7014 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7015 | 过道 | 51 | 20 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 21.1 |
|  | 7016 | 楼梯间 | 17 | 20 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 31.6 |
|  | 7017 | 房间 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7018 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7019 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7020 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7021 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7022 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7023 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7024 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7025 | 房间 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7026 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7027 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7028 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7029 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7030 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7031 | 楼梯间 | 16 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 30.2 |
|  | 7032 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7033 | 起居室 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7034 | 无隔声要求房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7035 | 房间 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7036 | 房间 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7037 | 房间 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 7038 | 卧室 | 8 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 32.2 |
|  | 7039 | 卧室 | 8 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 34.7 |
|  | 7040 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 7041 | 卧室 | 8 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 53.5 |
|  | 7042 | 房间 | 6 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 53.5 |
|  | 7043 | 房间 | 4 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24.6 |
|  | 合计 |  | 787 |  | 17093 | 0 | 0 | 0 |  | 17093 | 21.7 |
| 总计 |  |  | 9566 |  | 284598 | 0 | 0 | 0 |  | 284598 | 29.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [会议室] | 屋顶 | 35.64 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 263.5 | 0.040 | 274.0 |
|  | 西南外墙 | 52.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 735.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 661.5 | 0.040 | 687.9 |
|  | 西北外墙 | 48.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 684.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 718.5 | 0.040 | 747.2 |
|  | 西南外窗 | 12.60 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 561.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 505.2 | 0.040 | 525.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 |
| 1002 [办公室] | 屋顶 | 17.82 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 131.7 | 0.040 | 137.0 |
|  | 西南外墙 | 26.10 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 367.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 330.7 | 0.040 | 344.0 |
|  | 西南外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 252.6 | 0.040 | 262.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |
| 1003 [办公室] | 屋顶 | 17.49 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 129.3 | 0.040 | 134.5 |
|  | 东南外墙 | 34.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 490.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 441.0 | 0.040 | 458.6 |
|  | 西南外墙 | 25.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 359.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 323.1 | 0.040 | 336.1 |
|  | 西南外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 252.6 | 0.040 | 262.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192 |
| 1004 [房间] | 西北外墙 | 65.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 918.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 964.2 | 0.040 | 1002.8 |
|  | 东北外墙 | 47.79 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 672.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 706.5 | 0.040 | 734.8 |
|  | 东南外墙 | 69.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 971.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 874.4 | 0.040 | 909.3 |
|  | 西南外墙 | 121.68 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1713.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1541.9 | 0.040 | 1603.6 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 94.68 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 4790.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 5030.3 | 0.040 | 5231.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.040 | 214.5 |
|  | 西南外窗 | 40.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1796.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1616.6 | 0.040 | 1681.3 |
|  | 西北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 东北外门 | 15.12 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 656.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 688.8 | 0.040 | 716.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12273 |
| 1005 [房间] | 西南外墙 | 13.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 165.0 | 0.040 | 171.6 |
|  | 东南外墙 | 28.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 405.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 365.0 | 0.040 | 379.6 |
|  | 西北外墙 | 13.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 194.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 204.0 | 0.040 | 212.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 15.42 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 780.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 819.3 | 0.040 | 852.0 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948 |
| 1006 [房间] | 东南外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北外墙 | 13.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 192.5 | 0.040 | 200.2 |
|  | 西北外墙 | 34.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 490.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 514.5 | 0.040 | 535.1 |
|  | 东北外窗 | 3.78 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |
| 1007 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1008 [办公室] | 东北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.040 | 276.8 |
|  | 西北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.040 | 129.2 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 |
| 1009 [办公室] | 东北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.040 | 276.8 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
| 1010 [房间] | 东南外墙 | 33.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 473.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 425.8 | 0.040 | 442.8 |
|  | 东北外墙 | 13.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 192.5 | 0.040 | 200.2 |
|  | 东北外窗 | 3.78 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 |
| 1011 [卫生间] | 东北外墙 | 12.12 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 170.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 179.2 | 0.040 | 186.3 |
|  | 东北外窗 | 3.78 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| 1012 [卫生间] | 东北外墙 | 12.12 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 170.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 179.2 | 0.040 | 186.3 |
|  | 东北外窗 | 3.78 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| 1013 [房间] | 东北外墙 | 12.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 177.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 186.3 | 0.040 | 193.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 1014 [大堂] | 西外墙 | 35.88 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 505.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 479.9 | 0.040 | 499.1 |
|  | 西南外墙 | 85.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1199.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1079.7 | 0.040 | 1122.8 |
|  | 西北外墙 | 35.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 498.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 523.4 | 0.040 | 544.3 |
|  | 东北外墙 | 62.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 878.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 922.5 | 0.040 | 959.4 |
|  | 东南外墙 | 42.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 591.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 532.2 | 0.040 | 553.5 |
|  | 西外窗 | 23.40 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1042.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 990.3 | 0.040 | 1030.0 |
|  | 西南外窗 | 70.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3127.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 2814.7 | 0.040 | 2927.3 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 81.66 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 4132.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 4338.6 | 0.040 | 4512.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1221.4 | 0.040 | 1270.2 |
|  | 西外门 | 9.45 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 410.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 389.5 | 0.040 | 405.1 |
|  | 东北外门 | 11.34 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 492.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 516.6 | 0.040 | 537.2 |
|  | 东南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14515 |
| 1015 [房间] | 西南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.040 | 237.2 |
|  | 西北外墙 | 49.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 701.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 736.2 | 0.040 | 765.7 |
|  | 东南外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 182.5 | 0.040 | 189.8 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.040 | 276.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1221.4 | 0.040 | 1270.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1424.9 | 0.040 | 1481.9 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4554 |
| 1016 [房间] | 西南外墙 | 19.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 243.3 | 0.040 | 253.0 |
|  | 东南外墙 | 83.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1056.8 | 0.040 | 1099.1 |
|  | 西北外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 212.9 | 0.040 | 221.4 |
|  | 东北外墙 | 19.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 283.9 | 0.040 | 295.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1221.4 | 0.040 | 1270.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1424.9 | 0.040 | 1481.9 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4954 |
| 1017 [房间] | 屋顶 | 15.87 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 117.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.3 | 0.040 | 122.0 |
|  | 东北外墙 | 12.39 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 174.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 183.2 | 0.040 | 190.5 |
|  | 西北外墙 | 74.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1047.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1099.9 | 0.040 | 1143.9 |
|  | 西南外墙 | 12.39 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 174.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.040 | 163.3 |
|  | 东南外墙 | 9.39 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 132.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 119.0 | 0.040 | 123.7 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.040 | 214.5 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 东南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.040 | 183.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 33.84 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1712.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1541.1 | 0.040 | 1602.7 |
|  | 西南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 328.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 295.2 | 0.040 | 307.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4235 |
| 1018 [房间] | 西南外墙 | 31.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 441.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 396.9 | 0.040 | 412.8 |
|  | 西北外墙 | 21.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 304.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 319.3 | 0.040 | 332.1 |
|  | 东南外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.040 | 94.9 |
|  | 西南外窗 | 10.08 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 449.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 404.2 | 0.040 | 420.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1057.4 | 0.040 | 1099.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2513 |
| 1019 [房间] | 西南外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 182.5 | 0.040 | 189.8 |
|  | 东南外墙 | 21.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 304.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 273.7 | 0.040 | 284.7 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1057.4 | 0.040 | 1099.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1838 |
| 1020 [房间] | 屋顶 | 29.45 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 217.7 | 0.040 | 226.4 |
|  | 西南外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 182.5 | 0.040 | 189.8 |
|  | 东南外墙 | 37.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 528.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 475.2 | 0.040 | 494.2 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1057.4 | 0.040 | 1099.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274 |
| 1021 [房间] | 东南外墙 | 15.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 211.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 190.1 | 0.040 | 197.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 15.42 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 780.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 819.3 | 0.040 | 852.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229 |
| 1022 [大堂] | 西南外墙 | 26.82 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 377.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 339.9 | 0.040 | 353.5 |
|  | 西北外墙 | 15.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 211.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 221.8 | 0.040 | 230.6 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 801.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 721.7 | 0.040 | 750.6 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 15.42 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 780.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 819.3 | 0.040 | 852.0 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2519 |
| 1023 [房间] | 屋顶 | 0.60 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.4 | 0.040 | 4.6 |
|  | 西南外墙 | 25.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 354.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 319.3 | 0.040 | 332.1 |
|  | 东南外墙 | 33.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 468.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 422.0 | 0.040 | 438.9 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.040 | 276.8 |
|  | 西北外墙 | 16.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 248.4 | 0.040 | 258.3 |
|  | 西南外窗 | 23.40 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1042.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 938.2 | 0.040 | 975.8 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 26.82 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1357.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1424.9 | 0.040 | 1481.9 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3947 |
| 1024 [房间] | 西南外墙 | 13.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 165.0 | 0.040 | 171.6 |
|  | 西北外墙 | 37.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 523.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 550.0 | 0.040 | 572.0 |
|  | 东北外墙 | 16.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 248.4 | 0.040 | 258.3 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155 |
| 1025 [房间] | 东南外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北外墙 | 16.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 248.4 | 0.040 | 258.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |
| 1026 [房间] | 东南外墙 | 12.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 177.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 159.7 | 0.040 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 1027 [房间] | 西南玻璃幕墙 | 13.02 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 658.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 592.9 | 0.040 | 616.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 33.60 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1700.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1785.2 | 0.040 | 1856.6 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 16.80 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 850.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 892.6 | 0.040 | 928.3 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555 |
| 1028 [房间] | 东南外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北外墙 | 10.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 147.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 155.2 | 0.040 | 161.4 |
|  | 西北外墙 | 33.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 473.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 496.7 | 0.040 | 516.6 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095 |
| 1029 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1030 [房间] | 东南外墙 | 33.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 473.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 425.8 | 0.040 | 442.8 |
|  | 西南外墙 | 13.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 165.0 | 0.040 | 171.6 |
|  | 西北外墙 | 11.10 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 156.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.1 | 0.040 | 170.7 |
|  | 东北外墙 | 10.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 147.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 155.2 | 0.040 | 161.4 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.040 | 153.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406 |
| 1031 [卫生间] | 屋顶 | 0.53 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.9 | 0.040 | 4.1 |
|  | 西南外墙 | 14.01 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 197.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 177.5 | 0.040 | 184.6 |
|  | 东北外墙 | 9.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.9 | 0.040 | 147.6 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 西南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 73.8 | 0.040 | 76.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 1032 [卫生间] | 屋顶 | 0.53 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.9 | 0.040 | 4.1 |
|  | 西南外墙 | 14.01 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 197.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 177.5 | 0.040 | 184.6 |
|  | 东南外墙 | 1.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 16.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 15.2 | 0.040 | 15.8 |
|  | 东北外墙 | 9.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.9 | 0.040 | 147.6 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 294.7 | 0.040 | 306.5 |
|  | 西南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 73.8 | 0.040 | 76.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |
| 1033 [房间] | 东北外墙 | 12.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 177.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 186.3 | 0.040 | 193.7 |
|  | 东南外墙 | 12.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 177.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 159.7 | 0.040 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 1034 [房间] | 东北外墙 | 12.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 177.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 186.3 | 0.040 | 193.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 1035 [房间] | 东北外墙 | 31.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 441.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 463.0 | 0.040 | 481.6 |
|  | 东南外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.040 | 94.9 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北外窗 | 10.08 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 449.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 471.5 | 0.040 | 490.4 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1233.7 | 0.040 | 1283.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 |
| 1036 [房间] | 屋顶 | 21.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 155.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 155.8 | 0.040 | 162.0 |
|  | 东北外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 212.9 | 0.040 | 221.4 |
|  | 东南外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.040 | 94.9 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1233.7 | 0.040 | 1283.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |
| 1037 [房间] | 屋顶 | 29.45 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 217.7 | 0.040 | 226.4 |
|  | 东北外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 212.9 | 0.040 | 221.4 |
|  | 东南外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.040 | 94.9 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1233.7 | 0.040 | 1283.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2115 |
| 1038 [房间] | 屋顶 | 29.45 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 217.7 | 0.040 | 226.4 |
|  | 东北外墙 | 14.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 212.9 | 0.040 | 221.4 |
|  | 东南外墙 | 37.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 528.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 475.2 | 0.040 | 494.2 |
|  | 西北外墙 | 7.20 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.4 | 0.040 | 110.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 23.22 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1174.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1233.7 | 0.040 | 1283.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.040 | 179.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2515 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84134 |
| 2001 [房间] | 屋顶 | 491.81 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3635.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3635.5 | 0.000 | 3635.5 |
|  | 东北外墙 | 108.46 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1527.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1603.4 | 0.000 | 1603.4 |
|  | 东南外墙 | 92.65 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1304.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1174.1 | 0.000 | 1174.1 |
|  | 西南外墙 | 113.33 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1595.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1436.1 | 0.000 | 1436.1 |
|  | 西北外墙 | 98.86 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1392.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1461.6 | 0.000 | 1461.6 |
|  | 东北外窗 | 73.53 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3275.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 3439.5 | 0.000 | 3439.5 |
|  | 西南外窗 | 68.49 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3051.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 2746.1 | 0.000 | 2746.1 |
|  | 东南外窗 | 6.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 285.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 256.8 | 0.000 | 256.8 |
|  | 东南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 挑空楼板 | 74.82 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1086.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1086.4 | 0.000 | 1086.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17135 |
| 2002 [房间] | 屋顶 | 252.14 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1863.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1863.8 | 0.000 | 1863.8 |
|  | 西南外墙 | 41.15 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 579.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 西北外墙 | 67.96 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 956.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1004.7 | 0.000 | 1004.7 |
|  | 东南外墙 | 12.11 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 170.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 153.5 | 0.000 | 153.5 |
|  | 东北外墙 | 32.88 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 462.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 486.1 | 0.000 | 486.1 |
|  | 西南外窗 | 25.92 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1154.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1039.3 | 0.000 | 1039.3 |
|  | 东北外窗 | 15.84 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 705.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 741.0 | 0.000 | 741.0 |
|  | 挑空楼板 | 176.79 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2567.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2567.0 | 0.000 | 2567.0 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.000 | 172.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8549 |
| 2003 [房间] | 屋顶 | 126.15 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 932.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 932.5 | 0.000 | 932.5 |
|  | 东北外墙 | 27.56 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 388.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 407.4 | 0.000 | 407.4 |
|  | 西南外墙 | 22.21 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 312.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 281.4 | 0.000 | 281.4 |
|  | 东北外窗 | 10.08 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 449.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 471.5 | 0.000 | 471.5 |
|  | 西南外窗 | 20.88 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 930.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 837.2 | 0.000 | 837.2 |
|  | 挑空楼板 | 65.45 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 950.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 950.3 | 0.000 | 950.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3880 |
| 2004 [健身房] | 屋顶 | 24.54 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 181.4 | 0.000 | 181.4 |
|  | 东南外墙 | 24.62 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 346.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 312.0 | 0.000 | 312.0 |
|  | 西南外墙 | 9.31 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 131.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 118.0 | 0.000 | 118.0 |
|  | 西南外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 230.9 | 0.000 | 230.9 |
|  | 挑空楼板 | 21.25 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 308.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 308.6 | 0.000 | 308.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151 |
| 2005 [阅览室] | 东南外墙 | 38.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 544.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 490.4 | 0.000 | 490.4 |
|  | 东北外墙 | 32.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 453.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 476.3 | 0.000 | 476.3 |
|  | 西北外墙 | 21.90 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 308.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 323.8 | 0.000 | 323.8 |
|  | 西南外墙 | 25.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 357.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 321.6 | 0.000 | 321.6 |
|  | 东北外窗 | 32.28 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1438.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1510.0 | 0.000 | 1510.0 |
|  | 西南外窗 | 47.52 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2117.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1905.3 | 0.000 | 1905.3 |
|  | 挑空楼板 | 14.42 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 209.4 | 0.000 | 209.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5237 |
| 2006 [展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 1555.53 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 11498.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11498.5 | 0.000 | 11498.5 |
|  | 东北外墙 | 240.06 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3380.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 3549.1 | 0.000 | 3549.1 |
|  | 西北外墙 | 127.24 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1791.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1881.1 | 0.000 | 1881.1 |
|  | 西南外墙 | 274.44 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3864.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 3477.7 | 0.000 | 3477.7 |
|  | 东南外墙 | 115.21 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1622.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1460.0 | 0.000 | 1460.0 |
|  | 东北外窗 | 145.44 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6479.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 6803.3 | 0.000 | 6803.3 |
|  | 西南外窗 | 191.58 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 8534.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 7681.4 | 0.000 | 7681.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 60.72 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3072.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 3226.3 | 0.000 | 3226.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 122.59 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6203.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 5583.0 | 0.000 | 5583.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 46.92 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2374.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 2136.7 | 0.000 | 2136.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 97.50 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 4933.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 5180.2 | 0.000 | 5180.2 |
|  | 西北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.2 | 0.000 | 172.2 |
|  | 东南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 挑空楼板 | 1295.68 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 18813.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18813.2 | 0.000 | 18813.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71610 |
| 2008 [房间] | 西北外墙 | 16.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 248.4 | 0.000 | 248.4 |
|  | 东北外墙 | 3.72 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.0 | 0.000 | 55.0 |
|  | 东北外窗 | 4.68 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 208.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 218.9 | 0.000 | 218.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| 2009 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2010 [健身房] | 屋顶 | 23.87 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 东北外墙 | 7.87 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 110.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 116.3 | 0.000 | 116.3 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 挑空楼板 | 22.96 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 333.4 | 0.000 | 333.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |
| 2011 [健身房] | 屋顶 | 26.19 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 193.6 | 0.000 | 193.6 |
|  | 东北外墙 | 13.81 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 194.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 204.1 | 0.000 | 204.1 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 挑空楼板 | 22.68 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 329.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 329.3 | 0.000 | 329.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |
| 2012 [健身房] | 屋顶 | 27.48 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 203.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 203.1 | 0.000 | 203.1 |
|  | 东北外墙 | 14.53 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 204.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.7 | 0.000 | 214.7 |
|  | 东南外墙 | 20.15 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 283.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 255.3 | 0.000 | 255.3 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 挑空楼板 | 23.80 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 345.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 345.6 | 0.000 | 345.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1288 |
| 2013 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2018 [房间] | 东北外墙 | 3.36 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.7 | 0.000 | 49.7 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 2019 [房间] | 东北外墙 | 11.76 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 165.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 173.9 | 0.000 | 173.9 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 2020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2025 [房间] | 东北外墙 | 4.14 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.2 | 0.000 | 61.2 |
|  | 东北外窗 | 11.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 523.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 550.1 | 0.000 | 550.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.42 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.7 | 0.000 | 107.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |
| 2026 [房间] | 东北外墙 | 4.14 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.2 | 0.000 | 61.2 |
|  | 东北外窗 | 11.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 523.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 550.1 | 0.000 | 550.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.42 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.7 | 0.000 | 107.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113397 |
| 3065 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.34 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.000 | 91.2 |
|  | 东南外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
|  | 西南外墙 | 7.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
|  | 西北外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 67.6 | 0.000 | 67.6 |
|  | 西南外窗 | 17.28 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 769.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 692.8 | 0.000 | 692.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 3066 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 3067 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 3068 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |
| 3069 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |
| 3070 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 3071 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 3072 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 1.80 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| 3073 [卧室] | 西北外墙 | 19.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 278.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.7 | 0.000 | 292.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 3074 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3075 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3076 [卧室] | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 3077 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3078 [卧室] | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 3079 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3080 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3081 [卧室] | 东南外墙 | 10.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 152.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
|  | 挑空楼板 | 3.60 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.3 | 0.000 | 52.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| 3082 [起居室] | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西北外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.6 | 0.000 | 180.6 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 3083 [卧室] | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 3084 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3085 [卧室] | 东南外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.8 | 0.000 | 154.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 3086 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3087 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3088 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3089 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3090 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3091 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3092 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3093 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3094 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3095 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3096 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3097 [房间] | 东南外墙 | 2.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 38.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 34.2 | 0.000 | 34.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 3098 [房间] | 西北外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.1 | 0.000 | 111.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 3099 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3100 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3101 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3102 [房间] | 东南外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.000 | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 3103 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3104 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3105 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3106 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3107 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3108 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3109 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3110 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3111 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3112 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3113 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3114 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3115 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3116 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3117 [房间] | 东南外墙 | 1.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 3118 [过道] | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 西北外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 295.4 | 0.000 | 295.4 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 西北外窗 | 4.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.1 | 0.000 | 202.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 3119 [房间] | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 3120 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3121 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 3122 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3123 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3124 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 3125 [房间] | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 3126 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 3127 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3128 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 3129 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3130 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 3131 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 3132 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3133 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 3134 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 3135 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3136 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3137 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 3138 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3139 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 3140 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3141 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3142 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3143 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3144 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3145 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3146 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3147 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3148 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3149 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3150 [房间] | 东北外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 133.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.3 | 0.000 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 3151 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 3152 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 3153 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 4001 [房间] | 屋顶 | 12.15 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 89.8 | 0.000 | 89.8 |
|  | 西南外墙 | 7.74 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.1 | 0.000 | 98.1 |
|  | 西北外墙 | 9.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 126.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.1 | 0.000 | 133.1 |
|  | 西南外窗 | 16.56 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 737.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 664.0 | 0.000 | 664.0 |
|  | 挑空楼板 | 12.15 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161 |
| 4002 [房间] | 屋顶 | 12.15 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 89.8 | 0.000 | 89.8 |
|  | 东南外墙 | 9.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 126.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 114.0 | 0.000 | 114.0 |
|  | 西南外墙 | 7.74 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.1 | 0.000 | 98.1 |
|  | 西南外窗 | 16.56 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 737.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 664.0 | 0.000 | 664.0 |
|  | 挑空楼板 | 12.15 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142 |
| 4003 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 9.86 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 138.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 124.9 | 0.000 | 124.9 |
|  | 西北外墙 | 12.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 169.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 177.4 | 0.000 | 177.4 |
|  | 西南外窗 | 14.45 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 643.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 579.2 | 0.000 | 579.2 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| 4004 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 9.86 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 138.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 124.9 | 0.000 | 124.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外窗 | 14.45 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 643.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 579.2 | 0.000 | 579.2 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |
| 4005 [卧室] | 西北外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.9 | 0.000 | 110.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 4006 [卧室] | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 4007 [卧室] | 西南外墙 | 9.90 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 125.5 | 0.000 | 125.5 |
|  | 西南外窗 | 14.40 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 641.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 577.4 | 0.000 | 577.4 |
|  | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |
| 4008 [卧室] | 西南外墙 | 9.90 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 125.5 | 0.000 | 125.5 |
|  | 东南外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.000 | 95.0 |
|  | 西南外窗 | 14.40 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 641.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 577.4 | 0.000 | 577.4 |
|  | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |
| 4009 [卧室] | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 西北外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 4010 [卧室] | 东南外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.000 | 95.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.29 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.9 | 0.000 | 105.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 4011 [起居室] | 西北外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 4012 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4013 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4014 [起居室] | 东南外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 4015 [起居室] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 4016 [起居室] | 东南外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 4017 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 4018 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4019 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4021 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4025 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4026 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4027 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4028 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4029 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 4030 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4031 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 4032 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4033 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4034 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4035 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4036 [房间] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 4037 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 4038 [过道] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 4039 [楼梯间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 4040 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4041 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4042 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4043 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4044 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4045 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4046 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4047 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4048 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4049 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4050 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4051 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4052 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 4053 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4054 [楼梯间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 4055 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4056 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4057 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4058 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4059 [房间] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 4060 [房间] | 东北外墙 | 3.06 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 43.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.2 | 0.000 | 45.2 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 4061 [卧室] | 东北外墙 | 8.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 127.1 | 0.000 | 127.1 |
|  | 东北外窗 | 11.66 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 519.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 545.2 | 0.000 | 545.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |
| 4062 [卧室] | 东北外墙 | 7.97 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.8 | 0.000 | 117.8 |
|  | 东北外窗 | 12.29 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 547.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 574.7 | 0.000 | 574.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 |
| 4063 [卧室] | 东北外墙 | 9.17 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 129.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 135.5 | 0.000 | 135.5 |
|  | 东北外窗 | 12.29 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 547.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 574.7 | 0.000 | 574.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 4064 [卧室] | 东北外墙 | 11.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 162.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 170.1 | 0.000 | 170.1 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 |
| 4065 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东南外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
|  | 西南外墙 | 7.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
|  | 西北外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 67.6 | 0.000 | 67.6 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 西南外窗 | 17.28 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 769.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 692.8 | 0.000 | 692.8 |
|  | 屋顶 | 12.34 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.000 | 91.2 |
|  | 挑空楼板 | 12.34 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 179.2 | 0.000 | 179.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476 |
| 4066 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24981 |
| 4067 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |
| 4068 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 4069 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |
| 4070 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |
| 4071 [卧室] | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西北外墙 | 19.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 278.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.7 | 0.000 | 292.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 |
| 4072 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4073 [卧室] | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 4074 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4075 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4076 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4077 [卧室] | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 4078 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4079 [卧室] | 东南外墙 | 10.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 152.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
|  | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 4080 [起居室] | 西北外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.6 | 0.000 | 180.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 4081 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4082 [卧室] | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 4083 [卧室] | 东南外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.8 | 0.000 | 154.8 |
|  | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |
| 4084 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4085 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4086 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4087 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4088 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4089 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4090 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4091 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4092 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4093 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4094 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4095 [房间] | 东南外墙 | 2.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 38.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 34.2 | 0.000 | 34.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 4096 [房间] | 西北外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.1 | 0.000 | 111.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 4097 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4098 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4099 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4100 [房间] | 东南外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.000 | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 4101 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4102 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4103 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 4104 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4105 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4106 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4107 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4108 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4109 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4110 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4111 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4112 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4113 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4114 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4115 [房间] | 东南外墙 | 1.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 4116 [过道] | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 西北外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 295.4 | 0.000 | 295.4 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 西北外窗 | 4.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.1 | 0.000 | 202.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 4117 [房间] | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 4118 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4119 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 4120 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4121 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4122 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 4123 [楼梯间] | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 4124 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 4125 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4126 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 4127 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4128 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 4129 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 4130 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4131 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 4132 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 4133 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4134 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4135 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 4136 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4137 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 4138 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4139 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4140 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4141 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4142 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4143 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4144 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4145 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4146 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4147 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4148 [房间] | 东北外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 133.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.3 | 0.000 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 4149 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 4150 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 4151 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8589 |
| 5001 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 5002 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 5003 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 5004 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 5005 [卧室] | 西北外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.9 | 0.000 | 110.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 5006 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5007 [卧室] | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 5008 [卧室] | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 5009 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5010 [卧室] | 东南外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.000 | 95.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 5011 [起居室] | 西北外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 5012 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5013 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5014 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5015 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5016 [起居室] | 东南外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 5017 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 5018 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5019 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5021 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5024 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5025 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5026 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5027 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5028 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5029 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5030 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5031 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 5032 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5033 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5034 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5035 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5036 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5037 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5038 [过道] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 5039 [楼梯间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 5040 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5041 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5042 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5043 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5044 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5045 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5046 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5047 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5048 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5049 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5050 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5051 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5052 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5053 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5054 [楼梯间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 5055 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5056 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5057 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5058 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5059 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5060 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5061 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 5062 [卧室] | 东北外墙 | 3.06 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 43.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.2 | 0.000 | 45.2 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 5063 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 5064 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 5065 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 5066 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 5067 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.34 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.000 | 91.2 |
|  | 东南外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
|  | 西南外墙 | 7.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
|  | 西北外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 67.6 | 0.000 | 67.6 |
|  | 西南外窗 | 17.28 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 769.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 692.8 | 0.000 | 692.8 |
|  | 挑空楼板 | 12.34 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 179.2 | 0.000 | 179.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |
| 5068 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 5069 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 5070 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 5071 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 5072 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 5073 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 5074 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 5075 [卧室] | 西北外墙 | 19.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 278.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.7 | 0.000 | 292.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 5076 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5077 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5078 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 5079 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 5080 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 西南外墙 | 4.32 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 54.7 | 0.000 | 54.7 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 147.6 | 0.000 | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 5081 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5082 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5083 [卧室] | 东南外墙 | 10.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 152.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 5084 [起居室] | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西北外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.6 | 0.000 | 180.6 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 5085 [卧室] | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 5086 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5087 [卧室] | 东南外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.8 | 0.000 | 154.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 5088 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5089 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5090 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5091 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5092 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5093 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5094 [卧室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5095 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5096 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5097 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5098 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5099 [房间] | 东南外墙 | 2.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 38.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 34.2 | 0.000 | 34.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 5100 [房间] | 西北外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.1 | 0.000 | 111.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 5101 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5102 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5103 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5104 [房间] | 东南外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.000 | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 5105 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5106 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5107 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 5108 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5109 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5110 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5111 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5112 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5113 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5114 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5115 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5116 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5117 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5118 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5119 [房间] | 东南外墙 | 1.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 5120 [过道] | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 西北外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 295.4 | 0.000 | 295.4 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 西北外窗 | 4.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.1 | 0.000 | 202.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 5121 [房间] | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 5122 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5123 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 5124 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5125 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5126 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 5127 [楼梯间] | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 5128 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 5129 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5130 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 5131 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5132 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 5133 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 5134 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5135 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 5136 [卧室] | 屋顶 | 12.60 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 5137 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5138 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5139 [卧室] | 屋顶 | 12.60 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 5140 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5141 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 5142 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5143 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5144 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5145 [房间] | 屋顶 | 0.90 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.7 | 0.000 | 6.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 5146 [房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 5147 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5148 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5149 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5150 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5151 [房间] | 屋顶 | 0.79 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.8 | 0.000 | 5.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5152 [房间] | 东北外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 133.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.3 | 0.000 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 5153 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 5154 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 5155 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17161 |
| 6001 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 6002 [房间] | 屋顶 | 6.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 6003 [卧室] | 西北外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.9 | 0.000 | 110.9 |
|  | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 |
| 6004 [卧室] | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 6005 [卧室] | 屋顶 | 10.13 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 6006 [卧室] | 屋顶 | 10.13 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 6007 [卧室] | 屋顶 | 10.13 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
|  | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 6008 [卧室] | 屋顶 | 10.13 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
|  | 东南外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.000 | 95.0 |
|  | 西南外墙 | 4.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 320.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 288.7 | 0.000 | 288.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |
| 6009 [起居室] | 西北外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 6010 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6011 [起居室] | 屋顶 | 0.20 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.5 | 0.000 | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6012 [起居室] | 屋顶 | 0.20 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.5 | 0.000 | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6013 [起居室] | 屋顶 | 10.53 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 77.8 | 0.000 | 77.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 6014 [起居室] | 屋顶 | 10.53 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 77.8 | 0.000 | 77.8 |
|  | 东南外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 6015 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 6016 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6017 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6018 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6019 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6021 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6024 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6025 [房间] | 屋顶 | 2.93 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.6 | 0.000 | 21.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 6026 [房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 6027 [房间] | 屋顶 | 0.90 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.7 | 0.000 | 6.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 6028 [房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 6029 [房间] | 屋顶 | 2.93 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.6 | 0.000 | 21.6 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| 6030 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6031 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6032 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6033 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6034 [房间] | 屋顶 | 0.79 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.8 | 0.000 | 5.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 6035 [房间] | 屋顶 | 0.79 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.8 | 0.000 | 5.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 6036 [过道] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 6037 [楼梯间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 6038 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6039 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6040 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6041 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6042 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6043 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6044 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6045 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6046 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6047 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6048 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6049 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6050 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6051 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6052 [楼梯间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 6053 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6054 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6055 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6056 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6057 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6058 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6059 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 6060 [卧室] | 东北外墙 | 3.06 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 43.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.2 | 0.000 | 45.2 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 6061 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 6062 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 6063 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 6064 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 9001 [非居住用途空间] | 东南外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
|  | 西南外墙 | 10.71 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 150.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 135.7 | 0.000 | 135.7 |
|  | 西北外墙 | 9.07 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 134.1 | 0.000 | 134.1 |
|  | 西南外窗 | 21.69 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 966.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 869.7 | 0.000 | 869.7 |
|  | 挑空楼板 | 12.34 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 179.2 | 0.000 | 179.2 |
|  | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |
| 9002 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 9003 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |
| 9004 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 9005 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 9006 [房间] | 屋顶 | 4.05 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.9 | 0.000 | 29.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |
| 9007 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 西北外墙 | 19.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 278.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.7 | 0.000 | 292.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 9008 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 9009 [卧室] | 屋顶 | 6.89 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.9 | 0.000 | 50.9 |
|  | 东南外墙 | 7.65 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 107.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 96.9 | 0.000 | 96.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 9010 [卧室] | 屋顶 | 14.22 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.1 | 0.000 | 105.1 |
|  | 西北外墙 | 7.65 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 107.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 113.1 | 0.000 | 113.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
| 9011 [卧室] | 屋顶 | 14.22 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.1 | 0.000 | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 9012 [卧室] | 屋顶 | 14.22 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.1 | 0.000 | 105.1 |
|  | 东南外墙 | 10.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 152.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 9013 [过道] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 西南外墙 | 11.25 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 158.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 142.6 | 0.000 | 142.6 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 西南外门 | 8.64 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 374.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 337.4 | 0.000 | 337.4 |
|  | 内墙 | 5.22 | 1.28 | 20 | 22.0 | 1.0 | 146.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 146.5 | 0.000 | 146.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 22.0 | 1.0 | 249.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 249.5 | 0.000 | 249.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |
| 9014 [房间] | 西北外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.6 | 0.000 | 180.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 9015 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9016 [房间] | 屋顶 | 16.49 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 121.9 | 0.000 | 121.9 |
|  | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 9017 [房间] | 屋顶 | 16.49 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 121.9 | 0.000 | 121.9 |
|  | 东南外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.8 | 0.000 | 154.8 |
|  | 西南外墙 | 6.84 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 西南外窗 | 3.15 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外门 | 2.16 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 84.3 | 0.000 | 84.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 9018 [房间] | 屋顶 | 0.90 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.7 | 0.000 | 6.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 9019 [房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 9020 [房间] | 屋顶 | 0.79 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.8 | 0.000 | 5.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 9021 [房间] | 屋顶 | 1.08 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.0 | 0.000 | 8.0 |
|  | 东南外墙 | 2.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 38.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 34.2 | 0.000 | 34.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 9022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9023 [房间] | 屋顶 | 1.80 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.3 | 0.000 | 13.3 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 9024 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9025 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9026 [房间] | 屋顶 | 1.91 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 9027 [房间] | 屋顶 | 0.90 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.7 | 0.000 | 6.7 |
|  | 西北外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.1 | 0.000 | 111.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 9028 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9029 [房间] | 屋顶 | 1.47 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 10.8 | 0.000 | 10.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 9030 [房间] | 屋顶 | 4.46 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 9031 [房间] | 屋顶 | 15.87 | 0.34 | 20 | 22.0 | 1.0 | 117.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.3 | 0.000 | 117.3 |
|  | 东南外墙 | 9.31 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 131.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 118.0 | 0.000 | 118.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| 9032 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 9033 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9034 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 9035 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9036 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 9037 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 9038 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9039 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.28 | 20 | 22.0 | 1.0 | 505.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 505.3 | 0.000 | 505.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 |
| 9041 [房间] | 内墙 | 8.01 | 1.28 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 224.9 | 0.000 | 224.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 22.0 | 1.0 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 9042 [房间] | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 西北外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 295.4 | 0.000 | 295.4 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 西北外窗 | 4.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.1 | 0.000 | 202.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 9043 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9044 [房间] | 内墙 | 6.30 | 1.28 | 20 | 22.0 | 1.0 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
|  | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |
| 9045 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.28 | 20 | 22.0 | 1.0 | 505.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 505.3 | 0.000 | 505.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 |
| 9046 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9047 [房间] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 9048 [楼梯间] | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 9050 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9051 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9052 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9054 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 9055 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 9063 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9070 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9073 [房间] | 东北外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 133.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.3 | 0.000 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 9074 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19242 |
| 10001 [非居住用途空间] | 东南外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
|  | 西南外墙 | 7.02 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 98.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
|  | 西北外墙 | 4.57 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 64.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 67.6 | 0.000 | 67.6 |
|  | 西南外窗 | 17.28 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 769.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 692.8 | 0.000 | 692.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |
| 10002 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 10003 [房间] | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |
| 10004 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
|  | 西南外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 176.8 | 0.000 | 176.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.05 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.000 | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 10005 [卧室] | 西北外墙 | 7.65 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 107.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 113.1 | 0.000 | 113.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.89 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.0 | 0.000 | 100.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 10006 [卧室] | 挑空楼板 | 6.89 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.0 | 0.000 | 100.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 10007 [卧室] | 东南外墙 | 10.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 152.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
|  | 挑空楼板 | 6.89 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.0 | 0.000 | 100.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |
| 10008 [起居室] | 西北外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.6 | 0.000 | 180.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 10009 [卧室] | 东南外墙 | 12.22 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 172.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.8 | 0.000 | 154.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 10010 [过道] | 东南外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 45.6 | 0.000 | 45.6 |
|  | 西北外墙 | 15.75 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 221.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 232.8 | 0.000 | 232.8 |
|  | 西南外墙 | 12.96 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 164.2 | 0.000 | 164.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 108.3 | 0.000 | 108.3 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外窗 | 6.30 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 280.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 252.6 | 0.000 | 252.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 19.26 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 974.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 877.1 | 0.000 | 877.1 |
|  | 西南外门 | 10.08 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 437.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 393.6 | 0.000 | 393.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2201 |
| 10011 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10012 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10013 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10014 [房间] | 东南外墙 | 2.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 38.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 34.2 | 0.000 | 34.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 10015 [房间] | 西北外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.1 | 0.000 | 111.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 10016 [房间] | 东南外墙 | 7.51 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.000 | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 10017 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 10018 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10019 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10021 [房间] | 东南外墙 | 1.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 10022 [过道] | 西南外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 253.2 | 0.000 | 253.2 |
|  | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 西北外墙 | 19.98 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 295.4 | 0.000 | 295.4 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 西北外窗 | 4.32 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.1 | 0.000 | 202.1 |
|  | 西南外门 | 4.32 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 187.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 168.7 | 0.000 | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |
| 10023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10024 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 10025 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10026 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10027 [卧室] | 东北外墙 | 7.95 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.000 | 117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 10028 [楼梯间] | 东北外墙 | 2.64 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.0 | 0.000 | 39.0 |
|  | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外窗 | 5.76 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.4 | 0.000 | 269.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| 10029 [房间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 8.40 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 10030 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10031 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 10032 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10033 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 10034 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 10035 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10036 [卧室] | 东北外墙 | 3.38 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 10037 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 挑空楼板 | 12.60 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 183.0 | 0.000 | 183.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| 10038 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10039 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10040 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 挑空楼板 | 12.60 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 183.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 183.0 | 0.000 | 183.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| 10041 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10042 [房间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 10043 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10044 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10045 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10046 [房间] | 挑空楼板 | 0.90 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.1 | 0.000 | 13.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 10047 [房间] | 挑空楼板 | 1.91 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.7 | 0.000 | 27.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 10048 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10049 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10050 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10051 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10052 [房间] | 挑空楼板 | 0.79 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.5 | 0.000 | 11.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 10053 [房间] | 东北外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.1 | 0.000 | 93.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 133.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.3 | 0.000 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 10054 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 10055 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 10056 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 7001 [房间] | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 7002 [房间] | 东南外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 57.0 | 0.000 | 57.0 |
|  | 西南外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
|  | 西南外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 290.5 | 0.000 | 290.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.08 | 0.66 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| 7003 [卧室] | 西北外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.9 | 0.000 | 110.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 7004 [卧室] | 东南外墙 | 7.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.000 | 95.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 7005 [起居室] | 西北外墙 | 7.80 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 7006 [起居室] | 东南外墙 | 0.15 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 1.9 | 0.000 | 1.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7007 [餐厅] | 东南外墙 | 12.15 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 171.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 154.0 | 0.000 | 154.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 19.26 | 2.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 974.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 877.1 | 0.000 | 877.1 |
|  | 西南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 218.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 196.8 | 0.000 | 196.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228 |
| 7008 [房间] | 西北外墙 | 4.50 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 63.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 7009 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7010 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7011 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7012 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7013 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7014 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7015 [过道] | 西北外墙 | 3.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
|  | 东南外墙 | 6.30 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 88.7 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
|  | 西南外墙 | 5.70 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 80.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 72.2 | 0.000 | 72.2 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 120.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.3 | 0.000 | 126.3 |
|  | 西南外窗 | 16.08 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 716.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 644.7 | 0.000 | 644.7 |
|  | 西南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 98.4 | 0.000 | 98.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |
| 7016 [楼梯间] | 西北外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 266.1 | 0.000 | 266.1 |
|  | 东北外墙 | 3.99 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.0 | 0.000 | 59.0 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 7017 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7018 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7019 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7020 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7021 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7022 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7023 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7024 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7025 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7026 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7027 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7028 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7029 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7030 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7031 [楼梯间] | 东南外墙 | 18.00 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 253.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.000 | 228.1 |
|  | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 7032 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7033 [起居室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7034 [无隔声要求房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7035 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7036 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7037 [房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7038 [卧室] | 东北外墙 | 3.69 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.6 | 0.000 | 54.6 |
|  | 东北外窗 | 4.41 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 196.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.3 | 0.000 | 206.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 7039 [卧室] | 东北外墙 | 3.06 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 43.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.2 | 0.000 | 45.2 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 7040 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 7041 [卧室] | 东北外墙 | 4.91 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 东北外窗 | 7.25 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 338.9 | 0.000 | 338.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 7042 [房间] | 东北外墙 | 4.26 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.0 | 0.000 | 63.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.03 | 20 | 22.0 | 1.0 | 224.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 235.8 | 0.000 | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 7043 [房间] | 东北外墙 | 6.60 | 0.64 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.6 | 0.000 | 97.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17093 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284598 |