电气设计说明

一．设计依据

1．建筑概况：

本工程位于位于湖北省武汉市汉口中山大道东侧，中山大道沿街留下了武汉国民政府旧址（现南洋大楼）、汉口新市场（现民众乐园）、汉口水塔、汉口总商会暨中华全国文艺界抗敌协会旧址（现汉口总商会博物馆）、中国银行、武汉荣宝斋等近代建筑。

场地西北侧紧邻武汉国民政府旧址（现南洋大楼），北侧为汉口新市场（现民众乐园），西侧紧邻积庆里里分，东侧和南侧为居民楼。

总建筑面积约9827.2㎡。结构形式为混合结构。

2．相关专业提供给的工程设计资料；

3．各市政主管部门对初步设计的审批意见；

4．甲方提供的设计任务书及设计要求；

5．中华人民共和国现行主要标准及法规：

--《供配电系统设计规范》 GB50052-2009；

--《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008；

--《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94；

--《低压配电设计规范》 GB50054-2011；

--《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

--《建筑设计防火规范》GB 50016—2006；

--《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95（2005年版）；

--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004；

--《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009；

6．国家、地方现行标准、规范。

二．设计范围

1．本工程设计包括红线内的以下电气系统：

1）10/0.4kV变配电系统；

2）电力配电系统；

3）照明及应急照明系统；

4）建筑物防雷、接地系统及安全措施；

2．与其它专业设计的分工：

1）室外照明系统，航空障碍灯：由专业厂家设计，本设计仅预留电源；

2）工艺用电设备供电系统，本设计仅预留电源容量；

3）有特殊设备的场所（例如：综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等），本设计仅预留配电箱并注明用电量，预留部分出线回路，其具体的出线回路由二次设计决定；

4）有特殊装修要求的场所，由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至

配电箱，预留装修照明容量。本工程主要为以下场所：办公建筑的接待、餐厅和大堂。

5）电源分界点：由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径，变配电室位置。电源分界点为高压配电室电源进线柜内的进线开关。

6）本工程的人防工程设计由当地设计院完成。

三．10/0.4kV变配电系统

1．负荷分类及容量：

1）本工程负荷等级为：一级

一级负荷：消防系统（包括消防控制室内的火灾自动报警及联动控制装置、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火卷帘）、火灾应急照明及疏散指示标志、安防监控系统、航空障碍灯、通讯机房、计算机机房、客梯、污水泵、生活水泵等负荷。

二级负荷：自动扶梯等；

三级负荷：其他电力负荷及一般照明。

2）各类负荷容量：

一级负荷：400kW；

二级负荷：200kW；

三级负荷：1000kW；

2．供电电源：

本工程从附近的两所变电站(或同一变电站不同母线段），分别引来一路10kV电源，每路均能承担本工程全部负荷，两路10kV电源同时工作，互为备用。两路10KV电源必须满足：当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。两路10kV电缆从建筑物西侧穿管埋地引入设在车间内的变配电室。

3．应急电源：

本工程选用一台柴油发电机组，主用功率为800kW、备用功率880KW作为第三路电源。配电主接线能实现在市电停电状况下，柴油发电机也可向一般负荷供电。当10 kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围，或同一变配电所两台变压器同时故障时，可从变配电室的自动互投开关ATS处拾取柴油发电机的延时启动信号 NHKVV-2X2.5 ，送至柴油发电机房，信号延时0~10S（可调）自动启动柴油发电机组，柴油发电机组15S内达到额定转速、电压、频率后，投入额定负载运行。机组与市电通过自动互投开关ATS联锁，保证在任何情况下发电机不能与市电并联运行。当市电恢复30~60S（可调）后，自动恢复市电供电，柴油发电机组经冷却延时后，自动停机。

4．高、低压供电系统结线型式及运行方式：

1）高压为单母线分段运行方式，中间设联络开关，平时两路电源同时分列运行，互为热备

用，当一路电源故障时，通过手/自动操作联络开关，由另一路电源负担全部负荷。高压主进开关与联络开关之间设电气联锁，任何情况下只能合其中的两个开关。

2）低压为单母线分段运行，联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷，以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁，任何情况下只能合其中的两个开关。

5．变配电所：

本工程在车间内设置1座变配电室。本工程设备安装容量为：

Pe=1000kW（不含消防设备）。（其中：照明100kW，电力700kW， 空调200kW）

Pj= 823kW, Qj=300kVar，Sj=869kVA；消防设备200kW。

选用2台 630kVA户内型干式变压器。接线为D,Yn11。Uk=4%。

每台变压器负荷率约为：80%。

6．10kV继电保护：高压开关柜进线侧采用限过流保护及电流速断保护、零序保护；母联开关采用限过流保护及电流速断保护；变压器10kV侧采用限过流保护、电流速断保护、零序保护、温度保护及信号装置。

7．计量：本工程采用高压计量，在变配电室设置计量柜；低压在主进线、联络、电容补偿设综合智能表，出线回路设置单相或三相数字计量表。

8．功率因数补偿：在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置，电容器组采用自动循

环投切方式，要求补偿后的功率因数不小于0.93。并要求荧光灯，气体放电灯单灯就地补偿，使其功率因数不小于0.90。

9．10kV高压柜操作电源及信号：高压断路器采用真空断路器，短路分断能力12kV-（31.5）kA，在10kV出线开关柜内装设真空断路器操作过电压保护器。真空断路器选用弹簧储能操作机构，操作电源采用（110V）免维护铅酸电池柜 65AH 作为直流操作、继电保护及信号电源。

10．工程供电：进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。

11．低压断路器（运行、极限）分断能力要求：

630kVA干式变压器，Uk=4%，低压断路器要求运行分断能力：31.5kA及以上。

12．低压保护装置：

1.低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时、接地故障保护、欠压脱扣器，其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器，部分回路设分励脱扣器，这些回路既可以在自动互投时，卸载部分负荷，防止变压器过载，又可以在火灾时，切断火灾场所相关非消防设备电源。

2.消防配电回路的低压断路器选用热磁脱扣器或单磁式脱扣器，当选用热磁脱扣器时，其热脱扣器的整定电流应不小于配电回路计算电流的1.5倍，当选用单磁脱扣的断路器，此线路过载不跳闸，只报警。

3.电源主断路器与母联开关之间设有电气联锁，任何情况下只能合其中的两个开关。

四．电力配电系统：

1.低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

2.一级负荷：采用双电源供电并在末端互投（或在适当位置互投）。

3.二级负荷：采用双电源供电，在末端互投（或在适当位置互投）。

4.三级负荷：采用单电源供电。

5．本工程小于45kW的电动机采用全压启动方式；45kW及以上电动机采用降压启动方式。

6．污水泵采用液位传感器就地控制，水位超高报警、水位显示及泵故障由 BA系统完成。

7。冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机、新风机、排风机、送风机等采用DDC及手动控制。

8．消防专用设备：消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入BA系统。消防专用设备的过载保护只报警，不跳闸。

9．排风兼排烟风机，进风兼补风风机：平时，由DDC系统控制，火灾时，由消防控制室控制, 消防控制室具有控制优先权。用于消防时，设备的过载保护只报警，不跳闸。

五．照明系统：

1.光源：有装修要求的场所视装修要求商定，一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能

型灯具。光源显色指数Ra≥80，色温应在3300K~ 5300K之间。

2.照度要求：按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行，各主要房间照度值及功率密度计算表见附表一。

3.照明、插座分别由不同的支路供电，照明为单相三线，

除应急照明配电箱出线采用（NH）BV-3X2.5 mm外，其他均为BV-3X2.5mm；插座为单相三线，所有插座回路（2.2m以上空调插座除外）、电开水器回路、室外照明灯具低于2.4m的回路均设剩余电流断路器保护。

4．应急照明

1）重要机房如消防控制室、配电室、发电机房、消防水泵房、风机房等的照明100%为应急照明；

其他公共场所应急照明一般按正常照明的10%~15%设置。

2）在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。

3）大型商场等公共场所、娱乐设施场所，其疏散通道上设置蓄光型疏散导流标志。

4）出口标志灯、疏散指示灯，疏散楼梯、走道应急照明灯采用区域集中蓄电池式供电应急照明系统，其他场所应急照明采用双电源末端互投供电，除避难层应急照明持续供电时间不小于60分钟外，其他场所应急照明持续供电时间应不小于30分钟。

5）应急照明平时采用就地控制或由建筑设备自动监控系统统一管理，火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。

5．装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如：荧光灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告，达到设计要求的方可投入使用。

6．除注明外，变配电室灯具管吊式安装，距地2.8m，其它有吊顶的场所，选用嵌入式格栅荧光灯( 反射器为雾面合金铝贴膜)，无吊顶场所选用控照式（或盒式）荧光灯，链吊式安装，距地2.7m。地下车库为管吊，距地2.5m。荧光灯灯管为节能型T5灯管，电子式节能镇流器加电容补偿使cos∮≥ 0.95。

7．壁灯距地2.5m。灯具形式由甲方确定。

8．照灯安装，距地12m。

9. 室外立面照明、庭院照明由专业厂家设计，本次设计只预留电源。

10．装修场所照明配电设计时，应考虑15%的应急照明。

11。照明控制：

1）楼梯间、电梯前室等处的照明采用就地设置照明开关控制；

2）多功能厅及展示厅等照明要求较高的场所根据要求采用智能照明控制系统；

3）大开间办公室、图书馆等宜采用智能照明控制系统，

4）楼梯间、走廊等处的应急照明为长明灯；

5）室外照明的控制纳入建筑设备监控系统统一管理。

12．航空障碍物照明：根据《民用机场飞行区技术标准》要求，本工程分别在45米、90米及屋顶四角位置设置航空障碍标志灯，航空障碍标志灯的控制纳入建筑设备监控系统统一管理，并根据室外光照及时间自动控制。

13.无障碍厕位底距地0.5m 设求助按钮，门外底距地2.5m 设求助警铃。

六．设备选择及安装：

1.变压器按环氧树脂真空浇注节能型干式变压器设计，设强制风冷系统及温度监测及报警装置。接线为D,Yn11.保护罩由厂家配套供货，防护等级不低于IP20。

2.高压配电柜按KYN28A-12kV开关柜设计；直流屏按高频开关并配免维护铅酸电池组成套柜设计, 信号屏与之配套。电缆上进上出。

3.低压配电柜按固定柜、落地式安装。电缆上进上出。

4.柴油发电机组为风冷型。机组为应急自启动型，应急起动电源切换装置及相关设备由厂家成套供货。

5.各层照明配电箱，除竖井、防火分区隔墙上明装外，其它均为暗装(剪力墙上除外)；安装高度为底边距地1.5m。应急照明箱箱体，应有明显标志，并作防火处理。

6.动力箱，控制箱除竖井、机房、车库、防火分区隔墙上明装外，其它均为暗装，箱体高度600mm以下，底边距地1.5m；600mm~800mm高，底边距地1.2m；800mm~1000mm高，底边距地1.0m；1000mm~1200mm高，底边距地0.8m；1200mm 以上，为落地式安装，下设 300mm基座。

7.照明开关、插座均为86系列，暗装，除注明者外，均为250V，10A，应急照明开关应带电源指示灯。除注明者外，插座均为单相两孔+三孔安全型插座。

烘手器电源插座底边距地1.2m；

其它插座均为底边距地0.3m。

开关底边距地1.3m，距门框0.2m。

有淋浴、浴缸的卫生间内开关，插座选用防潮防溅型面板。

有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，设备及管线应设在Ⅱ区以外。

8.电缆桥架：为托盘式GQ系列。平面图中未注明的桥架均为SR-100X100。电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m。桥架施工时，应注意与其它专业的配合。

9.电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。

10.吊顶内风机盘管、VAV、VRV电源均预留在吊顶内，其至空调调速开关的管线均为 BV-7x1.0JDG25 ，平面图中不再标注。调速开关底边距地1.3m。

11. 插接母线选用三相五线密集型铜制母线，在竖井内明敷，插接箱内开关均设分励脱扣装置。利用分励脱扣器，由消防控制室控制停相关区域非消防电源。插接母线终端头应封闭，并在适当位置加膨胀节。

12. 冷冻机房内电缆、导线均为桥架敷设。

13. 出口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，

顶距吊顶50mm；出口标志灯明装；疏散诱导灯暗装，底边距地0.3m。管吊时，底边距地2.5m。

14. 水泵、空调机、新风机等各类风机及设备电源出线口的具体位置，以设备专业图纸为准。

15. 本工程所有控制箱均为非标产品，控制要求详见 。

16. 就地隔离开关箱明装，底边距底1.5m。

17.消防水泵房电源情况，由自动互投开关(ATS)提供给消防控制室。

七.电缆、导线的选型及敷设

1.高压电缆选用YJV22-8.7/15kV交联聚氯乙烯绝缘护套铜芯电力电缆。

2. 低压电缆采用YJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆，工作温度：70℃；

3.应急母线出线选用NHYJV-0.6/1kV矿物绝缘铜芯耐火电力电缆，工作温度：70℃。

4.一般动力、照明配电导线采用BV-0.5kV聚氯乙烯绝缘导线穿管敷设或BVV-0.5kV聚氯乙烯绝缘护套导线线槽内敷设。

5. 应急照明、消防设备配电导线采用NHBV-0.5kV导线穿管敷设或NHBVV-0.5kV护套导线线槽内敷设。

6.控制电缆为KVV型电缆，与消防设备有关的控制电缆为NHKVV耐火型电缆；

7.电缆明敷在桥架上，普通电缆与应急电源电缆应分设桥架或采取隔离措施，在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施。若不敷设在桥架上，应穿热镀锌钢管JDG管敷设。JDG32及以下管线暗敷，JDG40及以上管明敷。

8.本工程JDG管均为热镀锌钢管。

9.所有支线除双电源互投箱出线选用(NH-)BV-500V型导线，至污水泵出线选用VV39型防水电缆外，其它均选用BV-500V导线，穿热镀锌钢管暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路穿热塑管或绑扎成束或采用BVV-500V型导线。

10.应急照明支线应穿热镀锌钢管暗敷在楼板或墙内，由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质波纹管，普通照明支线穿热镀锌钢管暗敷在楼板或吊顶内；机房内管线在不影响使用及安全的前提下，可采用热镀锌钢管、金属线槽或电缆桥架明敷设。

11. 消防用电设备供电，暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。

12. PE线必须用绿/黄导线或标识。

13. 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工。

14. 平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设。各回路N、PE线均从箱内引出。

八、漏电火灾报警系统

1. 漏电火灾报警系统由剩余电流探测器、探测控制器、和设置在消防中心的集中控制器、总线等组成。

2. 本工程在变配电室的低压出线回路处、在所有层的层正常照明箱、层应急照明箱的进线回路处加装漏电探测器。

3. 本系统具有以下功能：

1）探测漏电电流、过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

2）储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不少于12个月。

3）切断漏电线路上的电源，并显示其状态。

4）显示系统电源状态。

4. 漏电火灾报警总线在电井内穿一根JDG32管上下贯通明敷设。

九.建筑物防雷、接地及安全

（一）建筑物防雷

1.本工程防雷等级为一类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。

2. 接闪器：在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带，屋顶避雷连接线网格不大于10mX10m。

3.引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与避雷带焊接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m 处引出与室外接地线焊接。

4.为防止侧向雷击，从六层开始，每三层设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接；玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接形成。见99D501-1-2-17。

5.接地极：接地极为建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置（护坡桩）组成。室外接地极距建筑物大于1.0m，距室外地面0.8m。用40X 4热镀锌扁钢连接成水平接地装置，垂直接地极为40X 4热镀锌扁钢，长2.5m，每5m设一根。

6.建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。做法见《建筑电气通用图集》86D563-11。

7.凡突出屋面的所有金属构件，如卫星天线基座、金属通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与避雷带可靠焊接。

8.屋面接闪器保护范围之外的非金属物体装避雷短针，高度400mm，并和屋面防雷装置相连。

8.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

（二）接地及安全

1. 本工程利用钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用基础内两根不小于Ф16的主筋贯通焊接，组成10mx10m的网格作为基础接地极。

2．本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地极，要求接地电阻不大于1Ω，实测不满足要求时，增设人工接地极，直到满足要求为止。

3．从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条40X4mm 热镀锌扁钢，将变配电室接地与强电竖井内接地相连。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。所有强、弱电竖井内均垂直敷设二条，水平敷设一圈40X4mm 镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

4．不间断电源输出端的中性线，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

5.空调系统设置电加热器的金属风管及设置电伴热装置的消防水管应可靠接地。

6.垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。

7.室内墙上水平接地体距地0.2m，明敷。过门处埋地暗敷。

8.凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

9.本工程采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结，总等电位联结线采用BV-1X25mm2 PVC32，总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子，不允许在金属管道上焊接。带淋浴的卫生间采用局部等电位联结，从适当的地方引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位箱LEB，局部等电位箱暗装，底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考《等电位联结安装02D501-2》。

10.过电压保护：在变配电室低压母线上装一级电涌保护器（SPD），由室外引入的配电箱内装二级电涌保护器，弱电机房配电箱内装三级电涌保护器。屋顶室外风机配电箱、室外照明配电箱内装二级电涌保护。

11.计算机电源系统、有线电视系统引入端、卫星接收天线引入端、电信引入端设过电压保护装置。

12.本工程接地型式采用 TN-S 系统，其专用接地线(即PE线)的截面规定为：

当相线截面≤16mm2时 PE线与相线相同。

当相线截面为16～35mm2时 PE线为16mm2。

当相线截面＞35mm2时 PE线为相线截面的一半。

十、节能

1. 变配电室位置接近负荷中心，缩短供电半径，合理选择导线截面。

2. 单相用电设备均匀地分配在三相回路中。

3. 设置低压集中无功补偿装置。

4. 采用低损耗、低噪音干式节能型变压器。

5. 选用节能型照明光源、气体放电灯自带电子镇流器。

6. 照明系统采用就地功率因数补偿，荧光灯和气体放电灯功率因数低于0.9的补偿到0.9。

7. 采用高效灯具，灯具效率：开敞式大于75%，其它大于60%。

8. 公共照明及景观照明纳入智能照明控制系统。

9. 空调系统等纳入楼宇智能控制系统。

十一、人防工程

1.本工程人防等级为六级。

2.人防电源由人防电站配电室引来，应急电源持续时间不小于3h。

3.人防呼唤音响按钮为防护型，底距地1.4m，音响装置底距地2.4m。

4.清洁、滤毒、隔绝三种通风方式的音响及灯光信号，设在最里一道密闭门的内侧，底距地2.4m，手动控制开关设在通风机房内，底距地1.5m。

5.灯具应为较轻的灯具，卡口灯头，吊链式安装。

6.从人防内部至防护密闭门外的照明线路，在防护密闭门内侧（防护密闭门与密闭门之间），距地2.3m处，单独设置熔断器做短路保护（单独回路可不设熔断器保护）。

7.引入人防的所有管线，宜暗敷在楼板内或墙内，若明敷，则在穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时，电工应配合留管，并在管线敷设完后，作防护密闭或密闭处理。

8.人防的所有管线均穿热镀锌钢管，暗敷。

十二、其它

1.施工中遇到问题，及时与设计单位联系解决。施工应按国家、地方现行标准规范施工。

2.本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

3. 设计所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。

4. 电气施工应密切配合土建及其他专业进行，避免漏埋和返工。

5．环保：柴油发电机房的进出风道，应进行降噪处理。满足环境噪音昼间不大于55dBA，夜间不大于45dBA。其排烟管应高出屋面并符合环保部门的要求。

6．选用标准图01D303-3、03D201-4、02D501-2等。