[image: image1.png]e AT

zhulong.com





U－PVC说明   
　　目前市场上用于给水的塑料管种类繁多，各种塑料管各有优缺点，因此，必须结合实际选用合适的塑料管材。为此我司成立了新型管材选用领导小组专门机构，经过调研及反复论证，制定选用新型管材基本原则：
　　1、技术法规完整，产品标准及设计、施工及验收规范齐全；
　　2、管材规格齐全，配套管件规格、类别齐全；
　　3、便于施工，操作便利，不需要特殊工具，快速可*；
　　4、便于接支管，不挺水可开三通接支管
　　5、维修方便，维修方法简单，维修管件齐全；
　　6、管材不受污水、工业废水和各种有害气体等的腐蚀；
　　结合上述几条基本原则，认真对市场上众多生产厂家的产品进行分析，并参照其它水司成功经验及使用中的问题，根据企业自身实际，确定将U—PVC管作为灰铸管及镀锌管的替代产品，U－PVC管具有重量轻，不生锈，不结垢，内壁光滑，水力条件优越，不会产生管道二次污染，而且U－PVC管相比对其它塑料管材，技术成熟，管材、管件规格齐全，便于维修等，并有成功使用的实践，我司确定推广使用U—PVC管，并下发“关于在给水管道过程中停止使用镀锌管和灰铸铁管，推广使用新型管材的通知”。考虑到目前生产U—PVC管厂家众多，管件通用不很好。我司确定3个生产厂家的产品作为试用管材。
　　另外，结合U－PVC各种连接方式，施工人员实际操作习惯，明确DN200、DN100管材选用 U－PVC承插橡胶圈连接。DN50、DN25选用U－PVC管活络节连接和承插式胶沾接。
　　一、应用中的几点体会
　　U－PVC管作为埋地给水管材，在全国应用已有几年，相比而言，我司使用较晚，通过一段时间的使用后，现提出应用中的一些体会：
　　1、沟槽开挖及回填。
　　与球墨铸铁管及钢管相比，U—PVC管重量轻，装管方便，用人工较少，对施工机具要求不高。正是基于以上特点，施工时，施工单位为节约费用，沟槽开挖宽度有时达不到规范要求，如有时DN200管沟槽宽度为0．6－0．7M。虽不致影响管道安装，但回填质量很难保证，其土壤压实度无法保证。特别是与修路工程同时施工时，一般多为修路单位做好灰土层后，管道工程才开挖沟槽，一般管道设计埋深为1．7M左右，实际只需挖1M左右，沟槽又窄又浅，回填很难达到要求，路面层压实时，便会威胁管道的安全，亦会影响道路工程质量。
　　另外，沟底应保证不小于100MM的砂垫层厚度，特别在老城区，沟底建筑垃圾较多，必须严格执行规范，保证回填质量，使管道能安全运行。
　　2、管道安装
　　U－PVC管较金属管材比重要小。安装时需人工少，安装成本较低，其连接方式采用胶圈接口，大大提高了安装效率，管径愈大，优越性愈明显。唯一不足是管道端口无顶进深度标志线，不便于安装时掌握顶进深度，特别是夜间安装时。其影响更大。另外，管道安装时经常需切割管子。切口端面必须认真坡口，特别在翻越其它地下设施时，因U－PVC弯头多为双承口，不同于直线安装。如果坡口不到位，很难安装，也易顶坏胶圈或使胶圈错位，如在一处管道工程中，管道需翻越电力沟，因切管端面坡口不到位，不均匀，用了将近二个小时也无法顶进，后重新坡口后，顺利安装成功。
　　3、管道试压
　　管道试压时，规范中规定水压试验的静水压力不得小子设计内水压力，且不得小于0．8Mpa。我司沿用金属管村试验标准，试验压力为1．OMPa，稳压0．5h，U—PVC管轴向线膨胀系数比金属管材大，我司试压标准较规范高，试压时接口一般会脱出2－5MM，因此试压时回填土方必须达到要求的压实度，管道支墩达到设计强度，后背安全稳固，同时，打压时观察各接口，保证试压顺利进行，保证工程质量。
　　4、管道支墩
　　作为给水管材，U—PVC管应用已有一段时间，但有关标准不很齐全，如管道支墩作法，金属管村支墩作法已有相对完整的标准图集，施工人员对金属管材作法已熟悉，实践中，施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U—PVC管村支墩，而U—PVC管与金属管材其材质特点有很大不同，应区别分析，规范中明确规定“U—PVC管道不得采用360°”满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力”。避免因管道伸缩局部应力集中而损坏

管道，影响管道安全运行，因此，我司结合规范及地区土质特点，对支墩砌筑进行了规范，制定出施工标准，规范施工，保证工程质量。
　　5、用户管安装
　　用户管安装时，因U—PVC材质的水表井无相应的安装标准，安装时大多参照执行现有金属管材的国家标准图集。因U一PVC与金属管材材质之不同，容易出一些问题：
　　5．1 水表井内管件较多，特别是旁通表中，施工中管径DN＞100时管件连接一般为胶圈连接和法兰连接两种。采用胶圈接口时，因垂直及水平方向均与表共墙壁有一定距离，通水试验时，时有将管件打脱现象（西安市供水管网平均压力0．24MPa左右），而用法兰连接未出现这类现象，结合施工实践，水表井内管件连接用法兰连接较胶圈连接安全。
　　5．2 U—PVC管件价格较之其他金属管件高，以主管管径DN200，旁通管管径DN100的水表并安装为例，U—PVC管件主树造价高出球墨管材管件2倍多，影响施工单位应用的积极性，因此降低管件价格，使U—PVC管能更好的推广。
　　5．3 按现有水表并标准图集安装时，水表共内管道及管件多处于悬空状态，其闸门、水表处砌筑支墩，三通、弯头处是否砌筑支墩，目前使用U—PVC管材的水表并还没有明确规范要求。实际运行时，有时需下并维护检修，不砌筑支墩将影响管道维修安装。原水表并标准图集为根据金属材质特点制定，而U－PVC管材与金属管材有很大不同，应结合U－PVC材质特点，作出相应修改，在水表并由三通、弯头处砌筑支墩或采取加固措施是保证管道安全运行的有效措施。
　　结合施工实践中的体会，要推广落实使用好U—PVC管，要根据国家标准、规范，结合企业特点制定企业的设计规程，施工标准，验收标准。同时做好培训工作，更好的推广U－PVC管。
　　二、结束语
　　U－PVC管作为城市供水管的新型管材，以其所具有的优越性在供水工程中的应用日益广泛，在生产实践中还需要不断总结，进一步完善健全技术规范及相关标准，为U—PVC给水管应用推广做出更大贡献。以上是笔者在施工实践中的作会，不足之处，望同行指正。（西安市自来水公司孔繁涛 郭新潮） 

[image: image2.jpg]



�








