建筑碳排放报告书

居住建筑

| 工程名称 | 10号街坊改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-洛阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 河南科技大学 |
| 设计单位 | 河南科技大学 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15978790255 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

6 围护结构概况	5

7 房间类型	6

7.1 房间表	6

7.2 作息时间表	6

8 暖通空调系统	6

8.1 系统类型	6

8.2 制冷系统	6

8.2.1 冷水机组	6

8.2.2 水泵系统	6

8.2.3 运行工况	6

8.2.4 制冷能耗	7

8.3 供暖系统	7

8.3.1 热水锅炉系统	7

8.4 空调风机	8

9 照明	8

10 插座设备	8

11 排风机	8

12 生活热水	8

13 电梯	9

14 光伏发电	9

15 风力发电	9

16 计算结果	9

16.1 建材生产运输碳排放	9

16.2 建筑建造拆除碳排放	10

16.3 碳汇	10

16.4 建筑运行碳排放	10

16.5 全生命周期	11

17 附录	12

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	12

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	12

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	12

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	12

建筑概况

| 工程名称 | 10号街坊改造设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-洛阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：112.41° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上760 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上15.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 2281.13 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 861.14 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.15-9.15,供暖期:11.15-3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

河南-孟津, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日16时 | 37.8 | 20.0 | 8.0 | 58.5 |
| 最冷 | 01月07日07时 | -7.2 | -7.2 | 2.0 | -2.3 |

围护结构

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.38 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.35 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.20 | 3.90 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.33 | 3.90 | 0.65 |
|  | 东向 | － | － | － |
|  | 西向 | － | － | － |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 617.67 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 46347 | 1819 | 4.17 | 11123 | 56935 | 68394 | 18190 |
| 25~50 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 46347 | 1819 |  | 11123 | 56935 | 68394 | 18190 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 11123 | 0.5257 | 292 |
| 冷却水泵 | 56935 |  | 1497 |
| 冷冻水泵 | 68394 |  | 1798 |
| 冷冻塔 | 18190 |  | 478 |
| 合计 |  |  | 4065 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 锅炉负荷 (kWh) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 6585 | 89 | 1604 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 71866 | 2943 | 110657 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 71866 | 2943 | 110657 |

| 供暖水泵电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- |
| 110657 | 0.5257 | 2909 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 2384 | 0.5257 | 63 |
| 风机盘管 | 1889 |  | 50 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 112 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 5.11 | 36 | 716 | 3661 | 0.5257 | 96 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 96 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 37.67 | 36 | 716 | 26985 | 0.5257 | 709 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 709 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.5257 | 1919 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1919 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256

| 分区 | 系统 效率 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | 100 | 0.45 | 0.15 | 7120.16 |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | 100 | 0.45 | 0.15 | 7120.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 14240 |  |  |  | 14240 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 14240 | 0.5257 | 374 |
| 太阳能 | 14240 |  | 374 |
| 合计 |  |  | 749 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5257 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 4 |

计算结果

建材生产运输碳排放

| 类别 | 材料 | 单位 | 用量 | 重量(t) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 普通硅酸盐水泥(市场平均) | t | 2 | 2 | 2 |
|  | C30混凝土 | m3 | 3 | 1 | 1 |
|  | C50混凝土 | m3 | 2 | 2 | 1 |
| 石灰 | 石灰生产(市场平均) | t | 1 | 2 | 2 |
|  | 消石灰(熟石灰、氢氧化钙) | t | 1 | 3 | 1 |
|  | 天然石膏 | t | 2 | 3 | 0 |
| 砖石 | 砂(f=1.6~3.0) | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 碎石(d=10~30mm) | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 页岩石 | t | 1 | 1 | 0 |
|  | 黏土 | t | 1 | 0 | 0 |
| 金属材料 | 热轧碳钢钢筋 | t | 0 | 1 | 0 |
|  | 普通碳钢 | t | 0 | 1 | 1 |
|  | 热轧碳钢小型型钢 | t | 1 | 0 | 3 |
|  | 热轧碳钢中型型钢 | t | 2 | 0 | 6 |
|  | 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯) | t | 2 | 0 | 5 |
|  | 热轧碳钢H钢 | t | 1 | 0 | 4 |
|  | 焊接直缝钢管 | t | 1 | 0 | 4 |
|  | 热轧碳钢无缝钢管 | t | 1 | 1 | 4 |
|  | 电解铝 | t | 1 | 0 | 16 |
|  | 铝板带 | t | 1 | 0 | 19 |
| 窗 | 断桥铝合金窗(100%原生铝型材) | m2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3) | m2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铝木复合窗(100%原生铝型材) | m2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3) | m2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 69 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 汽油用量(t) | 柴油用量(t) | 用电量(kWh) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 25 | 26 | 4 | 202 |
| 拆除阶段 | 30 | 2 | 6 | 124 |
| 合计 |  |  |  | 326 |

碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 30 | 7 | 50 | 10 |
| 阔叶大乔木 | 22.5 | 1 |  | 1 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 15 | 2 |  | 1 |
| 棕榈类 | 10 | 6 |  | 3 |
| 密植灌木 | 7.5 | 2 |  | 1 |
| 多年生蔓藤 | 2.5 | 6 |  | 1 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 3 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  | 17 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 731 | 0.5257 | 4065 | 385 |
|  | 冷却水泵 | 3744 |  |  | 1968 |
|  | 冷冻水泵 | 4497 |  |  | 2364 |
|  | 冷却塔 | 1196 |  |  | 629 |
|  | 多联机/单元式空调 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供冷合计 | 10169 |  |  | 5346 |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0 | 0.5257 | 2909 | 0 |
|  | 供暖水泵 | 7276 |  |  | 3825 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供暖合计 | 7276 |  |  | 3825 |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 157 | 0.5257 | 112 | 82 |
|  | 风机盘管 | 124 |  |  | 65 |
|  | 多联机室内机 | 0 |  |  | 0 |
|  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  | 风机合计 | 281 |  |  | 148 |
| 照明 |  | 241 | 0.5257 | 96 | 127 |
| 插座设备 |  | 1774 | 0.5257 | 709 | 933 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0 | 0.5257 | 1919 | 0 |
|  | 排风机 | 4800 |  |  | 2523 |
|  | 生活热水 | 0 |  |  | 0 (扣减了太阳能) |
|  | 其他合计 | 4800 |  |  | 2523 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 烟煤II |  | 6585 | 89 | 1604 | 2110 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) | 太阳能热水(Es) | 936 | 0.5257 | 378 | 492 |
|  | 光伏(Ep) | 0 |  |  | 0 |
|  | 风力(Ew) | 9 |  |  | 5 |
|  | 合计 | 946 |  |  | 497 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 11411 | 15007 |

全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) | 单位面积碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | 51 | 0 | 69 |
| 建筑建造和拆除 | 248 | 6 | 326 |
| 建筑运行 | 11411 | 300 | 15007 |
| 碳汇 | -13 | 0 | -17 |
| 合计 | 11697 | 306 | 15385 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 600 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日