围护结构节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月15日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15257827790 |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	计算要求	3

3.1	计算目标	3

3.2	计算方法	4

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	围护结构作法简要说明	6

6	房间类型	7

6.1	房间表	7

6.2	作息时间表	7

7	计算结果	7

7.1	围护结构热工性能对比	7

7.2	负荷分项统计	8

7.3	逐月负荷表	9

7.4	围护结构节能率	10

8	绿色建筑性能评估得分	11

8.1	优化建筑围护结构的热工性能	11

9	附录	14

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	14

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	14

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	14

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.00° | 东经：108.93° |
| 建筑面积(m2) | 地上2368 地下1259 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下2 |  |
| 建筑高度（m） | 地上26.5 地下9.3 |  |
| 建筑体积(m3) | 10445.75 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 2565.25 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

气象数据

气象地点

陕西-西安, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月31日16时 | 37.8 | 25.6 | 16.4 | 80.1 |
| 最冷 | 01月09日08时 | -7.2 | -7.2 | 2.0 | -2.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 55mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 95mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 140mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 140mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 75mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 65mm＋水泥砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温房间隔墙构造一：

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

6. 幕墙：塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)：

传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

7. 外窗：塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)：

传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

8. 周边地面构造：周边地面构造一：

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

9. 采暖地下室外墙构造：地下墙构造一：

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.48 |  |  | 0.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.49 |  |  | 0.50 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 0.98 |  |  | 1.52 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  | 0.71 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | 0.99 |  |  | 0.99 |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.68 | 1.55 | 0.33 | 0.68 | 1.90 | 0.35 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.69 | 1.55 | 0.33 | 0.69 | 1.90 | 0.60 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.68 | 1.55 | 0.33 | 0.68 | 1.90 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.60 | 1.55 | 0.33 | 0.60 | 2.00 | 0.40 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -44.16 | 20.46 | 6.92 | -26.16 | 0.00 | -42.94 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 1.35 | 24.48 | 17.77 | 12.87 | 0.00 | 56.47 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 47397 | 238 | 432.777 | 01月14日07时 | 12.566 | 01月24日17时 |
| 2月 | 30828 | 219 | 431.973 | 02月18日07时 | 14.626 | 02月27日18时 |
| 3月 | 17006 | 762 | 336.268 | 03月11日07时 | 15.474 | 03月23日18时 |
| 4月 | 3232 | 4782 | 186.003 | 04月08日07时 | 157.058 | 04月30日15时 |
| 5月 | 92 | 22205 | 5.927 | 05月06日07时 | 204.896 | 05月13日15时 |
| 6月 | 0 | 33164 | 0.091 | 06月17日07时 | 311.566 | 06月28日14时 |
| 7月 | 0 | 61491 | 0.000 | -- | 345.363 | 07月29日14时 |
| 8月 | 0 | 59538 | 0.000 | -- | 366.519 | 08月01日12时 |
| 9月 | 69 | 19861 | 32.599 | 09月30日07时 | 295.308 | 09月02日15时 |
| 10月 | 1349 | 2147 | 164.617 | 10月07日07时 | 74.351 | 10月14日15时 |
| 11月 | 13575 | 302 | 235.625 | 11月18日07时 | 10.994 | 11月14日17时 |
| 12月 | 42188 | 123 | 409.702 | 12月23日07时 | 10.670 | 12月09日17时 |

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 56.47 | 64.83 | 12.89% |
|  | 耗热量 | 42.94 | 43.63 | 1.60% |
|  | 冷热合计 | 99.41 | 108.47 | 8.35% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.5 | 2.5 | 12.89% |
|  | 供冷能耗 | 22.59 | 25.93 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.6 | 1.6 | 1.60% |
|  | 供暖能耗 | 26.84 | 27.27 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 49.43 | 53.20 | 7.10% |

绿色建筑性能评估得分

优化建筑围护结构的热工性能

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 | 5 |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日