城中村综合改造项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 城中村综合改造项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15765497029 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

8.3	地下墙	4

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	10

建筑概况

| 地理位置 | 陕西-西安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.30 |  |
| 东经 | 108.93 |  |
| 建筑名称 | 城中村综合改造项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2367.79 ㎡ | 地下 1259.26 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.45 m | 地下 9.30 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 2 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.4 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 钢筋砼200地下墙 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 363244 | 3627.04 | 100.15 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2320.07 | 156.57 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| -2层 | A001[办公-普通办公室] | 414 | 20 | 24280 | 0 | 0 | 2428 | 4137 | 26708 | 30845 | 64.6 | 74.6 |
|  | A002[办公-普通办公室] | 31 | 20 | 2032 | 0 | 0 | 203 | 312 | 2235 | 2548 | 71.6 | 81.6 |
|  | A003[办公-普通办公室] | 29 | 20 | 2844 | 0 | 0 | 284 | 288 | 3129 | 3417 | 108.6 | 118.6 |
|  | A004[办公-普通办公室] | 25 | 20 | 3815 | 0 | 0 | 381 | 247 | 4196 | 4443 | 169.7 | 179.7 |
|  | A005[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 4516 | 0 | 0 | 452 | 229 | 4967 | 5196 | 216.8 | 226.8 |
|  | A006[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 1452 | 0 | 0 | 145 | 227 | 1597 | 1824 | 70.5 | 80.5 |
|  | A007[办公-普通办公室] | 10 | 20 | 720 | 0 | 0 | 72 | 102 | 792 | 894 | 77.8 | 87.8 |
|  | A008[办公-普通办公室] | 10 | 20 | 81 | 0 | 0 | 8 | 102 | 89 | 191 | 8.7 | 18.7 |
|  | A009[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 802 | 0 | 0 | 80 | 43 | 883 | 925 | 206.5 | 216.5 |
|  | A010[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 2859 | 0 | 0 | 286 | 38 | 3144 | 3182 | 826.4 | 836.4 |
|  | A011[办公-普通办公室] | 2 | 20 | 1960 | 0 | 0 | 196 | 25 | 2156 | 2181 | 866.8 | 876.8 |
|  | A012[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 94 | 0 | 0 | 9 | 4 | 103 | 107 | 274.2 | 284.2 |
|  | 合计 | 575 |  | 45455 | 0 | 0 | 4546 |  | 44247 |  | 76.9 |  |
| -1层 | B001[办公-普通办公室] | 401 | 20 | 33608 | 0 | 0 | 3361 | 4014 | 36969 | 40983 | 92.1 | 102.1 |
|  | B002[办公-普通办公室] | 31 | 20 | 2558 | 0 | 0 | 256 | 312 | 2814 | 3126 | 90.1 | 100.1 |
|  | B003[办公-普通办公室] | 29 | 20 | 3741 | 0 | 0 | 374 | 288 | 4115 | 4403 | 142.8 | 152.8 |
|  | B004[办公-普通办公室] | 27 | 20 | 4106 | 0 | 0 | 411 | 268 | 4516 | 4784 | 168.4 | 178.4 |
|  | B005[办公-普通办公室] | 22 | 20 | 2583 | 0 | 0 | 258 | 215 | 2841 | 3056 | 132.1 | 142.1 |
|  | B006[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 2306 | 0 | 0 | 231 | 196 | 2536 | 2732 | 129.3 | 139.3 |
|  | B007[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 5195 | 0 | 0 | 520 | 177 | 5715 | 5892 | 322.5 | 332.5 |
|  | B008[办公-普通办公室] | 11 | 20 | 3945 | 0 | 0 | 394 | 110 | 4339 | 4449 | 395.8 | 405.8 |
|  | B009[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 76 | 0 | 0 | 8 | 42 | 83 | 125 | 19.9 | 29.9 |
|  | B010[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 1191 | 0 | 0 | 119 | 43 | 1310 | 1353 | 306.4 | 316.4 |
|  | B011[办公-普通办公室] | 2 | 20 | 2759 | 0 | 0 | 276 | 25 | 3034 | 3059 | 1219.9 | 1229.9 |
|  | B012[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 1389 | 0 | 0 | 139 | 14 | 1528 | 1542 | 1061.1 | 1071.1 |
|  | B013[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 |
|  | B014[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 |
|  | 合计 | 572 |  | 63455 | 0 | 0 | 6346 |  | 64077 |  | 111.9 |  |
| 1层 | C001[办公-普通办公室] | 240 | 20 | 14046 | 147 | 0 | 1419 | 2399 | 15613 | 18011 | 65.1 | 75.1 |
|  | C002[办公-普通办公室] | 31 | 20 | 2300 | 0 | 0 | 230 | 310 | 2530 | 2840 | 81.5 | 91.5 |
|  | C003[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 1352 | 0 | 0 | 135 | 177 | 1487 | 1665 | 83.8 | 93.8 |
|  | C004[办公-普通办公室] | 9 | 20 | 1385 | 0 | 0 | 139 | 92 | 1524 | 1616 | 166.0 | 176.0 |
|  | C005[办公-普通办公室] | 9 | 20 | 473 | 0 | 0 | 47 | 94 | 521 | 614 | 55.6 | 65.6 |
|  | C006[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 575 | 0 | 0 | 58 | 56 | 633 | 689 | 112.4 | 122.4 |
|  | C007[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 460 | 0 | 0 | 46 | 43 | 506 | 550 | 116.6 | 126.6 |
|  | C008[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0.0 | 10.0 |
|  | C009[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 388 | 0 | 0 | 39 | 42 | 427 | 469 | 102.7 | 112.7 |
|  | C010[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 367 | 0 | 0 | 37 | 39 | 403 | 443 | 102.1 | 112.1 |
|  | C011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 249 | 0 | 0 | 25 | 27 | 274 | 301 | 101.1 | 111.1 |
|  | C012[办公-普通办公室] | 2 | 20 | 305 | 0 | 0 | 31 | 20 | 336 | 356 | 164.2 | 174.2 |
|  | C015[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 |
|  | C016[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 10.0 |
|  | C017[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 |
|  | C018[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 518 | 0 | 0 | 52 | 3 | 569 | 572 | 1822.5 | 1832.5 |
|  | C019[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 468 | 0 | 0 | 47 | 3 | 515 | 518 | 1623.0 | 1633.0 |
|  | C020[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 142 | 0 | 0 | 14 | 3 | 156 | 159 | 509.6 | 519.6 |
|  | C021[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 446 | 0 | 0 | 45 | 3 | 491 | 494 | 1617.6 | 1627.6 |
|  | C022[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 112 | 0 | 0 | 11 | 2 | 123 | 125 | 751.9 | 761.9 |
|  | C023[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 375 | 0 | 0 | 38 | 3 | 413 | 416 | 1605.9 | 1615.9 |
|  | C024[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 373 | 0 | 0 | 37 | 3 | 410 | 412 | 1594.0 | 1604.0 |
|  | C025[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 351 | 0 | 0 | 35 | 2 | 386 | 388 | 2351.8 | 2361.8 |
|  | C026,C027,C028[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 2 | 95 | 97 | 609.9 | 619.9 |
|  | C029[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 101 | 0 | 0 | 10 | 2 | 111 | 112 | 707.8 | 717.8 |
|  | C030[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 286 | 0 | 0 | 29 | 2 | 314 | 316 | 2055.7 | 2065.7 |
|  | C031,C032[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 293 | 0 | 0 | 29 | 2 | 322 | 323 | 2104.9 | 2114.9 |
|  | C033[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 293 | 0 | 0 | 29 | 2 | 322 | 323 | 2104.8 | 2114.8 |
|  | C034[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 289 | 0 | 0 | 29 | 2 | 318 | 320 | 2081.8 | 2091.8 |
|  | C035[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 289 | 0 | 0 | 29 | 2 | 318 | 320 | 2081.7 | 2091.7 |
|  | C036[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 293 | 0 | 0 | 29 | 2 | 322 | 323 | 2104.7 | 2114.7 |
|  | C037[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 292 | 0 | 0 | 29 | 2 | 321 | 322 | 2098.6 | 2108.6 |
|  | C038[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 2 | 323 | 324 | 2131.6 | 2141.6 |
|  | C039[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 91 | 0 | 0 | 9 | 2 | 100 | 102 | 657.8 | 667.8 |
|  | C040[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 261 | 0 | 0 | 26 | 2 | 287 | 289 | 1835.5 | 1845.5 |
|  | C041[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1303.5 | 1313.5 |
|  | C042[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | 1287.1 | 1297.1 |
|  | C043[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1679.8 | 1689.8 |
|  | C044[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1919.2 | 1929.2 |
|  | 合计 | 342 |  | 28081 | 147 | 0 | 2823 |  | 27635 |  | 80.9 |  |
| 2层 | D002[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 3929 | 171 | 0 | 410 | 0 | 4510 | 4510 | 0.0 | 0.0 |
|  | D003[办公-普通办公室] | 20 | 20 | 7627 | 558 | 0 | 819 | 196 | 9004 | 9200 | 458.3 | 468.3 |
|  | D004[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 1236 | 0 | 0 | 124 | 69 | 1360 | 1429 | 197.2 | 207.2 |
|  | D005[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 1767 | 0 | 0 | 177 | 55 | 1943 | 1999 | 350.9 | 360.9 |
|  | D006[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 268 | 0 | 0 | 27 | 0 | 294 | 295 | 7135.1 | 7145.1 |
|  | D007[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 296 | 0 | 0 | 30 | 10 | 326 | 336 | 336.9 | 346.9 |
|  | D008[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 152 | 0 | 0 | 15 | 4 | 167 | 172 | 371.6 | 381.6 |
|  | D009[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 368 | 0 | 0 | 37 | 4 | 405 | 409 | 1124.9 | 1134.9 |
|  | D011[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 521 | 0 | 0 | 52 | 42 | 574 | 615 | 137.2 | 147.2 |
|  | D012[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 673 | 0 | 0 | 67 | 9 | 740 | 749 | 841.4 | 851.4 |
|  | D013[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 2648 | 126 | 0 | 277 | 48 | 3051 | 3100 | 634.4 | 644.4 |
|  | 合计 | 44 |  | 19486 | 855 | 0 | 2034 |  | 21937 |  | 501.2 |  |
| 3层 | E001[办公-普通办公室] | 290 | 20 | 55722 | 4549 | 0 | 6027 | 2904 | 66298 | 69203 | 228.3 | 238.3 |
|  | E002[办公-普通办公室] | 19 | 20 | 1345 | 0 | 0 | 134 | 189 | 1479 | 1668 | 78.2 | 88.2 |
|  | E005[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 74 | 0.7 | 10.7 |
|  | E006[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 55 | 8 | 64 | 1.5 | 11.5 |
|  | E007[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 1306 | 73 | 0 | 138 | 49 | 1517 | 1565 | 312.5 | 322.5 |
|  | E008[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0.0 | 10.0 |
|  | E009[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1.7 | 11.7 |
|  | E011[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 |
|  | E012[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 3248 | 89 | 0 | 334 | 1 | 3671 | 3672 | 32650.3 | 32660.3 |
|  | E013[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5.7 | 15.7 |
|  | E015[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 1776 | 68 | 0 | 184 | 1 | 2029 | 2029 | 35746.0 | 35756.0 |
|  | E016[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4.8 | 14.8 |
|  | E017[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 1481 | 64 | 0 | 154 | 0 | 1699 | 1699 | 36928.5 | 36938.5 |
|  | 合计 | 334 |  | 64896 | 4841 | 0 | 6974 |  | 73373 |  | 219.8 |  |
| 4层 | F002[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 4514 | 0 | 0 | 451 | 230 | 4966 | 5195 | 216.3 | 226.3 |
|  | F003[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 4217 | 0 | 0 | 422 | 183 | 4639 | 4822 | 252.8 | 262.8 |
|  | F004[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 1325 | 0 | 0 | 133 | 65 | 1458 | 1522 | 225.8 | 235.8 |
|  | F005[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 795 | 0 | 0 | 80 | 45 | 875 | 920 | 194.8 | 204.8 |
|  | F006[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 622 | 0 | 0 | 62 | 42 | 684 | 726 | 163.7 | 173.7 |
|  | F007[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 100 | 42 | 1102 | 1143 | 263.6 | 273.6 |
|  | F008[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 426 | 0 | 0 | 43 | 33 | 469 | 502 | 142.2 | 152.2 |
|  | F009[办公-普通办公室] | 2 | 20 | 1264 | 0 | 0 | 126 | 19 | 1390 | 1409 | 731.7 | 741.7 |
|  | F010[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 527 | 0 | 0 | 53 | 10 | 580 | 590 | 585.5 | 595.5 |
|  | F011[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 516 | 0 | 0 | 52 | 10 | 567 | 577 | 586.2 | 596.2 |
|  | F012[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 466 | 0 | 0 | 47 | 11 | 512 | 523 | 465.2 | 475.2 |
|  | F013[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 192 | 0 | 0 | 19 | 11 | 211 | 221 | 200.1 | 210.1 |
|  | F014[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 191 | 0 | 0 | 19 | 10 | 210 | 220 | 200.2 | 210.2 |
|  | F015[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 185 | 0 | 0 | 18 | 11 | 203 | 214 | 190.7 | 200.7 |
|  | 合计 | 72 |  | 16241 | 0 | 0 | 1624 |  | 17144 |  | 238.0 |  |
| 5层 | H005[办公-普通办公室] | 7 | 20 | 1090 | 0 | 0 | 109 | 69 | 1199 | 1268 | 173.8 | 183.8 |
|  | H006[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 1600 | 0 | 0 | 160 | 55 | 1760 | 1816 | 317.9 | 327.9 |
|  | H011[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 3555 | 0 | 0 | 355 | 2 | 3910 | 3912 | 21711.1 | 21721.1 |
|  | 合计 | 13 |  | 6245 | 0 | 0 | 625 |  | 6743 |  | 534.5 |  |
| 6层 | G001[办公-普通办公室] | 329 | 20 | 65826 | 0 | 0 | 6583 | 3287 | 72409 | 75696 | 220.3 | 230.3 |
|  | G002[办公-普通办公室] | 22 | 20 | 1155 | 0 | 0 | 115 | 220 | 1270 | 1490 | 57.7 | 67.7 |
|  | G003[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 255 | 0 | 0 | 25 | 45 | 280 | 325 | 62.8 | 72.8 |
|  | G004[办公-普通办公室] | 4 | 20 | 240 | 0 | 0 | 24 | 42 | 264 | 306 | 63.1 | 73.1 |
|  | G005[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 200 | 0 | 0 | 20 | 34 | 220 | 254 | 64.8 | 74.8 |
|  | G006[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 9259 | 0 | 0 | 926 | 13 | 10185 | 10199 | 7583.2 | 7593.2 |
|  | G007[办公-普通办公室] | 2 | 20 | 135 | 0 | 0 | 13 | 21 | 148 | 170 | 69.4 | 79.4 |
|  | G008[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 99 | 0 | 0 | 10 | 13 | 108 | 122 | 82.1 | 92.1 |
|  | G009[办公-普通办公室] | 0 | 20 | 3309 | 0 | 0 | 331 | 4 | 3639 | 3643 | 9574.5 | 9584.5 |
|  | G010[办公-普通办公室] | 1 | 20 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 47 | 53 | 87.3 | 97.3 |
|  | 合计 | 368 |  | 80519 | 0 | 0 | 8052 |  | 84887 |  | 230.4 |  |
| 总计 |  | 2320 |  | 324379 | 5843 | 0 | 33022 |  | 363244 |  | 156.6 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| A001[办公-普通办公室] | 南地下墙 | 112.52 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10547.3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 10547.3 | 0.00 | 10547.3 |
|  | 北地下墙 | 99.27 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9306.0 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9306.0 | 0.00 | 9306.0 |
|  | 东北地下墙 | 15.78 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1479.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1479.5 | 0.00 | 1479.5 |
|  | 非周边地面 | 419.81 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2947.1 |  |  | 0.00 | 2947.1 | 0.00 | 2947.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4136.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30845 |
| A002[办公-普通办公室] | 西地下墙 | 19.11 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1791.4 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1791.4 | 0.00 | 1791.4 |
|  | 非周边地面 | 34.30 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 240.8 |  |  | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2548 |
| A003[办公-普通办公室] | 西地下墙 | 13.65 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1279.6 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1279.6 | 0.00 | 1279.6 |
|  | 南地下墙 | 14.33 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1343.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1343.5 | 0.00 | 1343.5 |
|  | 非周边地面 | 31.53 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 221.4 |  |  | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3417 |
| A004[办公-普通办公室] | 东北地下墙 | 20.24 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1897.4 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1897.4 | 0.00 | 1897.4 |
|  | 东地下墙 | 18.44 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1728.2 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1728.2 | 0.00 | 1728.2 |
|  | 非周边地面 | 26.92 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 189.0 |  |  | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4443 |
| A005[办公-普通办公室] | 西地下墙 | 12.29 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1151.6 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1151.6 | 0.00 | 1151.6 |
|  | 北地下墙 | 34.03 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3189.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3189.8 | 0.00 | 3189.8 |
|  | 非周边地面 | 24.82 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 174.3 |  |  | 0.00 | 174.3 | 0.00 | 174.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5196 |
| A006[办公-普通办公室] | 东地下墙 | 13.65 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1279.6 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1279.6 | 0.00 | 1279.6 |
|  | 非周边地面 | 24.59 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 172.6 |  |  | 0.00 | 172.6 | 0.00 | 172.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824 |
| A007[办公-普通办公室] | 西地下墙 | 6.83 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 639.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 639.8 | 0.00 | 639.8 |
|  | 非周边地面 | 11.49 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 80.7 |  |  | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |
| A008[办公-普通办公室] | 非周边地面 | 11.48 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 80.6 |  |  | 0.00 | 80.6 | 0.00 | 80.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| A009[办公-普通办公室] | 北地下墙 | 8.19 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 767.7 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 767.7 | 0.00 | 767.7 |
|  | 非周边地面 | 4.94 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 34.6 |  |  | 0.00 | 34.6 | 0.00 | 34.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| A010[办公-普通办公室] | 南地下墙 | 27.40 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2568.2 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2568.2 | 0.00 | 2568.2 |
|  | 东地下墙 | 2.73 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 255.9 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 255.9 | 0.00 | 255.9 |
|  | 非周边地面 | 4.92 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 34.5 |  |  | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3182 |
| A011[办公-普通办公室] | 西地下墙 | 2.73 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 255.9 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 255.9 | 0.00 | 255.9 |
|  | 南地下墙 | 17.94 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1681.7 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1681.7 | 0.00 | 1681.7 |
|  | 非周边地面 | 3.22 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.6 |  |  | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2181 |
| A012[办公-普通办公室] | 东地下墙 | 0.92 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 非周边地面 | 1.05 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.4 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| -2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50001 |
| B001[办公-普通办公室] | 屋顶 | 142.72 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2758.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2758.5 | 0.03 | 2835.8 |
|  | 东北地下墙 | 48.22 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4520.3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 4520.3 | 0.03 | 4646.8 |
|  | 南地下墙 | 133.65 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 12528.4 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12528.4 | 0.03 | 12879.2 |
|  | 北地下墙 | 137.46 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 12885.3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12885.3 | 0.03 | 13246.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4013.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40983 |
| B002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.42 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.03 | 8.3 |
|  | 西地下墙 | 26.46 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2480.4 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2480.4 | 0.03 | 2549.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126 |
| B003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.35 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.03 | 7.0 |
|  | 西地下墙 | 18.90 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1771.7 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1771.7 | 0.03 | 1821.3 |
|  | 南地下墙 | 19.85 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1860.3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1860.3 | 0.03 | 1912.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4403 |
| B004[办公-普通办公室] | 屋顶 | 29.29 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 566.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.2 | 0.03 | 582.0 |
|  | 东地下墙 | 34.91 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3272.2 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3272.2 | 0.03 | 3363.8 |
|  | 东北地下墙 | 1.66 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 155.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 155.5 | 0.03 | 159.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4784 |
| B005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 15.42 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 298.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.03 | 306.4 |
|  | 北地下墙 | 14.17 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1328.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1328.8 | 0.03 | 1366.0 |
|  | 西地下墙 | 9.45 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 885.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 885.8 | 0.03 | 910.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3056 |
| B006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 8.66 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 167.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.3 | 0.03 | 172.0 |
|  | 南地下墙 | 22.14 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2075.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2075.5 | 0.03 | 2133.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| B007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 19.21 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 371.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.4 | 0.03 | 381.8 |
|  | 西地下墙 | 17.01 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1594.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1594.5 | 0.03 | 1639.2 |
|  | 北地下墙 | 32.94 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3087.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3087.8 | 0.03 | 3174.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5892 |
| B008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 11.95 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 230.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.9 | 0.03 | 237.4 |
|  | 东地下墙 | 14.58 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1366.7 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1366.7 | 0.03 | 1405.0 |
|  | 南地下墙 | 23.89 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2239.8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2239.8 | 0.03 | 2302.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4449 |
| B009[办公-普通办公室] | 屋顶 | 3.81 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.03 | 75.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| B010[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.93 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 95.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.03 | 98.1 |
|  | 北地下墙 | 11.34 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1063.0 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1063.0 | 0.03 | 1092.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1353 |
| B011[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.03 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.03 | 0.6 |
|  | 南地下墙 | 24.84 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2328.5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2328.5 | 0.03 | 2393.7 |
|  | 西地下墙 | 3.78 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 354.3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 354.3 | 0.03 | 364.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059 |
| B012[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.82 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.03 | 36.2 |
|  | 南地下墙 | 14.04 | 4.01 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1316.1 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1316.1 | 0.03 | 1353.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542 |
| B013[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| B014[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69801 |
| C001[办公-普通办公室] | 屋顶 | 249.18 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4816.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4816.3 | 0.00 | 4821.1 |
|  | 西外墙 | 7.29 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 192.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 355.3 | 0.00 | 355.7 |
|  | 北外墙 | 92.31 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2432.2 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 4499.6 | 0.00 | 4504.1 |
|  | 东外墙 | 33.62 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 885.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 1638.5 | 0.00 | 1640.2 |
|  | 南外墙 | 32.98 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 868.9 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1737.7 | 0.00 | 1739.5 |
|  | 北外窗 | 4.08 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 372.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 688.8 | 0.00 | 689.5 |
|  | 南外门 | 2.93 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.1 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 270.2 | 0.00 | 270.4 |
|  | 非周边地面 | 0.41 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.8 |  |  | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 周边地面 | 1.90 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 23.1 |  |  | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18011 |
| C002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.99 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 405.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.6 | 0.00 | 406.1 |
|  | 西外墙 | 16.81 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 442.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 819.3 | 0.00 | 820.1 |
|  | 南外墙 | 20.35 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 536.2 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1072.4 | 0.00 | 1073.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2840 |
| C003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 3.38 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.4 |
|  | 南外墙 | 24.06 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 633.9 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1267.7 | 0.00 | 1269.0 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.2 |  |  | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
|  | 周边地面 | 1.37 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1665 |
| C004[办公-普通办公室] | 屋顶 | 10.48 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 202.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.6 | 0.00 | 202.8 |
|  | 西外墙 | 4.72 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 124.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.2 |
|  | 北外墙 | 19.22 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 506.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 936.7 | 0.00 | 937.7 |
|  | 东外墙 | 0.30 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |
| C005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 10.32 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 199.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.6 | 0.00 | 199.8 |
|  | 西外墙 | 5.61 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 147.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 273.4 | 0.00 | 273.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 |
| C006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 6.44 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.6 | 0.00 | 124.7 |
|  | 南外墙 | 8.42 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 222.0 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 443.9 | 0.00 | 444.4 |
|  | 非周边地面 | 0.14 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 0.42 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 5.1 |  |  | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |
| C007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.32 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.00 | 83.5 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 185.7 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 371.4 | 0.00 | 371.7 |
|  | 非周边地面 | 0.12 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 周边地面 | 0.35 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.3 |  |  | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| C008[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| C009[办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 209.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 388.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 |
| C010[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.60 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.1 |
|  | 南外墙 | 5.18 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 136.5 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 273.1 | 0.00 | 273.4 |
|  | 非周边地面 | 0.14 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 0.26 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |
| C011[办公-普通办公室] | 屋顶 | 3.41 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 65.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.00 | 65.9 |
|  | 南外墙 | 3.40 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 89.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.5 |
|  | 周边地面 | 0.29 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.5 |  |  | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| C012[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.58 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 0.00 | 49.9 |
|  | 南外墙 | 4.62 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 121.7 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.5 |
|  | 西外墙 | 0.24 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 0.03 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.4 |  |  | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |
| C015[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| C016[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| C017[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| C018[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.31 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 西外墙 | 3.01 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 79.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 146.8 | 0.00 | 147.0 |
|  | 南外墙 | 2.98 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 78.5 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 156.9 | 0.00 | 157.1 |
|  | 东外墙 | 2.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.7 |
|  | 北外墙 | 1.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 51.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.8 |
|  | 非周边地面 | 0.26 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.8 |  |  | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 周边地面 | 0.34 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| C019[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.53 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 西外墙 | 3.02 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 147.2 |
|  | 北外墙 | 2.99 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 78.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.9 |
|  | 东外墙 | 1.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 30.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 南外墙 | 1.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 51.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.6 |
|  | 非周边地面 | 0.07 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 0.25 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.0 |  |  | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |
| C020[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.46 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 北外墙 | 0.94 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 24.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.7 |
|  | 东外墙 | 0.94 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 24.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 46.0 |
|  | 南外墙 | 0.40 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
|  | 西外墙 | 0.41 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| C021[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.46 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 东外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 78.2 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 144.7 | 0.00 | 144.9 |
|  | 南外墙 | 2.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 78.0 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.2 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 北外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 非周边地面 | 0.07 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 0.26 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| C022[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.33 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
|  | 东外墙 | 0.65 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 17.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 北外墙 | 0.86 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西外墙 | 0.65 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 17.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| C023[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.39 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.5 |
|  | 东外墙 | 2.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.7 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 2.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.7 |
|  | 非周边地面 | 0.39 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.7 |  |  | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |
| C024[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 2.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.7 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 2.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.7 |
|  | 非周边地面 | 0.39 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.7 |  |  | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| C025[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.32 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 北外墙 | 1.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 51.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.8 |
|  | 西外墙 | 2.94 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 143.1 | 0.00 | 143.3 |
|  | 南外墙 | 1.96 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 51.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.6 |
|  | 非周边地面 | 0.28 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.0 |  |  | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| C026,C027,C028[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 0.41 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 北外墙 | 0.86 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西外墙 | 0.41 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| C029[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 0.41 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 北外墙 | 0.86 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西外墙 | 0.69 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 18.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| C030[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 2.94 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 143.1 | 0.00 | 143.3 |
|  | 北外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |
| C031,C032,C033[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| C034[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.08 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 1.5 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| C035[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.07 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.5 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| C036[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| C037[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.13 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 周边地面 | 0.24 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.9 |  |  | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |
| C038[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 西外墙 | 1.35 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 东外墙 | 1.36 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.2 |
|  | 南外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.8 |
|  | 周边地面 | 0.24 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.9 |  |  | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| C039[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.7 |
|  | 东外墙 | 0.40 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.5 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 南外墙 | 0.86 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.8 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.6 |
|  | 西外墙 | 0.40 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| C040[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.21 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 东外墙 | 1.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 30.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 北外墙 | 2.92 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 76.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.3 |
|  | 西外墙 | 1.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 30.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| C041[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.02 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 南外墙 | 0.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.4 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 东外墙 | 0.18 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 8.7 |
|  | 周边地面 | 0.02 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.3 |  |  | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| C042[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.02 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 东外墙 | 0.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 北外墙 | 0.17 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.5 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| C043[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.01 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 西外墙 | 0.14 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 6.6 | 0.00 | 6.6 |
|  | 南外墙 | 0.15 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.9 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 周边地面 | 0.01 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.2 |  |  | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| C044[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.01 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 北外墙 | 0.14 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 西外墙 | 0.12 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 5.7 | 0.00 | 5.7 |
|  | 周边地面 | 0.01 | 0.52 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31051 |
| D002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.25 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.02 | 5.0 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 147.0 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 271.9 | 0.02 | 276.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 18.89 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1723.6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 3188.7 | 0.02 | 3239.7 |
|  | 内墙 | 8.47 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 381.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.5 | 0.02 | 381.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.95 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 26.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4510 |
| D003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 3.13 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.02 | 61.5 |
|  | 南外墙 | 4.83 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 127.2 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 254.4 | 0.02 | 258.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 21.16 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1931.0 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 3861.9 | 0.02 | 3923.7 |
|  | 南外窗 | 2.55 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.7 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 465.4 | 0.02 | 472.9 |
|  | 内墙 | 60.18 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2710.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2710.8 | 0.02 | 2710.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 169.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.02 | 172.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.95 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 27.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 |
| D004[办公-普通办公室] | 内墙 | 23.88 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1075.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.7 | 0.02 | 1075.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.02 | 138.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.80 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.02 | 22.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429 |
| D005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.03 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.02 | 0.5 |
|  | 内墙 | 36.75 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1655.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1655.4 | 0.02 | 1655.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 101.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.02 | 103.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.26 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.02 | 7.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |
| D006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.14 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.02 | 2.7 |
|  | 内墙 | 5.88 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 264.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.02 | 264.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |
| D007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.12 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.02 | 2.3 |
|  | 内墙 | 4.23 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 190.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.02 | 190.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 101.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.02 | 103.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| D008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.04 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
|  | 内墙 | 3.36 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 151.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.02 | 151.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| D009[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.03 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.02 | 0.6 |
|  | 内墙 | 8.16 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 367.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.6 | 0.02 | 367.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| D011[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.13 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.02 | 2.5 |
|  | 内墙 | 11.52 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 518.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.02 | 518.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| D012[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.88 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 535.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.1 | 0.02 | 535.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.02 | 138.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |
| D013[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.14 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.02 | 2.7 |
|  | 北外墙 | 2.52 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 66.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 122.8 | 0.02 | 124.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 7.56 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 689.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 1276.4 | 0.02 | 1296.8 |
|  | 内墙 | 26.64 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1200.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.0 | 0.02 | 1200.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.84 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.02 | 23.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22375 |
| E001[办公-普通办公室] | 屋顶 | 3.85 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 74.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.01 | 75.0 |
|  | 北外墙 | 29.73 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 783.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 1449.2 | 0.01 | 1460.8 |
|  | 西外墙 | 5.61 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 273.6 | 0.01 | 275.8 |
|  | 南外墙 | 23.93 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 630.5 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1261.0 | 0.01 | 1271.1 |
|  | 东外墙 | 6.39 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 311.5 | 0.01 | 314.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 102.29 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9334.5 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 17268.9 | 0.01 | 17407.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.55 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1601.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 2962.4 | 0.01 | 2986.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 74.14 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6765.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 13531.1 | 0.01 | 13639.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 35.37 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3227.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 5971.6 | 0.01 | 6019.3 |
|  | 北外窗 | 19.13 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1745.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 3228.9 | 0.01 | 3254.7 |
|  | 西外窗 | 1.28 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 215.3 | 0.01 | 217.0 |
|  | 南外窗 | 14.03 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1279.9 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 2559.8 | 0.01 | 2580.3 |
|  | 东外窗 | 5.10 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 465.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 861.0 | 0.01 | 867.9 |
|  | 内墙 | 95.27 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4291.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4291.5 | 0.01 | 4291.5 |
|  | 内门 | 4.41 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 237.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.01 | 239.6 |
|  | 挑空楼板 | 29.27 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 816.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.3 | 0.01 | 822.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4549.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6027.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69203 |
| E002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.75 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.01 | 34.1 |
|  | 内墙 | 27.72 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.6 | 0.01 | 1248.6 |
|  | 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 61.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.01 | 61.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668 |
| E005[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.15 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.01 | 4.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| E006[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.27 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.01 | 7.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| E007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.89 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.01 | 17.4 |
|  | 北外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 63.2 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 117.0 | 0.01 | 117.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 6.84 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 624.2 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 1154.8 | 0.01 | 1164.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.24 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.01 | 6.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1565 |
| E008[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.00 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| E009[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.06 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.01 | 1.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| E011[办公-普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| E012[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.15 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.01 | 22.3 |
|  | 南外墙 | 0.99 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 26.1 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 52.2 | 0.01 | 52.6 |
|  | 西外墙 | 5.34 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 140.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 260.2 | 0.01 | 262.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.09 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1559.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 2885.0 | 0.01 | 2908.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.11 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.01 | 3.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3672 |
| E013[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.11 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.01 | 3.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| E015[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.55 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.01 | 10.7 |
|  | 南外墙 | 1.75 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 46.2 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 92.5 | 0.01 | 93.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 9.03 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 823.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1647.2 | 0.01 | 1660.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.43 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.01 | 12.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |
| E016[办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.04 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.01 | 1.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| E017[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.45 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.01 | 8.8 |
|  | 南外墙 | 1.20 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 31.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 63.2 | 0.01 | 63.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 693.6 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1387.2 | 0.01 | 1398.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.35 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76711 |
| F002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 25.41 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 491.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.2 | 0.01 | 495.1 |
|  | 内墙 | 86.18 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3882.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3882.0 | 0.01 | 3882.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.00 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5195 |
| F003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.36 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 393.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.5 | 0.01 | 396.7 |
|  | 内墙 | 80.19 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3612.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3612.0 | 0.01 | 3612.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 169.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.01 | 171.1 |
|  | 挑空楼板 | 1.32 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.01 | 37.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4822 |
| F004[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.17 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 138.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.01 | 139.8 |
|  | 内墙 | 18.60 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 837.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.8 | 0.01 | 837.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.49 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.01 | 210.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1522 |
| F005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.03 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 内墙 | 17.64 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 794.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.8 | 0.01 | 794.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| F006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.04 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.01 | 98.2 |
|  | 内墙 | 8.59 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 386.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.9 | 0.01 | 386.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| F007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.94 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 95.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.01 | 96.1 |
|  | 内墙 | 17.06 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 768.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.5 | 0.01 | 768.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |
| F008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.03 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 425.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.6 | 0.01 | 425.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| F009[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.97 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.01 | 57.9 |
|  | 内墙 | 22.78 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1026.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.1 | 0.01 | 1026.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 挑空楼板 | 1.53 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.01 | 43.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409 |
| F010[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.43 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.01 | 27.9 |
|  | 内墙 | 8.04 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 362.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.2 | 0.01 | 362.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.01 | 136.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |
| F011[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.40 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.01 | 27.3 |
|  | 内墙 | 8.56 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 385.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.01 | 385.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 101.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.01 | 102.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| F012[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.05 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.01 | 1.0 |
|  | 内墙 | 10.32 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 464.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.8 | 0.01 | 464.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |
| F013[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.05 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 内墙 | 4.24 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 190.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.8 | 0.01 | 190.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| F014[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.05 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 内墙 | 4.21 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 189.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.01 | 189.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| F015[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.05 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 内墙 | 4.08 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 183.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.01 | 183.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17865 |
| H005[办公-普通办公室] | 内墙 | 24.20 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1090.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1090.1 | 0.01 | 1090.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268 |
| H006[办公-普通办公室] | 内墙 | 35.42 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1595.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1595.5 | 0.01 | 1595.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.17 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.01 | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1816 |
| H011[办公-普通办公室] | 西外墙 | 5.34 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 140.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 260.4 | 0.01 | 262.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.11 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1561.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 2888.5 | 0.01 | 2911.6 |
|  | 内墙 | 7.90 | 1.93 | 20 | 23.4 | 1.0 | 355.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.8 | 0.01 | 355.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.88 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.01 | 24.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3912 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6870 |
| G001[办公-普通办公室] | 屋顶 | 339.44 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6560.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6560.8 | 0.01 | 6613.3 |
|  | 南外墙 | 30.98 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 816.2 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 1632.3 | 0.01 | 1645.4 |
|  | 东外墙 | 6.39 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 311.5 | 0.01 | 314.0 |
|  | 北外墙 | 24.44 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 644.0 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 1191.4 | 0.01 | 1200.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 128.41 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 11719.1 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 23438.2 | 0.01 | 23625.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 40.47 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3693.3 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 6832.6 | 0.01 | 6887.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 96.34 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 8791.9 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 16265.0 | 0.01 | 16395.1 |
|  | 挑空楼板 | 325.24 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9071.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9071.8 | 0.01 | 9144.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6582.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75696 |
| G002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 24.26 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 468.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.9 | 0.01 | 472.6 |
|  | 挑空楼板 | 24.26 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 676.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.6 | 0.01 | 682.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490 |
| G003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.36 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.01 | 104.3 |
|  | 挑空楼板 | 5.36 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 149.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.01 | 150.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| G004[办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.04 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.01 | 98.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.04 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 140.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.6 | 0.01 | 141.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| G005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.20 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.01 | 81.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.20 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 117.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.1 | 0.01 | 118.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| G006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.07 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.01 | 79.2 |
|  | 西外墙 | 5.60 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 147.5 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 272.9 | 0.01 | 275.1 |
|  | 北外墙 | 9.67 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 254.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 471.3 | 0.01 | 475.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.19 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1477.6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 2733.6 | 0.01 | 2755.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.30 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2399.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 4439.6 | 0.01 | 4475.1 |
|  | 西外窗 | 2.55 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.7 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 430.5 | 0.01 | 434.0 |
|  | 北外窗 | 3.83 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 349.1 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 645.8 | 0.01 | 650.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.07 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.01 | 114.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10199 |
| G007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.83 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 54.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.01 | 55.2 |
|  | 挑空楼板 | 2.83 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.01 | 79.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| G008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.07 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.01 | 40.3 |
|  | 挑空楼板 | 2.07 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.01 | 58.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| G009[办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.38 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.7 | 0.01 | 27.0 |
|  | 西外墙 | 5.33 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 140.4 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 259.7 | 0.01 | 261.7 |
|  | 南外墙 | 1.18 | 1.13 | 20 | 23.4 | 1.0 | 31.1 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.33 | 3.90 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1581.8 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 2926.4 | 0.01 | 2949.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.26 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.01 | 7.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3643 |
| G010[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.90 | 0.83 | 20 | 23.4 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.01 | 17.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.90 | 1.19 | 20 | 23.4 | 1.0 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.01 | 25.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88571 |
| 城中村综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363244 |