**亲自然建筑设计**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 亲自然建筑设计 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18205160180 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc92386254)

[2 气象参数 1](#_Toc92386255)

[3 计算依据 1](#_Toc92386256)

[4 计算原理 1](#_Toc92386257)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc92386258)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc92386259)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc92386260)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc92386261)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc92386262)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc92386263)

[5 外围护构造 4](#_Toc92386264)

[6 内围护构造 4](#_Toc92386265)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc92386266)

[8 地下围护构造 4](#_Toc92386267)

[8.1 周边地面 4](#_Toc92386268)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc92386269)

[9 窗构造 4](#_Toc92386270)

[10 门构造 5](#_Toc92386271)

[11 负荷指标 5](#_Toc92386272)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc92386273)

[13 新风负荷表 17](#_Toc92386274)

[14 房间热负荷详细表 29](#_Toc92386275)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 江苏-南京 | |
| 北纬 | 32.04 | |
| 东经 | 118.78 | |
| 建筑名称 | 亲自然建筑设计 | |
| 建筑面积 | 地上 6820.94 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.20 m | 地下 4.20 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -6.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.514 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 非周边地面构造一 | 0.298 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 385952 | 6820.94 | 56.58 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 6679.25 | 57.78 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 |  | -1006 | 房间 | 25 | 18 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 100.2 |
|  | -1010 | 房间 | 6 | 18 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 71.3 |
|  | -1011 | 房间 | 6 | 18 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 142.7 |
|  | -1012 | 房间 | 3 | 18 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 180.0 |
|  | -1013 | 房间 | 3 | 18 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 87.4 |
| **合计** | |  | **44** |  | **4665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4665** | **106.7** |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 342 | 18 | 19054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19054 | 55.7 |
|  | 1002 | 房间 | 196 | 18 | 13037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13037 | 66.5 |
|  | 1003 | 房间 | 169 | 18 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 | 55.3 |
|  | 1004 | 房间 | 82 | 18 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579 | 68.2 |
|  | 1005 | 房间 | 74 | 18 | 5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 | 71.6 |
|  | 1006 | 房间 | 72 | 18 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286 | 73.5 |
|  | 1007 | 房间 | 48 | 18 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 85.2 |
|  | 1008 | 房间 | 37 | 18 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 96.7 |
|  | 1009 | 房间 | 31 | 18 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 70.1 |
|  | 1010 | 房间 | 27 | 18 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 89.3 |
|  | 1011 | 房间 | 26 | 18 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 88.6 |
|  | 1012 | 房间 | 25 | 18 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 31.9 |
|  | 1013 | 房间 | 25 | 18 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 82.5 |
|  | 1014 | 房间 | 18 | 18 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 51.6 |
|  | 1015 | 房间 | 6 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18.7 |
|  | 1016 | 房间 | 6 | 18 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 83.3 |
|  | 1017 | 房间 | 6 | 18 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 79.5 |
|  | 1018 | 房间 | 6 | 18 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18.7 |
|  | 1019 | 房间 | 4 | 18 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25.8 |
|  | 1020 | 房间 | 3 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18.7 |
|  | 1021 | 房间 | 3 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18.7 |
| **合计** | |  | **1207** |  | **77417** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77417** | **64.1** |
| 3层 |  | 3001 | 房间 | 383 | 18 | 40425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40425 | 105.6 |
|  | 3002 | 房间 | 184 | 18 | 20975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20975 | 114.3 |
|  | 3003 | 房间 | 148 | 18 | 15859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15859 | 107.0 |
|  | 3004 | 房间 | 26 | 18 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 37.8 |
|  | 3005 | 房间 | 26 | 18 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 78.6 |
|  | 3006 | 房间 | 25 | 18 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 60.2 |
|  | 3007 | 房间 | 25 | 18 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 42.9 |
|  | 3008 | 房间 | 25 | 18 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 28.6 |
|  | 3009 | 房间 | 25 | 18 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 28.6 |
|  | 3010 | 房间 | 25 | 18 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 28.6 |
|  | 3011 | 房间 | 21 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 43.4 |
|  | 3012 | 房间 | 21 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 43.4 |
|  | 3013 | 房间 | 21 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 43.4 |
|  | 3014 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3015 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3016 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3017 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3018 | 房间 | 21 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 43.4 |
|  | 3019 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3020 | 房间 | 21 | 18 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 58.2 |
|  | 3021 | 房间 | 21 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 43.4 |
|  | 3022 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3023 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3024 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3025 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3026 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3027 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3028 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3029 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3030 | 房间 | 21 | 18 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 46.7 |
|  | 3031 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3032 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3033 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3034 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3035 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3036 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3037 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3038 | 房间 | 21 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 28.6 |
|  | 3039 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3040 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3041 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3042 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3043 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3044 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3045 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3046 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3047 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3048 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3049 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3050 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3051 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3052 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3053 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3054 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3055 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3056 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3057 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3058 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3059 | 房间 | 12 | 18 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28.6 |
|  | 3060 | 房间 | 11 | 18 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 126.1 |
|  | 3061 | 房间 | 11 | 18 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 138.9 |
|  | 3062 | 房间 | 7 | 18 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 125.7 |
|  | 3063 | 房间 | 7 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 141.5 |
|  | 3064 | 房间 | 7 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 141.5 |
|  | 3065 | 房间 | 7 | 18 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 192.3 |
|  | 3066 | 房间 | 7 | 18 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 125.7 |
|  | 3067 | 房间 | 7 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 141.5 |
|  | 3068 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3069 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3070 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3071 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3072 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3073 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3074 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3075 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3076 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3077 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3078 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3079 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3080 | 房间 | 7 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 123.7 |
|  | 3081 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3082 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3083 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3084 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3085 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3086 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3087 | 房间 | 7 | 18 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 107.6 |
|  | 3088 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3089 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3090 | 房间 | 7 | 18 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 65.7 |
|  | 3091 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3092 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3093 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3094 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3095 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3096 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3097 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3098 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3099 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3100 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3101 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3102 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3103 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3104 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3105 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3106 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3107 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3108 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3109 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3110 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3111 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3112 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3113 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3114 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3115 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3116 | 房间 | 7 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.6 |
|  | 3117 | 房间 | 6 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 28.6 |
|  | 3118 | 房间 | 6 | 18 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 65.9 |
|  | 3119 | 房间 | 6 | 18 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 158.1 |
|  | 3120 | 房间 | 6 | 18 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 158.1 |
|  | 3121 | 房间 | 6 | 18 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 158.7 |
|  | 3122 | 房间 | 6 | 18 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 138.6 |
|  | 3123 | 房间 | 6 | 18 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 138.6 |
|  | 3124 | 房间 | 6 | 18 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 138.6 |
|  | 3125 | 房间 | 6 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 28.6 |
|  | 3126 | 房间 | 6 | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 135.2 |
|  | 3127 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3128 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3129 | 房间 | 6 | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 135.2 |
|  | 3130 | 房间 | 6 | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 135.2 |
|  | 3131 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3132 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3133 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3134 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3135 | 房间 | 6 | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 135.2 |
|  | 3136 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3137 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3138 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3139 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3140 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3141 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3142 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3143 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3144 | 房间 | 6 | 18 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 140.6 |
|  | 3145 | 房间 | 6 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 114.9 |
|  | 3146 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 3147 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3148 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3149 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3150 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3151 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3152 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3153 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3154 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3155 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3156 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3157 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3158 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3159 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3160 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3161 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3162 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3163 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3164 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3165 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3166 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3167 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3168 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3169 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3170 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3171 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3172 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3173 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3174 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3175 | 房间 | 5 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.6 |
|  | 3176 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.6 |
|  | 3177 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.6 |
|  | 3178 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3179 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3180 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3181 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3182 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3183 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3184 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3185 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3186 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3187 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3188 | 房间 | 3 | 18 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 99.5 |
|  | 3189 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3190 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3191 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3192 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3193 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3194 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3195 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3196 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3197 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3198 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3199 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3200 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3201 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3202 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3203 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3204 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3205 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3206 | 房间 | 3 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28.6 |
|  | 3207 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3208 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3209 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3210 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3211 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3212 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3213 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3214 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3215 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3216 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3217 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3218 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3219 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3220 | 房间 | 3 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28.6 |
|  | 3221 | 房间 | 1 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28.6 |
|  | 3222 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3223 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3224 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3225 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3226 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3227 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3228 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3229 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3230 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3231 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3232 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3233 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3234 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3235 | 房间 | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28.6 |
|  | 3236 | 房间 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28.6 |
| **合计** | |  | **2598** |  | **177103** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177103** | **68.2** |
| 4层 |  | 4001 | 房间 | 26 | 18 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 88.9 |
|  | 4002 | 房间 | 25 | 18 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 43.4 |
|  | 4003 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 4004 | 房间 | 21 | 18 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 58.7 |
|  | 4005 | 房间 | 21 | 18 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 40.1 |
|  | 4006 | 房间 | 21 | 18 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 66.7 |
|  | 4007 | 房间 | 21 | 18 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 38.1 |
|  | 4008 | 房间 | 21 | 18 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 38.1 |
|  | 4009 | 房间 | 21 | 18 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 38.1 |
|  | 4010 | 房间 | 21 | 18 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 58.7 |
|  | 4011 | 房间 | 21 | 18 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 58.7 |
|  | 4012 | 房间 | 21 | 18 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 58.7 |
|  | 4013 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 4014 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 4015 | 房间 | 21 | 18 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 30.9 |
|  | 4016 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4017 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 4018 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 4019 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4020 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4021 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4022 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4023 | 房间 | 21 | 18 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 30.9 |
|  | 4024 | 房间 | 21 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8.5 |
|  | 4025 | 房间 | 21 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8.5 |
|  | 4026 | 房间 | 21 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10.5 |
|  | 4027 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 4028 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 4029 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 4030 | 房间 | 21 | 18 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 57.9 |
|  | 4031 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 4032 | 房间 | 15 | 18 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 121.8 |
|  | 4033 | 房间 | 15 | 18 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 121.8 |
|  | 4034 | 房间 | 15 | 18 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 109.4 |
|  | 4035 | 房间 | 15 | 18 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 94.7 |
|  | 4036 | 房间 | 15 | 18 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 109.4 |
|  | 4037 | 房间 | 15 | 18 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 126.5 |
|  | 4038 | 房间 | 14 | 18 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 98.3 |
|  | 4039 | 房间 | 14 | 18 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 137.7 |
|  | 4040 | 房间 | 12 | 18 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 25.7 |
|  | 4041 | 房间 | 12 | 18 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 55.9 |
|  | 4042 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4043 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4044 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4045 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4046 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4047 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4048 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4049 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4050 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4051 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4052 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4053 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4054 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4055 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4056 | 房间 | 12 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 37.3 |
|  | 4057 | 房间 | 12 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 37.3 |
|  | 4058 | 房间 | 12 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 37.3 |
|  | 4059 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4060 | 房间 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4061 | 房间 | 12 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 37.3 |
|  | 4062 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4063 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4064 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4065 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4066 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4067 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4068 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 4069 | 房间 | 8 | 18 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 125.6 |
|  | 4070 | 房间 | 8 | 18 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 125.6 |
|  | 4071 | 房间 | 7 | 18 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 131.4 |
|  | 4072 | 房间 | 7 | 18 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 131.4 |
|  | 4073 | 房间 | 7 | 18 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 115.6 |
|  | 4074 | 房间 | 7 | 18 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 115.6 |
|  | 4075 | 房间 | 7 | 18 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 136.4 |
|  | 4076 | 房间 | 7 | 18 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 136.4 |
|  | 4077 | 房间 | 7 | 18 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 97.6 |
|  | 4078 | 房间 | 7 | 18 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 134.0 |
|  | 4079 | 房间 | 7 | 18 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 113.7 |
|  | 4080 | 房间 | 7 | 18 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 97.6 |
|  | 4081 | 房间 | 7 | 18 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 97.6 |
|  | 4082 | 房间 | 7 | 18 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 97.6 |
|  | 4083 | 房间 | 7 | 18 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 139.6 |
|  | 4084 | 房间 | 7 | 18 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 139.6 |
|  | 4085 | 房间 | 7 | 18 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 139.6 |
|  | 4086 | 房间 | 7 | 18 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 139.6 |
|  | 4087 | 房间 | 7 | 18 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 82.9 |
|  | 4088 | 房间 | 7 | 18 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 88.2 |
|  | 4089 | 房间 | 7 | 18 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 116.8 |
|  | 4090 | 房间 | 7 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19.3 |
|  | 4091 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4092 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4093 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4094 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4095 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4096 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4097 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4098 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4099 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4100 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4101 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4102 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4103 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4104 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4105 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4106 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4107 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4108 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4109 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4110 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4111 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4112 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4113 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4114 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4115 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 4116 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4117 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4118 | 房间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4119 | 房间 | 6 | 18 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 54.5 |
|  | 4120 | 房间 | 6 | 18 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 91.9 |
|  | 4121 | 房间 | 6 | 18 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 55.9 |
|  | 4122 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 4123 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4124 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4125 | 房间 | 6 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.1 |
|  | 4126 | 房间 | 6 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.1 |
|  | 4127 | 房间 | 6 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19.4 |
|  | 4128 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4129 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4130 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4131 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 4132 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 4133 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 4134 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4135 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4136 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4137 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4138 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4139 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4140 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4141 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4142 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4143 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 4144 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4145 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4146 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4147 | 房间 | 5 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.7 |
|  | 4148 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4149 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4150 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4151 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4152 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4153 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4154 | 房间 | 5 | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35.5 |
|  | 4155 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4156 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4157 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4158 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4159 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4160 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4161 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4162 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 4163 | 房间 | 3 | 18 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 104.2 |
|  | 4164 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.2 |
|  | 4165 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4166 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4167 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4168 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4169 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4170 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4171 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4172 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4173 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4174 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4175 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4176 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 4177 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4178 | 房间 | 3 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.7 |
|  | 4179 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4180 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4181 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4182 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4183 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4184 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4185 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4186 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4187 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4188 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4189 | 房间 | 3 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.5 |
|  | 4190 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4191 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4192 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4193 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 4194 | 房间 | 3 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 52.7 |
|  | 4195 | 房间 | 3 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 52.7 |
|  | 4196 | 房间 | 3 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 52.7 |
|  | 4197 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 4198 | 房间 | 3 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 65.2 |
|  | 4199 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 4200 | 房间 | 3 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 65.2 |
|  | 4201 | 房间 | 3 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 65.2 |
|  | 4202 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 4203 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 4204 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 4205 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 4206 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 4207 | 房间 | 3 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 52.7 |
|  | 4208 | 房间 | 1 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 172.4 |
|  | 4209 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4210 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4211 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4212 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4213 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4214 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4215 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4216 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4217 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4218 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4219 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 4220 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4221 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4222 | 房间 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4223 | 房间 | 1 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 96.3 |
| **合计** | |  | **1853** |  | **79678** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79678** | **43.0** |
| 5层 |  | 5001 | 房间 | 25 | 18 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 62.0 |
|  | 5002 | 房间 | 21 | 18 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 58.7 |
|  | 5003 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 5004 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 5005 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 5006 | 房间 | 21 | 18 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 56.7 |
|  | 5007 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 5008 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5009 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5010 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5011 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5012 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5013 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 5014 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 5015 | 房间 | 21 | 18 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27.1 |
|  | 5016 | 房间 | 21 | 18 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 29.1 |
|  | 5017 | 房间 | 19 | 18 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 125.1 |
|  | 5018 | 房间 | 19 | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 42.0 |
|  | 5019 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5020 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5021 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5022 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5023 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5024 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5025 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5026 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5027 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5028 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5029 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5030 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5031 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5032 | 房间 | 12 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.6 |
|  | 5033 | 房间 | 9 | 18 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 70.7 |
|  | 5034 | 房间 | 8 | 18 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 144.2 |
|  | 5035 | 房间 | 8 | 18 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 144.2 |
|  | 5036 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5037 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5038 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5039 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5040 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5041 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5042 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5043 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5044 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5045 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5046 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5047 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5048 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5049 | 房间 | 7 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18.6 |
|  | 5050 | 房间 | 6 | 18 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 110.4 |
|  | 5051 | 房间 | 6 | 18 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 148.0 |
|  | 5052 | 房间 | 6 | 18 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 58.4 |
|  | 5053 | 房间 | 6 | 18 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 148.0 |
|  | 5054 | 房间 | 6 | 18 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 58.4 |
|  | 5055 | 房间 | 6 | 18 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 128.6 |
|  | 5056 | 房间 | 6 | 18 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 74.4 |
|  | 5057 | 房间 | 6 | 18 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 37.4 |
|  | 5058 | 房间 | 6 | 18 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 131.1 |
|  | 5059 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5060 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5061 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5062 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5063 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5064 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5065 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5066 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5067 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5068 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5069 | 房间 | 6 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 33.5 |
|  | 5070 | 房间 | 6 | 18 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 104.9 |
|  | 5071 | 房间 | 6 | 18 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 104.9 |
|  | 5072 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 5073 | 房间 | 6 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 38.0 |
|  | 5074 | 房间 | 6 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30.7 |
|  | 5075 | 房间 | 6 | 18 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 112.2 |
|  | 5076 | 房间 | 6 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 38.0 |
|  | 5077 | 房间 | 6 | 18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 153.8 |
|  | 5078 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5079 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5080 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5081 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5082 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5083 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5084 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5085 | 房间 | 5 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 47.3 |
|  | 5086 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5087 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5088 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5089 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5090 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5091 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5092 | 房间 | 5 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 54.0 |
|  | 5093 | 房间 | 3 | 18 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 122.8 |
|  | 5094 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5095 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5096 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5097 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5098 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5099 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5100 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5101 | 房间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 47.3 |
|  | 5102 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5103 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5104 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5105 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5106 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5107 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5108 | 房间 | 3 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 54.0 |
|  | 5109 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 5110 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 5111 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 5112 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 5113 | 房间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 83.7 |
|  | 5114 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 5115 | 房间 | 3 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 71.3 |
|  | 5116 | 房间 | 1 | 18 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 191.0 |
|  | 5117 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5118 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5119 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5120 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5121 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5122 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5123 | 房间 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.6 |
|  | 5124 | 房间 | 1 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 114.8 |
| **合计** | |  | **977** |  | **47089** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47089** | **48.2** |
| **总计** | | |  | **6679** |  | **385952** | **0** | **0** | **0** |  | **385952** | **57.8** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积 (㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  | -1006 | 房间 | 25.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | -1010 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | -1011 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | -1012 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | -1013 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **43.74** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 342.22 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1002 | 房间 | 196.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1003 | 房间 | 169.06 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1004 | 房间 | 81.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1005 | 房间 | 73.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1006 | 房间 | 71.96 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1007 | 房间 | 47.99 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1008 | 房间 | 37.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1009 | 房间 | 30.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1010 | 房间 | 27.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1011 | 房间 | 26.04 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1012 | 房间 | 25.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1013 | 房间 | 25.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1014 | 房间 | 18.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1015 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1016 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1017 | 房间 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1018 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1019 | 房间 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1020 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1021 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **1207.25** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| 3层 |  | 3001 | 房间 | 382.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3002 | 房间 | 183.55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3003 | 房间 | 148.16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3004 | 房间 | 26.04 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3005 | 房间 | 26.04 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3006 | 房间 | 25.39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3007 | 房间 | 24.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3008 | 房间 | 24.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3009 | 房间 | 24.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3010 | 房间 | 24.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3011 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3012 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3013 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3014 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3015 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3016 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3017 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3018 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3019 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3020 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3021 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3022 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3023 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3024 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3025 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3026 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3027 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3028 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3029 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3030 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3031 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3032 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3033 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3034 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3035 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3036 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3037 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3038 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3039 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3040 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3041 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3042 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3043 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3044 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3045 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3046 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3047 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3048 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3049 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3050 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3051 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3052 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3053 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3054 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3055 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3056 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3057 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3058 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3059 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3060 | 房间 | 11.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3061 | 房间 | 11.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3062 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3063 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3064 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3065 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3066 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3067 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3068 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3069 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3070 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3071 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3072 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3073 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3074 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3075 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3076 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3077 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3078 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3079 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3080 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3081 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3082 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3083 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3084 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3085 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3086 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3087 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3088 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3089 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3090 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3091 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3092 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3093 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3094 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3095 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3096 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3097 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3098 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3099 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3100 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3101 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3102 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3103 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3104 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3105 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3106 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3107 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3108 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3109 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3110 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3111 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3112 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3113 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3114 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3115 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3116 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3117 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3118 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3119 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3120 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3121 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3122 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3123 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3124 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3125 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3126 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3127 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3128 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3129 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3130 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3131 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3132 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3133 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3134 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3135 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3136 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3137 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3138 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3139 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3140 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3141 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3142 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3143 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3144 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3145 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3146 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3147 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3148 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3149 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3150 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3151 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3152 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3153 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3154 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3155 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3156 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3157 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3158 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3159 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3160 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3161 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3162 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3163 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3164 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3165 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3166 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3167 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3168 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3169 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3170 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3171 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3172 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3173 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3174 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3175 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3176 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3177 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3178 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3179 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3180 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3181 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3182 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3183 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3184 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3185 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3186 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3187 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3188 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3189 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3190 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3191 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3192 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3193 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3194 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3195 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3196 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3197 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3198 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3199 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3200 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3201 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3202 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3203 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3204 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3205 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3206 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3207 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3208 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3209 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3210 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3211 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3212 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3213 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3214 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3215 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3216 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3217 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3218 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3219 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3220 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3221 | 房间 | 1.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3222 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3223 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3224 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3225 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3226 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3227 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3228 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3229 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3230 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3231 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3232 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3233 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3234 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3235 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3236 | 房间 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **2598.42** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| 4层 |  | 4001 | 房间 | 26.04 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4002 | 房间 | 25.39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4003 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4004 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4005 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4006 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4007 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4008 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4009 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4010 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4011 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4012 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4013 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4014 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4015 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4016 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4017 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4018 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4019 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4020 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4021 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4022 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4023 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4024 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4025 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4026 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4027 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4028 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4029 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4030 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4031 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4032 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4033 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4034 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4035 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4036 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4037 | 房间 | 14.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4038 | 房间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4039 | 房间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4040 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4041 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4042 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4043 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4044 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4045 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4046 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4047 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4048 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4049 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4050 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4051 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4052 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4053 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4054 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4055 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4056 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4057 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4058 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4059 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4060 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4061 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4062 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4063 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4064 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4065 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4066 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4067 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4068 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4069 | 房间 | 8.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4070 | 房间 | 8.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4071 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4072 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4073 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4074 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4075 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4076 | 房间 | 7.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4077 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4078 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4079 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4080 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4081 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4082 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4083 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4084 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4085 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4086 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4087 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4088 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4089 | 房间 | 7.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4090 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4091 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4092 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4093 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4094 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4095 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4096 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4097 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4098 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4099 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4100 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4101 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4102 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4103 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4104 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4105 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4106 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4107 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4108 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4109 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4110 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4111 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4112 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4113 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4114 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4115 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4116 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4117 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4118 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4119 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4120 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4121 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4122 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4123 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4124 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4125 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4126 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4127 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4128 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4129 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4130 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4131 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4132 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4133 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4134 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4135 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4136 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4137 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4138 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4139 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4140 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4141 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4142 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4143 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4144 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4145 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4146 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4147 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4148 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4149 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4150 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4151 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4152 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4153 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4154 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4155 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4156 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4157 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4158 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4159 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4160 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4161 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4162 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4163 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4164 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4165 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4166 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4167 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4168 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4169 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4170 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4171 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4172 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4173 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4174 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4175 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4176 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4177 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4178 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4179 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4180 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4181 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4182 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4183 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4184 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4185 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4186 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4187 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4188 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4189 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4190 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4191 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4192 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4193 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4194 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4195 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4196 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4197 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4198 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4199 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4200 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4201 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4202 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4203 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4204 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4205 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4206 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4207 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4208 | 房间 | 1.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4209 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4210 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4211 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4212 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4213 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4214 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4215 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4216 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4217 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4218 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4219 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4220 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4221 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4222 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4223 | 房间 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **1852.67** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| 5层 |  | 5001 | 房间 | 25.39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5002 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5003 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5004 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5005 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5006 | 房间 | 21.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5007 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5008 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5009 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5010 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5011 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5012 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5013 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5014 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5015 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5016 | 房间 | 20.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5017 | 房间 | 19.22 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5018 | 房间 | 19.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5019 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5020 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5021 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5022 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5023 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5024 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5025 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5026 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5027 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5028 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5029 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5030 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5031 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5032 | 房间 | 12.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5033 | 房间 | 9.31 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5034 | 房间 | 8.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5035 | 房间 | 8.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5036 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5037 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5038 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5039 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5040 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5041 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5042 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5043 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5044 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5045 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5046 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5047 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5048 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5049 | 房间 | 6.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5050 | 房间 | 6.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5051 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5052 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5053 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5054 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5055 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5056 | 房间 | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5057 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5058 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5059 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5060 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5061 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5062 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5063 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5064 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5065 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5066 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5067 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5068 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5069 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5070 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5071 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5072 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5073 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5074 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5075 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5076 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5077 | 房间 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5078 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5079 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5080 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5081 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5082 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5083 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5084 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5085 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5086 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5087 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5088 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5089 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5090 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5091 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5092 | 房间 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5093 | 房间 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5094 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5095 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5096 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5097 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5098 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5099 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5100 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5101 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5102 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5103 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5104 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5105 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5106 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5107 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5108 | 房间 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5109 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5110 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5111 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5112 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5113 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5114 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5115 | 房间 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5116 | 房间 | 1.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5117 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5118 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5119 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5120 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5121 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5122 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5123 | 房间 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5124 | 房间 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **977.18** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| **总计** | | | | **6679.25** | **0.00** | **0** | **0.00** |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1006[房间] | 内墙 | 46.23 | 1.93 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2135.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2135.9 | 0.00 | 2135.9 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 24.0 | 1.0 | 226.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.8 | 0.00 | 227.7 |
| 非周边地面 | 25.40 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 181.7 |  |  | 0.00 | 181.7 | 0.00 | 182.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2546** |
| -1010[房间] | 内墙 | 3.89 | 1.93 | 18 | 24.0 | 1.0 | 179.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
| 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 217.1 |
| 非周边地面 | 6.19 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.2 |  |  | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **441** |
| -1011[房间] | 内墙 | 12.57 | 1.93 | 18 | 24.0 | 1.0 | 580.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.7 | 0.00 | 580.7 |
| 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 217.1 |
| 非周边地面 | 5.89 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **840** |
| -1012[房间] | 内墙 | 9.09 | 1.93 | 18 | 24.0 | 1.0 | 420.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.0 | 0.00 | 420.0 |
| 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 24.0 | 1.0 | 121.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.4 |
| 非周边地面 | 3.13 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **564** |
| -1013[房间] | 内墙 | 2.81 | 1.93 | 18 | 24.0 | 1.0 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 24.0 | 1.0 | 121.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.4 |
| 非周边地面 | 3.13 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| -1层 | |  | | | | | | | | | | | **4665** |
| 1001[房间] | 屋顶 | 342.22 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 6357.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6357.1 | 0.00 | 6382.5 |
| 东外墙 | 59.64 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1611.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1531.1 | 0.00 | 1537.3 |
| 北外墙 | 86.46 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2336.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2453.3 | 0.00 | 2463.1 |
| 西外墙 | 59.64 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1611.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1531.1 | 0.00 | 1537.3 |
| 南外墙 | 86.46 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2336.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1986.0 | 0.00 | 1994.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 673.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 707.6 | 0.00 | 710.4 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 673.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 572.8 | 0.00 | 575.1 |
| 北阳台外门 | 7.56 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 357.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 375.7 | 0.00 | 377.2 |
| 南阳台外门 | 7.56 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 357.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.1 | 0.00 | 305.3 |
| 非周边地面 | 205.02 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1466.3 |  |  | 0.00 | 1466.3 | 0.00 | 1472.2 |
| 周边地面 | 137.20 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1692.5 |  |  | 0.00 | 1692.5 | 0.00 | 1699.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19054** |
| 1002[房间] | 屋顶 | 196.02 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3641.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3641.2 | 0.00 | 3655.7 |
| 西南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.5 |
| 西外墙 | 46.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1259.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1196.9 | 0.00 | 1201.7 |
| 北外墙 | 57.06 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1542.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1619.1 | 0.00 | 1625.6 |
| 东外墙 | 47.04 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1271.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1207.6 | 0.00 | 1212.5 |
| 南外墙 | 56.82 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1535.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1305.2 | 0.00 | 1310.4 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 673.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 707.6 | 0.00 | 710.4 |
| 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1010.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 859.2 | 0.00 | 862.7 |
| 西阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.6 |
| 北阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 188.6 |
| 东阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.6 |
| 非周边地面 | 98.82 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 706.8 |  |  | 0.00 | 706.8 | 0.00 | 709.6 |
| 周边地面 | 97.20 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1199.0 |  |  | 0.00 | 1199.0 | 0.00 | 1203.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13037** |
| 1003[房间] | 屋顶 | 169.06 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3140.5 | 0.00 | 3153.1 |
| 东北外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
| 东外墙 | 50.01 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1351.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1283.9 | 0.00 | 1289.0 |
| 南外墙 | 47.04 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1271.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1080.5 | 0.00 | 1084.8 |
| 西外墙 | 71.82 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1940.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1843.8 | 0.00 | 1851.2 |
| 西南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.5 |
| 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.7 |
| 西阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.6 |
| 非周边地面 | 92.53 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 661.7 |  |  | 0.00 | 661.7 | 0.00 | 664.4 |
| 周边地面 | 76.54 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 944.2 |  |  | 0.00 | 944.2 | 0.00 | 947.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9345** |
| 1004[房间] | 屋顶 | 81.81 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1519.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1519.7 | 0.00 | 1525.8 |
| 西外墙 | 42.42 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1146.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1089.0 | 0.00 | 1093.4 |
| 南外墙 | 30.42 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 822.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 698.8 | 0.00 | 701.6 |
| 东外墙 | 40.53 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1095.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1040.5 | 0.00 | 1044.7 |
| 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 337.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 287.6 |
| 东阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.3 |
| 非周边地面 | 33.21 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 237.5 |  |  | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 238.5 |
| 周边地面 | 48.60 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 599.5 |  |  | 0.00 | 599.5 | 0.00 | 601.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5579** |
| 1005[房间] | 屋顶 | 73.81 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1371.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1371.0 | 0.00 | 1376.5 |
| 西北外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
| 西外墙 | 21.42 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 578.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 549.9 | 0.00 | 552.1 |
| 东外墙 | 25.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 692.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 657.7 | 0.00 | 660.4 |
| 北外墙 | 43.02 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1162.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1220.7 | 0.00 | 1225.6 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 337.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
| 西阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.6 |
| 北阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 188.6 |
| 非周边地面 | 33.21 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 237.5 |  |  | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 238.5 |
| 周边地面 | 40.60 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 500.8 |  |  | 0.00 | 500.8 | 0.00 | 502.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5287** |
| 1006[房间] | 屋顶 | 71.96 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1336.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1336.7 | 0.00 | 1342.1 |
| 南外墙 | 39.06 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1055.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 897.2 | 0.00 | 900.8 |
| 西外墙 | 37.80 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1021.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 970.4 | 0.00 | 974.3 |
| 北外墙 | 12.81 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 346.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.00 | 364.9 |
| 东外墙 | 24.78 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 669.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 636.2 | 0.00 | 638.7 |
| 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.7 |
| 北阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.5 | 0.00 | 157.2 |
| 非周边地面 | 26.16 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 187.1 |  |  | 0.00 | 187.1 | 0.00 | 187.8 |
| 周边地面 | 45.80 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 565.0 |  |  | 0.00 | 565.0 | 0.00 | 567.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5286** |
| 1007[房间] | 屋顶 | 47.99 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 891.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.5 | 0.00 | 895.0 |
| 西外墙 | 12.18 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 329.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.00 | 313.9 |
| 西南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.5 |
| 南外墙 | 47.25 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1276.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1085.4 | 0.00 | 1089.7 |
| 东南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.5 |
| 东外墙 | 24.78 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 669.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 636.2 | 0.00 | 638.7 |
| 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 431.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 452.9 | 0.00 | 454.7 |
| 南阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 127.2 |
| 非周边地面 | 10.00 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 71.5 |  |  | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.8 |
| 周边地面 | 37.99 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 468.6 |  |  | 0.00 | 468.6 | 0.00 | 470.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4091** |
| 1008[房间] | 屋顶 | 37.21 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 691.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.1 | 0.00 | 693.9 |
| 东北外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
| 东外墙 | 21.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 556.8 |
| 南外墙 | 23.73 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 641.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 545.1 | 0.00 | 547.3 |
| 北外墙 | 21.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 583.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.9 | 0.00 | 615.4 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 337.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.1 | 0.00 | 321.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 337.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
| 南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.3 |
| 非周边地面 | 8.61 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 61.6 |  |  | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.8 |
| 周边地面 | 28.60 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 352.7 |  |  | 0.00 | 352.7 | 0.00 | 354.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3599** |
| 1009[房间] | 屋顶 | 30.60 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 568.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.4 | 0.00 | 570.7 |
| 南外墙 | 12.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 340.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 289.4 | 0.00 | 290.6 |
| 北外墙 | 21.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 583.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.9 | 0.00 | 615.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 337.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 355.2 |
| 非周边地面 | 12.60 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 90.1 |  |  | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.5 |
| 周边地面 | 18.00 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 222.0 |  |  | 0.00 | 222.0 | 0.00 | 222.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2145** |
| 1010[房间] | 屋顶 | 27.11 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 503.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.6 | 0.00 | 505.6 |
| 西外墙 | 25.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 692.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 657.7 | 0.00 | 660.4 |
| 北外墙 | 16.38 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 442.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.8 | 0.00 | 466.6 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 497.3 |
| 非周边地面 | 8.71 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 62.3 |  |  | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.5 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 227.0 |  |  | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2420** |
| 1011[房间] | 屋顶 | 26.04 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 485.7 |
| 北外墙 | 35.28 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 953.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1001.1 | 0.00 | 1005.1 |
| 东外墙 | 13.02 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 351.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.3 | 0.00 | 335.6 |
| 南外墙 | 8.40 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 227.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.0 | 0.00 | 193.7 |
| 非周边地面 | 7.04 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 50.4 |  |  | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.6 |
| 周边地面 | 19.00 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 234.4 |  |  | 0.00 | 234.4 | 0.00 | 235.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2306** |
| 1012[房间] | 屋顶 | 25.40 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.8 | 0.00 | 473.7 |
| 东外墙 | 13.02 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 351.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.3 | 0.00 | 335.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **809** |
| 1013[房间] | 屋顶 | 25.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 468.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.1 | 0.00 | 470.0 |
| 西外墙 | 12.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 340.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.5 | 0.00 | 324.8 |
| 北外墙 | 35.28 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 953.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1001.1 | 0.00 | 1005.1 |
| 非周边地面 | 6.40 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 45.8 |  |  | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 46.0 |
| 周边地面 | 18.80 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 231.9 |  |  | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 232.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2079** |
| 1014[房间] | 屋顶 | 18.30 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 339.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.9 | 0.00 | 341.3 |
| 北外墙 | 8.82 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 238.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 251.3 |
| 北阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 178.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 188.6 |
| 非周边地面 | 12.30 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 88.0 |  |  | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.3 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 74.0 |  |  | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **944** |
| 1015[房间] | 屋顶 | 6.19 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 114.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 115.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **115** |
| 1016[房间] | 屋顶 | 6.19 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 114.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 115.4 |
| 东外墙 | 12.57 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 339.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 322.8 | 0.00 | 324.0 |
| 非周边地面 | 0.20 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1.4 |  |  | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
| 周边地面 | 5.99 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.00 | 73.9 | 0.00 | 74.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 1017[房间] | 屋顶 | 6.00 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 111.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.9 |
| 南外墙 | 12.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 340.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 289.4 | 0.00 | 290.6 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.51 | 18 | 24.0 | 1.0 | 74.0 |  |  | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **477** |
| 1018[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **110** |
| 1019[房间] | 屋顶 | 4.00 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 74.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.6 |
| 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 18 | 24.0 | 1.0 | 28.6 |  |  | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 1020,1021[房间] | 屋顶 | 3.13 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **77417** |
| 3001[房间] | 屋顶 | 382.92 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 7113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7113.0 | 0.00 | 7113.0 |
| 东外墙 | 33.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 908.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 863.1 | 0.00 | 863.1 |
| 南外墙 | 74.88 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2023.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1720.0 | 0.00 | 1720.0 |
| 西外墙 | 33.84 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 914.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 868.8 | 0.00 | 868.8 |
| 北外墙 | 93.18 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2518.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2644.0 | 0.00 | 2644.0 |
| 东南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 东北外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
| 西南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 南外窗 | 57.15 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5349.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4546.9 | 0.00 | 4546.9 |
| 北外窗 | 86.94 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 8137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8544.5 | 0.00 | 8544.5 |
| 西外窗 | 20.70 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1937.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1840.6 | 0.00 | 1840.6 |
| 东外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 786.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.9 | 0.00 | 746.9 |
| 南阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 298.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 西阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 298.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.3 | 0.00 | 283.3 |
| 挑空楼板 | 382.92 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 10954.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10954.5 | 0.00 | 10954.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40425** |
| 3002[房间] | 屋顶 | 183.54 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3409.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3409.4 | 0.00 | 3409.4 |
| 东外墙 | 14.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 397.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
| 南外墙 | 6.06 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.00 | 139.2 |
| 西外墙 | 15.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 429.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
| 北外墙 | 85.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2426.1 | 0.00 | 2426.1 |
| 东南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 北外窗 | 71.10 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 6655.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6987.7 | 0.00 | 6987.7 |
| 西外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 786.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.9 | 0.00 | 746.9 |
| 北阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 298.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.1 | 0.00 | 313.1 |
| 挑空楼板 | 183.54 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5250.7 | 0.00 | 5250.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20975** |
| 3003[房间] | 屋顶 | 148.16 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2752.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2752.1 | 0.00 | 2752.1 |
| 北外墙 | 10.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 277.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.00 | 291.1 |
| 西外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 162.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.00 | 154.0 |
| 南外墙 | 74.55 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2014.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1712.4 | 0.00 | 1712.4 |
| 东外墙 | 27.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 708.6 | 0.00 | 708.6 |
| 西北外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
| 东南外墙 | 0.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 16.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 北外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.5 | 0.00 | 1114.5 |
| 南外窗 | 56.55 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4499.1 | 0.00 | 4499.1 |
| 南阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 298.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 挑空楼板 | 148.16 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 4238.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4238.4 | 0.00 | 4238.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15859** |
| 3004[房间] | 东外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 挑空楼板 | 26.04 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 745.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.0 | 0.00 | 745.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **984** |
| 3005[房间] | 屋顶 | 26.04 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 483.7 |
| 南外墙 | 25.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 681.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 578.9 |
| 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 挑空楼板 | 26.04 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 745.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.0 | 0.00 | 745.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2046** |
| 3006[房间] | 南外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 564.4 | 0.00 | 564.4 |
| 东外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 挑空楼板 | 25.39 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 726.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.4 | 0.00 | 726.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1530** |
| 3007[房间] | 西外墙 | 10.41 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 281.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.3 | 0.00 | 267.3 |
| 西阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
| 挑空楼板 | 24.60 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 703.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.8 | 0.00 | 703.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1056** |
| 3008,3009,3010[房间] | 挑空楼板 | 24.60 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 703.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.8 | 0.00 | 703.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **704** |
| 3011,3021[房间] | 西外墙 | 12.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 332.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.8 | 0.00 | 315.8 |
| 挑空楼板 | 21.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 609.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 609.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **926** |
| 3012,3013,3018[房间] | 东外墙 | 12.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 332.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.8 | 0.00 | 315.8 |
| 挑空楼板 | 21.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 609.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 609.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **926** |
| 3014,3015,3017[房间] | 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 挑空楼板 | 21.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 609.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 609.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1241** |
| 3016,3019,3020[房间] | 东外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 挑空楼板 | 21.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 609.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 609.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1241** |
| 3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038[房间] | 挑空楼板 | 20.50 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 586.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.5 | 0.00 | 586.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **586** |
| 3030[房间] | 南外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 124.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 210.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 南阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 102.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
| 挑空楼板 | 20.50 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 586.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.5 | 0.00 | 586.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **958** |
| 3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059[房间] | 挑空楼板 | 12.30 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 351.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.9 | 0.00 | 351.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **352** |
| 3060[房间] | 屋顶 | 3.00 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 11.40 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 326.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1437** |
| 3061[房间] | 屋顶 | 3.00 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 11.40 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 326.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1583** |
| 3062[房间] | 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 7.44 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **935** |
| 3063,3064[房间] | 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 7.44 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1052** |
| 3065[房间] | 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外墙 | 4.89 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 132.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.00 | 112.3 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 210.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 南阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 102.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
| 挑空楼板 | 7.44 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1431** |
| 3066[房间] | 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 7.44 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **935** |
| 3067[房间] | 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 7.44 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1052** |
| 3068,3071,3072,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087[房间] | 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 7.20 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **775** |
| 3069,3070,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080[房间] | 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 7.20 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **891** |
| 3088,3089,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116[房间] | 挑空楼板 | 6.80 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.5 | 0.00 | 194.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **195** |
| 3090[房间] | 西外墙 | 3.21 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
| 西阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
| 挑空楼板 | 6.80 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.5 | 0.00 | 194.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 3117[房间] | 挑空楼板 | 6.19 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 177.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **177** |
| 3118[房间] | 东外墙 | 8.98 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 242.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.5 | 0.00 | 230.5 |
| 挑空楼板 | 6.19 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 177.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **408** |
| 3119[房间] | 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **931** |
| 3120[房间] | 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **931** |
| 3121[房间] | 北外墙 | 4.38 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 118.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.3 | 0.00 | 124.3 |
| 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **934** |
| 3122,3124[房间] | 南外墙 | 4.38 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 118.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **816** |
| 3123[房间] | 南外墙 | 4.38 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 118.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
| 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **816** |
| 3125[房间] | 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 168.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.4 | 0.00 | 168.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **168** |
| 3126,3129,3130,3135[房间] | 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **771** |
| 3127,3128,3133,3139,3140,3141,3142,3143,3145[房间] | 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **655** |
| 3131,3132,3134,3136,3137,3138,3146[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **877** |
| 3144[房间] | 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **801** |
| 3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175[房间] | 挑空楼板 | 4.56 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.5 | 0.00 | 130.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130** |
| 3176,3177[房间] | 挑空楼板 | 3.13 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.00 | 89.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90** |
| 3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3205,3206[房间] | 挑空楼板 | 3.12 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.00 | 89.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **89** |
| 3188[房间] | 西外墙 | 5.31 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 143.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.3 | 0.00 | 136.3 |
| 西阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
| 挑空楼板 | 3.12 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.00 | 89.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **311** |
| 3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220[房间] | 挑空楼板 | 2.64 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **76** |
| 3221[房间] | 挑空楼板 | 1.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **38** |
| 3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235[房间] | 挑空楼板 | 1.20 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 3236[房间] | 挑空楼板 | 0.60 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **177103** |
| 4001[房间] | 屋顶 | 26.04 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 483.7 |
| 东外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 北外墙 | 25.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 681.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 715.1 | 0.00 | 715.1 |
| 西外墙 | 6.15 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 166.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
| 南外墙 | 25.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 681.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 578.9 |
| 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 141.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2316** |
| 4002[房间] | 西外墙 | 6.15 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 166.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
| 南外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 564.4 | 0.00 | 564.4 |
| 东外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 141.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1103** |
| 4003,4013[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 东外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1209** |
| 4004,4010[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 北外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.00 | 119.2 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1251** |
| 4005[房间] | 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 北外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.00 | 119.2 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **855** |
| 4006[房间] | 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 挑空楼板 | 21.32 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 609.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 609.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1422** |
| 4007[房间] | 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **813** |
| 4008,4009[房间] | 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 东外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **813** |
| 4011,4012[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 北外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.00 | 119.2 |
| 东外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1251** |
| 4014[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1209** |
| 4015,4023[房间] | 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 北外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 124.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
| 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.00 | 221.1 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 北阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **633** |
| 4016,4019,4020,4021,4022,4026[房间] | 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **215** |
| 4017,4018,4027,4031[房间] | 屋顶 | 20.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **596** |
| 4024,4025[房间] | 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **174** |
| 4028,4029[房间] | 屋顶 | 20.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
| 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 4030[房间] | 屋顶 | 20.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
| 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1186** |
| 4032,4033[房间] | 屋顶 | 3.05 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 188.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.5 | 0.00 | 1114.5 |
| 挑空楼板 | 1.55 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1783** |
| 4034[房间] | 屋顶 | 14.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 188.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.00 | 159.9 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 1.55 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1602** |
| 4035[房间] | 屋顶 | 3.05 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 188.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.00 | 159.9 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 1.55 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1386** |
| 4036[房间] | 屋顶 | 14.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 188.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.00 | 159.9 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 1.55 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1602** |
| 4037[房间] | 屋顶 | 14.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 188.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.5 | 0.00 | 1114.5 |
| 挑空楼板 | 1.55 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1852** |
| 4038[房间] | 屋顶 | 3.00 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 西外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
| 南外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 挑空楼板 | 1.50 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 42.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.00 | 42.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1416** |
| 4039[房间] | 屋顶 | 14.40 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 267.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.5 | 0.00 | 1114.5 |
| 挑空楼板 | 1.50 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 42.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.00 | 42.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1984** |
| 4040[房间] | 东外墙 | 12.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 332.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.8 | 0.00 | 315.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **316** |
| 4041[房间] | 屋顶 | 12.30 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 228.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.5 | 0.00 | 228.5 |
| 北外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 124.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
| 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.00 | 221.1 |
| 北阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **687** |
| 4042,4043,4044,4045,4046,4047,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068[房间] | 屋顶 | 12.30 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 228.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.5 | 0.00 | 228.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228** |
| 4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4059,4060,4091,4094,4095,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4116,4117,4118,4209,4214,4215,4216,4220,4221,4222[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4056,4057,4058,4061[房间] | 北外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 124.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
| 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.00 | 221.1 |
| 北阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **459** |
| 4069,4070[房间] | 南外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1055** |
| 4071[房间] | 屋顶 | 7.44 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **978** |
| 4072[房间] | 屋顶 | 7.44 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **978** |
| 4073[房间] | 屋顶 | 7.44 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **860** |
| 4074[房间] | 屋顶 | 7.44 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **860** |
| 4075,4076[房间] | 屋顶 | 1.55 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1015** |
| 4077,4080,4081,4082[房间] | 屋顶 | 7.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **703** |
| 4078[房间] | 屋顶 | 7.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **965** |
| 4079[房间] | 屋顶 | 7.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **818** |
| 4083,4084,4085,4086[房间] | 屋顶 | 1.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
| 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1005** |
| 4087[房间] | 屋顶 | 1.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 东外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **597** |
| 4088[房间] | 屋顶 | 1.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
| 东外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 4089[房间] | 屋顶 | 1.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
| 东外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 挑空楼板 | 7.20 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **841** |
| 4090[房间] | 东外墙 | 5.10 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 137.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **131** |
| 4092,4093,4096,4097,4098,4099,4100,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115[房间] | 屋顶 | 6.80 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **126** |
| 4119[房间] | 北外墙 | 3.89 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **337** |
| 4120[房间] | 东外墙 | 8.98 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 242.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.5 | 0.00 | 230.5 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **568** |
| 4121[房间] | 北外墙 | 3.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 97.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **329** |
| 4122,4131,4133[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **191** |
| 4123,4124,4128,4129,4130,4132[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **175** |
| 4125,4126[房间] | 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
| 4127[房间] | 西外墙 | 1.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
| 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **111** |
| 4134,4135,4140,4141,4144,4145,4146,4147[房间] | 南外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **131** |
| 4136,4137,4138,4139,4142,4143[房间] | 屋顶 | 4.56 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
| 南外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **216** |
| 4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154[房间] | 北外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.7 | 0.00 | 161.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162** |
| 4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162[房间] | 屋顶 | 4.56 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
| 北外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.7 | 0.00 | 161.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **246** |
| 4163[房间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 169.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 西外墙 | 2.81 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 75.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
| 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **326** |
| 4164[房间] | 西外墙 | 2.81 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 75.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
| 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **148** |
| 4165,4166,4167,4168,4173,4174,4177,4178[房间] | 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90** |
| 4169,4170,4171,4172,4175,4176[房间] | 屋顶 | 3.12 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **148** |
| 4179,4180,4183,4184,4190,4191,4192,4193[房间] | 屋顶 | 3.12 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **169** |
| 4181,4182,4185,4186,4187,4188,4189[房间] | 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **111** |
| 4194,4195,4196,4207[房间] | 南外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
| 南阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139** |
| 4197,4204,4205,4206[房间] | 屋顶 | 2.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
| 北阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **221** |
| 4198,4200,4201[房间] | 北外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
| 北阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **172** |
| 4199,4202,4203[房间] | 屋顶 | 2.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
| 南阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **188** |
| 4208[房间] | 东外墙 | 3.27 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 88.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
| 北外墙 | 2.40 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
| 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228** |
| 4210,4211,4212,4213,4217,4218,4219[房间] | 屋顶 | 1.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22** |
| 4223[房间] | 东外墙 | 2.25 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 60.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **79678** |
| 5001[房间] | 屋顶 | 25.40 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.7 | 0.00 | 471.7 |
| 西外墙 | 6.15 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 166.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
| 南外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 564.4 | 0.00 | 564.4 |
| 东外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 141.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1574** |
| 5002[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 北外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.00 | 119.2 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1251** |
| 5003,5005[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 西外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1209** |
| 5004,5006[房间] | 屋顶 | 21.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
| 南外墙 | 4.20 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 东外墙 | 24.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1209** |
| 5007,5013,5014,5015[房间] | 屋顶 | 20.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
| 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 5008,5009,5010,5011,5012,5016[房间] | 屋顶 | 20.50 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 北阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **596** |
| 5017[房间] | 屋顶 | 19.22 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 357.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.0 | 0.00 | 357.0 |
| 北外墙 | 18.72 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 505.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 531.2 | 0.00 | 531.2 |
| 东外墙 | 6.15 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 166.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
| 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 502.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 427.2 | 0.00 | 427.2 |
| 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 251.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 238.8 |
| 东阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 149.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 141.6 |
| 挑空楼板 | 19.22 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 549.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.8 | 0.00 | 549.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2404** |
| 5018[房间] | 屋顶 | 19.10 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 354.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.8 | 0.00 | 354.8 |
| 东外墙 | 17.40 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 470.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 446.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **802** |
| 5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5027,5028,5029,5030,5031,5032[房间] | 屋顶 | 12.30 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 228.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.5 | 0.00 | 228.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228** |
| 5033[房间] | 屋顶 | 9.31 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 173.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
| 西外墙 | 2.81 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 75.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
| 北外墙 | 3.89 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **658** |
| 5034,5035[房间] | 屋顶 | 8.40 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 156.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
| 南外墙 | 6.66 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 180.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 南外窗 | 11.34 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1061.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1211** |
| 5036,5037,5038,5039,5040,5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049[房间] | 屋顶 | 6.80 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **126** |
| 5050[房间] | 屋顶 | 6.19 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
| 东外墙 | 8.98 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 242.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.5 | 0.00 | 230.5 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **683** |
| 5051[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **872** |
| 5052[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外墙 | 3.10 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 83.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **344** |
| 5053[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 东外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外墙 | 4.26 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 115.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.00 | 120.9 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **872** |
| 5054[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 北外墙 | 3.10 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 83.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **344** |
| 5055[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 南外墙 | 4.38 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 118.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
| 西外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **757** |
| 5056[房间] | 屋顶 | 5.89 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
| 北外墙 | 3.59 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 97.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
| 北外窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **438** |
| 5057[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 西外墙 | 1.50 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 40.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **213** |
| 5058[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 东外墙 | 5.82 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 157.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **747** |
| 5059,5060,5063,5067,5068,5077[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
| 北外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
| 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **877** |
| 5061,5062,5064,5065,5066,5069[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **191** |
| 5070,5071[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **598** |
| 5072,5074[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **175** |
| 5073,5076[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 东外墙 | 1.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
| 南外墙 | 3.00 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 81.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **216** |
| 5075[房间] | 屋顶 | 5.70 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 西外墙 | 1.62 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
| 南外墙 | 3.96 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 107.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
| 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 471.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **639** |
| 5078,5079,5080,5081,5082,5083,5084,5085[房间] | 屋顶 | 4.56 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
| 南外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **216** |
| 5086,5087,5088,5089,5090,5091,5092[房间] | 屋顶 | 4.56 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
| 北外墙 | 5.70 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 154.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.7 | 0.00 | 161.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **246** |
| 5093[房间] | 屋顶 | 3.13 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
| 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 169.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 西外墙 | 2.81 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 75.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
| 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **384** |
| 5094,5095,5096,5097,5098,5099,5100,5101[房间] | 屋顶 | 3.12 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 南外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **148** |
| 5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108[房间] | 屋顶 | 3.12 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 北外墙 | 3.90 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **169** |
| 5109,5110,5114,5115[房间] | 屋顶 | 2.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
| 南阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **188** |
| 5111,5112,5113[房间] | 屋顶 | 2.64 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外墙 | 3.12 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 84.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
| 北阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **221** |
| 5116[房间] | 屋顶 | 1.32 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
| 东外墙 | 3.27 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 88.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
| 北外墙 | 2.40 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
| 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 79.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **252** |
| 5117,5118,5119,5120,5121,5122,5123[房间] | 屋顶 | 1.20 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22** |
| 5124[房间] | 屋顶 | 0.60 | 0.77 | 18 | 24.0 | 1.0 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 11.1 |
| 东外墙 | 2.25 | 1.13 | 18 | 24.0 | 1.0 | 60.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **47089** |
| 亲自然建筑设计 | |  | | | | | | | | | | | **385952** |