**室内可吸入颗粒物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 某高校“商学院”教学楼设计 |
| **工程地点** | 厦门 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** | 张维有、陈驰、李昱庭 |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2022年03月12日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S1AD3463F |

目录

[1. 项目概况 3](#_Toc98003920)

[1.1 建筑基本信息 3](#_Toc98003921)

[1.2 建筑平面图 3](#_Toc98003922)

[1.3 建筑三维轴测图 4](#_Toc98003923)

[2. 参考标准 4](#_Toc98003924)

[3. 评价标准 5](#_Toc98003925)

[4. 计算原理 5](#_Toc98003926)

[5. 计算参数 6](#_Toc98003927)

[5.1 渗透风量 6](#_Toc98003933)

[5.2 室内颗粒物源强 7](#_Toc98003934)

[5.3 室外颗粒物污染源浓度 7](#_Toc98003935)

[5.4 房间通风净化 7](#_Toc98003936)

[6. 计算结果 19](#_Toc98003937)

[7. 结论 42](#_Toc98003938)

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |   | **地区** |   |
| **建筑面积** |   | **层高** |   |
| **项目周期** |   | **交付状态** |   |

## 建筑平面图



**1层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

# 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019
		2. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
		3. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
		4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
		5. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
		6. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
		7. 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、**可吸入颗粒物**等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度**降低基准**参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定**PM10**污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **星级** | **PM10 浓度mg/m3** |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |

# 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：



**图4-1 计算框架图**

 室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： *C*a，*C*out ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

 *Q*m,1， *Q*m,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

 𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

 *Q*n，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

 $Q\_{i}$ ——渗风量，单位为m3/h；

 CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

 *P*——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

 *R*——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

 *K——*沉降速率1/h；

  *V——*房间体积m3；

# 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

1.
2.
3.
4.
5.

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

## 室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:



**图5.3 室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值**

## 房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **开窗通风量（m³/h）** | **空气净化量（m³/h）** |
| 1 | 1000 | 房间 | 4546.4 | 14433.1 |
| 1001 | 房间 | 1497.5 | 4753.9 |
| 1002 | 房间 | 490.2 | 1556.3 |
| 1003 | 房间 | 427.4 | 1356.8 |
| 1004 | 房间 | 427.4 | 1356.8 |
| 1005 | 房间 | 361.2 | 1146.6 |
| 1006 | 房间 | 304.9 | 968.0 |
| 1007 | 房间 | 302.1 | 959.1 |
| 1008 | 房间 | 294.8 | 936.0 |
| 1009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1013 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1014 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1015 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1016 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1017 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1018 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1019 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1020 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1021 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1022 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1023 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1024 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1025 | 房间 | 232.7 | 738.7 |
| 1026 | 房间 | 194.0 | 615.7 |
| 1027 | 房间 | 187.9 | 596.4 |
| 1028 | 房间 | 185.0 | 587.4 |
| 1029 | 房间 | 118.0 | 374.7 |
| 1030 | 房间 | 115.2 | 365.8 |
| 1031 | 房间 | 101.1 | 320.9 |
| 1032 | 房间 | 85.8 | 272.4 |
| 1033 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 1034 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 1035 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 1036 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 1037 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 1038 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 1039 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 1040 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 1041 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 1042 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 1043 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 2 | 2000 | 房间 | 5172.0 | 16419.1 |
| 2002 | 房间 | 1491.7 | 4735.4 |
| 2003 | 房间 | 1497.5 | 4753.8 |
| 2004 | 房间 | 922.0 | 2927.0 |
| 2005 | 房间 | 489.7 | 1554.5 |
| 2006 | 房间 | 359.1 | 1140.1 |
| 2007 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2008 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2013 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 2014 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 2015 | 房间 | 173.5 | 550.8 |
| 2016 | 房间 | 173.2 | 549.8 |
| 2017 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2018 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2019 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2020 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2021 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 2022 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2023 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2024 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2025 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2026 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2027 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2028 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2029 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2030 | 房间 | 70.5 | 223.9 |
| 2031 | 房间 | 70.4 | 223.6 |
| 2032 | 房间 | 70.4 | 223.5 |
| 2033 | 房间 | 70.3 | 223.3 |
| 2034 | 房间 | 70.3 | 223.3 |
| 2035 | 房间 | 70.3 | 223.2 |
| 2036 | 房间 | 70.2 | 223.0 |
| 2037 | 房间 | 70.2 | 222.7 |
| 2038 | 房间 | 70.2 | 222.7 |
| 2039 | 房间 | 70.1 | 222.4 |
| 2040 | 房间 | 70.0 | 222.2 |
| 2041 | 房间 | 69.4 | 220.4 |
| 2042 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 2043 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2044 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2045 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2046 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2047 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2048 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2049 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2050 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2051 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 2052 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 2053 | 房间 | 42.6 | 135.1 |
| 2054 | 房间 | 42.2 | 133.9 |
| 2055 | 房间 | 41.8 | 132.6 |
| 2056 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 2057 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2058 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2059 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2060 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2061 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2062 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2063 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2064 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2065 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2066 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2067 | 房间 | 38.2 | 121.3 |
| 2068 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2069 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2070 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2071 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2072 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2073 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2074 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2075 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2076 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2077 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2078 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2079 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2080 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2081 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2082 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2083 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2084 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2085 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2086 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2087 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2088 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2089 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2090 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2091 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2092 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2093 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2094 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2095 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2096 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2097 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2098 | 房间 | 38.2 | 121.1 |
| 2099 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 2100 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 2101 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 2102 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 2103 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 2104 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 2105 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 2106 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 2107 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 2108 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 2109 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 2110 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 2111 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 3 | 3000 | 房间 | 3223.7 | 10233.9 |
| 3002 | 房间 | 992.8 | 3151.7 |
| 3003 | 房间 | 920.3 | 2921.4 |
| 3004 | 房间 | 486.5 | 1544.4 |
| 3005 | 房间 | 362.1 | 1149.7 |
| 3006 | 房间 | 295.2 | 937.1 |
| 3007 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3008 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3011 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 3012 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 3013 | 房间 | 290.5 | 922.1 |
| 3014 | 房间 | 250.4 | 794.9 |
| 3015 | 房间 | 249.7 | 792.6 |
| 3016 | 房间 | 249.7 | 792.6 |
| 3017 | 房间 | 248.9 | 790.3 |
| 3018 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 3019 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 3020 | 房间 | 173.5 | 550.7 |
| 3021 | 房间 | 172.7 | 548.4 |
| 3022 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3023 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3024 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3025 | 房间 | 115.7 | 367.3 |
| 3026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 3027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 3028 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3029 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3030 | 房间 | 111.7 | 354.7 |
| 3031 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3032 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 3033 | 房间 | 74.4 | 236.1 |
| 3034 | 房间 | 72.6 | 230.5 |
| 3035 | 房间 | 72.5 | 230.2 |
| 3036 | 房间 | 72.5 | 230.1 |
| 3037 | 房间 | 72.3 | 229.6 |
| 3038 | 房间 | 72.3 | 229.6 |
| 3039 | 房间 | 70.8 | 224.7 |
| 3040 | 房间 | 70.8 | 224.8 |
| 3041 | 房间 | 70.4 | 223.4 |
| 3042 | 房间 | 70.1 | 222.5 |
| 3043 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3044 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3045 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3046 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3047 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3048 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3049 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3050 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3051 | 房间 | 69.8 | 221.6 |
| 3052 | 房间 | 69.1 | 219.3 |
| 3053 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 3054 | 房间 | 61.0 | 193.8 |
| 3055 | 房间 | 46.6 | 148.0 |
| 3056 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 3057 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 3058 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 3059 | 房间 | 39.2 | 124.6 |
| 3060 | 房间 | 39.4 | 125.2 |
| 3061 | 房间 | 39.1 | 124.2 |
| 3062 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3063 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3064 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3065 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3066 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3067 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3068 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3069 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3070 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3071 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3072 | 房间 | 38.1 | 121.0 |
| 3073 | 房间 | 38.1 | 120.8 |
| 3074 | 房间 | 38.0 | 120.7 |
| 3075 | 房间 | 38.0 | 120.5 |
| 3076 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3077 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3078 | 房间 | 38.1 | 120.9 |
| 3079 | 房间 | 38.1 | 120.9 |
| 3080 | 房间 | 37.7 | 119.8 |
| 3081 | 房间 | 38.0 | 120.7 |
| 3082 | 房间 | 38.0 | 120.6 |
| 3083 | 房间 | 37.7 | 119.6 |
| 3084 | 房间 | 38.0 | 120.5 |
| 3085 | 房间 | 37.6 | 119.5 |
| 3086 | 房间 | 37.6 | 119.5 |
| 3087 | 房间 | 37.9 | 120.4 |
| 3088 | 房间 | 37.9 | 120.4 |
| 3089 | 房间 | 37.4 | 118.9 |
| 3090 | 房间 | 37.6 | 119.4 |
| 3091 | 房间 | 37.6 | 119.3 |
| 3092 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3093 | 房间 | 37.9 | 120.2 |
| 3094 | 房间 | 37.8 | 120.1 |
| 3095 | 房间 | 37.6 | 119.3 |
| 3096 | 房间 | 37.8 | 120.1 |
| 3097 | 房间 | 37.5 | 119.0 |
| 3098 | 房间 | 37.4 | 118.9 |
| 3099 | 房间 | 37.3 | 118.4 |
| 3100 | 房间 | 36.9 | 117.1 |
| 3101 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 3102 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 3103 | 房间 | 36.3 | 115.3 |
| 3104 | 房间 | 36.3 | 115.2 |
| 3105 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 3106 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 3107 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 3108 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 3109 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 3110 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 3111 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 3112 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 3113 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 3114 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 3115 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 3116 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 4 | 4000 | 房间 | 3789.9 | 12031.4 |
| 4003 | 房间 | 920.4 | 2922.0 |
| 4004 | 房间 | 680.0 | 2158.7 |
| 4005 | 房间 | 680.0 | 2158.7 |
| 4006 | 房间 | 542.8 | 1723.3 |
| 4007 | 房间 | 542.4 | 1721.8 |
| 4008 | 房间 | 487.6 | 1548.0 |
| 4009 | 房间 | 361.0 | 1146.1 |
| 4010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4013 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4014 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4015 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4016 | 房间 | 292.8 | 929.7 |
| 4017 | 房间 | 292.3 | 928.1 |
| 4018 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4019 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4020 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4021 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4022 | 房间 | 173.4 | 550.3 |
| 4023 | 房间 | 172.6 | 548.0 |
| 4024 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4025 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4026 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4027 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4028 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4029 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4030 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4031 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4032 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4033 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4034 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 4035 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 4036 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4037 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4038 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4039 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4040 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4041 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4042 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4043 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4044 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 4045 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 4046 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 4047 | 房间 | 38.7 | 123.0 |
| 4048 | 房间 | 38.7 | 122.8 |
| 4049 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4050 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4051 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4052 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4053 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 4054 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4055 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 4056 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 4057 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 4058 | 房间 | 35.9 | 114.0 |
| 4059 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 4060 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 4061 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 4062 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 4063 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 4064 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 4065 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 4066 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 4067 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 4068 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 4069 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 4070 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 5 | 5000 | 房间 | 3461.1 | 10987.7 |
| 5001 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 5002 | 房间 | 35.7 | 113.4 |
| 5003 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5004 | 房间 | 542.9 | 1723.4 |
| 5005 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 5006 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 5007 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5008 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5009 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5010 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 5011 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 5012 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 5013 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 5015 | 房间 | 172.5 | 547.6 |
| 5016 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5017 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5018 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5019 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5020 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5021 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5022 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 5023 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5024 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5025 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5028 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5029 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5031 | 房间 | 487.6 | 1548.0 |
| 5032 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 5033 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5034 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5035 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5036 | 房间 | 173.0 | 549.3 |
| 5037 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5038 | 房间 | 84.9 | 269.4 |
| 5039 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 5040 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 5041 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5042 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5043 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 5044 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5045 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5046 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 5047 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5048 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5049 | 房间 | 35.7 | 113.2 |
| 5050 | 房间 | 41.5 | 131.9 |
| 5051 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 5052 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 5053 | 房间 | 292.3 | 928.0 |
| 5054 | 房间 | 292.9 | 929.7 |
| 5055 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5056 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 5057 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 5058 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 5059 | 房间 | 919.1 | 2917.8 |
| 5060 | 房间 | 360.3 | 1143.7 |
| 5061 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5062 | 房间 | 294.6 | 935.1 |
| 5063 | 房间 | 294.5 | 934.8 |
| 5064 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5065 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5066 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5067 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 5068 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 5069 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 6 | 6000 | 房间 | 3346.6 | 10624.3 |
| 6002 | 房间 | 592.8 | 1882.0 |
| 6003 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6004 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6005 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6006 | 房间 | 507.2 | 1610.2 |
| 6007 | 房间 | 507.2 | 1610.1 |
| 6008 | 房间 | 389.2 | 1235.5 |
| 6009 | 房间 | 335.0 | 1063.6 |
| 6010 | 房间 | 332.7 | 1056.2 |
| 6011 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6012 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6013 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6014 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6015 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6016 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6017 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6018 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6019 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6020 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6021 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6022 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6023 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6024 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6025 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6028 | 房间 | 86.0 | 273.1 |
| 6029 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 6030 | 房间 | 84.6 | 268.6 |
| 6031 | 房间 | 84.6 | 268.6 |
| 6032 | 房间 | 84.6 | 268.5 |
| 6033 | 房间 | 84.6 | 268.5 |
| 6034 | 房间 | 83.4 | 264.8 |
| 6035 | 房间 | 81.7 | 259.5 |
| 6036 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 6037 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 6038 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 6039 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 6040 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 6041 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 6042 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 6043 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 6044 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 6045 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 6046 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 6047 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 6048 | 房间 | 8.1 | 25.8 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

**表6.1 各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **PM2.5** | **PM10** | **评分项是否达标PM2.5≤25 PM10≤50** |
| 1 | 1000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1001 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1002 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1014 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1030 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 1043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2 | 2000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2002 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2014 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2030 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2044 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2045 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2046 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2047 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2048 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2049 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2050 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2051 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2052 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2053 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2054 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2055 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2056 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2057 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2058 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2059 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2060 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2061 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2062 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2063 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2064 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2065 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2066 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2067 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2068 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2069 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2070 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2071 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2072 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2073 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2074 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2075 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2076 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2077 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2078 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2079 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2080 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2081 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2082 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2083 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2084 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2085 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2086 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2087 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2088 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2089 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2090 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2091 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2092 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2093 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2094 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2095 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2096 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2097 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2098 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2099 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2100 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2101 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2102 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2103 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2104 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2105 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2106 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2107 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2108 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2109 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2110 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 2111 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3 | 3000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3002 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3014 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3030 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3044 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3045 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3046 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3047 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3048 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3049 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3050 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3051 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3052 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3053 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3054 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3055 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3056 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3057 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3058 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3059 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3060 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3061 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3062 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3063 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3064 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3065 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3066 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3067 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3068 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3069 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3070 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3071 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3072 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3073 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3074 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3075 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3076 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3077 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3078 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3079 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3080 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3081 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3082 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3083 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3084 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3085 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3086 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3087 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3088 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3089 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3090 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3091 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3092 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3093 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3094 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3095 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3096 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3097 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3098 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3099 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3100 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3101 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3102 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3103 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3104 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3105 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3106 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3107 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3108 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3109 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3110 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3111 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3112 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3113 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3114 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3115 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 3116 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4 | 4000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4014 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4030 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4044 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4045 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4046 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4047 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4048 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4049 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4050 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4051 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4052 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4053 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4054 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4055 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4056 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4057 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4058 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4059 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4060 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4061 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4062 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4063 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4064 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4065 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4066 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4067 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4068 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4069 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 4070 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5 | 5000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5001 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5002 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5044 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5045 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5046 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5047 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5048 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5049 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5050 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5051 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5052 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5053 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5054 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5055 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5056 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5057 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5058 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5059 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5060 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5061 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5062 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5063 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5064 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5065 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5066 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5067 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5068 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 5069 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6 | 6000 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6002 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6003 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6004 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6005 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6006 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6007 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6008 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6009 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6010 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6011 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6012 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6013 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6014 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6015 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6016 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6017 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6018 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6019 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6020 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6021 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6022 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6023 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6024 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6025 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6026 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6027 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6028 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6029 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6030 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6031 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6032 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6033 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6034 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6035 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6036 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6037 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6038 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6039 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6040 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6041 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6042 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6043 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6044 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6045 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6046 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6047 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |
| 6048 | 房间 | 6 | 10 | **达标** |



**图6-1 颗粒物年均值达标判定图**

**表6.2 各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **浓度值** | **一星级<0.135（降低10%）** | **二/三星级<0.12（降低20%）** |
| 1 | 1000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1001 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1002 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1014 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1030 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 1043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2 | 2000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2002 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2014 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2030 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2044 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2045 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2046 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2047 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2048 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2049 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2050 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2051 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2052 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2053 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2054 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2055 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2056 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2057 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2058 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2059 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2060 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2061 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2062 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2063 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2064 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2065 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2066 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2067 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2068 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2069 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2070 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2071 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2072 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2073 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2074 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2075 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2076 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2077 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2078 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2079 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2080 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2081 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2082 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2083 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2084 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2085 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2086 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2087 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2088 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2089 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2090 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2091 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2092 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2093 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2094 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2095 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2096 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2097 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2098 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2099 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2100 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2101 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2102 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2103 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2104 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2105 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2106 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2107 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2108 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2109 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2110 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 2111 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3 | 3000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3002 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3014 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3030 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3044 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3045 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3046 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3047 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3048 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3049 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3050 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3051 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3052 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3053 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3054 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3055 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3056 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3057 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3058 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3059 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3060 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3061 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3062 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3063 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3064 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3065 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3066 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3067 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3068 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3069 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3070 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3071 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3072 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3073 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3074 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3075 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3076 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3077 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3078 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3079 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3080 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3081 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3082 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3083 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3084 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3085 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3086 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3087 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3088 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3089 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3090 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3091 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3092 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3093 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3094 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3095 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3096 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3097 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3098 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3099 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3100 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3101 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3102 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3103 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3104 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3105 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3106 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3107 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3108 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3109 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3110 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3111 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3112 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3113 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3114 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3115 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 3116 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4 | 4000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4014 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4030 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4044 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4045 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4046 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4047 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4048 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4049 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4050 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4051 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4052 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4053 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4054 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4055 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4056 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4057 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4058 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4059 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4060 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4061 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4062 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4063 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4064 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4065 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4066 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4067 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4068 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4069 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 4070 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5 | 5000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5001 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5002 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5044 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5045 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5046 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5047 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5048 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5049 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5050 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5051 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5052 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5053 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5054 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5055 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5056 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5057 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5058 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5059 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5060 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5061 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5062 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5063 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5064 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5065 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5066 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5067 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5068 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 5069 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6 | 6000 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6002 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6003 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6004 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6005 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6006 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6007 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6008 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6009 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6010 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6011 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6012 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6013 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6014 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6015 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6016 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6017 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6018 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6019 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6020 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6021 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6022 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6023 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6024 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6025 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6026 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6027 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6028 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6029 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6030 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6031 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6032 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6033 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6034 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6035 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6036 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6037 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6038 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6039 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6040 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6041 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6042 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6043 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6044 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6045 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6046 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6047 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |
| 6048 | 房间 | 0.022 | **达标** | **达标** |



**图6-2 PM10日均值图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **评分项** | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度6μg/m³ PM10年均浓度10μg/m³ | **满足** | **6分** |