建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 某高校“商学院”教学楼设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年3月12日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | S144E33D0 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	窗墙比	5

3.4.2	外窗表	5

3.5	可见光透射比	7

3.6	天窗	8

3.6.1	天窗屋顶比	8

3.6.2	天窗类型	8

3.7	屋顶构造	8

3.7.1	屋顶构造一	8

3.8	外墙构造	8

3.8.1	外墙相关构造	8

3.8.2	外墙平均热工特性	9

3.9	挑空楼板构造	10

3.9.1	挑空楼板构造一	10

3.10	外窗热工	11

3.10.1	外窗构造	11

3.10.2	外遮阳类型	11

3.10.3	平均传热系数	11

3.10.4	综合太阳得热系数	14

3.10.5	外窗热工性能	18

3.10.6	总体热工性能	19

3.11	有效通风换气面积	20

3.12	非中空窗面积比	28

3.13	外窗气密性	29

3.14	幕墙气密性	29

3.15	规定性指标检查结论	29

建筑概况

| 工程名称 | 某高校“商学院”教学楼设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.00° | 东经：118.06° |
| 建筑面积 | 地上36810㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 29.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 161015.43 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 31560.40 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 0.042 | 0.360 | 25.0 | 1697.3 | 0.0000 | 修正系数=1.20 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.270 | 1800.0 | 1043.3 | 0.0000 | 抹灰层、找平层 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆(K=0.085) | 0.085 | 1.500 | 800.0 | 455.0 | 0.0000 | 修正系数:室外1.15 室内1.1 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 0.400 | 5.550 | 1100.0 | 962.6 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 110mm＋石灰砂浆 25mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

保温砂浆(K=0.085) 30mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗构造：断热铝合金窗--Low-E中空玻璃：

传热系数2.800W/m^2.K，太阳得热系数0.418

体形系数

| 外表面积 | 31560.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 161015.43 |
| 体形系数 | 0.20 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2579.72 | 7179.12 | 0.36 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 2359.64 | 7168.35 | 0.33 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 1161.58 | 4019.98 | 0.29 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 1283.49 | 4061.93 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 2579.72 | C1018 | 1.00×1.80 | 1~6 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 4~6 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  | C2018 | 2.00×1.80 | 1~3 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  | C2018 | 2.00×1.80 | 4~5 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | C240028 | 24.00×2.80 | 2~5 | 4 | 67.20 | 268.80 |
|  | C2532 | 2.51×3.20 | 1 | 2 | 8.04 | 16.09 |
|  | C2618 | 2.60×1.80 | 1~6 | 6 | 4.68 | 28.08 |
|  | C2718 | 2.73×1.80 | 1~6 | 6 | 4.91 | 29.45 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 1~3 | 40 | 5.40 | 216.00 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  | C4018 | 4.00×1.80 | 1 | 7 | 7.20 | 50.40 |
|  | C4018 | 4.00×1.80 | 6 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  | C45028 | 45.00×2.80 | 2~5 | 4 | 126.00 | 504.00 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 2,6 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | C6518 | 6.50×1.80 | 1~6 | 7 | 11.70 | 81.90 |
|  | C6718 | 6.70×1.80 | 1,4~6 | 38 | 12.06 | 458.28 |
|  | C7018 | 7.00×1.80 | 1~6 | 21 | 12.60 | 264.60 |
|  | C7032 | 7.00×3.20 | 1 | 3 | 22.40 | 67.20 |
|  | C7033 | 7.00×3.30 | 2 | 3 | 23.10 | 69.30 |
|  | C7618 | 7.60×1.80 | 2~6 | 24 | 13.68 | 328.32 |
|  | C7818 | 7.80×1.80 | 2~6 | 5 | 14.04 | 70.20 |
|  | C818 | 0.85×1.80 | 1~6 | 6 | 1.53 | 9.20 |
|  | C900 | 0.90×1.80 | 1~3 | 6 | 1.62 | 9.72 |
|  | C900 | 0.90×1.80 | 4~5 | 4 | 1.62 | 6.48 |
|  | C9518 | 9.50×1.80 | 2 | 1 | 17.10 | 17.10 |
| 北向 2359.64 | C1018 | 1.00×1.80 | 1~6 | 16 | 1.80 | 28.80 |
|  | C10918 | 10.97×1.80 | 1 | 1 | 19.74 | 19.74 |
|  | C1732 | 1.75×3.20 | 1 | 1 | 5.59 | 5.59 |
|  | C2018 | 2.00×1.80 | 2~3 | 70 | 3.60 | 252.00 |
|  | C2132 | 2.16×3.20 | 1 | 1 | 6.92 | 6.92 |
|  | C2218 | 2.20×1.80 | 2~5 | 48 | 3.96 | 190.08 |
|  | C2335 | 2.34×1.80 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  | C240028 | 24.00×2.80 | 4~5 | 2 | 67.20 | 134.40 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 1~6 | 6 | 4.50 | 27.00 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 1~5 | 5 | 5.40 | 27.00 |
|  | C4018 | 4.00×1.80 | 6 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  | C4318 | 4.30×1.80 | 1 | 11 | 7.74 | 85.14 |
|  | C4618 | 4.68×1.80 | 6 | 1 | 8.42 | 8.42 |
|  | C4718 | 4.71×1.80 | 2~5 | 4 | 8.48 | 33.92 |
|  | C4832 | 4.80×3.20 | 1 | 2 | 15.36 | 30.72 |
|  | C53818 | 53.80×1.80 | 6 | 1 | 96.84 | 96.84 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 1~6 | 6 | 10.80 | 64.80 |
|  | C63518 | 63.50×1.80 | 5 | 1 | 114.30 | 114.30 |
|  | C63528 | 63.50×2.80 | 4 | 1 | 177.80 | 177.80 |
|  | C6518 | 6.50×1.80 | 1~6 | 12 | 11.70 | 140.40 |
|  | C7018 | 7.00×1.80 | 4~6 | 12 | 12.60 | 151.20 |
|  | C7033 | 7.00×3.30 | 1~2 | 2 | 23.10 | 46.20 |
|  | C7233 | 7.27×3.30 | 2 | 1 | 23.98 | 23.98 |
|  | C7433 | 7.49×3.30 | 2 | 1 | 24.70 | 24.70 |
|  | C7518 | 7.50×1.80 | 1~6 | 46 | 13.50 | 621.00 |
|  | C8333 | 8.35×3.30 | 2 | 1 | 27.57 | 27.57 |
|  | C898 | 0.90×1.80 | 1~6 | 6 | 1.62 | 9.70 |
| 东向 1161.58 | C14018 | 14.00×1.80 | 2~6 | 7 | 25.20 | 176.40 |
|  | C14418 | 14.50×1.80 | 2~5 | 4 | 26.10 | 104.39 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |
|  | C2618 | 2.60×1.80 | 3 | 1 | 4.68 | 4.68 |
|  | C2718 | 2.73×1.80 | 3 | 1 | 4.91 | 4.91 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 1~6 | 36 | 5.40 | 194.40 |
|  | C3518 | 3.50×1.80 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |
|  | C5018 | 5.00×1.80 | 1~6 | 13 | 9.00 | 117.00 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 1~5 | 8 | 10.80 | 86.40 |
|  | C6518 | 6.50×1.80 | 1 | 2 | 11.70 | 23.40 |
|  | C7018 | 7.00×1.80 | 1~6 | 34 | 12.60 | 428.40 |
| 西向 1283.49 | C12033 | 12.03×3.30 | 2 | 1 | 39.68 | 39.68 |
|  | C12118 | 12.19×1.80 | 1 | 1 | 21.94 | 21.94 |
|  | C12218 | 12.31×1.80 | 4~6 | 3 | 22.16 | 66.47 |
|  | C12269 | 12.27×1.80 | 1 | 1 | 22.08 | 22.08 |
|  | C14018 | 14.00×1.80 | 2~5 | 4 | 25.20 | 100.80 |
|  | C144318 | 14.34×1.80 | 2~5 | 4 | 25.81 | 103.23 |
|  | C2331 | 2.33×1.80 | 6 | 2 | 4.20 | 8.39 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 1~6 | 12 | 4.50 | 54.00 |
|  | C3028 | 3.00×2.80 | 4~6 | 6 | 8.40 | 50.40 |
|  | C3118 | 3.16×1.80 | 6 | 2 | 5.69 | 11.37 |
|  | C32018 | 32.00×1.80 | 2~6 | 5 | 57.60 | 288.00 |
|  | C4018 | 4.00×1.80 | 1~6 | 24 | 7.20 | 172.80 |
|  | C5018 | 5.00×1.80 | 1~5 | 10 | 9.00 | 90.00 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 6 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | C6028 | 6.00×2.80 | 4~6 | 3 | 16.80 | 50.40 |
|  | C7018 | 7.00×1.80 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  | C7018 | 7.00×1.80 | 2~6 | 5 | 12.60 | 63.00 |
|  | C7032 | 7.00×3.20 | 1 | 1 | 22.40 | 22.40 |
|  | C9018 | 9.05×1.80 | 2~3 | 2 | 16.29 | 32.57 |
|  | C9465 | 9.47×3.30 | 2 | 1 | 31.23 | 31.23 |
|  | C9732 | 9.79×3.20 | 1 | 1 | 31.31 | 31.31 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.36 | C2718 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 0.33 | C7018 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.29 | C7018 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.32 | C12218 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 100 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 1.984 | 0.857 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆 | 25 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.031 | 0.311 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 2.100 | 2.498 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.42, D = 3.32 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第51页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆(K=0.085) | 30 | 0.085 | 1.500 | 1.15 | 0.307 | 0.529 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190 | 0.400 | 5.550 | 1.00 | 0.475 | 2.636 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.803 | 3.383 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.27, D = 3.34 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4127.08 | 0.911 | 1.27 | 3.34 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 400.92 | 0.089 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 4528.00 | 1.000 | 1.26 | 3.30 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4367.66 | 0.923 | 1.27 | 3.34 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 364.19 | 0.077 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 4731.85 | 1.000 | 1.26 | 3.31 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2610.71 | 0.930 | 1.27 | 3.34 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 195.61 | 0.070 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2806.32 | 1.000 | 1.26 | 3.31 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2588.69 | 0.939 | 1.27 | 3.34 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 168.54 | 0.061 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2757.23 | 1.000 | 1.26 | 3.32 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 13694.14 | 0.924 | 1.27 | 3.34 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 1129.26 | 0.076 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 14823.40 | 1.000 | 1.26 | 3.31 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--Low-E中空玻璃 | 18 | 2.80 | 0.42 | 0.800 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~6 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 2.800 |
| 2 | C1518 | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.800 |
| 3 | C1518 | 4~6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 2.800 |
| 4 | C2018 | 1~3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 2.800 |
| 5 | C2018 | 4~5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.800 |
| 6 | C240028 | 2~5 | 4 | 67.200 | 268.800 | 18 | 2.800 |
| 7 | C2532 | 1 | 2 | 8.045 | 16.090 | 18 | 2.800 |
| 8 | C2618 | 1~6 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 2.800 |
| 9 | C2718 | 1~6 | 6 | 4.909 | 29.452 | 18 | 2.800 |
| 10 | C3018 | 1~3 | 40 | 5.400 | 216.000 | 18 | 2.800 |
| 11 | C3018 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.800 |
| 12 | C4018 | 1 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 2.800 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 2.800 |
| 14 | C45028 | 2~5 | 4 | 126.000 | 504.000 | 18 | 2.800 |
| 15 | C6018 | 2,6 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 2.800 |
| 16 | C6018 | 3 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 2.800 |
| 17 | C6518 | 1~6 | 7 | 11.700 | 81.900 | 18 | 2.800 |
| 18 | C6718 | 1,4~6 | 38 | 12.060 | 458.280 | 18 | 2.800 |
| 19 | C7018 | 1~6 | 21 | 12.600 | 264.600 | 18 | 2.800 |
| 20 | C7032 | 1 | 3 | 22.400 | 67.200 | 18 | 2.800 |
| 21 | C7033 | 2 | 3 | 23.100 | 69.300 | 18 | 2.800 |
| 22 | C7618 | 2~6 | 24 | 13.680 | 328.320 | 18 | 2.800 |
| 23 | C7818 | 2~6 | 5 | 14.040 | 70.200 | 18 | 2.800 |
| 24 | C818 | 1~6 | 6 | 1.534 | 9.202 | 18 | 2.800 |
| 25 | C900 | 1~3 | 6 | 1.620 | 9.720 | 18 | 2.800 |
| 26 | C900 | 4~5 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 2.800 |
| 27 | C9518 | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2579.723 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~6 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 2.800 |
| 2 | C10918 | 1 | 1 | 19.742 | 19.742 | 18 | 2.800 |
| 3 | C1732 | 1 | 1 | 5.594 | 5.594 | 18 | 2.800 |
| 4 | C2018 | 2~3 | 70 | 3.600 | 252.000 | 18 | 2.800 |
| 5 | C2132 | 1 | 1 | 6.925 | 6.925 | 18 | 2.800 |
| 6 | C2218 | 2~5 | 48 | 3.960 | 190.080 | 18 | 2.800 |
| 7 | C2335 | 1 | 1 | 4.203 | 4.203 | 18 | 2.800 |
| 8 | C240028 | 4~5 | 2 | 67.200 | 134.400 | 18 | 2.800 |
| 9 | C2518 | 1~6 | 6 | 4.500 | 27.000 | 18 | 2.800 |
| 10 | C3018 | 1~5 | 5 | 5.400 | 27.000 | 18 | 2.800 |
| 11 | C4018 | 6 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 2.800 |
| 12 | C4318 | 1 | 11 | 7.740 | 85.140 | 18 | 2.800 |
| 13 | C4618 | 6 | 1 | 8.424 | 8.424 | 18 | 2.800 |
| 14 | C4718 | 2~5 | 4 | 8.480 | 33.919 | 18 | 2.800 |
| 15 | C4832 | 1 | 2 | 15.360 | 30.720 | 18 | 2.800 |
| 16 | C53818 | 6 | 1 | 96.840 | 96.840 | 18 | 2.800 |
| 17 | C6018 | 1~6 | 6 | 10.800 | 64.800 | 18 | 2.800 |
| 18 | C63518 | 5 | 1 | 114.300 | 114.300 | 18 | 2.800 |
| 19 | C63528 | 4 | 1 | 177.800 | 177.800 | 18 | 2.800 |
| 20 | C6518 | 1~6 | 12 | 11.700 | 140.400 | 18 | 2.800 |
| 21 | C7018 | 4~6 | 12 | 12.600 | 151.200 | 18 | 2.800 |
| 22 | C7033 | 1~2 | 2 | 23.100 | 46.200 | 18 | 2.800 |
| 23 | C7233 | 2 | 1 | 23.984 | 23.984 | 18 | 2.800 |
| 24 | C7433 | 2 | 1 | 24.704 | 24.704 | 18 | 2.800 |
| 25 | C7518 | 1~6 | 46 | 13.500 | 621.000 | 18 | 2.800 |
| 26 | C8333 | 2 | 1 | 27.568 | 27.568 | 18 | 2.800 |
| 27 | C898 | 1~6 | 6 | 1.616 | 9.698 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2359.642 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14018 | 2~6 | 7 | 25.200 | 176.400 | 18 | 2.800 |
| 2 | C14418 | 2~5 | 4 | 26.098 | 104.393 | 18 | 2.800 |
| 3 | C2518 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 2.800 |
| 4 | C2618 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 18 | 2.800 |
| 5 | C2718 | 3 | 1 | 4.909 | 4.909 | 18 | 2.800 |
| 6 | C3018 | 1~6 | 36 | 5.400 | 194.400 | 18 | 2.800 |
| 7 | C3518 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 2.800 |
| 8 | C5018 | 1~6 | 13 | 9.000 | 117.000 | 18 | 2.800 |
| 9 | C6018 | 1~5 | 8 | 10.800 | 86.400 | 18 | 2.800 |
| 10 | C6518 | 1 | 2 | 11.700 | 23.400 | 18 | 2.800 |
| 11 | C7018 | 1~6 | 34 | 12.600 | 428.400 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1161.581 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12033 | 2 | 1 | 39.683 | 39.683 | 18 | 2.800 |
| 2 | C12118 | 1 | 1 | 21.944 | 21.944 | 18 | 2.800 |
| 3 | C12218 | 4~6 | 3 | 22.158 | 66.474 | 18 | 2.800 |
| 4 | C12269 | 1 | 1 | 22.084 | 22.084 | 18 | 2.800 |
| 5 | C14018 | 2~5 | 4 | 25.200 | 100.800 | 18 | 2.800 |
| 6 | C144318 | 2~5 | 4 | 25.807 | 103.226 | 18 | 2.800 |
| 7 | C2331 | 6 | 2 | 4.196 | 8.392 | 18 | 2.800 |
| 8 | C2518 | 1~6 | 12 | 4.500 | 54.000 | 18 | 2.800 |
| 9 | C3028 | 4~6 | 6 | 8.400 | 50.400 | 18 | 2.800 |
| 10 | C3118 | 6 | 2 | 5.686 | 11.372 | 18 | 2.800 |
| 11 | C32018 | 2~6 | 5 | 57.600 | 288.000 | 18 | 2.800 |
| 12 | C4018 | 1~6 | 24 | 7.200 | 172.800 | 18 | 2.800 |
| 13 | C5018 | 1~5 | 10 | 9.000 | 90.000 | 18 | 2.800 |
| 14 | C6018 | 6 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 2.800 |
| 15 | C6028 | 4~6 | 3 | 16.800 | 50.400 | 18 | 2.800 |
| 16 | C7018 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 2.800 |
| 17 | C7018 | 2~6 | 5 | 12.600 | 63.000 | 18 | 2.800 |
| 18 | C7032 | 1 | 1 | 22.400 | 22.400 | 18 | 2.800 |
| 19 | C9018 | 2~3 | 2 | 16.286 | 32.573 | 18 | 2.800 |
| 20 | C9465 | 2 | 1 | 31.235 | 31.235 | 18 | 2.800 |
| 21 | C9732 | 1 | 1 | 31.312 | 31.312 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1283.494 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~6 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.575 | 0.241 |
| 2 | C1518 | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.238 |
| 3 | C1518 | 4~6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.238 |
| 4 | C2018 | 1~3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.566 | 0.237 |
| 5 | C2018 | 4~5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.566 | 0.237 |
| 6 | C240028 | 2~5 | 4 | 67.200 | 268.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.558 | 0.233 |
| 7 | C2532 | 1 | 2 | 8.045 | 16.090 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.554 | 0.231 |
| 8 | C2618 | 1~6 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.236 |
| 9 | C2718 | 1~6 | 6 | 4.909 | 29.452 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.236 |
| 10 | C3018 | 1~3 | 40 | 5.400 | 216.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.563 | 0.235 |
| 11 | C3018 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.563 | 0.235 |
| 12 | C4018 | 1 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.235 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.235 |
| 14 | C45028 | 2~5 | 4 | 126.000 | 504.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.557 | 0.233 |
| 15 | C6018 | 2,6 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 16 | C6018 | 3 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 17 | C6518 | 1~6 | 7 | 11.700 | 81.900 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 18 | C6718 | 1,4~6 | 38 | 12.060 | 458.280 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 19 | C7018 | 1~6 | 21 | 12.600 | 264.600 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 20 | C7032 | 1 | 3 | 22.400 | 67.200 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 21 | C7033 | 2 | 3 | 23.100 | 69.300 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.234 |
| 22 | C7618 | 2~6 | 24 | 13.680 | 328.320 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.559 | 0.234 |
| 23 | C7818 | 2~6 | 5 | 14.040 | 70.200 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.559 | 0.234 |
| 24 | C818 | 1~6 | 6 | 1.534 | 9.202 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.579 | 0.242 |
| 25 | C900 | 1~3 | 6 | 1.620 | 9.720 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.241 |
| 26 | C900 | 4~5 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.241 |
| 27 | C9518 | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.230 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2579.723 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.560 | 0.234 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~6 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 | C10918 | 1 | 1 | 19.742 | 19.742 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 | C1732 | 1 | 1 | 5.594 | 5.594 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 | C2018 | 2~3 | 70 | 3.600 | 252.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 | C2132 | 1 | 1 | 6.925 | 6.925 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 | C2218 | 2~5 | 48 | 3.960 | 190.080 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 7 | C2335 | 1 | 1 | 4.203 | 4.203 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 8 | C240028 | 4~5 | 2 | 67.200 | 134.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 9 | C2518 | 1~6 | 6 | 4.500 | 27.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 10 | C3018 | 1~5 | 5 | 5.400 | 27.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 11 | C4018 | 6 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 12 | C4318 | 1 | 11 | 7.740 | 85.140 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 13 | C4618 | 6 | 1 | 8.424 | 8.424 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 14 | C4718 | 2~5 | 4 | 8.480 | 33.919 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 15 | C4832 | 1 | 2 | 15.360 | 30.720 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 16 | C53818 | 6 | 1 | 96.840 | 96.840 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 17 | C6018 | 1~6 | 6 | 10.800 | 64.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 18 | C63518 | 5 | 1 | 114.300 | 114.300 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 19 | C63528 | 4 | 1 | 177.800 | 177.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 20 | C6518 | 1~6 | 12 | 11.700 | 140.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 21 | C7018 | 4~6 | 12 | 12.600 | 151.200 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 22 | C7033 | 1~2 | 2 | 23.100 | 46.200 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 23 | C7233 | 2 | 1 | 23.984 | 23.984 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 24 | C7433 | 2 | 1 | 24.704 | 24.704 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 25 | C7518 | 1~6 | 46 | 13.500 | 621.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 26 | C8333 | 2 | 1 | 27.568 | 27.568 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 27 | C898 | 1~6 | 6 | 1.616 | 9.698 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2359.642 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.418 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14018 | 2~6 | 7 | 25.200 | 176.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 | C14418 | 2~5 | 4 | 26.098 | 104.393 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 | C2518 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 | C2618 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 | C2718 | 3 | 1 | 4.909 | 4.909 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 | C3018 | 1~6 | 36 | 5.400 | 194.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 7 | C3518 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 8 | C5018 | 1~6 | 13 | 9.000 | 117.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 9 | C6018 | 1~5 | 8 | 10.800 | 86.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 10 | C6518 | 1 | 2 | 11.700 | 23.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 11 | C7018 | 1~6 | 34 | 12.600 | 428.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1161.581 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.418 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12033 | 2 | 1 | 39.683 | 39.683 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 2 | C12118 | 1 | 1 | 21.944 | 21.944 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 3 | C12218 | 4~6 | 3 | 22.158 | 66.474 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 4 | C12269 | 1 | 1 | 22.084 | 22.084 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 5 | C14018 | 2~5 | 4 | 25.200 | 100.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 6 | C144318 | 2~5 | 4 | 25.807 | 103.226 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 7 | C2331 | 6 | 2 | 4.196 | 8.392 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.230 |
| 8 | C2518 | 1~6 | 12 | 4.500 | 54.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.230 |
| 9 | C3028 | 4~6 | 6 | 8.400 | 50.400 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.230 |
| 10 | C3118 | 6 | 2 | 5.686 | 11.372 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.230 |
| 11 | C32018 | 2~6 | 5 | 57.600 | 288.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 12 | C4018 | 1~6 | 24 | 7.200 | 172.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.229 |
| 13 | C5018 | 1~5 | 10 | 9.000 | 90.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 14 | C6018 | 6 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 15 | C6028 | 4~6 | 3 | 16.800 | 50.400 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 16 | C7018 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 17 | C7018 | 2~6 | 5 | 12.600 | 63.000 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 18 | C7032 | 1 | 1 | 22.400 | 22.400 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 19 | C9018 | 2~3 | 2 | 16.286 | 32.573 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 20 | C9465 | 2 | 1 | 31.235 | 31.235 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 21 | C9732 | 1 | 1 | 31.312 | 31.312 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.229 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1283.494 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.548 | 0.229 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 | 0.33 | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1518 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1518 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1518 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1518 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14418 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14418 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14418 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 | C12033 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C12118 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C12218 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C12218 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C12218 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C12269 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C14018 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2579.72 | 2.80 | 0.23 | 0.36 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 2359.64 | 2.80 | 0.42 | 0.33 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 1161.58 | 2.80 | 0.42 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 1283.49 | 2.80 | 0.23 | 0.32 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 | 7384.44 | 2.80 | 0.32 | 0.33 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1804.14 |  | 645.35 | C12118 | 21.94 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6018 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1002 | 194.53 |  | 106.81 | C2532 | 8.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2532 | 8.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2132 | 6.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1732 | 5.59 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 169.60 |  | 100.80 | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 169.60 |  | 100.80 | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1005 | 143.32 |  | 112.60 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1006 | 120.99 |  | 72.35 | C3518 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1007 | 119.89 |  | 71.71 | C3518 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1008 | 116.99 |  | 105.84 | C10918 | 19.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2618 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1009 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1010 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1011 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1012 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 116.88 |  | 75.60 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1015 | 106.44 |  | 70.56 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1016 | 106.44 |  | 70.56 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1017 | 106.44 |  | 84.00 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 106.44 |  | 70.56 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1019 | 106.44 |  | 70.56 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1020 | 106.44 |  | 70.56 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1021 | 106.44 |  | 70.56 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1022 | 106.44 |  | 70.56 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1023 | 106.44 |  | 70.56 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1024 | 106.44 |  | 70.56 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1026 | 76.97 |  | 52.15 | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1028 | 73.42 |  | 105.00 | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6018 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1029 | 46.83 |  | 90.41 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1030 | 45.73 |  | 89.77 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1031 | 40.11 |  | 56.54 | C4318 | 7.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1032 | 34.04 |  | 71.90 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1033 | 17.70 |  | 11.76 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1034 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1035 | 14.37 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1036 | 14.33 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1037 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1038 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 2 | 2002 | 591.93 |  | 277.11 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2006 | 142.51 |  | 66.11 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2013 | 116.11 |  | 70.14 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2015 | 68.85 |  | 36.14 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2016 | 68.73 |  | 36.08 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2017 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2018 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2019 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2020 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2022 | 28.79 |  | 31.08 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2023 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2024 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2025 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2026 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2027 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2028 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2029 | 28.79 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2030 | 27.99 |  | 17.79 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2031 | 27.95 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2032 | 27.93 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2033 | 27.92 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2034 | 27.91 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2035 | 27.90 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2036 | 27.87 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2037 | 27.84 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2038 | 27.84 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2039 | 27.81 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2040 | 27.77 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2041 | 27.55 |  | 17.49 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2042 | 24.55 |  | 14.35 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2051 | 17.70 |  | 11.76 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2052 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2053 | 16.89 |  | 13.05 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2054 | 16.74 |  | 12.85 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2055 | 16.58 |  | 12.74 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2056 | 16.48 |  | 12.60 | C2218 | 3.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2067 | 15.17 |  | 11.81 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2068 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2069 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2070 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2071 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2072 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2073 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2074 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2075 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2076 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2077 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2078 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2079 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2080 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2081 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2082 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2083 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2084 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2085 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2086 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2087 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2088 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2089 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2090 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2091 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2092 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2093 | 15.09 |  | 37.18 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2094 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2095 | 15.09 |  | 37.18 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2096 | 15.21 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2097 | 15.09 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2098 | 15.14 |  | 11.71 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2099 | 14.37 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2100 | 14.33 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2101 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2103 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2104 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2105 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 3 | 3005 | 143.71 |  | 66.53 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3011 | 116.11 |  | 70.14 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3014 | 99.36 |  | 70.14 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3016 | 99.08 |  | 70.14 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3018 | 96.60 |  | 50.40 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3019 | 96.60 |  | 50.40 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3020 | 68.84 |  | 36.14 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3021 | 68.55 |  | 35.99 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3030 | 44.34 |  | 33.60 | C2718 | 4.91 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2618 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3033 | 29.51 |  | 18.06 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3034 | 28.82 |  | 17.67 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3035 | 28.78 |  | 17.65 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3036 | 28.76 |  | 17.63 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3037 | 28.70 |  | 17.60 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3038 | 28.69 |  | 17.61 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3039 | 28.08 |  | 17.24 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3040 | 28.10 |  | 18.05 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3041 | 27.92 |  | 17.13 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3042 | 27.81 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3043 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3044 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3045 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3046 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3047 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3048 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3049 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3050 | 27.75 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3051 | 27.70 |  | 17.64 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3052 | 27.41 |  | 17.23 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3053 | 24.55 |  | 14.35 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3055 | 18.50 |  | 14.32 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3056 | 17.70 |  | 44.72 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 3057 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3058 | 16.48 |  | 12.60 | C2218 | 3.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3059 | 15.57 |  | 12.22 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3060 | 15.65 |  | 12.16 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3061 | 15.52 |  | 12.16 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3072 | 15.12 |  | 11.88 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3073 | 15.11 |  | 11.86 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3074 | 15.08 |  | 11.85 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3075 | 15.06 |  | 11.83 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3076 | 15.04 |  | 11.81 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3077 | 15.03 |  | 11.80 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3078 | 15.12 |  | 11.78 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3079 | 15.12 |  | 11.78 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3080 | 14.98 |  | 11.77 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3081 | 15.08 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3082 | 15.07 |  | 11.75 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3083 | 14.95 |  | 11.75 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3084 | 15.06 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3085 | 14.94 |  | 36.95 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3086 | 14.94 |  | 11.70 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3087 | 15.05 |  | 11.75 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3088 | 15.05 |  | 11.73 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3089 | 14.86 |  | 36.93 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3090 | 14.92 |  | 11.73 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3091 | 14.91 |  | 11.72 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3092 | 15.03 |  | 11.72 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3093 | 15.03 |  | 11.76 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3094 | 15.02 |  | 11.71 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3095 | 14.91 |  | 11.71 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3096 | 15.01 |  | 11.71 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3097 | 14.88 |  | 11.70 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3098 | 14.86 |  | 11.68 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3099 | 14.80 |  | 11.64 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3100 | 14.64 |  | 11.54 | C2018 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3101 | 14.32 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3102 | 14.37 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3105 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3107 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3108 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3109 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 4 | 4004 | 269.84 |  | 88.20 | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6718 | 12.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4009 | 143.26 |  | 66.43 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4017 | 116.01 |  | 70.14 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4020 | 99.31 |  | 70.14 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4021 | 99.31 |  | 70.14 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4022 | 68.79 |  | 36.16 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 4023 | 68.50 |  | 35.97 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4027 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4028 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4029 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4030 | 47.48 |  | 25.20 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4035 | 24.55 |  | 14.35 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4044 | 17.70 |  | 44.72 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 4045 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4046 | 16.48 |  | 12.60 | C2218 | 3.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4057 | 14.37 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4058 | 14.25 |  | 10.41 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4059 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4061 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4062 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4063 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 5 | 5001 | 14.37 |  | 10.50 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5002 | 14.18 |  | 10.41 | C900 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5005 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5006 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 5015 | 68.46 |  | 35.94 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5020 | 99.31 |  | 70.24 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5022 | 96.60 |  | 50.40 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5032 | 96.60 |  | 50.40 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5036 | 68.66 |  | 36.05 | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 5039 | 16.48 |  | 12.60 | C2218 | 3.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5050 | 16.48 |  | 12.60 | C2218 | 3.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5051 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5052 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5053 | 116.00 |  | 70.14 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5055 | 99.31 |  | 70.26 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5060 | 142.97 |  | 66.27 | C7518 | 13.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5067 | 17.70 |  | 44.72 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 5068 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5069 | 24.55 |  | 14.35 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
| 6 | 6000 | 1328.04 |  | 1487.73 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6018 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C32018 | 57.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7818 | 14.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C53818 | 96.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6018 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2618 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2718 | 4.91 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C12218 | 22.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6518 | 11.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C14018 | 25.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7618 | 13.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3028 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6028 | 16.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3028 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6006 | 201.28 |  | 174.15 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6007 | 201.27 |  | 174.14 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6008 | 154.44 |  | 115.48 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5018 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6009 | 132.95 |  | 71.95 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2331 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6010 | 132.02 |  | 71.22 | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4018 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2331 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6023 | 47.75 |  | 61.54 | C7018 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 6028 | 34.14 |  | 36.59 | C4618 | 8.42 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 6034 | 33.11 |  | 18.74 | C3118 | 5.69 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 6035 | 32.44 |  | 18.16 | C3118 | 5.69 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 6036 | 24.55 |  | 14.35 | C2518 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 6037 | 17.70 |  | 44.72 | C898 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 6038 | 17.61 |  | 11.69 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 6039 | 13.94 |  | 10.50 | C818 | 1.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 6040 | 13.77 |  | 10.37 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 6041 | 12.51 |  | 11.34 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 6042 | 12.51 |  | 11.56 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 2579.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 2359.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 1161.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 1283.49 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。