[image: image21.png]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	庭园--幼儿园设计

	工程地点
	安徽-合肥

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15656255593 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


64.3
逐月辐照量表


64.4
峰值工况


65
建筑大样


96
围护结构


96.1
工程材料


106.2
围护结构作法简要说明


117
围护结构概况


118
设计建筑


118.1
房间类型


118.1.1
房间表


128.1.2
作息时间表


128.2
系统类型


128.3
制冷系统


128.3.1
冷水机组


128.3.2
水泵系统


128.3.3
运行工况


128.3.4
制冷能耗


138.4
供暖系统


138.4.1
热泵系统


138.5
空调风机


138.5.1
全空气机组


138.6
照明


148.7
负荷分项统计


158.8
逐月负荷表


168.9
逐月电耗


179
参照建筑


179.1
房间类型


179.1.1
房间表


179.1.2
作息时间表


179.2
系统类型


179.3
制冷系统


179.3.1
冷水机组


179.3.2
冷却水泵


189.3.3
冷冻水泵


189.3.4
冷却塔


189.4
供暖系统


189.4.1
热水锅炉能耗


189.4.2
热水循环水泵能耗


189.5
空调风机


189.5.1
全空气机组


189.6
照明


199.7
负荷分项统计


209.8
逐月负荷表


219.9
逐月电耗


2210
计算结果


2211
绿色建筑性能评估得分


2211.1
降低建筑能耗


2311.2
降低建筑供暖空调系统能耗


2612
附录


2612.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2612.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2712.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2812.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	庭园--幼儿园设计

	工程地点
	安徽-合肥

	地理位置
	北纬：32.00°
	东经：117.23°

	建筑面积(m2)
	地上2035    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	6593.76

	建筑外表面积(m2)
	3945.24

	北向角度
	90

	结构类型
	钢结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.39

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 气象数据
4.1 气象地点
安徽-合肥, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

101 1A 12

9

8/1




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400
300
200
100

0

BRERE(M)/m)

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9

10 il 2




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月23日14时
	37.2
	30.0
	24.3
	99.8

	最冷
	01月09日03时
	-3.3
	-6.1
	1.3
	-0.1


5 建筑大样
[image: image4.png]



左视图
[image: image5.png]



右视图
[image: image6.png]



西南轴侧图
[image: image7.png]WYY

/N W«Mév
‘ /Zév




东南轴侧图
[image: image8.png])
AAS

AA

ALs




西北轴侧图
[image: image9.png]



东北轴侧图
6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	压型钢板
	58.200
	126.284
	7850.0
	480.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	保温岩棉毡
	0.048
	0.596
	80.0
	1272.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	镀锌钢板
	58.200
	126.284
	7850.0
	480.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	钛锌板
	58.200
	126.284
	7850.0
	480.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.0000
	

	硅酸铝保温涂层
	0.021
	0.562
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0

	蒸压加气混凝土砌块
	0.120
	1.868
	400.0
	999.6
	0.0000
	依据来源：GB11968-2006，导热系数修正系数（β）：1.25

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	0.070
	1.568
	350.0
	1380.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    压型钢板 1mm＋保温岩棉毡 120mm＋镀锌钢板 1mm＋钛锌板 1mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆（1） 21mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 190mm＋硅酸铝保温涂层 20mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
3. 外窗构造：铝塑共挤窗框+无色透光中空玻璃（K=2.7）：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.661
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.48(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:1.50)
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.73)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.31
	2.10
	0.50
	0.31
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.13
	2.10
	0.50
	0.13
	3.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.10
	2.10
	0.50
	0.10
	3.50
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.03
	2.10
	0.50
	0.03
	3.50
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
8 设计建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	午休室
	25
	22
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	12(W/㎡)
	13(W/㎡)

	教育-办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	教育-普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
详见附录
8.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	全空气机组(VAV)
	－
	－
	1695.32
	所有房间


8.3 制冷系统
8.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.3.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷冻水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	－
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	－
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	－
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	－
	8
	0


8.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	80983
	4000
	4.17
	19436
	－
	32000
	0

	25~50
	48650
	284
	4.55
	10703
	－
	2272
	0

	50~75
	2064
	8
	5.00
	413
	－
	64
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	－
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	－
	0
	0

	合计
	131698
	4292
	
	30552
	－
	34336
	0


8.4 供暖系统
8.4.1 热泵系统
8.4.1.1 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


8.4.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.4.1.3 运行工况
	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


8.4.1.4 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	98083
	3597
	4.00
	24521
	28776

	25~50
	6245
	43
	4.00
	1561
	344

	50~75
	0
	0
	4.00
	0
	0

	75~100
	0
	0
	4.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	104328
	3640
	
	26082
	29120


8.5 空调风机
8.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	默认
	送风
	16000
	0.4
	0.14
	2240
	7929
	3864
	0

	
	排风
	16000
	
	0.14
	2240
	7929
	3864
	

	合计
	
	7729
	0


8.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	1
	58
	882

	午休室
	40.30
	6
	447
	18019

	教育-办公室
	16.07
	8
	304
	4892

	教育-卫生间
	10.72
	18
	268
	2873

	教育-厨房
	16.07
	12
	117
	1875

	教育-普通教室
	16.07
	6
	447
	7188

	教育-舞蹈教室
	16.07
	1
	175
	2812

	空房间
	0.00
	1
	132
	0

	总计
	38541


8.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-38.22
	14.27
	9.62
	-57.90
	-20.95
	-51.27

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.73
	25.84
	12.32
	30.38
	3.09
	64.73


[image: image10.png]20

10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image11.png]70

60

50

40

30

20

10

-10

W SRR
WERER
nERER
mEES





8.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	29694
	0
	190.851
	01月14日08时
	0.000
	--

	2月
	18539
	0
	68.827
	02月04日07时
	0.000
	--

	3月
	16530
	387
	168.086
	03月25日08时
	14.708
	03月30日18时

	4月
	2599
	2553
	85.887
	04月05日08时
	128.563
	04月30日14时

	5月
	0
	15065
	0.000
	--
	148.228
	05月29日16时

	6月
	0
	25766
	0.000
	--
	226.315
	06月17日14时

	7月
	0
	27438
	0.000
	--
	263.512
	07月01日08时

	8月
	0
	21928
	0.000
	--
	241.791
	08月26日08时

	9月
	0
	30021
	0.000
	--
	226.166
	09月16日15时

	10月
	544
	6165
	17.482
	10月08日08时
	72.961
	10月17日14时

	11月
	9759
	2375
	140.000
	11月11日08时
	61.043
	11月06日15时

	12月
	26663
	0
	196.756
	12月16日08时
	0.000
	--


[image: image12.png]35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

ZRFELERK(KWh)

5 6 7 8

9

10

11

12

WEEER
WEESER




[image: image13.png]300

250

201

15

10

5

0

BAIEEREKW)

12 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

ETEE
WS TRTEEE




8.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	6.56
	0.34
	1.25
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	4.88
	0.30
	0.71
	－
	
	
	

	3
	0.30
	4.39
	0.30
	1.81
	－
	
	
	

	4
	1.17
	1.41
	0.23
	1.84
	－
	
	
	

	5
	4.17
	0.00
	0.28
	1.91
	－
	
	
	

	6
	5.66
	0.00
	0.35
	1.73
	－
	
	
	

	7
	6.03
	0.00
	0.39
	1.30
	－
	
	
	

	8
	5.25
	0.00
	0.36
	1.05
	－
	
	
	

	9
	6.20
	0.00
	0.37
	1.78
	－
	
	
	

	10
	2.21
	0.59
	0.23
	1.81
	－
	
	
	

	11
	0.92
	3.14
	0.30
	1.84
	－
	
	
	

	12
	0.00
	6.16
	0.34
	1.91
	－
	
	
	

	合计
	31.92
	27.13
	3.80
	18.94
	－
	－
	－
	－


9 参照建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	午休室
	25
	22
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	12(W/㎡)
	13(W/㎡)

	教育-办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	教育-普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
同设计建筑
9.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


9.3 制冷系统
9.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	62
	299
	4.80
	1
	125042
	5.55
	22530

	合计
	22530


9.3.2 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	299
	4.80
	361
	0.0214
	3689
	28507

	合计
	299
	
	361
	
	
	28507


9.3.3 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	299
	0.0241
	3689
	26568

	合计
	299
	
	
	26568


9.3.4 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	299
	170
	1.76
	3689
	6485


9.4 供暖系统
9.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.17
	1
	0.73
	0.92
	185027
	2.93
	94015


9.4.2 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	166
	0.00433
	4133
	2976


9.5 空调风机
9.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	风机电耗
(kWh)

	默认
	送风
	19456
	0.3
	5837
	7818
	45633

	
	排风
	19456
	0.3
	5837
	7818
	45631

	合计
	91264


9.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	1
	58
	882

	午休室
	40.30
	6
	447
	18019

	教育-办公室
	16.07
	8
	304
	4892

	教育-卫生间
	10.72
	18
	268
	2873

	教育-厨房
	16.07
	12
	117
	1875

	教育-普通教室
	16.07
	6
	447
	7188

	教育-舞蹈教室
	16.07
	1
	175
	2812

	空房间
	0.00
	1
	132
	0

	总计
	38541


9.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-55.70
	17.07
	8.54
	-60.85
	0.00
	-90.94

	供冷需求(kWh/㎡)
	1.45
	21.82
	8.05
	30.14
	0.00
	61.46


[image: image14.png]20

-20

-60

-80

-100





[image: image15.png]70

60

50

40

30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





9.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	51519
	0
	252.198
	01月14日08时
	0.000
	--

	2月
	31624
	0
	108.802
	02月04日06时
	0.000
	--

	3月
	28073
	106
	223.275
	03月25日08时
	10.522
	03月30日20时

	4月
	5395
	1283
	130.283
	04月05日08时
	112.270
	04月30日15时

	5月
	2
	11310
	1.162
	05月04日04时
	165.736
	05月29日14时

	6月
	0
	25957
	0.000
	--
	264.358
	06月17日16时

	7月
	0
	31845
	0.000
	--
	320.433
	07月01日15时

	8月
	0
	24745
	0.000
	--
	254.486
	08月27日14时

	9月
	0
	26270
	0.000
	--
	215.094
	09月16日15时

	10月
	1529
	2752
	30.626
	10月07日08时
	47.662
	10月15日16时

	11月
	19384
	774
	208.361
	11月11日08时
	29.248
	11月06日15时

	12月
	47502
	0
	268.539
	12月16日08时
	0.000
	--


[image: image16.png]ZRFELERK(KWh)

60000
50000
40000
30000 nGEER

WEGSER
20000
10000 I I
0 | - B
1 2 3 4 5 6 7 8 1M1

9 10





[image: image17.png]350

300

25

201

15

10

5

0

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

W ARTEEE
WS TRTEEE




9.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	13.13
	4.27
	1.25
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	8.14
	3.86
	0.71
	－
	
	
	

	3
	0.14
	7.25
	3.97
	1.81
	－
	
	
	

	4
	0.81
	1.50
	2.98
	1.84
	－
	
	
	

	5
	4.96
	0.00
	2.79
	1.91
	－
	
	
	

	6
	7.71
	0.00
	3.79
	1.73
	－
	
	
	

	7
	8.92
	0.00
	4.27
	1.30
	－
	
	
	

	8
	7.83
	0.00
	3.95
	1.05
	－
	
	
	

	9
	7.83
	0.00
	3.85
	1.78
	－
	
	
	

	10
	2.31
	0.49
	3.11
	1.81
	－
	
	
	

	11
	0.81
	5.04
	3.76
	1.84
	－
	
	
	

	12
	0.00
	12.13
	4.27
	1.91
	－
	
	
	

	合计
	41.33
	47.67
	44.85
	18.94
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	64.73
	61.46
	-5.32%

	
	耗热量
	51.27
	90.94
	43.61%

	
	冷热合计
	116.00
	152.39
	23.88%

	热回收负荷
	供冷
	3.09
	－
	

	
	供暖
	20.95
	－
	

	
	冷热合计
	24.04
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	15.02
	11.07
	22.83%

	
	冷却水泵
	0.00
	14.01
	

	
	冷冻水泵
	16.88
	13.06
	

	
	冷却塔
	0.00
	3.19
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	31.89
	41.33
	

	供暖电耗
	中央热源
	12.82
	46.21
	43.09%

	
	供暖水泵
	14.31
	1.46
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	27.13
	47.67
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	0.00
	0.00
	91.53%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	3.80
	44.85
	

	
	风机合计
	3.80
	44.85
	

	采暖空调电耗
	62.82
	133.85
	53.07%

	照明电耗
	18.94
	18.94
	0.00%

	建筑综合电耗
	81.76
	152.79
	46.49%


11 绿色建筑性能评估得分
11.1 降低建筑能耗
	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%
	5
	10

	2
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.8条


11.2 降低建筑供暖空调系统能耗
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	15

	2
	降低50%
	15
	

	3
	降低60%
	20
	

	4
	降低70%
	25
	

	5
	降低80%
	30
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第9.2.1条


[image: image18.png]BT SUREAE M A

m AR
R
AL
= R HLFE




[image: image19.png]SR FUREFEII AL

m A e
LR E
= E PR

= B





[image: image20.png]60

50

st

BEFEXT HL B 7 Bl (kwh/mr)

{HaErtE

RN

B

s

AL 4T




12 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	午休室
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	教育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	午休室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	教育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	午休室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	教育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image21.png]